## 扉-1 招标工程量清单扉页
吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目
工程量清单
招 标 人： |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省公
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
土建拆除
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有门拆除 2.拆除时不得扰动破坏原有结构，如有破坏按原样恢复 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 388.25
2 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原建筑窗拆除 2.拆除时不得扰动破坏原有结构，如有破坏按原样恢复 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 97.92
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖墙拆除 2.包含墙体附着物（开关插座、电气管线、暗装消火栓等）拆除 3.拆除时不得扰动破坏原有结构，如有破坏按原样恢复 4.拆除时考虑支撑 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 318.09
4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.墙体凿洞（包含墙体附着物） 2.拆除时不得扰动破坏原有结构，如有破坏按原样恢复 3.拆除时考虑支撑 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 1.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.走廊楼梯间及卫生间地砖拆除 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 1040.46
6 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.梁加固部位原地面拆除 2.拆除至结构层 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 329.54
7 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.一层地面拆除 2.拆除至回填土 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 1021.38
8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原墙面墙砖拆除 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 50.27
9 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.原墙面涂料拆除 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 3958.31
10 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.加固墙面抹灰拆除（含墙面涂料） 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 2256.04
11 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原轻钢龙骨石棉板棚面拆除 2.含管线灯具等电气拆除 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 4178.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.原屋顶拆除清理至钢筋混凝土基层 2.拆除做法同新建，结算按实际发生计取 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 998.12
13 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.原窗台板拆除 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 333.9
14 | 01B001 | 垃圾清运 | 1.拆除垃圾运输 2.包含垂直运输及外运 3.运距投标人自行考虑 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 项 | 1
水暖拆除
15 | 031005002001 | 钢制散热器（保护拆除） | 1.钢制散热器（保护拆除） 2.规格：单组15片以内 3.包含泄水、拆活接头、剔落卡子、托架、堵洞、搬运至建设单位指定堆放地点等全部操作过程 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 组 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 031005002002 | 钢制散热器（保护拆除） | 1.钢制散热器（保护拆除） 2.规格：单组35片以内 3.包含泄水、拆活接头、剔落卡子、托架、堵洞、搬运至建设单位指定堆放地点等全部操作过程 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 组 | 165
17 | 031005002003 | 钢制散热器（保护拆除） | 1.钢制散热器（保护拆除） 2.规格：40柱 3.包含泄水、拆活接头、剔落卡子、托架、堵洞、搬运至建设单位指定堆放地点等全部操作过程 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 组 | 5
18 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采暖塑料管道拆除，公称外径110mm以内 2.管道上的附着物种类:含拆除管件、阀门、保温、支架等全部附着物，运至指定的地点 3.含管道泄水、原有孔洞封堵 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采暖塑料管道拆除，公称外径50mm以内 2.管道上的附着物种类:含拆除管件、阀门、保温、支架等全部附着物，运至指定的地点 3.含管道泄水、原有孔洞封堵 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 860
20 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:消防镀锌管道拆除 公称直径100mm以内 2.管道上的附着物种类:含拆除管件、阀门、保温、支架等全部附着物，运至指定的地点 3.含管道泄水、原有孔洞封堵 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 100
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心楼
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 081311001001 | 安全文明施工费
2 | 081311002001 | 夜间施工增加费
3 | 08B001 | 非夜间施工增加费
4 | 081311003001 | 二次搬运费
5 | 081311004001 | 冬季施工增加费
6 | 081311004002 | 雨季施工增加费
7 | 081311005001 | 施工临时保护费
8 | 081311006001 | 已完工程保护费
9 | 08B002 | 越冬维护费
10 | 08B003 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心楼
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加固
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安厅
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据中
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼体
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安厅
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【拆除工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省公_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:300mm以内 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 49.88
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm以内 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 250.13
3 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:100mm以内 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 69.25
4 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 2.原门窗洞口封堵 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 9.23
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：新建墙体 2.20mm墙面抹灰 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 4792.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含混凝土及模板 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 4.57
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：过梁钢筋（综合考虑） 2.含钢筋制作、运输、安装及绑扎等相关费用 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 0.879
8 | 01B002 | 墙体交接附加层 | 1.砌体墙与钢筋砼交接处墙体附加300宽耐碱玻纤网格布,防止裂缝 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 45
装饰工程
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.卫生间 2.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 3.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 4.2道1.5厚聚氨酯防水涂料 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6.界面剂1道 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 8.界面剂1道 9.原有楼地面清理平整干净 10.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 15.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.走廊及楼梯间地面 2.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 3.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 4.界面剂1道 5.原有楼地面清理平整干净 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 928.74
11 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.楼梯间楼梯地面 2.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 3.50厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 4.界面剂1道 5.原有楼地面清理平整干净 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 81.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位：电池室地面 2.40厚C25细石混凝土面层（内配Φ6双向钢筋@400），表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 3.原有楼地面清理平整干净 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 142.26
13 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 部位：走廊及楼梯间 1.8~10厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝（踢脚高度150mm） 2.5厚DTA砂浆粘贴非黏土砖墙采用10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道；蒸压加气混凝土砌块墙采用8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂1道 4.基层墙体 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 934
墙、柱面装饰
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（内墙1） | 1.涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DPM5砂浆(1：1：6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底找平 4.界面利1道 5.用修补砂蒙局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.基层砌块墙体 7.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 3480.92
15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（内墙2） | 1.A级无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.5厚DPM5砂浆(1：1：6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底找平 4.界面利1道 5.用修补砂蒙局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.基层混凝土墙体 7.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 412.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 011204003001 | 块料墙面（内墙3） | 部位：卫生间 1.5-10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.2道1.5厚聚氨酯防水涂料(墙面防水层至1.8m高) 4.9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5.基层墙体 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 61.69
天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 部位：卫生间 1.现浇混凝土板内预留8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200(1500),(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2.6钢筋吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,问距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,问距≤600(750) 5.铝合金方板600x600(575x575)与专用龙骨固定 6.含铝扣板收边线 7.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 15.7
18 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 部位：卫生间 1.2~3厚面层耐水腻子刮平 2.1道1.5厚聚氨酯防潮层 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 15.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 部位：走廊及楼梯间 1.刷大白浆两遍 2.2~3厚耐水腻子刮平 3.界面剂一道 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 1112.53
机房装饰工程
20 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 部位：机房 1.大白浆两遍 2.2~3厚耐水腻子刮平 3.界面剂1道 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 4072.07
21 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 部位：机房 1.刷大白浆两遍 2.2~3厚耐水腻子刮平 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 6523.95
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.机房外窗封堵 2.115mm厚双层F-3型隔断墙(板厚20mm,内填充75mm厚岩棉) 3.做法参见图集07SJ504-1-F18 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 511.56
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.20厚人造石窗台板 2.15厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 23.24
24 | 01B003 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.抗倍特板 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 2
25 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.卫生间洗漱台 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 0.78
门窗工程
26 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.甲级防火门 2.含五金件及门锁 3.外墙门窗框的四周均用聚氨酯现场发泡填充、用聚乙烯圆棒和建筑耐候胶封缝 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 277.28
27 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.乙级防火门 2.含五金件及门锁 3.外墙门窗框的四周均用聚氨酯现场发泡填充、用聚乙烯圆棒和建筑耐候胶封缝 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 23.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 010801001001 | 木质门 | 1.卫生间门 2.实木门，含五金件及门锁 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 6.18
29 | 010805005001 | 保温防盗玻璃门 | 1.塑钢单框三玻保温防盗玻璃门 2.含五金件及门锁 3.外墙门窗框的四周均用聚氨酯现场发泡填充、用聚乙烯圆棒和建筑耐候胶封缝 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 3.3
30 | 010805005002 | 保温防盗玻璃门联窗 | 1.塑钢单框三玻保温防盗玻璃门联窗 2.含五金件及门锁 3.外墙门窗框的四周均用聚氨酯现场发泡填充、用聚乙烯圆棒和建筑耐候胶封缝 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 15.3
31 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢单框三玻保温窗 2.外墙门窗框的四周均用聚氨酯现场发泡填充、用聚乙烯圆棒和建筑耐候胶封缝 3.所有外窗均设纱窗 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 27.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢窗三玻 2.甲级防火窗,塑钢单框三玻保温窗 3.外墙门窗框的四周均用聚氨酯现场发泡填充、用聚乙烯圆棒和建筑耐候胶封缝 4.所有外窗均设纱窗 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 107.28
33 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.玻璃幕墙防寒门斗 2.含门、五金等 3.外墙门窗框的四周均用聚氨酯现场发泡填充、用聚乙烯圆棒和建筑耐候胶封缝 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 51.45
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层,4000X4000分格,分格缝宽20,嵌密封膏 2.0.4厚聚乙烯薄膜一层隔离层 3.3道3厚SBS沥青防水卷材 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.1:10水泥珍珠岩找坡层，i=2%~3%找坡，最薄处30厚 6.120厚挤塑聚苯板保温层(双层错缝搭接) 7.1.5厚聚氨酯涂膜防水隔气层 8.20厚聚合物水泥砂浆找平层 9.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 998.12
外墙面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.安装缝(弹性背衬材料填充+硅酮密封胶或柔性勾缝腻子) 2.陶瓷薄板保温装饰一体板(6mm陶瓷薄板面层+50厚岩棉保温层+50厚聚氨酯保温层+聚氨酯热覆合增强卷材底衬)胶粘剂 3.预埋件(预埋件材质为铝合金内镶嵌,与热镀锌L型挂件白钢螺丝固定,底部为热镀锌L型拖件) 4.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5.15mm水泥砂浆找平 6.钢筋混凝土墙各种砌体墙 7.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 220.88
其他工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
36 | 010507001001 | 散水 | 1.80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰士夯实,宽出面层100 4.300厚炉渣或废渣垫层 5.压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5% 6.每6m设变形缝一道，缝宽10并用1:2沥青砂浆灌缝 7.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 95.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 010507001002 | 坡道 | 1.30厚花岗岩石板面层,DTG砂浆灌缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)粘结层,表面撒素水泥面(酒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土 5.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 6.300厚炉渣或废渣垫层 7.压实填土,压实系数>93%(坡按度详见平面图) 8.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 55.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 010507004001 | 台阶（地面） | 1.30厚花岗石面层（地面）,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 6.300厚炉渣或废渣垫层 7.压实填土,压实系数>93% 8.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 25.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 010507004002 | 台阶（台阶面） | 1.30厚花岗石面层（台阶面）,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 6.300厚炉渣或废渣垫层 7.压实填土,压实系数>93% 8.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 28.08
40 | 010606008001 | 钢梯 | 1.屋面检修钢爬梯 2.做法参见15J401-13 3.含制作、安装及运输等 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 0.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
41 | 010902006001 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.屋面泄水管，突出外墙50mm 2.雨水口做法参见吉J2013-232（-/13） 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 1
42 | 01B004 | 逃生缓降器 | 1.逃生缓降器 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 3
措施项目
43 | 011701001001 | 脚手架 | 1.本项目所需全部脚手架等措施费用 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 项 | 1
44 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.本项目所需全部垂直运输费用 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心楼_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心楼_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加固_1
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安厅_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据中_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项_1
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼体_1
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心_1
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安厅_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 中砂 | m3 | 0.79477
2 | 蒸压加气混凝土砌块 600×120×240 | m3 | 55.3308
3 | 蒸压加气混凝土砌块 600×190×240 | m3 | 199.8539
4 | 蒸压加气混凝土砌块 600×240×240 | m3 | 47.2289
5 | 环氧富锌 底漆 | kg | 0.424
6 | 钢化玻璃 δ12 | m2 | 55.619
7 | 角钢 50 | t | 0.01942
8 | 挤塑聚苯板 | m3 | 122.1699
9 | 30厚花岗石面层 | m2 | 82.5894
10 | 30厚花岗石面层 | m2 | 44.0519
11 | 地砖 800×800 | m2 | 982.2176
12 | 成品腻子粉 | kg | 19730.71974
13 | 陶瓷地砖 | m2 | 118.2407
14 | 面砖 300*600 | m2 | 64.1576
15 | 镀锌轻钢龙骨 75×50 | m | 1016.7255
16 | 保温棉 100mm | m2 | 537.138
17 | 12MM纸面石膏板 | m2 | 542.2536
18 | 铝扣板 600*600 | m2 | 16.485
19 | 水泥 32.5 | kg | 361.331
20 | 陶瓷地砖踢脚线 150MM | m | 952.68
21 | SBS改性沥青防水卷材 3mm | m2 | 3734.3562
22 | 木支撑 | m3 | 0.34188
23 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 31.4147
24 | 水泥 42.5 | t | 0.05182
25 | 铁件(综合) | kg | 137.0952
26 | 钢筋 φ10以内 | kg | 1273.98
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【建筑装饰工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
27 | 木脚手板 | m3 | 3.7022
28 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 | 0.47571
29 | 预拌细石混凝土 C25 | m3 | 5.7473
30 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 17.3637
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省公_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
强电部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 5
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ALE 3.安装方式:距地1.5m明装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:PY 3.安装方式:距地1.5m明装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:电梯配电箱 2.型号:DT 3.安装方式:距地1.5m明装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:消控室配电箱 2.型号:XK 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:变电所配电箱 2.型号:BDS 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 3
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:控制箱 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 1
8 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压配电柜 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 2
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:明配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 10
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:明配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 65.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 4.07
12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 58.73
13 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:明配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 1958.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN15 4.配置形式:明敷 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 119.7
15 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:非消防强电金属桥架 2.规格:150*100 3.类型:含接头、弯头、三通等附件 4.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 77
16 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:非消防强电金属桥架 2.规格:100*50 3.类型:含接头、弯头、三通等附件 4.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 308.52
17 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件 制作及安装 2.材质:型钢综合 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | kg | 542.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X70+1X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1KV 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 77.59
19 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1KV 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 17.02
20 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.电压等级(kV):1KV 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 358.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 30.4
22 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 10
23 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 143.36
24 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5X6 3.材质:铜芯 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 55.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-1KV-4*16 3.材质:铜芯 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 7.07
26 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:热缩式铜芯电缆终端头70mm2 3.电压等级（kV):1KV 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 4
27 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 3.电压等级（kV):1KV 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 32
28 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2 3.电压等级（kV):1KV 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 1375.11
30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 2043.92
31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 121.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 5135.24
33 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 63
34 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:T8管三基色节能型 3.规格:2X36W 4.安装形式:吸顶 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 248
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:T8管三基色节能型 3.规格:36W 4.安装形式:吸顶 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 15
36 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED 16W 3.安装方式:吸顶 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 3
37 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 21W 3.安装方式:吸顶 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 108
38 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:人体感应灯 2.规格:LED 21W 3.安装方式:吸顶 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 20
39 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 68
41 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相暗装插座(五孔) 2.材质:AC250V10A(安全型) 3.安装方式:距地0.3m暗装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 75
42 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 2
43 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 394
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 183
45 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电机检查接线 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 系统 | 1
47 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽及恢复 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 120
48 | 03B001 | 电梯工程 | 1.名称:货梯 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 部 | 1
49 | 03B002 | 电气抗震支吊架 | 1.名称:电气抗震支吊架 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 30
防雷接地
50 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 3
51 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 70
52 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.规格:50*5热镀锌扁钢 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
53 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.规格:40*4热镀锌扁钢 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 161.56
54 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:沿混凝土块敷设（含混凝土块） 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 428
55 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地接线柱 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 6
56 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
57 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心楼_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加固_2
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安厅_2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据中_2
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项_2
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼体_2
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心楼_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心_2
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安厅_2
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | BTTRZ-5X16 | m | 362.1052
2 | 低压配电柜 | 台 | 2
3 | WDZB-YJY-4X70+1X35 | m | 78.3659
4 | 变电所配电箱 | 台 | 3
5 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 144.7936
6 | WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 5956.8784
7 | 双管荧光灯2X36W | 套 | 250.48
8 | 照明配电箱 | 台 | 5
9 | 非消防强电金属桥架100*50 | m | 311.6052
10 | 排烟风机配电箱 | 台 | 2
11 | 吸顶灯LED 21W | 套 | 109.08
12 | WDZB-BYJ-4mm2 | m | 1512.621
13 | WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 2146.116
14 | BTTRZ-5X6 | m | 55.7823
15 | 消控室配电箱 | 台 | 1
16 | 应急照明配电箱 | 台 | 2
17 | 热镀锌扁钢-40*4 φ16 | m | 434.42
18 | 非消防强电金属桥架150*100 | m | 77.77
19 | 局部等电位箱 | 个 | 70.35
20 | 刚性阻燃管 外径20mm | m | 2075.745
21 | 控制箱 | 台 | 1
22 | 角钢(综合) | kg | 407.25
23 | 单相暗装插座(五孔) | 套 | 76.5
24 | 40X4热镀锌扁钢 | m | 165.2759
25 | WDZB-YJY-5*10 | m | 30.704
26 | 人体感应灯LED 21W | 套 | 20.2
27 | 双联开关 | 只 | 69.36
28 | WDZB-YJY-5X16 | m | 17.1902
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
29 | 50X5热镀锌扁钢 | m | 72.633
30 | 铁质接线盒 | 个 | 401.88
31 | 镀锌钢管DN50 | m | 22.9862
32 | 单管荧光灯36W | 套 | 15.15
33 | 镀锌钢管DN20 | m | 60.4919
34 | 镀锌钢管DN80 DN80 | m | 10.3
35 | 单联开关 | 只 | 40.8
36 | 扁钢(综合) | kg | 119.46
37 | 热缩式铜芯电缆终端头16mm2 | 套 | 32.64
38 | WDZBN-YJY-1KV-4*16 | m | 7.1407
39 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 140.3716
40 | 可挠性金属套管DN15 规格17# | m | 129.276
41 | 铁质开关盒 | 个 | 186.66
42 | WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 69.3
43 | 总等电位箱 | 个 | 3.015
44 | WDZN-YJY-5*4 | m | 10.1
45 | 圆钢(综合) | kg | 43.44
46 | 防水防尘灯LED 16W | 套 | 3.03
47 | 热缩式铜芯电缆终端头70mm2 | 套 | 4.08
48 | 排气扇 | 台 | 2
49 | 镀锌钢管DN32 DN32 | m | 4.1921
50 | 热缩式铜芯电缆终端头25mm2 | 套 | 4.08
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省公_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
给水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN50（包含管道碰头） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸及相关规范要求 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 8.08
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸及相关规范要求 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 8.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸及相关规范要求 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 5.73
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸及相关规范要求 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 5.4
5 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道 ≤DN50mm 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 0.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 2.86
7 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 2.86
8 | 03B009 | 剔槽 | 1.类型:剔槽 2.规格、型号:40*40 3.包含划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 19.23
9 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合（包含管卡子） 2.管架形式:支吊架 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | kg | 7.54
10 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除微锈 2.油漆品种:防锈底漆、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | kg | 7.54
排水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸及相关规范要求 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 40.56
12 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸及相关规范要求 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 8.63
13 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:自闭式冲洗阀蹲式大便器 3.附件名称、数量:包含其全部附件安装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应壁挂式小便器 3.附件名称、数量:包含其全部附件安装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 组 | 2
15 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式台下式洗手盆 3.附件名称、数量:包含其全部附件安装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 组 | 2
16 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品拖布池 3.附件名称、数量:包含其全部附件安装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 组 | 1
17 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:地漏DN100 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 6
18 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:地漏DN50 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.污水检查井 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 座 | 2
20 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:土方综合 2.挖土深度:2m以内 3.清单量按定额量执行 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 66.74
21 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.清单量按定额量执行 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 26.38
22 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:投标人综合考虑 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 40.36
分部分项合计
措施项目
23 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心楼_3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心楼_3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加固_3
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安厅_3
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据中_3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项_3
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼体_3
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心_3
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安厅_3
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 自动感应一体式小便器 | 个 | 2.02
2 | UPVC排水管 DN100 | m | 38.532
3 | 洗脸盆 | 个 | 2.02
4 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 3.03
5 | 铸铁井盖、井座 φ700重型 | 套 | 2.02
6 | 室内塑料排水管粘接管件 DN100 | 个 | 46.8874
7 | 成品拖布池 | 套 | 1.01
8 | 感应水龙头 | 个 | 2.02
9 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个 | 3.03
10 | 地漏 DN100 | 个 | 6.06
11 | PPR塑料给水管 DN50 | m | 8.2093
12 | 防污器 DN32 | 个 | 3.03
13 | 大便器存水弯(瓷) DN100 | 个 | 3.03
14 | 金属软管 D15 | 根 | 4.04
15 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 4.04
16 | PPR塑料给水管 DN25 | m | 8.2296
17 | UPVC排水管 DN50 | m | 8.7336
18 | 地漏 DN50 | 个 | 2.02
19 | 冲洗管 DN32 | 根 | 3.03
20 | 小便器排水附件 | 套 | 2.02
21 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | 2.02
22 | 型钢(综合) | kg | 7.917
23 | 长颈水嘴 DN15 | 个 | 1.01
24 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01
25 | 洗脸盆托架 | 副 | 2.02
26 | PPR塑料给水管 DN20 | m | 5.8217
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-新建工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
27 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 2.02
28 | PPR塑料给水管 DN15 | m | 5.4864
29 | 室内塑料给水管热熔管件 DN50 | 个 | 5.3247
30 | 橡胶管壳 | m3 | 0.0206
31 | 室内塑料给水管热熔管件 DN25 | 个 | 8.7561
32 | 室内塑料排水管粘接管件 DN50 | 个 | 5.9547
33 | 酚醛调和漆 | kg | 0.67938
34 | 室内塑料给水管热熔管件 DN15 | 个 | 8.208
35 | 室内塑料给水管热熔管件 DN20 | 个 | 7.0193
36 | 玻璃丝布 δ0.5 | m2 | 4.004
37 | 水 | m3 | 0.12778
38 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.12818
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省公_4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
框架基础加固
土方工程
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:投标人自行考虑 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 136
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填，夯填密度不应小于94% 2.填方材料品种:回填土不得含有石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻土 3.填方粒径要求:基础土方 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 91
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:基础土方 2.运距:投标人自行考虑 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 45
混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 010301003001 | 钢管桩 | 1.桩型号：Φ219*10(Q355B)钢管桩， 2.单桩承载力特征值：Ra=300kN 3.桩长：15m 4.静力压桩工序 （1）施工准备：1）钢管桩除锈、防腐；2）截断成三米一节，每节钢桩打坡口；3）制作及焊接桩尖 （2）安装反力装置（每根桩需安拆一次反力装置）：在原结构构件上植螺栓、焊埋件，安装反力装置（H型钢及钢板焊接而成），压桩施工结束后，拆除反力装置 （3）压桩：压完一节桩，吊运下一节桩，焊接一节桩；每节桩一处满焊接口 （4）压桩力达到设计要求后，按设计桩顶标高+300截桩，再预加载封桩 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 72.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 010301003002 | 钢管桩 | 1.沉桩后桩内部灌满C25细石混凝土 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 43.83
6 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 4.6
7 | 010501003001 | 独立基础-混凝土基础加大 | 1.混凝土强度等级：C35混凝土 2.部位：混凝土基础加大包括空隙 3.含模板安拆运输及泵送 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 106.5
钢筋工程
8 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ10以外制安 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 20.13
其他工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 01B009 | 混凝土面凿毛-基础 | 1.原构件混凝土表面应剔除出抹灰,漏出混凝土结构层并打磨凿毛,使混凝土表面做成凸凹不小于6mm的粗糙面 2.浇筑新增构件前,新旧混凝土表面应涂刷结构界面胶一层 3.含表面清洗 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 300.34
砌体基础加固
土方工程
10 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:投标人自行考虑 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 477
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填，夯填密度不应小于94% 2.填方材料品种:回填土不得含有石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻土 3.填方粒径要求:基础土方 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 326.4
12 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:基础土方 2.运距:投标人自行考虑 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 150.6
混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 010301003003 | 钢管桩 | 1.桩型号：Φ219*10(Q355B)钢管桩， 2.单桩承载力特征值：Ra=300kN 3.桩长：17m 4.静力压桩工序 （1）施工准备：1）钢管桩除锈、防腐；2）截断成三米一节，每节钢桩打坡口；3）制作及焊接桩尖 （2）安装反力装置（每根桩需安拆一次反力装置）：在原结构构件上植螺栓、焊埋件，安装反力装置（H型钢及钢板焊接而成），压桩施工结束后，拆除反力装置 （3）压桩：压完一节桩，吊运下一节桩，焊接一节桩；每节桩一处满焊接口 （4）压桩力达到设计要求后，按设计桩顶标高+300截桩，再预加载封桩 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 110.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 010301003004 | 钢管桩 | 1.沉桩后桩内部灌满C25细石混凝土 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 66.59
15 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 7.6
16 | 010501003002 | 桩承台基础-混凝土基础加大 | 1.混凝土强度等级：C35混凝土 2.部位：混凝土基础加大包括空隙 3.含模板安拆运输及泵送 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 24.3
17 | 010501005002 | 桩承台基础-新建 | 1.混凝土强度等级：C35混凝土 2.部位：混凝土基础加大包括空隙 3.含模板安拆运输及泵送 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 2.4
钢筋工程
18 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ10以外制安 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 6.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
其他工程
19 | 01B010 | 混凝土面凿毛-基础 | 1.原构件混凝土表面应剔除出抹灰,漏出混凝土结构层并打磨凿毛,使混凝土表面做成凸凹不小于6mm的粗糙面 2.浇筑新增构件前,新旧混凝土表面应涂刷结构界面胶一层 3.含表面清洗 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 41.82
20 | 040901008003 | 开孔植筋 | 1.直径25以内，包含开孔，凿孔，堵孔费用 2.包含框架基础及砌体基础 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心楼_4
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心楼_4
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加固_4
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安厅_4
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据中_4
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项_4
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼体_4
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心_4
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安厅_4
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【基础加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 钢筋 HRB400以内 φ12~18 | kg | 27872.55
2 | 结构胶 | L | 28.9685
3 | 木支撑 | m3 | 3.097
4 | 角钢(综合) | kg | 6098.124
5 | 铁件(综合) | kg | 43.5185
6 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 12.322
7 | 商品混凝土 C35细石 | m3 | 109.695
8 | 商品混凝土 C35细石 | m3 | 25.029
9 | 预拌细石混凝土 C25 | m3 | 111.5242
10 | 商品混凝土 C35细石 | m3 | 2.424
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省公_5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
混凝土工程
1 | 010502001001 | 矩形柱-柱子增大截面 | 1.混凝土强度等级：无收缩细石混凝土 2.部位：柱子增大截面 3.含模板安拆运输及泵送 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 28.45
2 | 010503002004 | 矩形梁-梁增大截面 | 1.混凝土强度等级：第Ⅳ类水泥基灌浆材料 2.部位：梁增大截面 3.含模板安拆运输及泵送 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 160.8
碳纤维工程
3 | 010607005001 | 碳纤维加固-1层 | 1.碳纤维弹性模量Ecf>2.10×10 MPa, 2.抗拉允许应变[ε]>0.015,单层厚度为0.111mm 3.碳纤维布不得使用单位面积质量大于300g/m2的纤维布。 4.层数：1层 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 34.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 010607005002 | 碳纤维加固-2层 | 1.碳纤维弹性模量Ecf>2.10×10 MPa, 2.抗拉允许应变[ε]>0.015,单层厚度为0.111mm 3.碳纤维布不得使用单位面积质量大于300g/m2的纤维布。 4.层数：2层 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 49.32
钢结构工程
5 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：型钢、钢筋 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 5.84
6 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢梁制作安装运输涂刷 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 75.72
钢筋工程
7 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ10以内制安 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 12.9
8 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ10以外制安 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 40.3
其他工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 01B006 | 混凝土面凿毛-柱、墙 | 1.原构件混凝土表面应剔除出抹灰,漏出混凝土结构层并打磨凿毛,使混凝土表面做成凸凹不小于6mm的粗糙面。 2.浇筑新增构件前,新旧混凝土表面应涂刷结构界面胶一层。 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 235.6
10 | 01B007 | 混凝土面凿毛-梁、板底 | 1.原构件混凝土表面应剔除出抹灰,漏出混凝土结构层并打磨凿毛,使混凝土表面做成凸凹不小于6mm的粗糙面。 2.浇筑新增构件前,新旧混凝土表面应涂刷结构界面胶一层。 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 1396.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 01B008 | 混凝土面凿毛-板面 | 1.原构件混凝土表面应剔除出抹灰,漏出混凝土结构层并打磨凿毛,使混凝土表面做成凸凹不小于6mm的粗糙面。 2.浇筑新增构件前,新旧混凝土表面应涂刷结构界面胶一层。 3.梁上部需要布置钢筋时，需要凿出钢筋深度 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 421.7
12 | 040901008002 | 开孔植筋 | 1.直径25以内，包含开孔，凿孔，堵孔费用 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 项 | 1
新建工程
13 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:投标人自行考虑 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 109.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填，夯填密度不应小于94% 2.填方材料品种:回填土不得含有石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻土。 3.填方粒径要求:基础土方 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 95.7
15 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:基础土方 2.运距:投标人自行考虑 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 14
16 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 2.1
17 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级：C30P6商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 2.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 2.25
19 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级：C20商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 15.64
20 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30P6商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 4.65
21 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 0.3
22 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 9.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 1.7
24 | 010503002005 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 8.6
25 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 3.5
26 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 0.6
27 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 2.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.含模板安拆运输及泵送 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 10.3
29 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：圆钢 Φ10以内制安 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 0.13
30 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ10以内制安 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 1.4
31 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ10以外制安 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 4.37
32 | 010516003001 | 机械连接 | 1.钢筋种类、规格：16以内 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 156
33 | 010516003002 | 机械连接 | 1.钢筋种类、规格：18以内 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 24
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心楼_5
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心楼_5
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加固_5
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安厅_5
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据中_5
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项_5
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼体_5
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心_5
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安厅_5
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【框架加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 灌浆料C40 | m3 | 165.624
2 | 钢筋 HRB400以内 φ12~18 | kg | 46233.45
3 | 结构胶 | L | 189.9555
4 | 铁件 | kg | 5899.4645
5 | HPB300φ10以内 | kg | 133.9
6 | 钢筋 HRB400以内 φ10以内 | kg | 14729
7 | 木支撑 | m3 | 0.85084
8 | 碳纤维布 250g | m2 | 145.959
9 | 碳纤维胶 | kg | 199.035
10 | 铁件(综合) | kg | 2.8984
11 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 2.121
12 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 15.7964
13 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 39.6425
14 | 预拌混凝土 C30P6 | m3 | 7.4235
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省公_6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
混凝土工程
1 | 010504001001 | 直形墙-板墙加固墙体 | 1.钢筋混凝土板墙加固墙体（单面） 2.无收缩细石C40混凝土,厚度 60mm 3.基层墙体处理 4.清单工程量为加固墙面投影面积 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 224.04
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰(钢筋网水泥砂浆加固砌体) | 1.钢筋网水泥砂浆加固砌体 2.水泥砂浆M15面层厚度为40mm 3.水泥砂浆必须分层抹至设计厚度,每层厚度不应大于15mm,要求压实粘牢 4.基层墙体处理 5.清单工程量为加固墙面投影面积 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 2311.53
3 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.新增构造柱位置拆除原墙体 2.拆除垃圾外运 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 4.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.部位：新建构造柱 3.含模板安拆运输及泵送 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 4.38
5 | 010503002001 | 矩形梁-梁增大截面 | 1.混凝土强度等级：第Ⅳ类水泥基灌浆材料 2.部位：梁增大截面 3.含模板安拆运输及泵送 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 17.37
6 | 010503002002 | 矩形梁-梁增大截面 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.部位：地圈梁增大截面 3.含模板安拆运输及泵送 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 7.12
7 | 010503002003 | 矩形梁-新增梁 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.部位：拆除新增梁位置板，新做加固梁 3.含模板安拆运输及泵送，拆除楼板外运 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 2.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级：C30微膨胀商品混凝土 2.部位：新增楼板，100mm厚 3.含模板安拆运输及泵送，拆除楼板外运 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 8.07
钢筋工程
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400以内 直径 ≤10mm制安 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 13.901
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400以内 直径 ≤18mm制安 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 4.261
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400以内 直径 ≤25mm制安 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 5.095
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 1.778
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 0.226
钢结构工程
14 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.新增钢梁位置凿墙洞，新增梁垫,缝隙用C60微膨 胀细石砼填实,高强砂浆找平 2.凿出垃圾外运 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 142
15 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：型钢、钢筋 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 3.492
16 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢梁制作安装运输涂刷 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 54.601
其他工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 01B005 | 混凝土面凿毛 | 1.原构件混凝土表面应剔除出抹灰,漏出混凝土结构层并打磨凿毛,使混凝土表面做成凸凹不小于6mm的粗糙面。 2.浇筑新增构件前,新旧混凝土表面应涂刷结构界面胶一层。 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 222.15
18 | 040901008001 | 开孔植筋 | 1.直径25以内，包含开孔，凿孔，堵孔费用 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 项 | 1
19 | 010503005002 | 过梁 | 1.洞口上新增钢过梁制作安装 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | t | 0.121
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心楼_6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心楼_6
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加固_6
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安厅_6
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据中_6
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项_6
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼体_6
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心_6
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安厅_6
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-加固工程【砌体加固】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 灌浆料C40 | m3 | 18.4061
2 | 钢筋 HRB400以内 φ12~18 | kg | 4410.135
3 | 结构胶 | L | 173.9918
4 | 中厚钢板 | t | 0.01815
5 | 环氧富锌底漆(封闭漆) | kg | 0.6413
6 | 水泥 32.5 | kg | 3506.591
7 | 铁件 | kg | 3526.92
8 | HPB300φ10以内 | kg | 232.78
9 | 钢筋 HPB400以内 φ10以内 | kg | 1831.34
10 | 钢筋 HRB400以内 φ10以内 | kg | 14318.03
11 | 钢筋 HRB400以内 φ20~25 | kg | 5273.325
12 | 木支撑 | m3 | 0.61052
13 | 预拌混凝土 C40 | m3 | 17.6992
14 | 干混抹灰砂浆 DP M10 | m3 | 157.8775
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省公_7
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
应急照明系统
1 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.安装方式:底距地1.5米 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 2
2 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 992.54
3 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 525.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2X2.5 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 1164.28
5 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 85.2
6 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 1019.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:DC36V 3.规格:1X1W (LED光源) 4.安装形式:门上0.2米 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 7
8 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:DC36V 3.规格:1X1W (LED光源) 4.安装形式:门上0.2米 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 21
9 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:DC36V 3.规格:1X1W (LED光源) 4.安装形式:门上0.2米 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 10
10 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯 2.型号:DC36V 3.规格:1X1W (LED光源) 4.安装形式:底距地0.5米 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯 2.型号:DC36V 3.规格:1X1W (LED光源) 4.安装形式:吊装底距地2.5m 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 9
12 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:5W (LED光源) 3.安装形式:吸顶 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 86
13 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(室外) 2.规格:5W (LED光源) 3.防护等级:室外防护等级IP67 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 5
14 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:消防控制室指示灯 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 1
15 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:T8管三基色节能型 3.规格:2X36W 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:T8管三基色节能型 3.规格:36W 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 26
17 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:壁挂单管荧光灯 2.型号:T8管三基色节能型 3.规格:36W 4.安装形式:距地2.5m |  | 套 | 2
18 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:井道壁灯 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 2
19 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 19
20 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 272
22 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽及恢复 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 102
火灾报警系统
23 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 4.32
24 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 2.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 4.44
26 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 5.48
27 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 2244.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 1167.25
29 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:明配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 2116.84
30 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 5.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 171.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:消防强电金属桥架 2.规格:150*100 3.类型:含接头、弯头、三通等附件 4.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 14.2
32 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:消防强电金属桥架 2.规格:100*100 3.类型:含接头、弯头、三通等附件 4.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 57.51
33 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:消防强电金属桥架 2.规格:100*50 3.类型:含接头、弯头、三通等附件 4.穿越建筑物变形缝处增加补偿装置 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 355.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件 制作及安装 2.材质:型钢综合 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | kg | 171.12
35 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJS(4X2.5) 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 3188.48
36 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:桥架 3.规格:WDZBN-RYJS(4X2.5) 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 961.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJS(2X2.5) 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 359.53
38 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:桥架 3.规格:WDZBN-RYJS(2X2.5) 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 148.49
39 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJS(2X1.5) 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 2510.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:桥架 3.规格:WDZBN-RYJS(2X1.5) 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 448.49
41 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJYJP(4X1.0) 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 345.24
42 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:桥架 3.规格:WDZBN-RYJYJP(4X1.0) 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 74.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
43 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 1395.26
44 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:桥架 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 802.51
45 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 1132.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:桥架 3.规格:WDZBN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 1068.8
47 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJSP-1(2x1.5) 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 21.94
48 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:桥架 3.规格:WDZBN-RYJSP-1(2x1.5) 4.材质:铜芯 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 45.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
49 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-1(4x2.5) 3.材质:铜芯 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 10
50 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-1(5X1.5) 3.材质:铜芯 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 75.62
51 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-1(2x2.5) 3.材质:铜芯 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 1768.76
52 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:接线端子箱 2.安装形式:底距地1.5m墙上暗装 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
53 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 160
54 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 259
55 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 25
56 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器(自带输出模块) 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 13
57 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器(用于气体灭火系统) 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 169
58 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.安装方式:距地1.3m 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:火警电话 2.安装方式:距地1.3m 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 部 | 9
60 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:应急广播扬声器 3W (阻燃型) 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 25
61 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:区域显示器 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 5
62 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 3
63 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.安装方式:吸顶 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 28
64 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 46
65 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:放气指示灯 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
66 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:气体灭火/超细干粉紧急启停按钮 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 85
67 | 030904009001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 59
68 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警控制器 2.含手动控制盘、消防联动电源、消防专用电话主机、消防应急广播主机1*500W、消防设备电源监控器、消防应急照明控制器、自动灭火系统主机等 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 1
69 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.规格:图形显示装置 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 1
70 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 849
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
71 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 点 | 25
72 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以内 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 系统 | 1
73 | 03B004 | 电气抗震支吊架 | 1.名称:消防电气抗震支吊架 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 34
74 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽及恢复 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 136
分部分项合计
措施项目
75 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心楼_7
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加固_7
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安厅_7
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据中_7
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项_7
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼体_7
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心楼_7
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心_7
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安厅_7
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 气体灭火控制器 | 台 | 59
2 | 镀锌钢管DN20 DN20 | m | 3334.6147
3 | 火灾报警控制器 | 台 | 1
4 | 镀锌钢管DN20 | m | 1743.1823
5 | 镀锌钢管DN15 DN15 | m | 2180.3452
6 | WDZBN-RYJS(4X2.5) | m | 3443.5584
7 | 感温探测器 | 个 | 259
8 | WDZBN-KYJY-1(2x2.5) | m | 1795.2914
9 | WDZBN-RYJS(2X1.5) | m | 2711.2428
10 | 消防强电金属桥架100*50 | m | 359.4287
11 | 总线隔离模块 | 个 | 28
12 | 应急照明集中电源 | 台 | 2
13 | 声光警报器(用于气体灭火系统) | 个 | 169
14 | 感烟探测器 | 个 | 160
15 | 放气指示灯 | 套 | 86.86
16 | WDZN-RYJS-2X2.5 | m | 1257.4224
17 | WDZBN-RYJS(4X2.5) | m | 1009.9215
18 | 图形显示装置 | 台 | 1
19 | 输入/输出模块 | 个 | 46
20 | WDZBN-BYJ-4 | m | 1189.1355
21 | 镀锌钢管DN15 | m | 177.0364
22 | WDZBN-BYJ-4 | m | 1122.24
23 | WDZBN-RYJYJP(4X1.0) | m | 372.8592
24 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 1465.023
25 | 应急照明灯 | 套 | 86.86
26 | 气体灭火/超细干粉紧急启停按钮 | 个 | 85
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
27 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 1182.62
28 | 疏散指示标志灯 | 套 | 55.55
29 | 区域显示器 | 个 | 5
30 | 消防弱电金属桥架100*100 | m | 58.0851
31 | 铁质接线盒 | 个 | 1143.42
32 | WDZBN-RYJS(2X1.5) | m | 470.9145
33 | WDZBN-RYJS(2X2.5) | m | 388.2924
34 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 842.6355
35 | 双管荧光灯2X36W | 套 | 23.23
36 | 单管荧光灯36W | 套 | 26.26
37 | 角钢(综合) | kg | 128.25
38 | 火警电话 | 个 | 9
39 | 疏散出口标志灯 | 套 | 21.21
40 | WDZBN-KYJY-1(5X1.5) | m | 76.7543
41 | WDZBN-RYJYJP(4X1.0) | m | 77.952
42 | 应急广播扬声器 3W (阻燃型) | 个 | 25
43 | 消火栓报警按钮 | 个 | 25
44 | 声光警报器(自带输出模块) | 个 | 13
45 | 模块箱 | 台 | 3
46 | WDZBN-RYJS(2X2.5) | m | 155.9145
47 | 接线端子箱 | 个 | 5
48 | 消防强电金属桥架150*100 | m | 14.342
49 | 手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 13
50 | 楼层标志灯 | 套 | 10.1
51 | 疏散指示标志灯 | 套 | 9.09
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消防电气工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
52 | WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 93.72
53 | 镀锌钢管DN25 DN25 | m | 4.5732
54 | 应急照明灯(室外) | 套 | 5.05
55 | 安全出口标志灯 | 套 | 7.07
56 | 扁钢(综合) | kg | 37.62
57 | 单联开关 | 只 | 19.38
58 | WDZBN-RYJSP-1(2x1.5) | m | 48.195
59 | 镀锌钢管DN25 | m | 8.0031
60 | 镀锌钢管DN50 | m | 4.4496
61 | WDZBN-RYJSP-1(2x1.5) | m | 23.6952
62 | WDZBN-KYJY-1(4x2.5) | m | 10.15
63 | 圆钢(综合) | kg | 13.68
64 | 双联开关 | 只 | 6.12
65 | 壁挂单管荧光灯36W | 套 | 2.02
66 | 消防控制室指示灯 | 套 | 1.01
67 | 井道壁灯 | 套 | 2.02
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省公_8
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:排烟风机GXF-D No.9 2.型号:Q=39120m³/h，P=1094Pa，N=18.5KW，η=87% 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 台 | 1
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板（含支吊架） 2.形状:矩形 3.规格:长边长2000mm以内 4.板材厚度:δ1.5 5.接口形式:法兰连接 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 97.9
3 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板（含支吊架） 2.形状:矩形 3.规格:长边长1250mm以内 4.板材厚度:δ1.2 5.接口形式:法兰连接 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 330.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板（含支吊架） 2.形状:矩形 3.规格:长边长1000mm以内 4.板材厚度:δ1.0 5.接口形式:法兰连接 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 525.87
5 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板（含支吊架） 2.形状:圆形 3.规格:直径 900mm以内 4.板材厚度:δ1.0 5.接口形式:法兰连接 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 8.39
6 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.型号:1500*400 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 10
7 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.型号:1000*250 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.型号:φ900 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 1
9 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动保温蝶阀 2.型号:φ900 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 1
10 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.型号:1000*250 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 22
11 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.型号:300*300 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 132
12 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:绝热玻璃棉 容重60kg/m³ 2.绝热厚度:50mm 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 48.14
13 | 03B001 | 防火玻璃固定挡烟垂壁 | 1.名称:防火玻璃固定挡烟垂壁 2.距地2.1m 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 41.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软连接 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 34.01
15 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型钢综合 2.形式:支吊架 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | kg | 30
16 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除微锈 2.油漆品种:防锈底漆、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | kg | 3462.6
17 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.类型：通风工程检测、调试 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心楼_8
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心楼_8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 1200
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 1200 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 |  |  | 1200 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加固_8
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安厅_8
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据中_8
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 排烟工程抗震支架 | 排烟工程抗震支架 |  | 1200
合 计 |  |  |  | 1200 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项_8
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼体_8
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心_8
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安厅_8
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【排烟工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 镀锌薄钢板 δ1.0 | m2 | 598.4401
2 | 铝箔离心玻璃棉板 | m3 | 49.5842
3 | 镀锌薄钢板 δ1.2 | m2 | 376.439
4 | 单层百叶风口 300*300 | 个 | 132
5 | 280℃排烟防火阀 1000*250 | 个 | 22
6 | 排烟阀 1000*250 | 个 | 22
7 | 排烟风机GXF-D No.9 Q=39120m³/h，P=1094Pa，N=18.5KW，η=87% | 台 | 1
8 | 280℃排烟防火阀 1500*400 | 个 | 10
9 | 镀锌薄钢板 δ1.5 | m2 | 111.4102
10 | 酚醛防锈漆 | kg | 58.8642
11 | 酚醛调和漆 | kg | 51.939
12 | 电动保温蝶阀 φ900 | 个 | 1
13 | 280℃排烟防火阀 φ900 | 个 | 1
14 | 镀锌薄钢板 δ1.0 | m2 | 9.5478
15 | 角钢 60 | kg | 16.581
16 | 角钢 63 | kg | 14.619
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省公_9
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100（包含管道碰头） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及相关规范要求 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 327.71
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及相关规范要求 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 117.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及相关规范要求 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 0.5
4 | 031003003001 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 包含配套法兰螺栓螺母等 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 17
5 | 031003003002 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 包含配套法兰螺栓螺母等 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 031003003003 | 阀门 | 1.类型:波纹管 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 包含配套法兰螺栓螺母等 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 3
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 1
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 1
9 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽管件综合 2.规格:DN100 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 69
10 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽管件综合 2.规格:DN70 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 03B002 | 楼板机械钻孔 | 1.类型:楼板机械钻孔 2.规格、型号:直径200mm以内 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 20
12 | 03B003 | 墙体机械钻孔 | 1.类型:墙体机械钻孔 2.规格、型号:直径200mm以内 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 2
13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道 DN100 3.包含堵洞及填塞密封材料等 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 22
14 | 031201001001 | 管道刷油（色标） | 1.油漆品种:防锈漆、红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 2.86
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合（包含管卡子） 2.管架形式:支吊架 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | kg | 219.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除微锈 2.油漆品种:防锈底漆、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | kg | 219.07
分部分项合计
措施项目
17 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心楼_9
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心楼_9
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 1000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 1000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 |  |  | 1000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加固_9
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安厅_9
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据中_9
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 消火栓工程抗震支架 | 消火栓工程抗震支架 |  | 1000
合 计 |  |  |  | 1000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项_9
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼体_9
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心_9
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安厅_9
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【消火栓工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | m | 327.3823
2 | 内外壁热镀锌钢管 DN70 | m | 117.0328
3 | 法兰蝶阀 DN100 | 个 | 17
4 | 碳钢平焊法兰 DN100 | 片 | 44
5 | 沟槽管件综合 DN100 | 套 | 69.345
6 | 型钢(综合) | kg | 230.0235
7 | 沟槽管件综合 DN70 | 套 | 67.335
8 | 波纹管 DN100 | 个 | 3
9 | 焊接钢管 DN150 | m | 6.996
10 | 法兰止回阀 DN100 | 个 | 2
11 | 沟槽直接头(含胶圈) DN100 | 套 | 54.6293
12 | 沟槽直接头(含胶圈) DN70 | 套 | 19.5289
13 | 酚醛防锈漆 | kg | 4.4192
14 | 酚醛调和漆 | kg | 3.8523
15 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1
16 | 铜闸阀 DN25 | 个 | 1.01
17 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | m | 0.5025
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【吉林省_10
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030902001001 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质：内外镀锌无缝钢管（含管件） 3.规格:DN32 4.焊接方法:螺纹连接 5.压力试验及吹扫设计要求:符合设计及相关规范要求 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 846.4
2 | 030902001002 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质：内外镀锌无缝钢管（含管件） 3.规格:DN40 4.焊接方法:螺纹连接 5.压力试验及吹扫设计要求:符合设计及相关规范要求 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 70.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030902001003 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质：内外镀锌无缝钢管（含管件） 3.规格:DN50 4.焊接方法:螺纹连接 5.压力试验及吹扫设计要求:符合设计及相关规范要求 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 250.72
4 | 030902001004 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质：内外镀锌无缝钢管（含管件） 3.规格:DN65 4.焊接方法:螺纹连接 5.压力试验及吹扫设计要求:符合设计及相关规范要求 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 58.76
5 | 030902006001 | 气体喷头 | 1.材质:镀铬钢制喷头 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030902007001 | 贮存装置 | 1.介质、类型:七氟丙烷灭火设备灭火剂瓶组 2.型号、规格:储存容器容积70L，每瓶充装量43.4kg，充装率0.62 3.每套包括：灭火剂贮存容器一个、容器阀一套、连接管一根、灭火剂管路单向阀一个、压力表一只、虹吸管一根、阀门、瓶架、气体管路、七氟丙烷灭火剂药剂等全部配套附件及系统调试） 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030902007003 | 贮存装置 | 1.介质、类型:七氟丙烷灭火设备灭火剂瓶组 2.型号、规格:储存容器容积70L，每瓶充装量43.2kg，充装率0.62 3.每套包括：灭火剂贮存容器一个、容器阀一套、连接管一根、灭火剂管路单向阀一个、压力表一只、虹吸管一根、阀门、瓶架、气体管路、七氟丙烷灭火剂药剂等全部配套附件及系统调试） 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030902007002 | 贮存装置 | 1.介质、类型:七氟丙烷灭火设备灭火剂瓶组 2.型号、规格:储存容器容积70L，每瓶充装量37kg，充装率0.53 3.每套包括：灭火剂贮存容器一个、容器阀一套、连接管一根、灭火剂管路单向阀一个、压力表一只、虹吸管一根、阀门、瓶架、气体管路、七氟丙烷灭火剂药剂等全部配套附件及系统调试） 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 20
9 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷无管网灭火装置 2.型号、规格:GQQ90/2.5-HT 3.灭火剂瓶组、容器阀、电磁驱动装置、信号反馈装置、喷嘴、压力表、组配件机柜、药剂等 4.包含气体灭火系统装置调试 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030903009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷无管网灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5-HT 3.灭火剂瓶组、容器阀、电磁驱动装置、信号反馈装置、喷嘴、压力表、组配件机柜、药剂等 4.包含气体灭火系统装置调试 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 3
11 | 03B004 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.泄压口规格:400*300 3.包含开孔及填塞密封材料 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 45
12 | 03B005 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.泄压口规格:500*500 3.包含开孔及填塞密封材料 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 4
13 | 03B006 | 墙体机械钻孔 | 1.类型:墙体机械钻孔 2.规格、型号:直径63mm以内 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 03B007 | 墙体机械钻孔 | 1.类型:墙体机械钻孔 2.规格、型号:直径83mm以内 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 19
15 | 03B008 | 墙体机械钻孔 | 1.类型:墙体机械钻孔 2.规格、型号:直径108mm以内 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 7
16 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道 DN32 3.包含堵洞及填塞密封材料等 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 39
17 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道 DN40 3.包含堵洞及填塞密封材料等 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 6
18 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道 DN50 3.包含堵洞及填塞密封材料等 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道 DN65 3.包含堵洞及填塞密封材料等 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 7
20 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合（包含管卡子） 2.管架形式:支吊架 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | kg | 315.85
21 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除微锈 2.油漆品种:防锈底漆、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | kg | 315.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.类型:室内减压稳压型消火栓 2.型号、规格:SNZW65-III型减压稳压型消火栓，栓口直径65毫米,水枪喷嘴口径 19毫米,水带长25米,每支水枪流量为5升/秒;消防卷盘规格:栓口直径25毫米,胶带内径19毫米,喷嘴口径6毫米,长度30m。消火栓箱尺寸800*600*240mm 消火栓栓口均为距地1.1米安装。（含消火栓调试） 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.类型:室内消火栓 2.型号、规格:SNZW65-III型消火栓，栓口直径65毫米,水枪喷嘴口径 19毫米,水带长25米,每支水枪流量为5升/秒;消防卷盘规格:栓口直径25毫米,胶带内径19毫米,喷嘴口径6毫米,长度30m。消火栓箱尺寸800*600*240mm 消火栓栓口均为距地1.1米安装。（含消火栓调试） 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.类型:兼做试验消火栓 2.型号、规格:SNZW65-III型兼做试验消火栓，栓口直径65毫米,水枪喷嘴口径 19毫米,水带长25米,每支水枪流量为5升/秒;消防卷盘规格:栓口直径25毫米,胶带内径19毫米,喷嘴口径6毫米,长度30m。消火栓箱尺寸800*600*240mm 消火栓栓口均为距地1.1米安装。（含消火栓调试） 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 套 | 1
分部分项合计
措施项目
25 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中心_10
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
'
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【吉林省公安厅数据中心_10
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【吉林省公安厅数据中心楼体加_10
暂列金额明细表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【吉林省公安_10
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【吉林省公安厅数据_10
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【吉林省公安厅数据中心楼体加固改造_10
计 日 工 表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【吉林省公安厅数据中心楼_10
总承包服务费计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【吉林省公安厅数据中_10
规费、税金项目计价表
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【吉林省公安_10
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 七氟丙烷灭火设备灭火剂瓶组 储存容器容积70L，每瓶充装量43.2kg，充装率0.62 | 套 | 20
2 | 七氟丙烷灭火设备灭火剂瓶组 储存容器容积70L，每瓶充装量37kg，充装率0.53 | 套 | 20
3 | 七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ90/2.5-HT | 套 | 10
4 | 七氟丙烷灭火设备灭火剂瓶组 储存容器容积70L，每瓶充装量43.4kg，充装率0.62 | 套 | 7
5 | 七氟丙烷无管网灭火装置 GQQ120/2.5-HT | 套 | 3
6 | 内外镀锌无缝钢管 DN32 | m | 850.632
7 | 室内消火栓（含消火栓调试） SNZW65-III型消火栓（参见15S202-15），栓口直径65毫米,水枪喷嘴口径 19毫米,水带长25米,每支水枪流量为5升/秒;消防卷盘规格:栓口直径25毫米,胶带内径19毫米,喷嘴口径6毫米,长度30m。消火栓栓口均为距地1.1米安装。 | 套 | 19
8 | 室内减压稳压型消火栓（含消火栓调试） SNZW65-III型减压稳压型消火栓（参见15S202-15），栓口直径65毫米,水枪喷嘴口径 19毫米,水带长25米,每支水枪流量为5升/秒;消防卷盘规格:栓口直径25毫米,胶带内径19毫米,喷嘴口径6毫 | 套 | 15
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目-消防工程【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段：吉林省公安厅数据中心楼体加固改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
米,长度30m。消火栓栓口均为距地1.1米安装。
9 | 内外镀锌无缝钢管 DN50 | m | 251.9736
10 | 镀铬钢制喷头 DN32 | 个 | 64.64
11 | 内外镀锌无缝钢管 DN65 | m | 58.4662
12 | 型钢(综合) | kg | 331.6425
13 | 内外镀锌无缝钢管 DN40 | m | 70.9932
14 | 钢制管件 DN32 | 个 | 149.48
15 | 钢制管件 DN50 | 个 | 58.58
16 | 钢制管件 DN32 | 个 | 129.28
17 | 兼做试验消火栓（含消火栓调试） SNZW65-III型兼做试验消火栓（参见15S202-15），栓口直径65毫米,水枪喷嘴口径 19毫米,水带长25米,每支水枪流量为5升/秒;消防卷盘规格:栓口直径25毫米,胶带内径19毫米,喷嘴口径6毫米,长度30m。消火栓栓口均为距地1.1米安装。 | 套 | 1
18 | 钢制管件 DN65 | 个 | 20.2
19 | 焊接钢管 DN50 | m | 12.402
20 | 焊接钢管 DN80 | m | 6.042
21 | 钢制管件 DN40 | 个 | 19.19
22 | 焊接钢管 DN100 | m | 2.226
23 | 酚醛防锈漆 | kg | 5.3694
24 | 酚醛调和漆 | kg | 4.7378
25 | 焊接钢管 DN70 | m | 1.908
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21