舟山市行政中心消防设施技改项目

招标文件

项目编号：TYZS2025-CG-011

项目名称：舟山市行政中心消防设施技改项目

采购人：舟山市机关事务管理中心（中共舟山市委舟山市人民政府接待中心）

代理机构：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

日期：2025年6月

目录

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

前附表

一、总则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章 评标办法及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件组成

第一章招标公告

项目概况

舟山市行政中心消防设施技改项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2025年7月14日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TYZS2025-CG-011

项目名称：舟山市行政中心消防设施技改项目

预算金额（元）：3356450

最高限价（元）：3177847

采购需求：

标项名称：舟山市行政中心消防设施技改项目

数量：1

预算金额（元）：3356450

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件采购需求

备注：/

合同履约期限：详见采购需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：一、投标人同时具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质、具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、具有安全生产许可证（有效期内）。二、项目负责人具有机电工程贰级及以上注册建造师资格。（注：以上一、二两项均要满足）

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 7月14日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2025年7月13日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址详见联系方式），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：13758005814），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

开标时间：2025年7 月 14日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。

（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：舟山市机关事务管理中心（中共舟山市委舟山市人民政府接待中心）

地址：浙江省舟山市临城海天大道681号

传真：/

项目联系人（询问）：於先生

项目联系方式（询问）：0580-2281601

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0580-2281601

2.采购代理机构信息

名称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

地址：舟山市临城街道金岛路526号

传真：0580-2220600

项目联系人（询问）：孙霞

项目联系方式（询问）：0580-2220600

质疑联系人：孙霞

质疑联系方式：0580-2220600

3.同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市财政局政府采购监管处

地址：舟山市新城海天大道681号

传真：0580-2282591

联系人：王女士

监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电

话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章 采购需求

一、项目招标清单

标有“▲”的为实质性响应要求，投标人要特别加以注意，必须对此响应并完全满足这些要求，否则将按无效投标处理；标有“★”的为重要指标要求或性能要求，负偏离将导致扣分。

本项目核心产品：七氟丙烷灭火剂瓶组（150L）、立式多级离心消防泵、立式多级离心喷淋泵。

| 序号 | 产品名称 | 计量 单位 | 工程量 | 设备参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管网式七氟丙烷系统 |  |  |  | 主楼 |
| 1 | 加厚无缝镀锌钢管 | m | 20 | φ140*6 | （焊接连接） |
| 2 | 加厚无缝镀锌钢管 | m | 30 | φ114*6 | （焊接连接） |
| 3 | 加厚无缝镀锌钢管 | m | 30 | φ89*5.5 | （螺纹连接）含配件 |
| 4 | 加厚无缝镀锌钢管 | m | 35 | φ76*5 | （螺纹连接）含配件 |
| 5 | 加厚无缝镀锌钢管 | m | 50 | φ60*5 | （螺纹连接）含配件 |
| 6 | 管道支吊架 | Kg | 100 | / | 镀锌角铁 |
| 7 | 气体喷头 | 只 | 36 | DN50 | / |
| 8 | 明配JDG管 | m | 300 | 公称直径（mm）20 | 明配暗配综合考虑 |
| 9 | 二芯单芯导线 | m | 400 | WDZBN-RYS-2*1.5 | / |
| 10 | 七氟丙烷灭火剂瓶组（150L） | 套 | 19 | 1、QMP150/4.2GSF（包含容器、容器阀、压力显示器、虹吸管、启动头） 2、★灭火剂瓶组获得中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）提供相应的证明文件。 3、★七氟丙烷系统应具有相匹配的完整的水力计算软件。计算方法符合《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）相关规定。提供相应的证明文件（包含水力计算书软件的购买发票） 4、工作电源：AC220V，50Hz；DC24V，1.5A 5、控制方式：自动控制：DC24V，1.5A手动控制：按下紧急启动按钮，远程启动 喷放时间：8～10秒，按照GB50370-2005规范要求。 灭火浓度：8～10%，按照GB50370-2005规范要求。 浸渍时间：1～20min，按照GB50370-2005规范要求。 纯度：＞99.6%；酸度（以HF计）（mg/Kg）：＜1；水含量（mg/Kg）：＜10；蒸发残留物：＜0.01%； | 每瓶充装药剂重量150kg |
| 11 | 储瓶架 | 组 | 2 | / | 钢瓶间内，配套七氟丙烷系统 |
| 12 | 不锈钢高压软管 | 个 | 19 | QRG50/5.3GSF | 钢瓶间内，配套七氟丙烷系统 |
| 13 | 灭火剂流通管路单向阀 | 个 | 19 | QYD50/5.3 | 钢瓶间内，配套七氟丙烷系统 |
| 14 | 氮气驱动气体瓶组 | 套 | 2 | 8L | 钢瓶间内，配套七氟丙烷系统 |
| 15 | 启瓶架 | 组 | 2 |  | 钢瓶间内，配套七氟丙烷系统 |
| 16 | 低泄高封阀 | 个 | 1 | QDG0.3/6.6 | 钢瓶间内，配套七氟丙烷系统 |
| 17 | 安全泄放装置 | 个 | 2 | QAX7.5 | 钢瓶间内，配套七氟丙烷系统 |
| 18 | 气动管紫铜管安装 | m | 35 | φ8 | 钢瓶间内，配套七氟丙烷系统 |
| 19 | 七氟丙烷药剂 | Kg | 2850 | HFC-227ea，纯度：＞99.6%；酸度（以HF计）（mg/Kg）：＜1；水含量（mg/Kg）：＜10；蒸发残留物：＜0.01%；悬浮或沉淀物：不可见 | 供货时七氟丙烷药剂需提供原生产厂商的供货证明及国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告中须标注检验检测机构资质认定标志CMA（如无法提供的则取消中标资格） |
| 20 | 泄压口安装 | 个 | 8 | XYJ-0.25-FURD | 含墙体开洞及修复 |
| 21 | 储瓶间 | 项 | 1 | 1.尺寸：不小于7m*3m*2.8m 2.轻质砖隔墙，双层石膏板吊顶 3.内外墙面粉刷 4.外墙开门洞不小于1000mm*2100mm，甲级防火门单开 5.泄压口墙面开窗及修复尺寸不小于800mm*450mm | / |
| 22 | 气体主机 | 台 | 1 | 气体主机： - 1）工作电压：交流AC220 V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； - 2）功耗：监视状态功耗≤35W；最大功耗100W； - 3）备用电源：2个DC12V/5Ah密封铅酸电池； - 4）气体喷洒输出：单个分区输出支持DC24V/3A；输出方式支持脉冲方式/持续方式，可调； - 5）辅助24V电源输出：最大0.3A； - 6）电池充电电流：0.6A~0.8A； 信息传输装置： 1）内置工业级2/3/4G模块。 2）数据接口RS232RS485（电气隔离）1200–203400波特率 CAN2.0（电气隔离）。 3）支持开关量输入。 4）支持继电器输出可控制220V及以下电气设备。 5）内置嵌入式操作系统和文件系统、。 6）支持日志系统，实时存储关键运行状态。 宽电压输入，支持9-48VDC输入。 7）★低功耗绿色节能运行，装置功率≤5W。（提供设备运行时功率监测小于5W的照片） 8）可支持定时或随机查岗。 9）报警实时输出，延时<5S。 10）具有断电续传功能。 11）有雾节点功能。 12）根据消防主机实时显示信息点中文物理位置。 13）★准确显示每个故障点的回路号和点位号。（提供测试时消防主机实际显示点位、回路号和系统对比截图） 14）★拒绝从报警主机打印机接口取数据。（提供测试照片（未从打印机接口取数据）） 15）支持软件平台进行设备配置、一键重启。 16）支持根据项目软件平台的要求进行数据对接和协议修改。 | 包含联网所需的信息传输装置及联网卡，要求信息传输装置能从气体灭火主机准确读取到告警信息的主机号、回路号、点位号、设备类型等信息，并精准匹配到设备的中文地址，禁止从打印机接口获取数据。 |
| 23 | 声光 | 只 | 2 | - 工作电压：信号总线电压：DC24V允许范围：16V~28V - 工作电流：总线监视电流≤0.8mA总线启动电流≤6mA - 闪光频率：1.1Hz～1.7Hz - 火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处）嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处） - 变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声） - 编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定 - 线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接 - 使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不凝露 - 仓储条件：温度：-20℃~60℃湿度：0~95%，不凝露 - 使用场所：室内 - 外形尺寸：不小于121mm×91mm×52mm（带底壳） - 壳体材料和颜色：塑料/白色，正面镶有透明光罩/红色 - 外壳防护等级：IP≥41 - 重量：约135g（带底壳） - 安装孔距：60mm - （16）执行标准：GB26851-2011 | 配套主机使用 |
| 24 | 烟感 | 只 | 18 | 主要技术指标（1）工作电压：总线24V（2）监视电流≤0.8mA（3）报警电流≤1.8mA（4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮（5）使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不结露（6）编码方式：十进制电子编码（7）外壳防护等级：IP≥23 | 配套主机使用 |
| 25 | 温感 | 只 | 36 | 主要技术指标（1）探测器类别：P（A1R和BS可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注）（2）工作电压：总线24V（3）监视电流≤0.8mA（4）报警电流≤1.8mA（5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮（6）使用环境：温度：A1R类别：典型应用温度25℃；范围-10℃～50℃BS类别：典型应用温度40℃；范围-10℃～65℃相对湿度≤95%，不结露（7）编码方式：十进制电子编码（8）外壳防护等级：IP≥33 | 配套主机使用 |
| 26 | 门灯 | 只 | 2 | 主要技术指标（1）工作电压：总线电压：DC24V（2）工作电流：总线监视电流≤1mA总线动作电流≤15mA允许范围：16V～28V（3）闪光频率：1.0Hz~2.0Hz（4）编码方式：电子编码方式，编码范围可在1～242之间任意设定（5）线制：与控制器采用二线连接，白色电缆线接总线，无极性。（6）使用环境：温度：-10℃～+50℃相对湿度≤95%，不凝露（7）使用场所：室内（8）外形尺寸：不小于348mm×159mm×24mm（9）外壳防护等级：IP42（10）壳体材料：阻燃ABS | 配套主机使用 |
| 27 | 启动盘 | 只 | 2 | 主要技术指标（1）工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V（2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA（3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定（4）常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100Ω（5）启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键（6）启动零件类型：重复使用型（7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位（8）指示灯：“按下喷洒”按键：红色，按下时常亮“停止”按键：绿色，按下时常亮（9）线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接（10）外壳防护等级：IP33（11）使用环境：温度：-10℃～+55℃,相对湿度≤95%，不凝露 | 配套主机使用 |
| 28 | 模块 | 只 | 2 | 总线供电，主要用于专门应用在需要DC24V有源控制（脉冲输出）的场合，可接收并上传设备的反馈回答信号。采用32位ARM微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力。模块为两线制低功耗设计，无需外加24V供电供电。输出端可提供DC25V有源脉冲电压、输出触点容量2A。输入、输出信号隔离检测，抗干扰能力强。可采用电子编码器现场完成编码设置。主要技术指标（1）工作电压：信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V（2）工作电流：总线监视电流≤0.50mA总线启动电流≤10.00mA（3）输入检线：输入常开检线时输入线路发生断路（短路为反馈信号）、常闭检线时输入线路发生短路（断路为反馈信号），模块将向控制器发送故障信号（4）输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号（5）输出容量：输出恒压DC25V，最大输出能量1.91J，负载1.5A时最长输出脉冲宽度53ms；脉冲时间最长3s。电流做功公式参照：W（J）=V（V）*I（A）*t（s）；（6）线制：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接（7）使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露（8）外壳防护等级：IP≥30 | 配套主机使用 |
|  | 柜式七氟丙烷系统 |  |  |  | 1、2、3、5、6、7号楼、北大楼 |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置（90L） | 套 | 6 | 1、QMP90/2.5GSF（包含柜体、容器、容器阀、压力显示器、虹吸管、启动头） 2、灭火剂瓶组获得中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器） 3、工作电源：AC220V，50Hz；DC24V，1.5A 4、控制方式：自动控制：DC24V，1.5A手动控制：按下紧急启动按钮，远程启动 喷放时间：8～10秒，按照GB50370-2005规范要求。 灭火浓度：8～10%，按照GB50370-2005规范要求。 浸渍时间：1～20min，按照GB50370-2005规范要求。 纯度：＞99.6%；酸度（以HF计）（mg/Kg）：＜1；水含量（mg/Kg）：＜10；蒸发残留物：＜0.01%； | 每瓶充装药剂重量90KG |
| 2 | 柜式七氟丙烷灭火装置（120L） | 套 | 23 | 1、QMP120/2.5GSF（包含柜体、容器、容器阀、压力显示器、虹吸管、启动头） 2、灭火剂瓶组获得中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器） 3、工作电源：AC220V，50Hz；DC24V，1.5A 4、控制方式：自动控制：DC24V，1.5A手动控制：按下紧急启动按钮，远程启动 喷放时间：8～10秒，按照GB50370-2005规范要求。 灭火浓度：8～10%，按照GB50370-2005规范要求。 浸渍时间：1～20min，按照GB50370-2005规范要求。 纯度：＞99.6%；酸度（以HF计）（mg/Kg）：＜1；水含量（mg/Kg）：＜10；蒸发残留物：＜0.01%； | 每瓶充装药剂重量120KG，本类型供货时提供1个同批次同规格型号的柜式七氟丙烷气体灭火装置（不含药剂），包括钢瓶、机柜、瓶头阀、虹吸管、电磁阀等，设备到场后对每台设备进行称重，七氟丙烷药剂重量=总重量减去钢瓶、机柜、瓶头阀、虹吸管、电磁阀、抱箍重量，测出的七氟丙烷药剂重量与实际充装药剂重量差值不得超过5公斤。 |
| 3 | 柜式七氟丙烷灭火装置（120L） | 套 | 9 | 1、QMP120/2.5GSF（包含柜体、容器、容器阀、压力显示器、虹吸管、启动头） 2、灭火剂瓶组获得中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器） 3、工作电源：AC220V，50Hz；DC24V，1.5A 4、控制方式：自动控制：DC24V，1.5A手动控制：按下紧急启动按钮，远程启动 喷放时间：8～10秒，按照GB50370-2005规范要求。 灭火浓度：8～10%，按照GB50370-2005规范要求。 浸渍时间：1～20min，按照GB50370-2005规范要求。 纯度：＞99.6%；酸度（以HF计）（mg/Kg）：＜1；水含量（mg/Kg）：＜10；蒸发残留物：＜0.01%； | 每瓶充装药剂重量130KG |
| 4 | 七氟丙烷药剂 | Kg | 4470 | HFC-227ea，纯度：＞99.6%；酸度（以HF计）（mg/Kg）：＜1；水含量（mg/Kg）：＜10；蒸发残留物：＜0.01%；悬浮或沉淀物：不可见 | 供货时七氟丙烷药剂需提供原生产厂商的供货证明及国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告中须标注检验检测机构资质认定标志CMA（如无法提供的则取消中标资格） |
| 5 | 自动泄压装置 | 套 | 11 | XYJ-0.25-FURD | 含墙体开洞及修复 |
| 6 | 明配JDG管 | m | 1200 | 公称直径（mm）20 | 明配暗配综合考虑 |
| 7 | 二芯单芯导线 | m | 1340 | WDZBN-RYS-2*1.5 | / |
| 8 | 气体主机 | 台 | 7 | 气体主机：主要技术指标 - 1）工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V；2）功耗：监视状态功耗≤35W；最大功耗100W； - 3）备用电源：2个DC12V/5Ah密封铅酸电池； - 4）气体喷洒输出：单个分区输出支持DC24V/3A；输出方式支持脉冲方式/持续方式，可调； - 5）辅助24V电源输出：最大0.3A； - 6）电池充电电流：0.6A~0.8A； 信息传输装置：主要技术指标 1）内置工业级2/3/4G模块。 2）数据接口RS232RS485（电气隔离）1200–203400波特率 CAN2.0（电气隔离）。 3）支持开关量输入。 4）支持继电器输出可控制220V及以下电气设备。 5）内置嵌入式操作系统和文件系统。 6）支持日志系统，实时存储关键运行状态。 宽电压输入，支持9-48VDC输入。 7）低功耗绿色节能运行，装置功率≤5W。(与“管网式七氟丙烷系统”序号22号“气体主机”中的★第7点所需提供的资料一致，本项所需资料可不用重复再放。） 8）可支持定时或随机查岗。 9）报警实时输出，延时<5S。 10）具有断电续传功能。 11）有雾节点功能。 12）根据消防主机实时显示信息点中文物理位置。 13）准确显示每个故障点的回路号和点位号。(与“管网式七氟丙烷系统”序号22号“气体主机”中的★第13点所需提供的资料一致，本项所需资料可不用重复再放。） 14）拒绝从报警主机打印机接口取数据。(与“管网式七氟丙烷系统”序号22号“气体主机”中的★第14点所需提供的资料一致，本项所需资料可不用重复再放。） 15）支持软件平台进行设备配置、一键重启。 16）支持根据项目软件平台的要求进行数据对接和协议修改。 | 包含联网所需的信息传输装置及联网卡，要求信息传输装置能从气体灭火主机准确读取到告警信息的主机号、回路号、点位号、设备类型等信息，并精准匹配到设备的中文地址，禁止从打印机接口获取数据。 |
| 9 | 声光 | 只 | 14 | 主要技术指标 - （1）工作电压：信号总线电压：DC24V允许范围：16V~28V - （2）工作电流：总线监视电流≤0.8mA总线启动电流≤6mA - （3）闪光频率：1.1Hz～1.7Hz - （4）火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处）嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处） - （5）变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声） - （6）编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定 - （7）线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接 - （8）使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不凝露 - （9）仓储条件：温度：-20℃~60℃湿度：0~95%，不凝露 - （10）使用场所：室内 - （11）外形尺寸：不小于121mm×91mm×52mm（带底壳） - （12）壳体材料和颜色：塑料/白色，正面镶有透明光罩/红色 - （13）外壳防护等级：IP≥41 - （14）重量：约135g（带底壳） - （15）安装孔距：60mm - （16）执行标准：GB26851-2011 | 配套主机使用 |
| 10 | 烟感 | 只 | 40 | 主要技术指标 - （1）工作电压：总线24V - （2）监视电流≤0.8mA - （3）报警电流≤1.8mA - （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 - （5）使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不结露 - （6）编码方式：十进制电子编码 - （7）外壳防护等级：IP≥23 | 配套主机使用 |
| 11 | 温感 | 只 | 90 | 主要技术指标 - （1）探测器类别：P（A1R和BS可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注） - （2）工作电压：总线24V - （3）监视电流≤0.8mA - （4）报警电流≤1.8mA - （5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 - （6）使用环境：温度：A1R类别：典型应用温度25℃；范围-10℃～50℃BS类别：典型应用温度40℃；范围-10℃～65℃相对湿度≤95%，不结露 - （7）编码方式：十进制电子编码（8）外壳防护等级：IP≥33 | 配套主机使用 |
| 12 | 门灯 | 只 | 14 | 主要技术指标 - （1）工作电压：总线电压：DC24V - （2）工作电流：总线监视电流≤1mA总线动作电流≤15mA允许范围：16V～28V（3）闪光频率：1.0Hz~2.0Hz - （4）编码方式：电子编码方式，编码范围可在1～242之间任意设定 - （5）线制：与控制器采用二线连接，白色电缆线接总线，无极性。 - （6）使用环境：温度：-10℃～+50℃相对湿度≤95%，不凝露 - （7）使用场所：室内 - （8）外形尺寸：不小于348mm×159mm×24mm - （9）外壳防护等级：IP42 - （10）壳体材料：阻燃ABS | 配套主机使用 |
| 13 | 启动盘 | 只 | 14 | 主要技术指标 - （1）工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V - （2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA - （3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定 - （4）常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100Ω - （5）启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 - （6）启动零件类型：重复使用型 - （7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 - （8）指示灯：“按下喷洒”按键：红色，按下时常亮“停止”按键：绿色，按下时常亮 - （9）线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接 - （10）外壳防护等级：IP33 - （11）使用环境：温度：-10℃～+55℃,相对湿度≤95%，不凝露 | 配套主机使用 |
| 14 | 模块 | 只 | 14 | 总线供电，主要用于专门应用在需要DC24V有源控制（脉冲输出）的场合，可接收并上传设备的反馈回答信号。采用32位ARM微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力。模块为两线制低功耗设计，无需外加24V供电供电。输出端可提供DC25V有源脉冲电压、输出触点容量2A。输入、输出信号隔离检测，抗干扰能力强。可采用电子编码器现场完成编码设置。要技术指标（1）工作电压：信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V（2）工作电流：总线监视电流≤0.50mA总线启动电流≤10.00mA（3）输入检线：输入常开检线时输入线路发生断路（短路为反馈信号）、常闭检线时输入线路发生短路（断路为反馈信号），模块将向控制器发送故障信号（4）输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号（5）输出容量：输出恒压DC25V，最大输出能量1.91J，负载1.5A时最长输出脉冲宽度53ms；脉冲时间最长3s。电流做功公式参照：W（J）=V（V）*I（A）*t（s）；（6）线制：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接（7）使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露（8）外壳防护等级：IP≥30 | 配套主机使用 |
| 15 | 辅材 | 项 | 7 | / | 1、2、3、5、6、7号楼、北大楼7处安装过程中需用到的辅材 |
|  | 防排烟系统 |  |  |  | 北大楼 |
| 1 | 软接头 | 个 | 4 | DN500，L=200 | 含拆除、安装，防火材料制成耐火280° |
| 2 | 片式管道消声器 | 台 | 4 | ZP-100#31法兰1000×400（H） L×B×H=1500×1200×600 | 含拆除 |
| 3 | 防火阀 | 个 | 2 | FSD（J）24-701000×400（H）L=320 | 含拆除、安装，常开，70°关闭 |
| 4 | 排风口 | 个 | 6 | 1000×200（H） | 含拆除、安装，铝合金百叶风口，带调节阀 |
| 5 | 防火阀 | 个 | 4 | FSD（J）24-701500×300（H）L=320 | 含拆除、安装，常开，70°关闭 |
| 6 | 百叶风口 | 个 | 4 | 1500*300（H） | 含拆除、安装，带滤虫网 |
| 7 | 多叶排烟口 | 个 | 2 | 700*1000（H） | 含拆除、安装 |
| 8 | 软接头 | 个 | 2 | 420*250（H）L=200 | 含拆除、安装，防火材料制成耐火280° |
| 9 | 止回阀 | 个 | 2 | 420*250（H） | 含拆除、安装 |
| 10 | 防火阀 | 个 | 2 | FSD（J）24-70420×250（H）L=320 | 含拆除、安装，常开，70°关闭 |
| 11 | 防火阀 | 个 | 2 | FSD（J）24-70400×200（H）L=320 | 含拆除、安装，常开，70°关闭 |
| 12 | 百叶风口 | 个 | 1 | 400*200（H） | 含拆除、安装、安装，带滤虫网 |
| 13 | 止回阀 | 个 | 2 | 1500*600（H） | 含拆除、安装 |
| 14 | 防火阀 | 个 | 2 | FSD（J）24-701500×600（H）L=320 | 含拆除、安装，常开，70°关闭 |
| 15 | 防火阀 | 个 | 1 | FSD（J）24-702000×2000（H）L=320 | 含拆除、安装，常开，70°关闭 |
| 16 | 百叶风口 | 个 | 1 | 2000*2000（H） | 含拆除、安装，带滤虫网 |
| 17 | 止回阀 | 个 | 2 | 1000*400（H） | 含拆除、安装 |
| 18 | 防火阀 | 个 | 2 | PYFH-DSWⅡ2500×1000（H）L=320 | 含拆除、安装，常开，280°关闭 |
| 19 | 软接头 | 个 | 1 | 1420×1240L=200 | 含拆除、安装，防火材料制成耐火350℃ |
| 20 | 阻抗复合消声器 | 台 | 2 | T701-6#9法兰1330×970（H） L×B×H=1060×1800×1400 | 含拆除、安装 |
| 21 | 防火阀 | 个 | 1 | PYFH-DSWⅡ2500×400（H）L=220 | 含拆除、安装，常开，280°关闭 |
| 22 | 对开多叶调节阀 | 个 | 1 | 2500×400（H） | 含拆除、安装 |
| 23 | 对开多叶调节阀 | 个 | 2 | 2000×400（H） | 含拆除、安装 |
| 24 | 对开多叶调节阀 | 个 | 1 | 1600×400（H） | 含拆除、安装 |
| 25 | 插板阀 | 个 | 2 | 800×400（H） | 含拆除、安装，平战转换用 |
| 26 | 排风口 | 个 | 26 | 1000×200（H） | 含拆除、安装，铝合金百叶风口，带调节阀 |
| 27 | 风管 | ㎡ | 1800 | 双面钢制镁质，厚度≥14mm | 含拆除、安装 |
| 28 | 排烟风机（两用） | 台 | 1 | 42250/31910m³/H，20/15KW | 含拆除、安装 |
| 29 | 脚踏风机电机及踏板 | 项 | 1 | 战时脚踏1870m/h1000Pa 电动2033m/h1204PaN=1.1kw | 含拆除、安装 |
| 30 | 辅材 | 项 | 1 |  | 含部分喷淋支管拆除及安装，包含支吊架，包含垃圾清运，包含拆除安装人工 |
|  | 防排烟系统 |  |  |  | 档案室 |
| 1 | 风管 | 平方米 | 145 | 双面钢制镁质，厚度≥14mm | 含拆除、安装 |
| 2 | 防火阀 | 个 | 6 | 现场尺寸 | 含拆除、安装 |
| 3 | 百叶风口 | 个 | 3 | 现场尺寸 | 含拆除、安装 |
| 4 | 多叶排烟口 | 个 | 3 | 现场尺寸 | 含拆除、安装 |
| 5 | 软接头 | 个 | 6 | 风机连接风管 | 含拆除、安装 |
| 6 | 止回阀 | 个 | 3 | 现场尺寸 | 含拆除、安装 |
| 7 | 支架等辅材 | 项 | 1 | / | 含拆除、安装 |
| 8 | 装修拆除 | 层 | 3 | 现场吊顶及装修 | 含拆除、安装 |
| 9 | 装修吊顶恢复 | 层 | 3 | 现场吊顶装修拆除后恢复 | 含拆除、安装 |
| 10 | 油漆修补 | 层 | 3 | 现场吊顶装修恢复后粉刷 | 含拆除、安装 |
| 11 | 成品保护 | 层 | 3 | 现场尺寸 | 含拆除、安装 |
| 12 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 现场拆除垃圾按当地要求清运 | 含拆除、安装 |
| 13 | 辅材 | 项 | 1 | / | 上述设备所需配件及辅材 |
|  | 消防风机 |  |  |  | 1、5、6、7号楼屋顶、楼层内，地下室 |
| 1 | 离心式消防排烟风机 | 台 | 10 | - 风量:30000m/h全压:620Pa功率:7.5KW | 含拆除、安装 |
| 2 | 离心式消防排烟风机 | 台 | 10 | - 风量:18000m/h全压:620Pa功率:5.5KW | 含拆除、安装 |
| 3 | 排烟防火阀280° | 只 | 8 | 800*500 | 含拆除、安装 |
| 4 | 刚性（软）接头 | 只 | 10 | - 风机连接风管 | 含拆除、安装 |
| 5 | 防火阀执行机构 | 只 | 45 | - 维修或更换 | 含拆除、安装 |
| 6 | 防虫网 | 只 | 4 | / | 含拆除、安装 |
| 7 | 辅材 | 项 | 4 | / | 1、5、6、7号楼屋顶、地下室、楼层吊顶装修拆除恢复及所需配件及辅材 |
|  | 消防泵房 |  |  |  | 主楼 |
| 1 | 立式多级离心消防泵 | 台 | 2 | - 功率75KW，扬程130m，流量40L/S（参数为原水泵，本次采购的消防泵需满足行政中心流量扬程要求） - ★2、三相异步电动机产品重量≥470KG，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告中须标注检验检测机构资质认定标志CMA。 - 3、绝缘等级≥F级，IP等级≥55。 - ★4、采用单吸双级离心泵，须提供相关产品资料或者说明书。 | - 1、水泵控制柜品牌为浙江惠度，型号HDK-XFYJ-75KW,动力电缆为YJV-0.6/1kV3×35+1×25，利旧，不在本次采购内。 - 2、含原水泵拆除。 |
| 2 | 立式多级离心喷淋泵 | 台 | 2 | - 功率75KW，扬程140m，流量30L/S（参数为原水泵，本次采购的消防泵需满足行政中心流量扬程要求） - ★2、三相异步电动机产品重量≥470KG，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告中须标注检验检测机构资质认定标志CMA。 - 3、绝缘等级≥F级，IP等级≥55，提供产品检测报告。 - ★4、结构形式采用单吸双级离心泵，须提供相关产品资料或者说明书。 | - 水泵控制柜品牌为浙江惠度，型号HDK-XFYJ-75KW，动力电缆为YJV-0.6/1kV3×35+1×25，利旧，不在本次采购内。 - 含原水泵拆除。 |
| 3 | 缓闭式止回阀 | 只 | 4 | DN150，300X,阀芯：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 4 | 涡轮对夹式蝶阀 | 只 | 18 | DN150，密封材料：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 5 | 明杆闸阀 | 只 | 12 | DN100，铜芯 | 含拆除、安装 |
| 6 | 涡轮蝶阀 | 只 | 5 | DN100，阀板：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 7 | 消音止回阀 | 只 | 4 | DN100，hc41X-16q，阀芯：铝锌铜 | 含拆除、安装 |
| 8 | 信号蝶阀 | 只 | 8 | DN150，阀板：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 9 | 湿式报警阀组 | 套 | 6 | DN150，采用内补偿，阀芯：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 10 | 干式报警阀组 | 套 | 2 | DN150，阀芯：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 11 | 缓闭式止回阀 | 只 | 2 | DN100，阀芯：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 12 | 缓闭式止回阀 | 只 | 2 | DN80，阀芯：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 13 | 持压泄压阀 | 只 | 2 | 500X-16qDN150，阀芯：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 14 | Y型过滤器 | 只 | 2 | DN150，要求全通性 | 含拆除、安装 |
| 15 | 辅材 | 项 | 1 | / | 上述设备所需配件及辅材 |
|  | 管道阀门 |  |  |  | 1、2、3、5、6、7号楼 |
| 1 | 信号蝶阀 | 只 | 15 | DN150，阀板：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 2 | 湿式报警阀组 | 套 | 13 | DN150，采用内补偿 | 含拆除、安装 |
| 3 | 涡轮蝶阀 | 只 | 8 | DN150，阀板：不锈钢 | 含拆除、安装 |
| 4 | 明杆闸阀 | 只 | 24 | DN100，铜芯 | 含拆除、安装 |
| 5 | 辅材 | 项 | 6 | / | 1、2、3、5、6、7号楼所需配件辅材 |
| 说明：以下相关费用包括在在投标单价内： 1、设备运输，安装，调试费用。2、项目的其他相关措施费用。3、税金。4、原设备拆除、搬运。5、按招标文件要求施工难度增加，登高费。6、质保期内售后服务人员费用。7、现场踏勘费用和投标方认为完成项目需要的其他费用。8、所有气体报警主机需远程联网至安防（消防）监控平台或“舟道e管家”平台，业主提供相应的接入通讯协议，要求信息传输装置能从气体灭火主机准确读取到告警信息的主机号、回路号、点位号、设备类型等信息，并精准匹配到设备的中文地址，禁止从打印机接口获取数据。9、中标人需对管网式气体灭火系统进行深化设计。 |  |  |  |  |  |

商务要求：

| ▲质保期 | 本项目要求整体质保二年，质保期内免收一切费用。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | - 1小时内到达现场，上门维护；24小时内修复；无法修复的，供应商应提供备用设备或部件替换，一般问题一天内解决，重大问题三天内解决。 - 提供免费现场培训，直到被培训人员能完全胜任工作要求。 |
| ▲合同履约期限 | 服务期一年，合同签订后两个月内货到并安装，服务期满前7日内甲方组织验收。 |
| 价格说明以及付款条件 | - 自合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同款的40%预付款。 - 于2025年12月31日前，甲方向乙方支付合同款的20%。 3、甲方验收通过后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同款项。 4、投标金额属现有清单以及相应安装调试，运输税务，服务，质量保证，安全等全部费用，固定合同总价包干。合同总价如需要增加或者减少以业主书面文件确认为准，原则按对应单价调整。 |
| 项目验收 | 中标方在项目实施结束后应自行组织初验，初验通过后向采购方提出终验申请，采购方在收到申请的一周内组织验收工作。验收由采购方相关人员及中标方共同进行，对产品型号、标书要求的各项功能及中标方的投标文件逐条进行校对验收。 |

- 第三章投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 舟山市行政中心消防设施技改项目 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市机关事务管理中心（中共舟山市委舟山市人民政府接待中心） |
| 3 | 采购内容 | 详见采购需求 |
| 4 | 最高限价 | 人民币317.7847万元，超过作投标无效处理。 |
| 5 | 服务期限 | 详见采购需求 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 资金结算方式 | 详见采购需求 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1.投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的最高限价。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 |
| 10 | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以DVD光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 11 | 开标地点 | 舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边） |
| 12 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人将备份投标文件于2025年7月 13日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址详见联系方式），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：13758005814），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2025年 7月 14日09:00（北京时间） |
| 14 | 中小企业 扶持政策 | 本项目为专门面向中小企业采购。 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 本项目不允许转包。 |
|  |  | 本项目为货物采购项目。 |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
|  |  | 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定： 1.本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3.3.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目中小企业扶持政策： 1、【预留份额政策】本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）： （1）中小企业须提供《中小企业声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策； （2）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策； （3）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2、“招标代理机构”系指泰宇建筑工程技术咨询有限公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）最高限价

人民币317.7847万元，超过作投标无效处理。

（五）联合体投标

不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）答疑与澄清

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的应当于2025年7月5日17：00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242,15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

（十一）泰宇建筑工程技术咨询有限公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章招标公告

第二章采购需求

第三章投标人须知

第四章评标办法及标准

第五章合同主要条款

第六章投标文件组成

其他有关补充文件

- （二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以DVD光盘、U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务、技术部分中出现投标报价信息的。

1.11除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3报价文件中缺失报价的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件。

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品：七氟丙烷灭火剂瓶组（150L）、立式多级离心消防泵、立式多级离心喷淋泵。当核心产品同时为相同品牌时，符合第三十一条的规定。

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人2名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、投标人同时具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质、具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、具有安全生产许可证（有效期内）。二、项目负责人具有机电工程贰级及以上注册建造师资格。 （注：以上一、二两项均要满足） |  |
| 2 | 中小企业扶持政策相关证明文件 |  |
| 3 | 具有独立承担民事责任的能力证明资料 |  |
| 4 | 投标函 |  |
| 5 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 6 | 法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 7 | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 结论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 评分表

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 30 | 70 | 100 |

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术部分 得分 （70分） | 类似业绩 | 3分 | 2022年1月1日以来投标人具有消防类改造业绩（需含气体灭火施工或消防水泵施工或消防风机施工等相关内容）。每提供一个合同得0.5分，最多得3分。（同一项目续签的不计分）。 注：提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准。（若合同不体现评标指标的，需同时提供加盖业主单位公章的证明材料） |
|  | 团队人员配置 | 19分 | 团队人员配置： （1）拟投入本项目团队人员中取得《特种作业操作证（低压电工作业）》的且在省应急管理局网站可查询到的，每具有1名得3分，最多得6分。 （2）拟投入本项目团队人员中取得《特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）》的且在省应急管理局网站可查询到的，具有1名得3分，最多得3分。 （3）拟投入本项目团队人员中取得《安全生产管理人员》一般类的且在省应急管理局网站可查询到的，每具有1名得3分，最多得6分。 （4）拟投入本项目团队人员中具有建（构）筑物消防员或消防设施操作员中级及以上证书，每具有1名得1分，最多得2分。 （5）拟投入本项目团队人员中具有特种作业操作资格证（建筑焊工），每具有1名得1分，最多得2分。 注：需提供相关证书扫描件、投标人本单位近三个月内任意一个月社保证明材料复印件加盖公章，否则人员不予认可。另外（1）（2）（3）项还需再提供网站截图。 |
|  | 技术响应情况 | 18分 | 设备的性能指标：完全满足招标文件要求的得18分，“标★”符号每负偏离一条指标的扣2分；扣完为止。 |
|  | 施工组织方案 | 5分 | 根据投标人提供的项目组织方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等整体情况进行打分： 施工组织方案满足本项目需求的得5分； 施工组织方案基本满足本项目需求的得3分； 施工组织方案满足本项目需求程度有缺陷或不足的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 项目实施进度计划 | 5分 | 根据投标人提供的项目实施进度计划是否科学合理；工期保障措施是否健全等整体情况进行打分： 进度安排合理、可行、科学的得5分； 进度安排较完整、合理的得3分； 进度安排存在缺陷或不足的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 安全保证措施 | 5分 | 根据投标人提供的安全保证措施是否具体、可行、有效等整体情况进行打分： 安全保证措施内容完整、合理、可行性强的得5分； 安全保证措施内容较合理、可行性较强的得3分； 安全保证措施内容简单、存在缺陷或不足的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 5分 | 根据投标人提供的质量保证措施是否具体、可行、有效等整体情况进行打分： 质量保证措施内容完整、合理、可行性强的得5分； 质量保证措施内容较合理、可行性较强的得3分； 质量保证措施内容简单、存在缺陷或不足的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 技术培训方案 | 5分 | 根据投标人提供的技术培训方案是否具体、可行等内容进行打分： 技术培训方案内容具体、合理、可行性强的得5分； 技术培训方案内容较完整、可行性较强的得3分； 技术培训方案内容简单、存在缺陷或不足的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 5分 | 售后服务方案（包括响应承诺时间、后期维保服务方案、维护人员安排、后续技术支持、应急保障措施）进行打分： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，措施合理、可行性强得5分； 售后服务方案较合理、可行性较强的得3分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分； 未提供的不得分。 |

第五章合同主要条款

（此合同仅供参考,以最终双方签订的合同为准）

采购合同

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 甲方： |  |
| 乙方： |  |

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.产品名称：

2.规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同范围和条件

1、本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、产品的技术要求

1、本产品的技术要求同招标文件第二部分采购项目要求相同。

四、合同总价

1、本项目的合同总价为元人民币。

五、付款方式：

1、自合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同款的40%预付款。

2、于2025年12月31日前，甲方向乙方支付合同款的20%。

3、甲方验收通过后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同款项。

六、到货、安装、测试与验收要求

1、到货要求

1.1合同履行期限：服务期一年，合同签订后两个月内货到并安装，服务期满前7日内甲方组织验收。

质保期：本项目要求整体质保二年，质保期内免收一切费用。

1.2交货地点：甲方指定地点。

1.3乙方须派专业人员将产品送到指定地点，其所有费用由乙方承担。

2、安装、验收标准

2.1乙方必须派技术人员到现场安装调试，安装完毕乙方派专业人员检查安装质量。

2.2乙方必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

2.3若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由乙方全部承担。

2.4装备测试

相关装备到货后，由甲方进行产品自身性能的测试，乙方必须给予充分的配合。

2.5设备测试

由乙方协助甲方进行相关设备的安装，设备安装完成后，由甲方进行产品自身性能的测试。

2.6乙方应提供所有产品详细的中文操作手册，详细的产品操作和维护手册。

2.7乙方应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供产品。

七、产品配置情况、保修期及价格：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 数量 | 保修期 | 单价（元） | 合计总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

八、专利权

1、乙方应保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

九、售后服务与培训要求

1、质量保证期及备件供应

自产品最终验收合格之日起，乙方应保证提供3年的免费保修服务（除特殊说明外），并保证对该产品今后相应备品备件的供应。

2、培训计划

乙方除安装调试时为用户进行免费操作培训外，还必须提供详细免费集中培训方案，以保证用户能熟练使用该产品。

3、技术服务

提供快捷、周到、规范的技术服务，产品出现故障时，乙方维修人员在接到通知后应立即应答，并根据具体要求到达现场，及时排除故障。

十、追加产品或服务处理

1、在合同生效之日起的90天内，甲方有权对合同中所列的产品及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十一、延期交货

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成产品的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成产品的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成产品的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十二、违约责任

1、乙方到货或安装调试完毕时间每延期十日（不足十日按十日计），乙方须支付本项目合同总价的5‰作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除，但延期赔偿额最高不超过本合同总价的10%。如延期超过30日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十三、争议的解决

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

十四、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

十五、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十六、适用法律

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十八、合同生效及其它

1、本次项目的招标文件、乙方的响应文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，一份报政府采购监督管理部门备案，一份由采购代理机构备存。

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

地址：                                         地址：

法定代表人或授权签字代表                       法定代表人或授权签字代表：

（签字或盖章）：                             （签字或盖章）：

签订日期：   年  月  日                       签订日期：  年   月    日

甲方收款银行：                                乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                            乙方收款开户账号：

- 第六章投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲1.1开标一览表；（格式一）

▲1.2报价明细表；（格式二）

1.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲2、资格证明文件部分

2.1.中小企业扶持政策相关证明文件：

2.1.1《中小企业声明函》；（格式见附件）

2.1.2由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.1.3《残疾人福利性单位声明函》。（格式见附件）

2.2具有独立承担民事责任的能力证明资料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

2.3投标函；（格式见附件）

2.4法定代表人身份证复印件；

2.5《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；（格式见附件）

2.6投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用。

2.7特定资质：一、投标人同时具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质、具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、具有安全生产许可证（有效期内）。二、项目负责人具有机电工程贰级及以上注册建造师资格。（注：以上一、二两项均要满足）

3、商务技术文件部分，

▲3.1商务条款响应表；（格式见附件）

▲3.2技术要求响应表；（格式见附件）

▲3.3投标产品清单表；（格式见附件）

3.4评分标准页码索引；

3.5按评分标准依序提供相关材料、方案等；

3.6本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 投标文件格式

格式一、

开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 合同履约期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总价：人民币（大写） 元整。 |  |  |  |

注：1.投标报价不得超过预算总价，否则为无效投标。

2.报价为完成本招标书所列招标工程范围等全部工作内容的价格体现，包括材料、人工费、投标人承担的义务、责任所发生的一切费用、利润、税金以及投标人应交纳的各种政策文件规定的所有费用和所需承担的一切风险的费用。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表：（签字）

日期：  年   月   日

格式二、

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |

注：1、此表须经法定代表人或被授权人签署并加盖公章方为有效；

- 如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

3、投标人应根据招标文件报出本项目的合同总价，本项目的合同总价不得超过项目的预算采购金额。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表：（签字）

日期： 年 月  日

格式三、

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

格式四、

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

格式五、

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式六、

投标函

致：舟山市机关事务管理中心（中共舟山市委舟山市人民政府接待中心）

泰宇建筑工程技术咨询有限公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、在项目实施过程中，我方完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。执行标准绝不低于招标文件的标准要求。

3、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

4、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

5、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

6、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

7、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标人代表：（签字）

日期：   年   月   日

格式七、

法定代表人授权函

致：舟山市机关事务管理中心（中共舟山市委舟山市人民政府接待中心）

泰宇建筑工程技术咨询有限公司

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）（身份证号码：）以我方的名义参加（项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

格式八、

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 内容 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 | 服务期限：服务期一年，合同签订后两个月内货到并安装，服务期满前7日内甲方组织验收。 |  |  |
|  | 质保期：本项目要求整体质保二年，质保期内免收一切费用。 |  |  |
|  | 资金结算： 1、自合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同款的40%预付款。 2、于2025年12月31日前，甲方向乙方支付合同款的20%。 3、甲方验收通过后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同款项。 |  |  |
|  | 投标有效期：不少于90日历天 |  |  |
|  | 合同条款要求 |  |  |
|  | 报价内容涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
|  | 招标文件规定的其他商务条款偏离情况 |  |  |
|  | ............. |  |  |

注：未填写或未提供本表的视作承诺完全响应招标文件要求。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表：（签字）

日期：  年  月  日

格式九、

技术要求响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件所需技术要求及性能说明 | 所投技术要求 及性能说明 | 相关证明材料页码 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表：（签字）

日期：  年  月  日

格式十、

投标产品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 单位、数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表：（签字）

日期：  年  月  日

格式十一、

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  | 股东关系 |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 企业概况 | 职工 人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |
|  | 占地 面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米□自有□租赁 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |
|  | 注册 资金 |  | 注册发证机关 |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。投标人可根据自身情况编制表格。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十二、

投标人的类似案例的业绩证明文件

| 序号 | 项目名称 | 项目简要描述 | 项目金额 （元） | 实施时间 | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表：（签字）

日期：年月日

格式十三、

项目实施人员一览表

| 序号 | 本项目负责情况 | 姓名 | 项目经历 | 职称 | 从事该 工作年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十四、

政府采购活动现场确认声明书

泰宇建筑工程技术咨询有限公司：

本人（授权代表姓名），经由（单位）（法定代表人姓名）合法授权参加《                》（编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间  □不存在利害关系  □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

投标人名称：（盖章）

年   月   日

注：解密完成后，填写本确认书后扫描件回传至代理机构2318455872@qq.com，投标文件里无需放入。

如未填写或未提供本确认书的视作不存在上述利害关系及其他实质性控制等关系。

格式十五、

质疑函（格式）

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。