## 招标工程量清单封面
| 杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表2-5 临时宿舍取暖降温、安责险费用分析表
表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
一 | 现场临时宿舍空调设施
二 | 安全生产责任保险
合计
注：本表为企业管理费部分内容的报价分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定进行相应数量和费用的报价。

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【装饰工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (开放教育楼培训教室) |  | (开放教育楼西面卫生间)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (开放教育楼东面卫生间) |  | (南楼卫生间)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (北楼卫生间) |  | (北办公楼立面改造)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (南办公楼立面改造) |  | (终身教育楼屋顶露台)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (终身教育楼屋顶翻新) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【开放教育楼培训教室】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼培训教室 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 原阶梯教室地面拾高混凝土基层拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m3 | 13.27
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原地面地砖及找平层拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 215.41
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 墙面抹灰面铲涂料拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 132.03
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 100高瓷砖踢脚线拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 5.86
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 600*600矿棉板及龙骨拆除及灯具拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 188.18
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原木门拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 6.3
7 | 01B001 | 讲台拆除 | 原讲台拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 13.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼培训教室 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 01B002 | 原窗帘拆除 | 原窗帘拆除，长度按窗长，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m | 14.22
9 | 01B003 | 安装拆除 | 灯具及电线拆除，给排水管拆除，喷淋烟感根据造型移位，垃圾外运及消纳费用 | 项 | 1
10 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 窗台板拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 4.98
新建工程
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶平面 1.白色乳胶漆二度 2.180目沙子打磨 3.柔性腻子两遍 4.10厚双层纸面石膏板 5.轻钢龙骨(次龙骨间距500×500) 6.∅10吊筋用膨胀螺栓将主龙骨与梁,板连结,中距900 | m2 | 21.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼培训教室 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶侧面 1.白色乳胶漆二度 2.180目沙子打磨 3.柔性腻子两遍 4.10厚单层纸面石膏板 5.轻钢龙骨(次龙骨间距500×500) 6.∅10吊筋用膨胀螺栓将主龙骨与梁,板连结,中距900 | m2 | 2.84
13 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 成品穿孔芯板，含配套轻钢龙骨，具体详见图纸 | m2 | 144.26
14 | 011502001001 | 金属装饰线 | 2公分黑色不锈钢嵌条 | m | 167.4
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面 1.10厚地面砖,美缝胶擦缝 2.15厚1:3干硬性水泥沙浆结合层,面撒素水泥 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层兼找坡(0.5%) 5.纯水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 169.49
16 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 12厚复合木地板，模板基层， 5#角铁基础，具体详见图纸 | m2 | 14.72
17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线40mm高 1.1.2厚黑色亚光不锈钢 2.9厚阻燃板基层 | m2 | 2.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼培训教室 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 木饰面 1.18厚成品木饰面 2.15厚阻燃板基层 3.30*30木档(厚度根据实际情况) | m2 | 75.4
19 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 硬包 1.3厚布艺面层 2.5厚高密度板 3.18厚阻燃板基层 4.30*30木龙骨 | m2 | 62.1
20 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号：M1521 2、洞口尺寸：1500*2100 3、木门，带木门套 4、含门把手、门吸、门锁等相应的五金配件、油漆，隐式藏闭门器，金属合页 5、锁具根据实际要求选定. 6、具体详见门表节点大样图 | 樘 | 2
21 | 011502001002 | 金属装饰线 | 电子屏幕边框10MM黑色不锈钢 | m | 24.07
22 | 010809004001 | 石材窗台板 | 石材成品窗台板，具体详见图纸 | m2 | 4.98
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【开放教育楼培训教室】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼培训教室 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架费用，请投标人综合考虑 | m2 | 188.18
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【开放教育楼西面卫生间】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原建筑地砖及找平层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 242.7
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原建筑陶瓷面砖及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 656.18
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原有墙面涂料面层及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 22.61
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有金属扣板、龙骨及灯具拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 242.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除，木门扩宽16公分,扩高30公分 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 16.8
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原有卫生间隔断拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 235.84
7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原有大理石洗漱台面及台盆拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 6.6
8 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1、原有镜子拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 01B002 | 室内支管拆除 | 1、卫生间原有主给排水管保留,如有淤堵考虑疏通,其余室内支管全部拆除，含拖把池拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 5
新建工程
10 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、门代号：M1024 2、洞口尺寸：1000*2400 3、木门，带木门套 4、含门把手、门吸、门锁等相应的五金配件、油漆，隐式藏闭门器，金属合页 5、锁具根据实际要求选定. 6、具体详见门表节点大样图 | 樘 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面 1.600*1200*8mm防滑地砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆层 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于200mm 5.1:3水泥砂浆地面找坡(20mm厚) 6.建筑完成面 | m2 | 239.7
12 | 011108001001 | 石材零星项目 | 门槛石(酸洗面防滑处理) 1.20mm厚中国黑大理石 2.10厚粘结剂 3.20mmC20素混凝土 4.建筑完成面 | m2 | 6.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面 1.600*1200*8mm瓷砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.瓷砖专用背胶(墙面,瓷砖面均涂刷) 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高) 5.14厚DPM15水泥砂浆打底压实抹平 6.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 7.墙体(红砖墙)基层清理 | m2 | 633.6
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1.白色防水无机涂料饰面(一底两面) 2.180目沙子打磨 3.柔性防水腻子两遍 4.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 5.顶面基层清理 | m2 | 22.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011204003002 | 包管 | 1、墙砖600*1200*8mm 2、75系轻钢龙骨 3、1.5mmJS防水层(2遍) 4、10mm水泥板 5、水泥砂浆结合剂 | m2 | 22.62
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 金属吊顶 1.600*600mm*1mm厚铝扣板(由上而下) 2.U50轻钢龙骨 | m2 | 242.7
17 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台白色石材台面，具体详见图纸，工程量按水平投影面计算 | m2 | 6.6
18 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品镜子，按玻璃面积计算，具体详见图纸 | m2 | 11
19 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断，18mm厚抗倍特板，具体详见图纸 | m2 | 254.86
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【开放教育楼西面卫生
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架费用，请投标人综合考虑 | m2 | 246.1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【开放教育楼东面卫生间】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原建筑地砖及找平层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 87.9
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原建筑陶瓷面砖及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 235.11
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原有墙面涂料面层及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 7.65
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有金属扣板、龙骨及灯具拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 87.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除，木门扩宽16公分,扩高30公分 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 6.72
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原有卫生间隔断拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 87.46
7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原有大理石洗漱台面及台盆拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 2.64
8 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1、原有镜子拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 4.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 01B002 | 室内支管拆除 | 1、卫生间原有主给排水管保留,如有淤堵考虑疏通,其余室内支管全部拆除，含拖把池拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 2
新建工程
10 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、门代号：M1024 2、洞口尺寸：1000*2400 3、木门，带木门套 4、含门把手、门吸、门锁等相应的五金配件、油漆，隐式藏闭门器，金属合页 5、锁具根据实际要求选定. 6、具体详见门表节点大样图 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面 1.600*1200*8mm防滑地砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆层 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于200mm 5.1:3水泥砂浆地面找坡(20mm厚) 6.建筑完成面 | m2 | 86.7
12 | 011108001001 | 石材零星项目 | 门槛石(酸洗面防滑处理) 1.20mm厚中国黑大理石 2.10厚粘结剂 3.20mmC20素混凝土 4.建筑完成面 | m2 | 2.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面 1.600*1200*8mm瓷砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.瓷砖专用背胶(墙面,瓷砖面均涂刷) 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高) 5.14厚DPM15水泥砂浆打底压实抹平 6.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 7.墙体(红砖墙)基层清理 | m2 | 229.18
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1.白色防水无机涂料饰面(一底两面) 2.180目沙子打磨 3.柔性防水腻子两遍 4.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 5.顶面基层清理 | m2 | 7.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011204003002 | 包管 | 1、墙砖600*1200*8mm 2、75系轻钢龙骨 3、1.5mmJS防水层(2遍) 4、10mm水泥板 5、水泥砂浆结合剂 | m2 | 5.93
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 金属吊顶 1.600*600mm*1mm厚铝扣板(由上而下) 2.U50轻钢龙骨 | m2 | 87.9
17 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台白色石材台面，具体详见图纸，工程量按水平投影面计算 | m2 | 2.64
18 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品镜子，按玻璃面积计算，具体详见图纸 | m2 | 4.4
19 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断，18mm厚抗倍特板，具体详见图纸 | m2 | 106.91
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【开放教育楼东面卫生
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架费用，请投标人综合考虑 | m2 | 89.32
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【南楼卫生间】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原建筑地砖及找平层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 25.95
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原建筑陶瓷面砖及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 76.3
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有金属扣板、龙骨及灯具拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 25.48
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 3.96
5 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原有卫生间隔断拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 16.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原有大理石洗漱台面及台盆拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 1.5
7 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1、原有镜子拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 2.5
8 | 01B002 | 室内支管拆除 | 1、卫生间原有主给排水管保留,如有淤堵考虑疏通,其余室内支管全部拆除，含拖把池拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 1
新建工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、门代号：M0922 2、洞口尺寸：900*2200 3、木门，带木门套 4、含门把手、门吸、门锁等相应的五金配件、油漆，隐式藏闭门器，金属合页 5、锁具根据实际要求选定. 6、具体详见门表节点大样图 | 樘 | 2
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面 1.400*800*8mm防滑地砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆层 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于200mm 5.1:3水泥砂浆地面找坡(20mm厚) 6.建筑完成面 | m2 | 25.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011108001001 | 石材零星项目 | 门槛石(酸洗面防滑处理) 1.20mm厚中国黑大理石 2.10厚粘结剂 3.20mmC20素混凝土 4.建筑完成面 | m2 | 0.47
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面 1.400*800*8mm瓷砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.瓷砖专用背胶(墙面,瓷砖面均涂刷) 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高) 5.14厚DPM15水泥砂浆打底压实抹平 6.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 7.墙体(红砖墙)基层清理 | m2 | 76.3
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 金属吊顶 1.600*600mm*1mm厚铝扣板(由上而下) 2.U50轻钢龙骨 | m2 | 25.48
14 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台白色石材台面，具体详见图纸，工程量按水平投影面计算 | m2 | 1.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品镜子，按玻璃面积计算，具体详见图纸 | m2 | 2.9
16 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断，18mm厚抗倍特板，具体详见图纸 | m2 | 17.81
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【南楼卫生间】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架费用，请投标人综合考虑 | m2 | 25.48
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【北楼卫生间】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、原建筑剪力墙拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m3 | 2.15
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原建筑地砖及找平层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 29.91
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原建筑陶瓷面砖及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 72.62
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有金属扣板、龙骨及灯具拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 29.91
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 4.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原有卫生间隔断拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 6.62
7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原有大理石洗漱台面及台盆拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 1.12
8 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1、原有镜子拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 2
9 | 01B002 | 室内支管拆除 | 1、卫生间原有主给排水管保留,如有淤堵考虑疏通,其余室内支管全部拆除，含拖把池拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 1
新建工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、门代号：M1022 2、洞口尺寸：1000*2200 3、木门，带木门套 4、含门把手、门吸、门锁等相应的五金配件、油漆，隐式藏闭门器，金属合页 5、锁具根据实际要求选定. 6、具体详见门表节点大样图 | 樘 | 1
11 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.2mm厚黑色不锈钢门套 | m2 | 2.6
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面 1.400*800*8mm防滑地砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆层 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于200mm 5.1:3水泥砂浆地面找坡(20mm厚) 6.建筑完成面 | m2 | 19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011108001001 | 石材零星项目 | 门槛石(酸洗面防滑处理) 1.20mm厚中国黑大理石 2.10厚粘结剂 3.20mmC20素混凝土 4.建筑完成面 | m2 | 0.76
14 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面 1.400*800*8mm瓷砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.瓷砖专用背胶(墙面,瓷砖面均涂刷) 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高) 5.14厚DPM15水泥砂浆打底压实抹平 6.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 7.墙体(红砖墙)基层清理 | m2 | 60.34
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 金属吊顶 1.600*600mm*1mm厚铝扣板(由上而下) 2.U50轻钢龙骨 | m2 | 19
16 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台白色石材台面，具体详见图纸，工程量按水平投影面计算 | m2 | 1.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品镜子，按玻璃面积计算，具体详见图纸 | m2 | 2.14
18 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断，18mm厚抗倍特板，具体详见图纸 | m2 | 13.31
19 | 010401012001 | 零星砌砖 | 水泥砖包管 | m3 | 0.54
20 | 010402001001 | 砌块墙 | 蒸压砂加气混凝土砌块墙，具体详见图纸 | m3 | 0.77
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【北楼卫生间】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架费用，请投标人综合考虑 | m2 | 19
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【北办公楼立面改造】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.外墙原有的涂料及腻子铲除 2.外墙抹灰铲除并清理干净(注意:铲除的时候不能破坏原外墙保温,如有损坏,按原状复原),检核墙面基层,清理修补墙体残留污染物,裂缝起壳及风化。 3.垃圾外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 1059.1
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙改造整墙： 1.满铺玻纤网格布(2mm聚合物砂浆+玻瑞纤维网格布+1-2mm聚合物砂浆) 2.外墙弹性腻子满批3遍 3.3遍弹性白色涂料（图中标注的涂料均为外墙防水弹性白色涂料,颜色和质感看样定）。 | m2 | 1059.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙(1):自色涂料外墙(修复渗水墙面 1.颗粒型质感涂料 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 3.1.5聚合物水泥防水涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(防水层兼找平层） 5.专用界面剂一道甩毛 6.铲除原涂料及腻子基层并建筑压密度注浆堵漏修复。 7.垃圾外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 13.06
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 女儿墙压顶改造： 1.3厚咖啡色铝板外包，沉头螺丝固定表面打胶封口，具体详见图纸 | m2 | 88.56
5 | 011502001001 | 金属装饰线 | 檐口改造： 1.3厚咖啡色铝板外包，具体详见图纸 | m | 12.68
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【北办公楼立面改造】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、脚手架按项包干；其余按吊篮或钢管脚手架由投标单位自行综合考虑。 2、外墙脚手架具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输费 1、建筑物檐高：20米以内，具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 1352.32
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【南办公楼立面改造】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.外墙原有的涂料及腻子铲除 2.外墙抹灰铲除并清理干净(注意:铲除的时候不能破坏原外墙保温,如有损坏,按原状复原),检核墙面基层,清理修补墙体残留污染物,裂缝起壳及风化。 3.含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 1656.26
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙改造整墙： 1.满铺玻纤网格布(2mm聚合物砂浆+玻瑞纤维网格布+1-2mm聚合物砂浆) 2.外墙弹性腻子满批3遍 3.3遍弹性白色涂料（图中标注的涂料均为外墙防水弹性白色涂料,颜色和质感看样定）。 | m2 | 1656.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙(1):自色涂料外墙(修复渗水墙面 1.颗粒型质感涂料 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 3.1.5聚合物水泥防水涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(防水层兼找平层） 5.专用界面剂一道甩毛 6.铲除原涂料及腻子基层并建筑压密度注浆堵漏修复。 7.含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 16.73
4 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.楼梯间内墙原有的涂料及腻子铲除 2.含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 30
5 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 楼梯间内墙 1.白色无机防霉耐擦洗涂料2遍 2.内墙防霉耐水腻子批平批白(增加防霉涂料二遍) | m2 | 30
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 女儿墙压顶改造： 1.3厚咖啡色铝板外包，沉头螺丝固定表面打胶封口，具体详见图纸 | m2 | 70.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 010507005001 | 扶手、压顶 | C30混凝土压顶 | m3 | 5.47
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.487
9 | Z010515012001 | 植筋 | 植筋(钢筋直径10mm以内) 植筋深度(mm):350 | 根 | 730
10 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 直螺纹钢筋接头(钢筋直径16mm以内) | 个 | 189
11 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原有屋面瓷砖拆除，凿至铜筋砼屋面板,表面清扫于净(修补、R角)，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 194.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 上人屋面(1) 1.40厚细石混凝土随捣随抹(内配∅6@200双向,每开间设分仓缝,缝宽20mm,纵横间距≤3m,缝内填高分子密分封膏) 2.干铺无纺布 3.3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材2道(靠墙、翻边位置上翻高度250mm 4.2.0厚单组份聚氨酯防水涂膜(在出屋面套管、构件等位置进行聚氨酯防水涂料(附加SBS改性沥青防水卷材)加强250mm,垂直面翻高350mm 5.最薄30厚LC5.0加气混凝土碎料3%找坡层 | m2 | 194.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 非上人屋面 1.20厚度M15，1:2.5水泥砂浆 2.铺无纺布 3.3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材2道(靠墙、翻边位置上翻高度250mm) 4.2.0厚单组份聚氨醋防水涂膜(在出屋面套管构件等位置进行聚氨酯防水涂料(附加SBS改性沥青防水卷材)加强250mm垂直面翻高350mm 5.最薄30厚LC5.0加气混凝土碎料3%找坡层 6.原有屋面凿至铜筋砼屋面板,表面清扫于净(修补、R角） | m2 | 21.92
14 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 原有铁艺栏杆拆除，垃圾外运，运距由投标人自行考虑。 | m | 72.96
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【南办公楼立面改造】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、脚手架按项包干；其余按吊篮或钢管脚手架由投标单位自行综合考虑。 2、外墙脚手架具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输费 1、建筑物檐高：20米以内，具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 1949.78
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【终身教育楼屋顶露台】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶露台 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原有屋面瓷砖及防水层拆除，凿至铜筋砼屋面板,表面清扫于净(修补、R角)，具体相见图纸，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 91.06
2 | 01B001 | 安装内容移位及拆除 | 1、灯具拆除、通气孔移位 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 1
3 | 01B002 | 排水沟拆除 | 1.排水沟及盖板拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 1
新建工程
4 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材2道(靠墙、翻边位置上翻高度250mm) | m2 | 143.62
5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 2.0厚单组份聚氨酯防水涂膜(在出屋面套管、构件等位置进行聚氨酯防水涂料(附加SBS改性沥青防水卷材)加强250mm,垂直面翻高350mm) | m2 | 129.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶露台 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 最薄30厚LC5.0加气混凝土碎料3%找坡层 | m2 | 94.69
7 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 2厚300*250成品不锈钢槽排水沟，不锈钢盖板，具体详见图纸 | m | 10.4
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【终身教育楼屋顶露台】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶露台 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、脚手架按吊篮或钢管脚手架由投标单位自行综合考虑。 2、脚手架具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 53.63
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输费 1、建筑物檐高：20米以内，具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 53.63
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【终身教育楼屋顶翻新】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶翻新 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 010901002001 | 型材屋面 | 彩钢板屋面 1、隔热防水涂料涂刷两道(在出屋面套管、构件等位置进行附加SBS改性沥青防水卷材加强250mm,垂直面翻高350mm) 2、0.6mm厚单层彩钢板(角驰型)(屋面外板压型钢板需达到耐火极限0.25h) 3、防水透气膜 4、80厚保温棉,燃烧性能A级,带铝箔 5、专用支座 6、0.6mm厚单层钢板(底板) 7、拆除原有彩钢板屋面,保留支架檩条，垃圾外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 807.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶翻新 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 不上人屋面 1.40厚C25细石混凝土随捣随抹(内配A6@200双向,每开间设分仓缝,缝宽20mm,纵横间距≤3m,缝内填高分子密分封膏) 2.干铺无纺布 3.3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材2道(靠墙、翻边位置上翻高度250mm) 4.2.0厚单组份聚氨酯防水涂膜(在出屋面套管、构件等位置进行聚氨酯防水涂料(附加SBS改性沥青防水卷材)加强250mm,垂直面翻高350mm) 5.最薄30厚LC5.0加气混凝土碎料2%找坡层 6.原有屋面凿至钢筋砼屋面板,表面清扫干净(修补、R角) | m2 | 158.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶翻新 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.20厚度M15，1:2.5水泥砂浆 2.干铺无纺布 3.3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材2道(靠墙、翻边位置上翻高度250mm) 4.2.0厚单组份聚氨酯防水涂膜(在出屋面套管、构件等位置进行聚氨酯防水涂料 (附加SBS改性沥青防水卷材)加强250mm,垂直面翻高350mm) 5.最薄30厚LC5.0加气混凝土碎料2%找坡层 6.原有屋面凿至钢筋砼屋面板,表面清扫干净(修补、R角) | m2 | 11.92
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【终身教育楼屋顶翻新】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶翻新 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、脚手架按吊篮或钢管脚手架由投标单位自行综合考虑。 2、脚手架具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 871.23
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、脚手架按吊篮或钢管脚手架由投标单位自行综合考虑。 2、脚手架具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 713
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输费 1、建筑物檐高：20米以内，具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 871.23
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【安装工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (培训教室) |  | (开放教育楼西面卫生间)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (开放教育楼东面卫生间) |  | (南楼卫生间)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (北楼卫生间) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【培训教室】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：培训教室配电箱 1A01L1 2、箱体尺寸、防护等级：400*120 IP3X 3、安装方式：嵌墙安装 4、含箱内所有元器件及接地，含焊压接线端子 | 台 | 1
2 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：LED吸顶灯（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：12W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 20
3 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：15W/m 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | m | 63.63
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1
6 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：普通插座 2、型号、规格：10A二+三极单相插座(带保护门) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 4
7 | 030404035009 | 插座 | 1、名称：普通插座 2、型号、规格：16A二+三极单相插座(带保护门) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 1
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 20
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030411001001 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC20 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 210.3
11 | 030411001002 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC25 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 18.03
12 | 030411001003 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC32 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 50
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030411001004 | 配管 | 1、电气配管：金属软管 DN20 2、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地 3、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 16
14 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 489.4
15 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 244.7
16 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 40.86
17 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 20.43
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、材质、规格：WDZB1-YJY-5x6 3、敷设方式：综合考虑 | m | 54.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【培训教室】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【开放教育楼西面卫生间_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN15 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 122.8
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN20 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 283.1
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN25 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 40.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN32 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 4.2
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN40 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 10.05
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 49.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 103.05
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN75 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 11.7
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN100 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 127.2
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、型号、规格：J11W-10T DN50 3、连接方式：螺纹连接 4、其他：含配套附件 | 个 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 031002003002 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN50 3、所穿管道管径DN25-DN32 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 5
12 | 031002003003 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN100 3、所穿管道管径DN40-DN65 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 5
13 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：塑料地面扫除口 DN100 | 个 | 10
14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、保温材质、厚度：20mm厚橡塑保温 | m3 | 0.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台式洗脸盆(含水龙头)安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 10
16 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、成品污水盆安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 031004007001 | 小便器 | 1、高斗落地式小便器(配感应式冲洗阀)安装，含感应器、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件，感应器接线 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 35
18 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器(延时自闭式冲洗阀)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 031004006002 | 大便器 | 1、带水箱坐便器(水箱容积不大于5L)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 10
20 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、原洗脸盆拆除 | 组 | 10
21 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1、原拖把池拆除 | 组 | 5
22 | 031004007002 | 小便器 | 1、原小便器拆除 | 组 | 35
23 | 031004006003 | 大便器 | 1、原蹲便器拆除 | 组 | 50
24 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 5
电气系统
25 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED130防雾筒灯 IP65（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：6W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 30
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：600*600面板灯（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：12W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 30
27 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 5
28 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 10
29 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：卫生间插座 2、型号、规格：10A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.6米安装 | 个 | 10
30 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 2、型号、规格：20A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030404033002 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、型号、规格：600*600 3、安装方式：综合考虑 | 台 | 20
32 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 60
33 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 30
34 | 030411001001 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC20 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 1059
35 | 030411001004 | 配管 | 1、电气配管：金属软管 DN20 2、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地 3、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 1129.9
37 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 564.95
38 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 1153.1
39 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 576.55
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【开放教育楼西面卫生_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【开放教育楼东面卫生间_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN15 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 47.52
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN20 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 119.24
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN25 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 9.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN32 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 7.02
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN40 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 8.62
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 11.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 41.36
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN75 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 5.44
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN100 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 49.8
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、型号、规格：J11W-10T DN50 3、连接方式：螺纹连接 4、其他：含配套附件 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 031002003002 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN50 3、所穿管道管径DN25-DN32 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 2
12 | 031002003003 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN100 3、所穿管道管径DN40-DN65 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 6
13 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：塑料地面扫除口 DN100 | 个 | 4
14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、保温材质、厚度：20mm厚橡塑保温 | m3 | 0.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台式洗脸盆(含水龙头)安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 4
16 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、成品污水盆安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 031004007001 | 小便器 | 1、高斗落地式小便器(配感应式冲洗阀)安装，含感应器、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件，感应器接线 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 14
18 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器(延时自闭式冲洗阀)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 031004006002 | 大便器 | 1、带水箱坐便器(水箱容积不大于5L)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 4
20 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、原洗脸盆拆除 | 组 | 4
21 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1、原拖把池拆除 | 组 | 4
22 | 031004007002 | 小便器 | 1、原小便器拆除 | 组 | 14
23 | 031004006003 | 大便器 | 1、原蹲便器拆除 | 组 | 20
24 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 2
电气系统
25 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED130防雾筒灯 IP65（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：6W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：600*600面板灯（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：12W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 12
27 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 2
28 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 4
29 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：卫生间插座 2、型号、规格：10A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.6米安装 | 个 | 4
30 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 2、型号、规格：20A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030404033002 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、型号、规格：600*600 3、安装方式：综合考虑 | 台 | 8
32 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 20
33 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 12
34 | 030411001001 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC20 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 421.46
35 | 030411001004 | 配管 | 1、电气配管：金属软管 DN20 2、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地 3、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 439.68
37 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 219.84
38 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 461.24
39 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 230.92
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【开放教育楼东面卫生_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【南楼卫生间】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN15 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 12.76
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN20 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 24.02
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN25 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN32 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 4.04
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN40 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 3.77
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 1.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 10.91
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN75 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 1.59
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN100 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 21.95
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、型号、规格：J11W-10T DN40 3、连接方式：螺纹连接 4、其他：含配套附件 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 031002003003 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN100 3、所穿管道管径DN40-DN65 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 2
12 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 DN50 | 个 | 2
13 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、保温材质、厚度：20mm厚橡塑保温 | m3 | 0.08
14 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台式洗脸盆(含水龙头)安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、成品污水盆安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 1
16 | 031004007001 | 小便器 | 1、高斗落地式小便器(配感应式冲洗阀)安装，含感应器、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件，感应器接线 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器(延时自闭式冲洗阀)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 7
18 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、原洗脸盆拆除 | 组 | 2
19 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1、原拖把池拆除 | 组 | 1
20 | 031004007002 | 小便器 | 1、原小便器拆除 | 组 | 4
21 | 031004006003 | 大便器 | 1、原蹲便器拆除 | 组 | 3
22 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 1
电气系统
23 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：600*600面板灯（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：12W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 2
25 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：卫生间插座 2、型号、规格：10A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.6米安装 | 个 | 2
26 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 2、型号、规格：20A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 2
27 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、型号、规格：300*300 3、安装方式：综合考虑 | 台 | 4
28 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 4
29 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030411001001 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC20 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 170.32
31 | 030411001004 | 配管 | 1、电气配管：金属软管 DN20 2、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地 3、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 3.2
32 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 140.16
33 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 70.08
34 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 217.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 108.74
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【南楼卫生间】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【北楼卫生间】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN15 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 9.14
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN20 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 8.4
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN25 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 0.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN32 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 2.26
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN40 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 0.06
6 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 8.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN75 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 1.79
8 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN100 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 7.18
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、型号、规格：J11W-10T DN40 3、连接方式：螺纹连接 4、其他：含配套附件 | 个 | 1
10 | 031002003001 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN32 3、所穿管道管径≤DN20 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 DN50 | 个 | 2
12 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、保温材质、厚度：20mm厚橡塑保温 | m3 | 0.03
13 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台式洗脸盆(含水龙头)安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 2
14 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、成品污水盆安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器(延时自闭式冲洗阀)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 3
16 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、原洗脸盆拆除 | 组 | 2
17 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1、原拖把池拆除 | 组 | 1
18 | 031004006003 | 大便器 | 1、原蹲便器拆除 | 组 | 2
19 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 1
电气系统
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：600*600面板灯（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：12W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 3
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1
23 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：卫生间插座 2、型号、规格：10A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.6米安装 | 个 | 1
24 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 2、型号、规格：20A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 1
25 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、型号、规格：300*300 3、安装方式：综合考虑 | 台 | 2
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 3
27 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030411001001 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC20 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 119.24
29 | 030411001004 | 配管 | 1、电气配管：金属软管 DN20 2、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地 3、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 2.4
30 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 138.86
31 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 69.43
32 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 111.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 55.81
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【北楼卫生间】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计