杭州萧山江东水厂3.4MWp分布式光伏发电项目

招标文件

（电子招投标）

编号: xs-22-0205

杭州萧山环境光伏能源有限公司

浙江省房地产管理咨询有限公司

2022年9月13日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况 （杭州萧山江东水厂3.4MWp分布式光伏发电项目）招标项目的潜在投标人应在乐采云（萧采云）平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年10月8日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：xs-22-0205

项目名称：杭州萧山江东水厂3.4MWp分布式光伏发电项目

预算金额（元）：14718900

最高限价（元）：14000000

采购需求：杭州萧山江东水厂3.4MWp分布式光伏发电项目主要内容：分布式光伏发电。详见招标文件第三部分采购需求。

合同履约期限：详见采购需求

本项目接受联合体投标：（√）是；（ ）否 。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（√）无；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年10月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云（萧采云）平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录乐采云（萧采云）平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月8日9点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：乐采云（萧采云）平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年10月8日9点30分

开标地点（网址）：乐采云（萧采云）平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云（萧采云）电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云（萧采云）平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云（萧采云）电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托乐采云（萧采云）平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云（萧采云）平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州萧山环境光伏能源有限公司

地址：萧山区北干街道金城路1098号水务大厦C座25层

传真：/

项目联系人（询问）：熊超

项目联系方式（询问）：18969938772

质疑联系人：周越越

质疑联系方式：15158188166

2.采购代理机构信息

名称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地址：萧山区晨晖路1096号南和城4幢1单元1003室

传真：/

项目联系人（询问）：俞佳

项目联系方式（询问）：13777889406

质疑联系人：田岳

质疑联系方式：0571-83731873

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：萧山区财政局

地    址：萧山区人民路318号

传   真：0571-82756122

联系人 ：汤先生

监督投诉电话：0571-82756122

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（萧采云）（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云（萧采云）服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | (√)A货物类，单一产品或核心产品为： 分布式光伏发电。 ( )B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：杭州萧山江东水厂3.4MWp分布式光伏发电项目，属于工业行业； 行业划分标准： 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | (√)本项目不允许采购进口产品。 ( )可以就 / 采购进口产品。 进口产品是指通过中国海关保关验放进入中国境内且产自境关外的产品。 |
| 4 | 联合体和分包 | （√）A同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 （ ）B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | （√）A不要求。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 资格文件、商务技术文件与报价文件未分开制作。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xiaoshan.gov.cn/art/2018/12/20/art_1229293109_1559514.html 供应商中标后也可在“乐采云（萧采云）”平台申请政采贷：操作路径：登录乐采云（萧采云）平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件 | 备份文件是否收取：不收取 |
| 13 | 采购机构代理费用 | 本项目采购代理费及专家评审费由中标人支付。采购代理费收费标准按计价格[2002]1980号文规定货物类收费标准计取。采购代理费用由中标人领取成交通知书时向采购代理机构支付。 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金：收取1%，合同签订后支付，履约完成后无息退还。 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 15 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 16 | 质疑接收人及答复 | 采购人、采购机构质疑接收人、联系方式：详见公告 线上提交质疑方式：乐采云（萧采云）线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会等事项由采购人进行答复。 涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 17 | 特别说明 | 严格执行预算限价，项目如涉及办公用房装修、通用办公设备家具的不得超限额标准。 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，投标人电子签名指投标人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云（萧采云）电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云（萧采云）电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“乐采云（萧采云）投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；

供应商可登录乐采云（萧采云）平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。乐采云（萧采云）金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

29.2采购人组织对供应商履约的验收。除29.1情形外，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

- 招标一览表

标项一：

| 标项 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州萧山江东水厂3.4MWp分布式光伏发电项目 | 详见招标需求 | 1 | 项 |  |

二、招标需求

（一）技术需求

1、项目概述

江东水厂分布式光伏发电项目位于浙江省杭州市萧山区, 利用江东水厂屋面及地面区域约2.74万平方米新建光伏电站。组件屋面拟采用随坡安装固定，地面区域采用15°固定倾角的方式。本工程为分布式光伏发电项目，该项目可以充分利用当地的太阳能资源，改善杭州市能源结构，节约有限的煤炭、石油资源以及宝贵的水资源，间接保护水土环境。

2、建设目标

本项目总规模为3.4MWp分布式太阳能光伏发电系统，工程地址位于浙江省杭州市萧山区靖江街道雷东村，其建设能充分发挥杭州地区的光能资源优势，进一步优化能源结构，减轻环保压力，实现浙江省光伏发电产业的可持续发展。根据计划依托土地及光资源优势，加快发展光伏产业。通过大力发展光伏发电开发，为浙江省提供更多可靠的清洁能源。

3、货物采购清单

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 光伏组件 | 600Wp | 块 | 5666.00 | 天合/东方日升/阿特斯 |
| 2 | 连接器 | MC4 | 套 | 1200.00 | 配套 |
| 3 | 逆变器 | 3.4MW | 套 | 1.00 |  |
| 4 | 变压器 |  |  |  |  |
| 4.1 | 干式变压器 | SCB11-1600/10.5 | 台 | 1.00 | 钱江/施耐德/ABB |
| 4.2 | 干式变压器 | SCB11-2000/10.5 | 台 | 1.00 | 钱江/施耐德/ABB |
| 5 | 高压开关柜 | 光伏进线柜、光伏站用变柜、PT柜、出线隔离柜、计量柜、并网柜、接入柜等 | 台 | 8.00 | 欣美/施耐德/杭开 |
| 6 | 低压开关柜 | 型号、规格详见图纸 | 台 | 4.00 | 欣美/施耐德/杭开 |
| 7 | 光伏及设备支架 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 中信博/博天/鑫跃达 |
| 8 | 电缆桥架 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 |  |
| 9 | 电力保护管 |  |  |  |  |
| 9.1 | 电力保护管 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 中财/伟星/日丰 |
| 9.2 | 镀锌钢管 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 国标 |
| 10 | 接地 |  |  |  |  |
| 10.1 | 接地母线 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 国标 |
| 10.2 | 接地极 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 国标 |
| 二 | 电缆及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 交直流电缆 |  |  |  |  |
| 1.1 | 光伏电缆 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 上上/远程/远东 |
| 1.2 | 电力电缆 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 永通/万马/上上 |
| 2 | 其他电缆及终端 |  |  |  |  |
| 2.1 | 二次控制电缆 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 玖信/远程/远东 |
| 2.2 | 逆变器通讯电缆 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 玖信/远程/远东 |
| 2.3 | 视屏监控电源电缆 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 玖信/远程/远东 |
| 2.4 | 光纤 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 玖信/远程/远东 |
| 2.5 | 电缆终端 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 国标 |
| 2.6 | 逆变器接地线 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 国标 |
| 三 | 控制保护设备及其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机 | 型号、规格详见图纸 | 台 | 1.00 | 英飞拓/海康/大华 |
| 2 | 视频监控系统 | 型号、规格详见图纸 | 项 | 1.00 | 英飞拓/海康/大华 |
| 3 | 线路保护装置 | 型号、规格详见图纸 | 套 | 2.00 | 中电/中新/四方 |
| 4 | 变压器保护装置 | 型号、规格详见图纸 | 套 | 2.00 | 中电/中新/四方 |
| 5 | 综合屛 | 含防孤岛保护装置、远动装置、电源协调监控装置、对时装置及交换机 | 面 | 1.00 | 中电/中新/四方 |
| 6 | 电能量采集屏 |  | 面 | 1.00 | 中电/中新/四方 |
| 7 | 交直流屏 | 65AH DC110V | 面 | 1.00 | 锦自/双驰/四方 |
| 8 | 调度数据网屏 | 含纵向加密装置、防火墙、隔离装置等 | 面 | 1.00 | 中电/中新/四方 |
| 9 | 通讯屛 | 含光电一体化设备、音配等 | 面 | 1.00 | 中电/中新/四方 |
| 10 | 消防系统 |  | 项 | 1.00 | 具体请参考图纸 |
| 11 | 组件清洗系统 |  | 项 | 1.00 | 具体请参考图纸 |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 支架基础 |  | 项 | 1.00 | 具体参考请参考图纸 |
| 2 | 机电安装 |  | KW | 3399.60 | 工程量请参考图纸 |
| 3 | 新建配电房 |  | ㎡ | 116.00 | 建设要求请参考图纸 |
| 4 | 清苗及树木迁移 |  | 项 | 1.00 | 面积数量请参考图纸 |
| 5 | 破路及路面修复 |  | 项 | 1.00 | 工程量请参考图纸 |

备注：具体数量和工程量请严格参照设计图纸，最终以实际采购量为准。

4、主要设备技术要求：

4.1.太阳能光伏组件：

4.1.1晶体硅光伏电池板技术要求

正常工作条件

环境温度：-40~85℃

相对湿度：5~95%

海拔高度：不限

最大风速： 36m/s

基本性能要求

（1）产品通过TUV、CE认证，并符合国家强制性标准要求。

（2）提供的组件峰值功率平均偏差为正公差：0~5W

（3）组件的电池上表面颜色均匀一致，无机械损伤，焊点无氧化斑。

（4）组件的每片电池与互连条排列整齐，组件的框架整洁无腐蚀斑点。

（5）在标准条件下（即：大气质量AM=1.5，标准光强E=1000W/m2，温度为25±2℃，在测试周期内光照面上的辐照不均匀性≤±5%），光伏组件的出厂功率均大于标称功率。

（6）晶体硅单晶组件：晶体硅单晶组件前1年内功率衰减≤2.0%，从第2年起，以后每年的功率衰减≤0.55%；组件使用25年输出功率下降不超过使用前的15.2%。

■（7）光伏组件强度通过IEC61215光伏电池的测试标准10.17节中冰球坠落加严测试要求。：抗冰雹冲击能性试验，玻璃层压成组件后，整体耐雹撞击性能满足直径35mm冰球以23m/s速度进行撞击，撞击后无如下严重外观缺陷；同时组件正面静态载荷满足：5400Pa(横梁穿越)，背面静态载荷满足2400Pa。并且提供权威认证机构出具的认证报告。

a、破碎、开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面；

b、某个电池的一条裂纹，其延伸可能导致组件减少该电池面积10%以上；

c、在组件边缘和任何一部分电路之间形成连续的气泡或脱层通道；

d、表面机械完整性，导致组件的安装和/或工作都受到影响。

e、标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过实验前的5%。

f、绝缘电阻应满足初始实验的同样要求。

（8）光伏组件防护等级不低于IP67。

（9）组件的电绝缘强度：满足IEC61215标准要求，测试绝缘电阻乘以组件面积>40MΩ.m2。

（10）所供电池组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力，组件风载荷（静载）最大承压2400Pa，雪载（静载）荷最大承压5400Pa。

（11）组件背面统一地方粘贴产品标签，标签上注明产品商标、规格、型号及产品参数，标签保证能够抵抗十年以上的自然环境的侵害而不脱落、标签上的字迹不会被轻易抹掉。

(12) 组件要求具有抗PID功能。在85℃、85%RH条件下通入-1500V电压，测试时间为96h，要求最大功率衰减≤5%。

(13) 组件要求按照出厂实测电流进行分档标示，分三档，中间档位精度≤0.1A(根据实际需求而定，如无要求则可不用分档)。

(14) 组件要求按照颜色进行分档标识，相同色系的组件应包装在一起。

(15) 填充因子：75%。

■(16) 需提供设备厂家针对本项目的授权及承诺函。

## 4.1.2标准技术参数表

表1光伏电池板主要技术参数

| 1 | 标准测试条件下性能参数(标准测试条件STC:AM=1.5，E=1000W/m2,Tc=25℃) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 功率公差 | 0~+5W |  |  |
| (2) | 组件转换效率 | ■21.2 |  |  |
| (3) | 峰值功率(W) | 600 |  |  |
| (4) | 开路电压（Voc） | 41.5 |  |  |
| (5) | 短路电流（Isc） | 18.52 |  |  |
| (6) | 工作电压（Vmpp） | 34.4 |  |  |
| (7) | 工作电流（Impp） | 17.44 |  |  |
| 3 | 额定电池工作温度（NOCT） | 43±2℃ |  |  |
| 4 | 太阳能光伏组件温度系数 |  |  |  |
| (1) | 峰值功率温度系数 | -0.34%/℃ |  |  |
| (2) | 开路电压温度系数 | -0.25%/℃ |  |  |
| (3) | 短路电流温度系数 | 0.04%/℃ |  |  |
| 5 | 最大系统电压 | 1500V |  |  |
| 6 | 工作温度范围 | -40~85℃ |  |  |
| 7 | 正面最大静荷载（雪荷载） | 5400pa（横梁穿越） |  |  |
| 8 | 背面最大静荷载（风荷载） | 2400pa |  |  |
| 9 | 功率衰减承诺 | 首年2%、0.55%年功率衰减 |  |  |
| 10 | 组件尺寸(mm) | 2172×1303×35 |  |  |
| 11 | 组件重量(kg) | 30.6 |  |  |
| 12 | 导线长度 | ≥280 |  |  |

4.1.3铭牌和标志

光伏电池组件主要部件，以及列入备品备件清单的都要标明部件编号和制造厂的名称。对成批生产制造的光伏电池组件，必须为同一批次，必须标出时间和序号。

每板光伏电池组件都要有永久性标志，标出以下内容：规格型号、额定功率、开路电压、短路电流、工作电压、工作电流、制造厂

4.1.4关键原材料和零部件的技术要求

晶体硅电池片

选用A级电池片，所有电池片尺寸一致，误差范围在0.1%以内，翘曲度＜2.0mm（焊接后＜4.0mm）。栅线不允许黄变，主栅线脱落不允许。

采用得到实践证明的、使用运行良好的材料，以保证光伏组件运行的高可靠性。光伏电池组件要求同一组件的电池片需为同一批次原料，同一发电单元内电池组件的电池片需为同一厂家型号原料。单晶电池片平均效率不低于20%，单片210*210电池承受反向12V电压时反向漏电流不能超过1.5A，单片电池并联电阻不小于30Ω。

镀膜玻璃

- 光伏镀膜玻璃厚：3.2mm。

- 光伏电池组件用低铁钢化玻璃铁含量不高于0.015%。

- 太阳光直接透射比：在300nm～1100nm光谱范围内，3.2mm镀膜钢化玻璃的太阳光直接透射比应≥93.5%。

- 光伏电池组件用玻璃弓形弯曲度不应超过0.2%；波形弯曲度任意300 mm范围不应超过0.3mm；两对角线差值/平均值≤0.1%。

- 应具有可靠的抗风压、抗冰雹冲击能性试验。耐冰雹撞击性能：23m/s耐风压：2400Pa。荷载（长期）：≥1800Pa

EVA

太阳电池组件使用的EVA的交联度≥70%，EVA与玻璃的剥离强度大于60N/cm2，EVA与组件背板剥离强度大于40N/cm，抗拉强度≥15Mpa，断裂伸长率≥550%，伸缩率≤4%，黄变指数（1000h）≤5.0，EVA的力学性能、电学性能、老化黄变和可靠性满足规范要求和行业标准，具有TUV测试报告或同等资质的第三方提供的测试报告。

背板

背板材料为KPF等双面含氟结构，拉伸强度大于100MPa，透水率小于2.0g/m2/day，击穿电压大于1500V，黄变指数（1000h）≤5.0，具有优秀的抗紫外能力和反射能力，背板的力学性能、电学性能、收缩率、透水率和可靠性满足相关规范要求和行业标准，具有TUV测试报告或同等资质的第三方提供的测试报告。

接线盒(含连接器、导线和二极管)

供货时提供接线盒生产企业、型号规格、进货检验报告和接线盒厂家的测试报告、质量保证书，接线盒盒体的强度、耐紫外性能、热循环测试、耐低温能力、二极管反向耐压和工作时的结温、端子插拔力、接触电阻满足规范要求，接线盒旁路二极管的数量至少为3个。接线盒密封防水、散热性能满足组件正常工作并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接，具备TUV认证，线缆与壳体的连接强度不小于150N，连接器端子的插拔力不小于60N，防火等级应在UL94-HB或UL-94VO以上，接线盒选用天合品牌，提供接线盒的厂家测试报告，明确接线盒的材质、力学性能、防火等级、耐低温能力、二极管的规格和结温。

电缆规格为截面面积不小于4mm2的铜导线，正负极引出线电缆长度均不小于产品规定的尺寸要求。

焊带

太阳电池组件使用焊带的安全载流量截面积、力学性能、抗老化性能满足相应规范和行业标准，抗拉强度指标：单片焊带≥150N/mm2，汇流条≥150N/mm2，能耐一定的酸碱腐蚀性，具有良好的抗疲劳特性，考虑焊带与硅片的相容性，降低裂片率，能保证25年的使用寿命，卖方提供焊带和汇流条的成分和抗拉强度，选用选用国内外知名品牌。

硅胶

太阳电池组件使用的硅胶或胶带具有良好的电绝缘性能和耐气候性能，粘结、密封性能可靠不失效，固化参数、力学性能、剥离性能、匹配性和电性能满足规范要求和行业标准，满足25年使用寿命，拉伸强度≥1.6Mpa，断裂伸长率≥200％，剪切强度≥1.3Mpa。卖方提供硅胶或胶带的固化参数、力学性能和剥离性能，选用国内外知名品牌。

铝边框

太阳电池使用的铝型材的机械强度应满足规范要求，铝型材表面进行阳极氧化处理，氧化层平均厚度≥10μm，最小厚度≥8μm，表面韦氏硬度不小于8HW，弯曲度≤1mm（短边），≤2mm（长边），铝边框应带有漏水孔，满足25年的使用寿命，卖方提供铝型材的表面硬度，氧化膜厚度、型材弯曲度、抗拉强度、拉伸率、耐蚀性和耐候性。

4.1.5结构、外形尺寸、支装尺寸及质量

规格组件的外形尺寸，安装尺寸及质量符合相应的产品详细规范的规定。组件的结构设计能满足安装地点的气候、海拔等条件的使用要求，如组件的绝缘强度，安装在高海拔地区，电池片间隙及与边框之间距离满足高海拔地区对应的标准。

每个组件都应有下列清晰而且擦不掉的标志：

a）制造厂的名称、标志或代号；

b）产品型号；

c）产品序号；

d）引出端或引线的极性；

e）在标准测试条件下，该型号产品最大输出功率的标称值和偏差百分比。

g）制造的日期和地点，或可由产品序号查到。

4.1.6盐雾/氨气腐蚀要求

■投标方考虑项目场址的实际条件，根据不同的项目场址（自来水厂或污水厂需具备抗氨气腐蚀能力，海边区域需具备抗盐雾腐蚀能力）保证供货组件具备相应的抗盐雾/氨气腐蚀能力，通过IEC标准相关的盐雾/氨气腐蚀测试，并提供测试报告。

4.1.7抗PID效应要求

卖方考虑项目场址的实际条件，根据不同的安装要求推荐抗PID的应对方法，比如负极接地等。

4.1.8防火要求

针对分布式光伏电站，供货组件应保证满足相应的防火要求，并提供相关测试报告。

4.1.9其它要求

本技术规范中未明确规定的太阳电池组件的性能和安全指标及其他相关测试试验，卖方所提供电池组件同样需满足IEC61215和IEC61730及其他相关标准的要求。

# 4.2.逆变器：

4.2.1标准和规范

以下标准均以最新版本为准。

GB 18479 地面用光伏（PV）发电系统概述和导则

DL/T 527 静态继电保护装置逆变电源技术条件

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 14537量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB 16836量度继电器和保护装置安全设计的一般要求

DL/T 478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

GB/T 19939 光伏系统并网技术要求

GB/T 20046 光伏（PV）系统电网接口特性（IEC 61727，MOD）

GB/Z 19964 光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程试验A：低温试验方法

GB/T 2423.2电工电子产品基本环境试验规程试验B：高温试验方法

GB/T 2423.9电工电子产品基本环境试验规程试验C：设备用恒定湿热试验方法

GB 4208 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529）

GB 3859.2 半导体变流器应用导则

GB/T 14549电能质量公用电网谐波

GB/T 15543电能质量三相电压允许不平衡度

GB/T12325 电能质量供电电压允许偏差

GB/T15945 电能质量电力系统频率允许偏差

GB 19939太阳能光伏发电系统并网技术要求

SJ 11127 光伏（PV）发电系统的过电压保护——导则

GB 20513 光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则

GB 20514光伏系统功率调节器效率测量程序

GB 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T4942.2低压电器外壳防护等级

GB 3859.2 半导体变流器应用导则

Q/SPS 22 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法

电磁兼容性相关标准：EN50081或同级以上标准

EMC相关标准：EN50082或同级以上标准

电网干扰相关标准：EN61000或同级以上标准

电网监控相关标准：UL1741或同级以上标准

电磁干扰相关标准：GB9254或同级以上标准

GB/T14598.9 辐射电磁场干扰试验

GB/T14598.14 静电放电试验

GB/T17626.8 工频磁场抗扰度试验

GB/T14598.3 6.0 绝缘试验

JB-T7064 半导体逆变器通用技术条件3.2 规范和标准

CNCA/CTS0004 并网光伏发电专用逆变器认证技术条件

并网逆变器应满足国网公司2011年5月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》和随时修改的规定的要求。须提供国家电网公司中国电力科学研究院LVRT测试报告。

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

4.2.2逆变器技术要求

并网逆变器的功率因数和电能质量应满足电网要求，各项性能指标满足《NB/T32004光伏发电并网逆变器技术规范》、《GB/T 29319光伏发电系统接入配电网技术规定》《光伏电站接入电网技术规定》、《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》、《IEC 62446 并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求》、《GB/T 18479：地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》、《GB/T 19964 光伏发电站接入电力系统技术规定》、《GB/T 20046：光伏（PV）系统电网接口特性》、《IEC/TR 60755 保护装置剩余电流动作的一般要求》要求。

- 逆变器效率(需出具第三方检测报告)

最大效率：					>99%

中国效率：					≥98.4%

（2）逆变器输入参数

最大输入电压：				≥DC1500V

MPPT电压范围：				500~1500V

MPPT数量：					≥9

最大输入路数：				≥18

（3）逆变器交流输出参数

输出电压：					800V（均需满足电网电压波动范围）

频率：							50Hz±2%

功率因数：					0.8超前~0.8滞后

最大总谐波失真：				<3%

（4）保护：					防孤岛保护、过流保护、组串检测、低电压穿越、反接保护、交流浪涌保护、绝缘阻抗检测

（5）通讯方式：				RS485/PLC

（6）防护等级：				IP66

（7）平均无故障时间：		≥10年

（8）使用寿命：25年安全可靠运行。其中，主要部件（如IGBT或其它功率开关元件，电感、电容，控制电路板等）在设计寿命期间不应更换，如因设计、制造、材料原因使上述主要部件在设计寿命期内必须更换，投标人必须承担全部费用，并赔偿发标人损失。产品的任何偏差或改进必须说明，并附有批准机构的证明文件。

(9) 质保年限不低于5年

(10)投标人应明确提供设备选用的主要器件清单。IGBT选用英飞凌或相当于的品牌，并且使用压接工艺安装功率模块。电容必须选用进口金属膜电容，断路器、接触器选用ABB、施耐德、西门子或相当于的品牌，风机选用进口品牌。为了实现自主可控，保障供应安全，核心器件国产化。如逆变器关键器件CPLD芯片和电力载波芯片，核心器件如IGBT、MOS管、可实现国产化替代。

(11)防雷能力：逆变器应具有防雷装置，具备雷击防护告警功能（标称放电电流大于40kA，残压小于1kV）；防浪涌能力，能承受模拟雷击电压波形10/700us，幅值为5kV的冲击5次，模拟雷击电流波形8/20µs，幅值为20kA的冲击5次，每闪冲击间隔为1min，设备仍能够正常工作。

(12)逆变器需开放通讯协议，配合监控系统能将逆变器状态参数(如当前发电功率、日发电量、累计发电量、设备状态、电流、电压、逆变器机内温度、频率、故障信息、保护动作信息等数据信号)及故障型号传至计算机监控系统。并能保证实现监控系统可以远方控制逆变器启停，可以远方调整逆变器功率的功能。

并同时提供RS485通讯接口和PLC电力载波通讯接口及通讯附件端口：

■PLC电力载波通讯，采用国产自研芯片，工作频率范围 2MHz～12MHz，支持子频段使用；物理层峰值速率 6Mbit/s，应用层峰值速率 2Mbit/s，为电网调度信息提供高速、可靠性的传输通道，快速响应电网AGC/AVC的要求；有成功应用案例，并有应用业绩证明。

标准的RS485/PLC通讯接口用于与电站监控设备相连接建立通讯，通过通讯线缆将监控数据上传至监控后台；

通讯附件端口用于接入通讯模块，通过光纤等通讯方式将监控数据上传至监控后台。

逆变器通过以上两种通讯接口与通讯设备成功建立通讯后，可通过智慧能源管理平台查看逆变器的相关信息或设置逆变器的运行、保护等参数。

■(13)光伏电站并网运行时，除不可抗拒因素外，并网逆变器作为唯一的功率干扰源，不得对本机和符合相关EMC要求的通信设备的正常通信构成干扰。大于等于196KW逆变器EMC必须满足Class A要求。并且提供权威认证机构出具的认证报告。

■(14)逆变器应支持智能 IV 诊断功能，电压检测精度不低于 0.5%，异常组串重现率、判断准确率不低于 90%，等级不低于L4，须提供权威第三方认证机构（如CGC）出具的相关标准认证报告（如CGC/GF 180:2020），并提供智能 IV 功能应用业绩及应用证明。

■(15)电能质量：大于等于196KW逆变器100%，50%，30%负载情况下三相谐波(THD)＜1%，直流分量小于0.12%，且有认证报告证明。

- SCR值：大于等于196KW逆变器具备低SCR稳定运行能力，支持SCR≥1.2稳定运行，且有中国电科院测试报告证明；当电网SCR≥1.2，可完成低电压故障穿越且动态无功电流响应时间≤60ms，且相关报告证明。

- ■需提供设备厂家针对本项目的授权及承诺函。

4.3.变压器

## 4.3.1采用标准，以下标准按最新版本执行：

GB1094《电力变压器》

GB6450《干式电力变压器》

GB/T 10228《干式电力变压器技术参数和要求》

GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

GB4109《高压套管技术条件》

GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2900《电工名词术语》

GB5273《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB7328《变压器和电抗器的声级测定》

GB7449《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

GB156《标准电压》

GB191《包装贮运标志》

GB4109《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB10237《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

## 4.3.2技术参数及要求

系统电压：10kV；高压侧额定电压：10kV；高压侧最高电压：12 kV；低压侧额定电压：0.4 kV；

额定频率：50Hz

绝缘水平如下表所示：

| 绕组电压等级（kV） | 额定雷电冲击耐受电压（峰值），kV | 截断雷电冲击耐受电压（峰值），kV | 短时（1min）工频耐受电压（有效值），kV |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 75 | 85 | 35 |
| 0.4 | － | － | 5 |

■变压器选用SCB11型干式变压器。外壳保护等级为IP20，采用优质不锈钢板防湿气腐蚀，有长期在自来水厂或污水厂运行的真实纪录。

联接组标号：Dyn11；噪声水平：小于55dB；调压方式和调压开关：采用无载调压方式。

绝缘耐热等级（高压/低压绕组）：H/H级；温升极限（绕组）：最高温升100K。

冷却方式：AN/FN。提供配套的一体化温控器及冷却风扇。冷却方式为AF（强迫风冷，可使额定容量提高40%以上）。

过负荷的能力：变压器允许过负荷能力应符合IEC干式变压器过负荷导则。变压器应能承受操作过电压，短路、过载而不损坏。变压器应有较强的过激磁能力，应能在110%额定电压时空载下长期运行。105%额定电压时，可在额定电流下长期连续运行。承受额定短路力短路后，线圈的平均温度的最大允许值应满足国标和IEC相关标准的要求。变压器在各分接头位置时，都应能随线端空发短路的动、热稳定而不产生任何操作、变形及紧因件松动。变压器应能承受2s短路电流。

设备结构型式

绕组结构型式：树脂浇注干式变压器。

绕组材料：高压绕组采用优质(无氧)铜质材料作导体，高压绕组采用铜导线绕制，低压绕组采用铜箔绕制。采用进口环氧树脂绝缘材料作绝缘。

铁芯材料：低损耗的高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。铁心采用优质硅钢片，厚度小于或等于0.3毫米高导磁优质晶粒取向冷轧钢片材料或非晶合金材料。

引出线应是板型接线端子，接线端子为四角形的镀锡铜质，端子和接触面的电流密度不大于0.1A/mm²，螺栓孔处温升不得超过25K，配齐接线端子和端子上与母线连接螺栓等。电压变比调整螺栓须大于M12的螺栓，铁芯及全部金属部件须有防锈处理。干式变压器高、低压侧绕组、接线端子、连接杆、挡位连接板、垫片必须采用铜质材料，其接触表面应洁净，不得有裂纹、明显伤痕、毛刺，腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且应有防松措施。

变压器相关设备所涉及到铜材料需提供铜纯度测试报告与铜排容量试验报告。

所有变压器必须配备指示范围为0～300℃的温控箱，动作要灵敏、可靠，具有三相绕组温度测量、最大值显示、启停风机、2对无源超温报警触点、2对无源超温跳闸触点、两个4~20mA模拟量输出、1个RS-485通信接口，控制触点的动作温度应能在测量范围内任意设定，触点容量不小于AC220V，5A。并提供产品合格证、试验报告和说明书等资料。温度传感器安装位置符合国家标准。变压器须装有温度过热保护装置，该装置须能提供如下功能：（1）变压器运行过程中巡回显示三相绕组温度值；（2）显示最热一相绕组的温度值；（3）超温报警、超温跳闸、风机启停；（4）风机过载保护及RS485计算机通讯接口。

干变的冷却风机采用不锈钢低噪音幅流风机，并且通风方式可由温控箱自动控制或通过手动切换，电源取自变压器二次侧，加熔断器保护。风扇应采用低转速、低噪音产品，采用高强度铝合金搭扣结构组合而成，风量大，噪音低，无震动，长寿命，冷却均匀，安装拆卸方便。在强迫风冷（AF）运行方式下，在正常环境温度下，变压器可过载40%～50%，亦能承受80%的突加负载，适用于备急救过负荷或断续过负荷时运行。风扇的连续运行寿命应大于8年。变压器本体上部母线套绝缘护套，并加黄、绿、红色标以区别相序。变压器外壳采用厚度≥2.5MM优质不锈钢板，防护等级IP20。变压器主绝缘及全部辅助有机绝缘件，均应具有阻燃性能。变压器运行寿命大于30年。

招标方有权将合同到货设备送到第三方权威检测机构进行检测，相应产生的运输、检测等费用，如果检测结果为合格由招标方承担，如果检测结果为不合格由投标方承担。

■投标产品（普通干式变压器）须至少提供一个合法、有效期内的国家认定或授权的机构（通过CMA和CNAS认证的检测机构）出具的投标产品所属系列的检测合格认证报告（额定容量SCB11-2000或以上的型式试验报告）。

■需提供设备厂家针对本项目的授权及承诺函。

4.4.高低压配电设备

## 4.4.1范围

按照供电部门的相关规范以及招标文件要求执行.

①一般规定标准和规范

合同中所有设备、备品备件，包括投标人自其他单位获得的所有附件和设备，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向招标人提供中文复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

## 4.4.2执行的标准

GB3906-2006	         3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备

GB311.1-1997     	高压输变电设备的绝缘配合

GB/T311.2-2002	绝缘配合第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T16927.1-1997 	高电压试验技术第1部分：一般试验要求

GB/T16927.2-1997	高电压试验技术第2部分：测量系统

GB/T311.6-2005	高电压测量标准空气间隙

GB/T11022-1999   	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB1984-2003      	高压交流断路器

GB1985-2004      	高压交流隔离开关和接地开关

GB1207-1997      	电压互感器

GB1208-1997	电流互感器

GB11032-2000     	交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T772-2005     	高压绝缘子瓷件、技术条件

GB8287.1-1998    	高压支柱瓷绝缘子第1部分：技术条件

GB8287.2-1999	高压支柱瓷绝缘子第2部分：尺寸与特性

DL/T403-2000	        12～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T402-1999	交流高压断路器订货技术条件

DL/T596-1996	电力设备预防性试验规程

DL/T593-2006          高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

（2）低压类：

IEC439-1             《低压成套开关设备和控制设备》

GB7251-97            《低压成套开关设备》

GB50054-95           《低压配电系统设计规范》

DL/T620              《交流电器装置的过压保护和绝缘配合》

GB3681               《电工成套装置的导线颜色》

CECS49:93            《低压成套开关设备验收规程》

GB/T14048.1-2000     《低压开关设备和控制设备总则》

GB14048.2-2000       《低压开关设备和控制设备断路器》

GB5877               《低压固定封闭式成套开关设备》

GB11032-89          《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB50150-91           《电气装置安装工程－电气设备交接试验标准》

GB50171-92           《电气装置安装工程－盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

IEC99                《避雷器》

## 4.4.3使用方式及环境

（1）安装地点：户内及户外

（2）海拔高度：1000m以下

（3）环境气温：-10℃～+40℃

（4）最高日气温：+35℃（24小时平均值）

（5）最大相对湿度：95%（25℃）（日平均、月平均）

（6）耐地震能力：水平加速度 0.2g   垂直加速度  0.1g  同时作用，安全系数1.67

## 4.4.4、技术要求

高压开关柜

高压开关柜要求采用：详见图纸。

（1）引用标准

除另有说明外，合同设备应符合下列标准的最新版本和国际单位制（SI）。

GB3906-2006“3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备”

GB311.1～311.6“高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术”

GB11022   “高压开关设备通用技术条件”

GB1984    “交流高压断路器”

GB1985   “交流高压隔离开关和接地开关”

GB1207   “电压互感器”

GB1208   “电流互感器”

GB11032  “交流无间隙金属氧化物避雷器”

GB772    “高压绝缘子瓷件、技术条件”

GB8287   “高压支柱瓷绝缘子技术条件”

DL404—97  “户内交流开关柜订货技术条件”

DL403—91  “10-35kV户内高压真空断路器订货条件”

（2）开关柜技术参数

型式：金属铠装中置式开关柜

额定电压：10 kV

额定频率：50 HZ

额定电流：根据图纸要求

额定短时耐受电流(2s)：根据图纸要求

防护等级：IP4X

（3）元器件要求

（4）真空断路器开关

（1采用真空断路器开关。

（2技术参数

额定电压kV		10

额定电流A		按图纸

额定短时耐受电流kA		25/31.5

额定峰值耐受电流kA		63

额定雷电冲击耐受电压kV	75（相-相，相-地）

82（断口）

一分钟工频耐受电压kV	42（相-相，相-地）

49（断口）

额定有功负载开断电流A	630

额定闭环开断电流A		630

额定电缆充电开断电流A	10

额定线路充电开断电流A	20

额定接地故障时电缆和线路充电开断电流A	87

额定短路关合电流kA		63

额定转移电流A		1500

负荷开关机械寿命		5000次

接地开关机械寿命		1000次

（5）接地开关

接地开关短路关合容量应能够满足可能出现的短路电流最大值。接地开关的位置通过低压室门上的位置指示器显示，并受前面的主操动轴操动。

（6）互感器技术要求需符合电力部门要求。

（7）结构要求：

1)开关柜内分为4个独立隔室：母线室、开关室、电缆室、低压控制室，各部分进行金属全分隔。

2)柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采用镀铝锌钢板弯折后栓接而成。开关柜宜从结构上考虑内故障电弧的影响并提供内部故障试验报告，应设压力释放板。

3)开关装置的布置便于监视、检查和维修。

4)低压室内设观察窗，运行人员可通过观察窗检查开关是否处于分闸或接地状态。在运行时也可透过前门窗口容易地观察到电缆连接和故障指示。

5)相关的负荷开关和接地开关有联锁装置以防误操作。

6)每只开关柜均设置不锈钢铭牌，铭牌上标有制造厂家名称、设备名称及型号、制造年月、设备主要技术规格和参数、制造编号等。

7)柜内设置照明，照明灯泡易于更换，以保证运行人员安全。

8)所有绝缘材料采用高强度阻燃型工程塑料。

9)开关柜具有可靠的防止误操作的联锁装置，满足“五防”要求。

10)开关柜采用环氧树脂粉末喷涂，具体颜色将提供色标供业主选择指定。

11)母排系统符合IEC694并且全封闭，母排排列便于电缆连接、观察及维修。

12)设备完全满足技术规范及设计图纸的要求，达到要求的各项性能。

13)所有开关柜和控制柜按总要求及相关规范要求（IEC439、IEC等）在制造厂进行检查和试验；常规检查和试验包括：视觉检查；所有控制、保护和检测设备的电器操作；功能性试验包括模拟操作试验；熔断器的型式及额定值的视觉检查；高压工频和直流耐压试验。

（8）系统组成：见附后配电系统图高压配电柜部分

低压配电柜

（1）配电柜技术参数：

额定工作电压：380V

额定绝缘电压：660V

额定频率：50Hz

相数：三相（三相五线制）

额定电流（根据变压器容量确定）：见一次系统图

（2）柜型要求：

主构架采用型钢，开关柜柜体为全拼装式组合结构，基本骨架采用专用型材，拼装而成。全部柜架及内层隔板都作镀锌钝化处理。四周门板，侧板则作喷塑处理。内部塑料部件采用阻燃材料，内部应有明确功能分区，分为水平母线隔室、功能单元隔室、电缆隔室、控制回路隔室。各功能单元室相对独立，彼此间有连续接地金属板或阻燃材料严格分隔。

（3）外壳

外壳防护等级为IP40。

每回路出线均应有可标出回路名称的相应辅件。

柜底部（或柜顶部）提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈。

（4）母线

本开关柜采用三相五线制，本柜母线应采用高导电率铜导体。

PE、N线及连接排上均开有模数孔用于电缆的连接。

（5）主要元件

（6）800A以上的进线、联络、馈电开关采用抽出式框架空气断路器。

1）额定绝缘电压        Ui1000V/50HZ

2）额定工作电压        UeAC380V

3）额定极限短路分断容量及使用分断能力（KA）：≥65KA

4）机械使用寿命操作次数：≥10000次

5）电气使用寿命操作次数：≥5000次

（7）操作机构

型式：进线开关采用电动执行机构，应能在面板操作。操作电源：AC220V

（8）进线开关需配欠压脱扣线圈，0.3秒可调。预留故障信号辅助触点。

（9）市电进线开关、联络开关应可根据系统要求（参见系统图）采用机械及电气的方式实现开关之间的互锁。

（10）800A及以下馈电开关采用低压塑壳断路器

（11）所配低压塑壳断路器额定极限短路分断容量及使用分断能力≥50KA（有效值）。

（12）接触器配置和断路器同一品牌的切换电容器组的专用接触器。

（13）电容电抗器组及补偿控制器。

电容器应具有不浸油、不渗漏、不燃烧、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标，同时应与配套设备的技术参数相适应并满足电压波动的允许条件。

电容器采用金属化薄膜自愈式，额定电压要求450V。容量选择按照图纸要求。

电容器应具有自愈性能。

电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行。

内装放电电阻，在1分钟内端子间的电压降到50V以下。

电容器投切步进应与设计相同,补偿柜应具有手动/自动功能。

自动投切电容器的装置使功率因数保持在0.9以上。分组切投时，不应产生谐振。

电抗率7％。

（14）绝缘水平

工频耐受电压（有效值）    2KV       1min

控制和辅助回路工频耐受电压（有效值）    1.5KV

（15）允许温升

在环境温度不高于+35℃时，在额定频率下长期通过额定电流，其温升不应超过下列数值：

空气中铜触头65K

外壳及支架20K

# 4.5光伏支架

本项目处于自来水厂内，湿气较重，材料强度厚度和热浸锌膜厚需达到如下标准：

4.5.1Q235B 黑件材料厚度不得低2mm, 不允许走下差。

■4.5.2 热镀锌平均85um ，局部不低于75um。

■4.5.3铝夹具最大力值大于或等于2KN，并出具相应第三方检测报告。

## 4.6直流屏

## 4.6.1技术规范

## 采用标准

（1）本技术标书适用于直流系统中采用高频开关电源的直流成套装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

（2）本技术标书充分引述有关标准和规范的条文，投标方提供产品符合本规范书和工业标准。

（3）供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准。

| DL/T459-2000 | 《电力系统直流电源柜订货技术条件》 |
| --- | --- |
| DL/T637-1997 | 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术》 |
| GB/T17626-1998 | 《电磁兼容试验和测量技术》 |
| GB/T7261-1987 | 《继电器及继电器保护装置基本试验方法》 |
| 国电公司文件 | 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则》 |
| 部颁 | 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 |
| GB7261-87 | 《继电器及继电保护装置基本试验方法》 |
| GB2681-81 | 《电工成套装置中导线颜色》 |
| GB/17478-1998 | 《低压直流设备的特性及安全要求》 |
| DL/T720-2000 | 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 |
| GB50062-92 | 《电力装置的继电保护及安全自动装置设计规范》 |
| GB50171-92 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 |
| GB/14537-93 | 《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》 |
| DL-T5044-2014 | 《电力工程直流系统设计技术规程》 |
| DL/T 5136-2001 | 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 |

## 环境条件

（1）周围空气温度：最高平均温度 +45 ℃最低平均温度 -20 ℃

（2）海拔高度：≤2000m

（3） 环境相对湿度：≤ 95%（相对环境温度20±5℃）

（4）地震烈度： 8 度

（5）运行地点无导电尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽

## 产品技术条件参数

技术参数

交流输入：二路交流电源AC380V，自动切换，输入频率50Hz 。

直流输出：直流输出系统电压DC220V（KM），输出额定电流20A 。

整流模块：选用智能直流模块，单模块电流10A，数量4个，满足N+1冗余配置。

空气开关：直流馈出回路32路，合闸16路 32A，控制16路 20A。

蓄电池组充电方式：以浮充电、均衡充电运行。

柜内充电回路和蓄电池回路装设数显电流、电压等表计。

蓄电池组：

蓄电池组技术指标

组数：一组；

蓄电池型式：采用密封阀控铅酸免维护铅酸蓄电池；

蓄电池组容量：65AH；

蓄电池个数：9只；

事故放电时间：1小时；

蓄电池放电终止电压：11.22V；

单体电池额定电压：12V；

单体电池浮充电电压：13.38～13.62V；

单体电池均充电电压：13.8～14.1V；

蓄电池组技术性能:

具有独立的充/放电功能；

能监测各单只电池电压；

运行期间无需添加溶液；

在整个寿命期间无需维修；

可任意角度放置使用；

正常使用无酸液渗漏或酸雾排出；

电池结构适合大电流放电使用，并有良好的充电接受能力；

当室内温度在+5℃～+35℃时仍能满足直流负荷供电；

蓄电池连接电缆满足1小时率放电电流时温升不超过30℃设计；

蓄电池间连接电缆、终端接头选择铜质材料，具有良好的导电性能、并有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。

蓄电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；

电池组间互连接线电缆绝缘良好，终端电池提供外接铜芯电缆至直流屏的接线端子；

蓄电池在大电流放电后，极柱不会熔断，其外观不会出现异常。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80％；

蓄电池的密封反应效率不低于95％；

蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命；

蓄电池有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。

系统设备性能与功能要求

交流电源：充电设备采用双路交流电源互为备用、自动投切，并可任选一路为工作电源。额定电压允许波动范围（-10％～+20％）。

系统接线：直流母线分为合闸母线和控制母线，合闸母线与控制母线之间通过硅链分开。

设立一组蓄电池，蓄电池均按单组电池为整个变电所直流系统供电考虑。

设一套工作整流装置2模块（N+1备份），供充电及浮充之用。

直流屏上设一段母线，一组蓄电池和一套整流装置分别接于一段直流母线上。

直流母线及各直流支路配置绝缘检查装置、蓄电池巡检装置、监控装置和各种配电指示。

充电装置

在充电状态运行时，应按限流—恒压方式自动完成对电池组的充电、补充充电或均衡充电。

充电与浮充电方式转换：应有自动和手动两种转换控制方式。

在稳流状态下，输出电压在（80～130）％额定值范围内，交流电压在额定值的（-10～+20）％范围内变化，输出电流在（0.1～1）Ie范围内任一点上保持稳定，其稳流精度应不大于±0.5％，输出电压纹波系数应小于0.5％。

在稳压状态下，交流电压在规定范围内变化，输出电流在（0～100）％额定值范围内变化时，输出电压在额定值的（80～130）％范围内任一点上保持稳定，稳压精度应不大于±0.5％；输出电压纹波系数应小于0.5％。

过压、欠压保护的动作电压误差应不大于整定值的±1％，其返回系数过压应不小于整定值的99％，欠压不大于整定值的101％，在达到整定值时，过电压经2秒、欠电压经5秒延时可靠动作。

过流保护的动作电流精度应不大于整定值的±1％，在达到整定值时，应瞬时可靠动作。

整流模块并联运行均分负载性能，输出电流在（0.1～1）Ie范围内其均分负载的不平均度应小于±5％额定电流值。

整流模块性能

整流模块必须满足电池组充电、浮充电特性的要求，能承受短时冲击电流，并具有软启动特性。

整流模块工作效率应大于90％；功率因数应大于0.95。

整流模块应具有过压、欠压、过流故障报警功能。其中之一动作时，整流模块应可靠自动关机，同时发出“整流模块故障”信号，在故障排除后，应能人工恢复工作。

充电装置在监控装置故障时，应可靠独立工作并满足各项性能指标，同时应具备良好的互换性，可在保证系统正常工作时，进行单个整流模块的故障处理和更换。

屏体及二次回路技术要求

信号灯

各种信号灯、指示灯采用新型节能灯。

熔断器或空气开关

交流进线、电池组处的熔断器和空气开关配置报警辅助信号点。

空气开关应具有相应的直流灭弧能力。

屏体及二次回路技术要求

屏体包括所有安装在上面的成套设备或单个组件，皆应有足够的机械强度和正确的安装方式，保证屏在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏，供方还应提供运输存放和安装说明书，供用户使用。

供方应对屏内部接线的正确性全面负责，在指定的环境条件下，所供应的设备的特性和功能应完全满足技术条件的要求。

屏应前后有门,前门上应有玻璃窗。可监视内部的装置信号及信号灯。

屏体内部接线应采用耐热耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜线。

导线应无损伤，导线的端头应采用压紧型的连接件。

屏内二次线在端子排处均接在端子排内侧，外侧为电缆连接用。并提供走线槽，以便于固定电缆及端子排的接线。

端子排应保证有足够的绝缘水平。

屏体各元件布置和回路接线，应保证有运行维护工作人员更换元件、拆接连线的距离空间，特别是屏体两侧安装元件与端子排应保证有足够的距离。

指示仪表：监控装置满足直流系统各单元显示功能，数字式显示。

蓄电池检测仪：蓄电池组配置一套电池巡检装置，在线检测单只电池电压，当单只电池电压异常发出报警信号。

绝缘监察：采用绝缘模块，满足直流母线绝缘检测和馈线直流接地检测。

元器件安装应便于维护、检验和更换。

系统接线

直流屏采用2面柜组屏方式，屏面布置直流馈线回路4路控制回路，4路合闸回路。

试验

■直流屏型式试验和出厂试验按招国家标准及企业生产标准完成，并提供试验报告。

质量保证和售后服务

在遵守保管、安装、使用和运行规则的条件下，自供货之日起的24个月内，产品因制造质量不良或器件选择不当发生损坏或不能正常运行时，制造厂有责任及时为用户免费调试、修理或更换元器件；

保修期外，制造厂有义务对产品实行有偿终身维护。无论何时，制造厂不应延误产品抢修时间；

产品安装调试时，制造厂应根据用户要求协助指导用户对设备进行安装调试工作。

其他要求及协议

本条件中未涉及到的影响产品性能和质量的其他技术要求，均应符合有关的国家标准和行业标准中的规定。

标志包装运输贮存及其他

标志

直流电源柜必须有铭牌，铭牌应装在柜的正面。铭牌上应标明以下内容：

产品名称；型号；技术参数；包括：交流输入电压（V）、直流额定电压（V）、电池额定容量（AH）；出厂编号、制造日期、制造厂名称。

装箱资料

随产品提供的技术资料完整无缺。

1）装箱资料清单；

2）出厂试验报告；

3）出厂合格证（可粘贴于柜内易查看处，装箱清单应说明位置）；

4）电气原理图和接线图；

5）安装使用说明书。

包装、运输和贮存

设备制造完成并通过试验后及时包装，或者进行切实的保护，确保其不受污损。

所有部件经妥善包装后，在运输过程中采取防护措施，以免遭到损坏、丢失、变形、受潮或腐蚀。

在包装箱外标明买方的订货号、发货号等有关资料。

整体产品或分别运输的部件都适合运输和装载的要求。

# 4.7.电力监控及后台

4.7.1、制造商必须具有有效的ISO9000系列质量管理体系、ISO14000系列环境管理体系认证证书（处于有效期内，若证书要求附加其他资料方为继续有效的，须按要求附加其他资料），提供复印件查验；

■4.7.2、制造商必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人且必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人且必须是具备中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质二级或以上等级资质，需具备信息系统运行维护分项资质三级或以上等级资质，可在国家工业和信息化部官方网站上查询；委派的项目经理必须具备国家信息产业部颁发的计算机信息系统集成项目经理证书；制造商所提供软件产品必须具备中华人民共和国国家版板局颁发的计算机软件著作权登记证书，原件待查。

■4.7.3、制造商必须具有CMMI5级认证资质；

4.7.4、为保证电力监控系统完整性，高、低压柜内所有保护装置和通讯层智能通讯管理机、多功能电表需与电力监控系统为同一品牌。

■4.7.5厂家需提供相关继电保护检测报告（电科院或国家继电器检测中心开普实验室），投标人不得混装。

（1）智能通信管理机

1）采用自有品牌的通信管理机。

2）应具有强大的通信和数据处理能力，为后台管理系统、保护装置、多功能仪表等各种智能设备提供接口和协议的转换以及数据处理功能，实现不同系统的数据的透明传输。

3）具有良好的开放性，除了支持Modbus、IEC 61850、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-104、Modbus TCP/IP等标准规约外，还可根据第三方提供的规约文本开发新规约，兼容第三方设备。

通信管理机应实时性强、可靠性高。

4）可存储从底层设备读取的实时数据、历史数据、SOE及波形记录等信息，存储容量不低于16G，数据掉电不丢失。

5）提供基于Web的状态监视和维护功能，可利用Web功能整定，通过浏览器对设备进行诊断、维护及参数下载。支持在线对智能通信管理机的配置文件进行备份和更新。提供基于Web的状态监视和维护功能。可提供离线配置功能，将配置后的生成文件导入装置即可完成整定，不受现场环境影响。

6）支持多通讯口，可根据现场需要选择，应可选以太网口(光口、电口)；支持通信链路的冗余，支持光纤通讯。

7）应具备在强电磁场干扰、高湿度、高粉尘、腐蚀性气体等环境下正常工作的性能。全金属机身，密封设计，电磁兼容性能应不低于EMC4级，防护性能等级应不低于IP52。

8）对时功能：支持GPS、内部时钟、SNTP三种时钟源，内部时钟走时精度误差小于0.5秒/天。

9）扩展性能：支持多台通信管理机级联，方便系统扩容。

10）质量保证

①智能通信管理机设计使用寿命应不低于15年。

②智能通信管理机应提供不低于10年质量保证，质保期内因智能通信管理机本身质量问题造成故障提供免费维修或者更换。

（2）交换机。

1）工业光纤环网交换机。因分站与主站之间的组网方式为光纤环网，故应使用专用的环网交换机。

①工业光纤环网交换机需为无风扇式超薄设计，高强度合金外壳，需满足工业环境应用高可靠性需求。

②至少8个以太网端口。

③需支持静态IGMP多播过滤。

④需支持端口聚合、端口镜像。

⑤需支持端口设置、端口带宽限制、端口流量控制及端口优先级。

⑥需支持多功能的全局网管/单机网管命令。

（3）通讯机柜。

1）每个变电所内配置1面通讯机柜，尺寸及颜色与开关柜保持一致。用于放置通讯管理机、交换机、光纤转换机等设备。

（4）通讯介质。

1）变电所与变电所、变电所与主控室之间采用综合布线系统预留给电力监控系统的专用接口。

2）其它智能装置与通讯管理机之间采用2芯屏蔽双绞线。

3）通讯管理机与各变电所监控主机、交换机与通讯管理机之间连接采用网络五类线。

## 4.7.6电力监控系统软件要求

（1）总体要求

1）系统扩展性和接入能力强，系统兼容性和集成开发能力，保证各第三方系统对接数据传输和存储的可靠。

2）完全自主开发的软件，要求获得相关的软件著作权证书。

3）电力监控系统应用软件必须是现场验证过稳定的软件，且须使用专业的变配电监控软件，不接受组态软件，该软件须有等同或大于本项目规模的项目的实际运行经验。

4）系统支持物业日常运行管理页面，可实时发布管理信息。

5）系统具备丰富多样的能耗分析手段和强大的报表分析功能，能按照客户定制化需求输出统计报表，减少人工操作，提高效率。

6）系统兼容B/S与C/S模式。使用人员可通过IE、FireFox等主流浏览器软件直接访问浏览数据，无需额外安装客户端程序。

7）系统软件应具有冗余机制，支持数据采集主/备机自动切换，并支持数据双机(主、备数据库服务器)存储，保证系统的可靠性和安全性。

8）系统软件应具有自检和联机诊断校验能力，以及容错能力。当运行人员出现一般性操作错误时，不影响系统的正常运行；对意外情况引起的故障，系统具备恢复能力。

9）系统软件应具有通信接口扩展能力并预留扩展性，可快速实现各类能源采集计量装置的接入和集成。

10）系统软件应提供灵活的系统配置及组态功能。可实现用户按需搭建个性化系统，并提供报表二次开发，图形监视画面组态等工具满足不同用户的管理需求。

11） 系统软件应支持Windows 7、 Windows 2008 Server等操作系统。

12）提供便捷的数据库维护工具，方便对系统的配置和数据进行备份和还原。

## （2）功能要求

1）数据采集要求

①数据采集方式包括人工采集方式和自动实时采集方式。

②人工采集方式采集的数据包括：不能通过自动实时方式采集的能耗数据和产品产量数据。

③自动采集的智能仪表数据，支持RS-485、M-BUS或以太网标准接口和标准MODBUS、DLT-645、CJT-188等通信协议，针对采用非标准规约的仪表支持通讯接口程序的开发。

④数据自动采集间隔不超过1分钟，数据存储间隔可根据实际需求灵活设置，最小支持5分钟。

⑤主要采集的分类数据参数包括：

- 电：包括但不限于电压、电流、有功、无功、功率因数、电度等；

- 水/气等：温度、压力、瞬时量、累计量等；

- 其他参数：环境温度、湿度等、产量数据；

2）数据处理要求

系统支持对原始能耗数据的有效性验证，并能对原始数据进行预处理。

- 支持对能耗原始数据满刻度翻转的处理。

- 支持对能耗原始数据有效性验证和数据剔除。对于超过测量范围最大、最小值范围的无效数据进行剔除，确保计量结果的正确性。

- 支持对缺失或错误数据的数据修补。授权情况下，人工可通过Web页面在线完成缺失数据录入和错误数据修正，确保数据的完整性和正确性。

- 支持将能耗原始累计数据转化为最小统计间隔和固定间隔的消耗量数据。最小统计间隔支持5分钟，固定间隔统计数据包含日、周、月、季、年数据。

3）数据归类及管理模型

系统建立符合项目实际管理需求的能源计量管理模型，并按照分类、分项、区域、组织架构等多个维度确保构建的能耗计量对象的结构模型最大程度地保持与项目实际能源管理和考核要求一致性。

4）系统软件功能要求

系统将实时采集的各种模拟量、开关量、事件信息等类型参数，进行分析处理并存入数据库。系统软件功能应包括但不限于如下功能模块：包括数据展示、能效分析、统计查询、可视化监测、电力监控、系统管理、基础信息管理和扩展功能应用等功能模块。

5）电力监控

①实现对供配电回路、主要用能系统的监测，新系统应具备将上述系统接入到能管平台进行统一的监视、统计、管理和分析。

②用电负荷分析

能监控、计算各单元功率的实时、最小、最大及平均值；计量表不同时间的电压、电流、功率、线路负载率及用电量的分析变化趋势、峰谷差等，并以曲线、棒图等体现。

③功率因素分析

监控各仪表采集的功率因素，并可以设置考核目标（如0.95），以确定是否达标及补充改进。

6）系统管理

① 用户管理

- 根据需要创建用户、删除用户、定义用户角色及权限分配，用户角色包括系统管理员、操作员、普通用户等。

- 支持用户组和用户分级管理，允许设置用户组内管理员负责管理组内用户。组内管理员可新增、删除组内用户和重置用户密码，普通用户仅能修改自身密码。

② 权限管理

系统登陆需通过用户密码和权限验证，并对所有操作自动进行带时标事件记录。

- 能基于角色授权，支持集中式的用户批量授权。

- 能够针对单个用户进行独立授权，支持单一用户授权。

- 支持分级授权机制。

- 授权范围：支持针对模块、功能点、管理对象节点等进行权限分配。

③ 日志管理

- 系统可记录/查询用户的登录日志、各项操作、报警信息等。

- 系统可记录/查询自身运行过程中错误、诊断日志信息。

④ 数据录入

系统提供专门的离线能耗数据录入功能允许用户通过Web网页进行该类能源消耗数据的手动录入。

⑤ 在线维护

具有在线维护功能，经授权的用户可在线对系统配置、数据展示画面及报表、运行参数及报警限值、设备参数、系统历史数据等进行修改和维护。

⑥ 数据完整性统计

系统提供数据完整性统计，方便使用人员查看各个计量表计的数据缺失情况，并考虑评估该回路的能耗统计数据的有效性、发现通信异常问题。

7）基础信息管理

① 设备基表信息

建立设备仪表分布信息等，包括仪表数量、名称、资产编号、位置、部门、品牌等信息，以便进行系统管理析和设备的维护。

② 仪表空间分布图

通过平面效果图的方式，展示各仪表的安装位置、设备类型，通过动画等方式显示区分通信状态或安装情况，对项目的进度、表计配备率、设备运行情况一目了然。

③ 信息管理

提供信息布告的编辑界面，业主可根据管理需要在系统编辑页面录入通知、消息，供登录人员浏览消息。

④ 楼栋信息

楼宇基本信息表，包括楼栋名称、建筑面积，主要用途等，格式可参考国家大型公建导则要求。

8）扩展功能应用

① 移动客户端应用

- 系统提供移动端应用方便用户随时随地查看具体设备的能耗及参数数据。

- 移动端支持统一系统管理、实时监控、历史数据查询分析、故障告警与记录等功能。

② 第三方系统对接交互

为了实现企业内数据共享，提高企业综合管理水平，能源管理系统平台预留与信息化系统进行数据交互。

③ 能耗告警

- 系统应支持至少4种类型的告警管理功能：越限告警、能耗超标告警、KPI限额告警、空载告警。

- 可灵活设置不同的预报警条件、目标限值，及报警方式、告警等级。

- 所有报警事件可记录和写盘保存(存储时长5年以上)。

- 报警事件记录应包含：事件类型、事件等级、报警参数、报警时间、处理人、处理状态等。

- 所有报警信息均支持通过Email或短信方式提醒管理人员。

（3）系统性能要求

1）系统负载率指标

- 任意30分钟内，服务器CPU的平均负荷率≤20%

- 任意30分钟内，监控主机CPU的平均负荷率≤15%

- 任意30分钟内，后台工作站CPU的平均负荷率≤15%

2）数据采集和响应时间指标

- 运行状态变位传送时间（从仪表到后台工作站显示）≤ 3s

- 运行参数变化传送时间（从仪表到后台工作站显示）≤ 3s

- 能耗数据变化传送时间（从仪表到后台工作站显示）≤ 3s

- 告警信息传送时间（从仪表到后台工作站显示）≤ 3s

3）数据查询和刷新速度指标

- 画面调用响应时间：90%的画面<2s，其它画面<4s

- 画面实时数据刷新周期≤ 2s

- 系统时钟同步精度≤ 3ms

- 告警事件分辨率 3ms

4）系统可用性和可靠性指标

- 系统年可用率≥ 99.99%

- 服务器、工作站及网络设备的MTBF ≥ 50,000小时

- 运行参数、能耗数据采集准确率≥ 99.99%

- 运行状态正确率 = 100%

5）系统可用性和可靠性指标

- 双机自动切换时间≤ 30s

- 双网自动切换时间≤ 30s

6）系统容量

- 不少于600个计量数据点的接入能力

- 后续可扩展至不少于1500个计量数据点的接入能力

# 4.8.微机保护

微机保护功能：大电流闭锁保护、相电流充电保护、相电流加速保护、速断保护、限时速断保护、过流保护(1段)、过负荷保护、反时限过流保护、零序过流保护(3段)、零序反时限保护、负序过流保护(1段) 、负序反时限保护、过电压保护(1段) 、低电压保护(1段) 、低压解列保护、过压保护(1段) 低压保护(1段) 、高周保护(1段) 、低周保护(1段) 、功率保护(1段) 、检同期功能、重合闸功能、绝缘监视、电动机运行状态判断、起动时间过长、过热保护、堵转保护、开关量保护(IN3～IN10)

测量：相电压、线电压、相电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等

计量：正向/反向有功电能、正向/反向无功电能；电能数据可通过装置维护菜单设置电能初值或者清零

输入输出

4路电压输入：三相电压(VA、VB、VC)、辅助电压(VX)

4路电流输入：保护电流(IA、IB、IC)、零序电流(IN)

10路开关量输入：IN1～IN10(IN1为合闸回路监视，IN2为跳闸回路监视)

多路继电器输出：Alarm、OUT1～OUT5（不带操作板）、 OUT1～OUT6（带操作板）

记录功能

事件记录

256个支持分类查询的SOE功能

包括遥信变位记录、保护事件记录、装置自检记录、装置操作记录

故障录波

保留最近发生的8次故障录波波形

故障录波总长度为50个（故障前5个周波、故障后45个周波）

兼容COMTRADE格式录波文件输出

支持遥控触发故障录波

起动报告

电动机每次起动时，装置会产生一个起动报告，可通信读取。

通信功能

■支持MODBUS-RTU协议和IEC 60870-5-103协议，装置支持软件对时，装置内部时钟24小时误差小于 1s，精度在100ms左右

■需提供设备厂家针对本项目的授权及承诺函。

# 4.9.光伏电站技术要点

## 4.9.1标准和规范

设计、设备、材料和施工安装工艺符合下列有关法律法规、规范、标准

(1) 《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW617

(2)  (光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964

(3) 《光伏发电站无功补偿技术规范》 GB/T19964

(4) 《电能质量三相电压不平衡》GB/T15543

(5) 《电能质量供电电压偏差》GB/T12325

(6) 《电能质量公用电网谐波》GB/T14549

(7) 《电能质量电力系统频率偏差》GB/T15945

(8) 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285

(9) 《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T5003

(10)《电力系统通信系统设计内容深度规定》DLGJ165

(11)《光伏发电站设计规范》GB50797

(12)《20kW及以下变电所设计规范》GB/50053

(13)《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T29321

(14)《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T5003

(15)《建筑结构荷载规范》(CB50009-2012)

(16)《钢结构设计标准》(GB50017-2017)

(17)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)

(18)《铝合金结构设计规范》(GB50429-2007)

(19)《结构工程工质量会收规范》(GB50205-2020)

(20)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012)

(21)《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)

(22)《构筑物抗震设计规程》(GB50191-2012)

(23)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

(24)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版)

(25)国家电网公司文件《分布式光伏发电项目接入系统典型设计》

(26)《光伏发电站设计规范》GB50797-2012

(27)《建筑物防图雷设时规范》GB50057-2010

(28)《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007

(29)《光伏电站接入电网技术规定》 Q/GDW617-2011

(30)《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T19964-2012

(31)《民用建筑太阳能光代系统应用技术规范》 JGJ203-2010

(32)《光伏(PV)发电系统过电压保护导则》SJ/T11127-1997

结构、土建等相关专业提供的图纸及设计规范

其他现行的国家、省、市相关节能标准、规范。

## 4.9.2技术要点

太阳能光伏发电属国家大力支持的可再生能源产业，具有明显的环保和节能效果。光伏发电是直接利用太阳能发电的一项高新技术，它具有许多优点，如：安全可靠、无噪声、无污染，能量随处可得，不受地域限制，无需消耗燃料，无机械转动部件，故障率低，维护简便，可以无人值守，建站周期短，规模大小随意，无需额外架设输电线路，可以方便地与建筑物相结合等。这些优点都是常规发电和其他发电方式所不可比拟的。本项目技术上有如下特点：

可靠性高：设备余量充分，系统配置先进、合理，设备、部件质量可靠。

通用性强：设备选型尽可能一致，互换性好，维修方便。通信接口、监控软件、充电接口配置一致，兼容性好,便于管理。

安全性好：着重解决防雷击、抗大风、防火、防爆、防触电和关键设备的防寒、防人为破坏等安全问题。

操作性好：自动化程度高，监控界面好，平时能做到无人值守，设备做到免维护或少维护。

直观可视性好：现场安装有显示屏，可实时显示电站的发电量、太阳辐射、温度、瞬时功率以及二氧化碳减排量。

性能价格比高：在设备选型和土建工程设计中，在保证系统质量、性能的前提下，尽量采用性价比最优的设备，注重经济性和实用性，以节省项目费用，减少投资。

## 4.9.3光伏电站的设备配置

（1）并网太阳能光伏电站应由太阳能电池组件、支架、交直流配电设备、逆变器、电缆及避雷装置等主要设备组成。

（2）逆变器输入端应具有过流过压保护措施，输出端应具有电网电压和电流自动捕捉功能。

（3）能将电源系统的各种信息传送至远端达到即时动态显示效果，并能在远端进行遥测、遥控的电源监控系统。数据通讯接口RS485/以太网，具有完善的数据采集、远程监控、故障诊断功能。

（4）设计方案需通过系统设计，体现系统中主要设备的匹配过程、选优过程，最后确定集成方案。

（5）系统设计必须有解决发生“孤岛效应”的应急措施和相关方案。

## 4.9.4、其他事项说明

1、未列技术指标及参数按国家有关光电建筑规范执行。

2，为更好的做好本项目工程施工，建议您到实地勘察及与业主及时沟通。

## 4.9.5、工程设计及施工使用的规范

1、《陆地用太阳能电池组件总规范》。

2、《光伏组件的测试认证规范》。

## 4.9.6、验收

1、中标供应商按照要求进行设计、制作、安装、施工，满足维护范围的要求直至通过采购人组织的验收，验收过程中，如有不满足维护清单、采购文件规定要求及不符合国家相关规范要求的，由中标供应商负责整改，费用自理；

2、中标供应商应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商必须无条件更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

（二）商务需求

1.交货时间及地点

▲(1)交货期：合同签订后，在三个月内完成所有设备的安装、调试工作。

(2)交货地点：采购人指定地点内。

2.质量保证

▲(1)整体项目质保期3年（通过当地电力部门验收并且并网发电后开始计算）。所有设备材料的质保期应从并网运行之日起算；原则上光伏发电系统的质保期不应低于3年；光伏组件质保期不应低于10年；项目设计运行年限不应低于25年，功率有限质保不应低于25年；并网逆变器质保不应低于10年；线缆、配电箱的质保不应低于3年。

(2)采购人有权对送达工地的所有设备和材料随机抽检，若发现成交供应商以伪劣产品充抵采购人确认的设备和材料，采购人可要求成交供应商重新采购，伪劣产品已被安装的，采购人有权要求成交供应商拆除返工；经抽检为伪劣产品而发生的设备、材料损失，均由成交供应商承担全部责任。

(3)成交供应商应确保太阳能光伏发电系统整体功能完整，转换及并网系统相应配件性能稳定，满足系统性能要求。

(4)成交供应商应确保项目实施屋顶不漏水，若项目实施致使屋顶漏水，成交供应商应进行修复，所产生的费用由成交供应商自行承担。

3.售后服务

(1)在设备、系统最终验收后的质量保证期（保修期），投标人应对由于设备、系统运行产生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

(2)保修期之内如投标人提供的设备、系统出现质量问题或故障，投标人在接到通知后 8 小时内应免费维修或更换有缺陷的部件。

(3)保修期之内如果投标人在收到通知后 12 小时内，没有维修或弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

(4)安装完设备、系统后乙方免费为甲方提供不少于3次，每次不少于2小时的系统使用培训。

4.付款方式

合同签订后中标供应商支付总价的1%作为履约保证金（接受保函）；合同生效后7个工作日内预付合同总价款30％；组件逆变器货到现场甲方验收合格并签收后支付至合同总价款的60%，电站并网正常发电并审计完成后三个月内支付至合同总价款的95%，并无息退还履约保证金，5%余款质保期满后支付。

注：

1、除标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、如有附图，仅作参考。

3、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4、中标人所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

商务技术分（50分）

|  | 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值区间 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分（10分） |  | 综合实力 | 根据投标人综合实力、履约能力等情况综合评定打分 | 0-3 | 主观分 |
|  |  | 相关证书 | 1）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，满分3分。 2）具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质证书的，得1分。 (投标文件中提供有效期内的证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分) | 0-4 | 客观分 |
|  |  | 类似业绩 | 投标企业自2019年1月1日以来已完成的光伏发电项目，单个分布式光伏项目不少于1MWp的，每个得1分，最高得3分。(投标文件中提供合同及验收报告扫描件并加盖公章，不提供不得分) | 0-3 | 客观分 |
| 技术服务分（40分） |  | 项目实施方案 | 根据投标人提供的配送安装计划、进度计划打分。配送、安装计划科学、合理，得4-5分；配送、安装计划基本合理，得2-3.9分；配送、安装计划较差或未描述完整的，得0-1.9分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标人提供的供货、安装过程中现场安全措施方案的可行性、合理性及科学性进行打分。安全措施方案科学、合理得4-5分；安全措施方案基本合理得2-3.9分；安全措施方案较差或未描述完整的，得0-1.9分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 设备技术参数偏离情况 | 投标人所投设备产品，其中打■项技术参数低于招标需求（负偏离）的每1项扣1分，扣完为止。 | 0-20 | 客观分 |
|  |  | 项目团队人员情况 | 1）拟派项目负责人具有机电工程专业一级建造师执业资格的，得2分； 2）团队人员配备安全员、资料员、施工员、质量员，每个得0.5分，最高得2分； （同一个人只记一次得分，投标文件中须提供人员相关证书复印件加盖投标人公章、提供投标人为其缴纳的2022年6月、7月、8月参保证明，不提供不得分。） | 0-4 | 客观分 |
|  |  | 售后服务方案 | 对提供的售后服务的响应情况（维修网点距离、维修人员配备、维修能力评定、故障响应时间，修复时间限定，备件准备情况）等方面综合评定打分。 | 0-4 | 主观分 |
|  |  | 培训方案 | 提供针对此项目投标产品详细的培训计划，包含培训内容，课程，时间，地点，培训人数等情况。是否针对水厂特殊情况等，根据方案的合理性、措施内容是否详尽综合评定打分。 | 0-2 | 主观分 |

价格分（50分）

| 价格分 |  | 价格权值0.50 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） | 0-50 | 客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

服务类合同建议可按照参考格式按照实际情况调整修改。

货物类参考范本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的30％,对中小企业合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录乐采云（萧采云）前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。乐采云（萧采云）金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2  甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.7 |  |
| 1.7 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.2 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| # 2.22 |  |

第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……    日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）联合协议……………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）（7）投标标的清单………………………………………………………………（页码）（8）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 质保或服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件

附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6样品（演示）授权委托书

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】（标项号：  ）投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

同时有样品和演示的，可委托不同人员。