浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队

公开招标文件

招标编号：HZYX-SXF-22318GK

招标项目：训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目

采购单位：浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队

招标代理单位：杭州意信招标代理有限公司

二Ｏ二二年十一月

- 目     录

第一章      招标公告

第二章      编制和提交投标文件须知

第三章      项目技术规范和服务要求

第四章      采购合同的一般和特殊条款

第五章      应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

项目概况：

浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队“训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目”的潜在投标人应在浙江省杭州市教工路1号，西湖数源软件园，17号楼5层509室获取招标文件，并于2022年11月22日9：30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：HZYX-SXF-22318GK

2.项目名称：训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目

3.预算金额：人民币786435元

4.最高限价：人民币786435元

5.采购需求：

| 项目名称 | 数量 | 预算金额（人民币/元/每年） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目 | 一项 | 786435 | 本项目以维护保养模拟训练设施，提升消防救援队伍基地化、模拟化训练效果为目的，详见第三章项目技术规范和服务要求。 |

6.合同履行期限：合同签订后一年，合同期满经验收合格，可以续签一年合同。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中、小、微型企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年11月01日至 2022年11月10日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：杭州意信招标代理有限公司（杭州市教工路1号，西湖数源软件园，17号楼5层509室）

方式：携带《招标文件获取登记表》现场获取或邮件获取【邮件获取时请将《招标文件获取登记表》（Word版，格式详见公告附件）和招标文件费用汇款凭证同时发送至hzyxzbdL@qq.com】。未按上述规定获取招标文件的投标将被拒绝。（付款信息：公司名称：杭州意信招标代理有限公司；开户银行：中国工商银行杭州国际花园支行；帐号：1202 0523 1990 0022 431）

售价：￥500元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月22日9：30时（北京时间）

开标时间：2022年11月22日9：30时（北京时间）

地点：浙江省杭州市教工路1号，西湖数源软件园17号楼5楼508会议室。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)、政府采购鼓励节能、环保产品。

2.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

（1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

（2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他招标文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

- 3.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

- 4.采购人质疑联系人：吕杨勇 ，联系电话：0575-88226023

- 5.采购代理机构质疑联系人：曹红，联系电话：0571-87829182

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队

地址：绍兴袍江育贤路1188号

联系人：陈柯宇

电话：0575-88226052

2.采购代理机构信息

名称：杭州意信招标代理有限公司

地址：浙江省杭州市教工路1号，西湖数源软件园17号楼5层509室

联系方式：曹海英、金婉娇，0571-88219719、87211505；

3.项目联系方式

项目联系人：曹海英、金婉娇；

电话：0571-88219719、87211505

第二章、编制和提交投标文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 项目名称： 训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目 项目类别：服务类 采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（十六）其他未列明行业。 项目名称及数量： 项目名称; 数量; 预算金额（人民币/元/每年）. 训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目; 一项; 786435. 服务地点：浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队指定地点。 合同履行期限：合同签订后一年，合同期满经验收合格，可以续签一年合同。 |
| 2 | 合同名称：训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目采购合同 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90个日历日。 |
| 4 | 投标保证金数额： - 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的供应商应当承担赔偿责任。 |
| 5 | 投标文件份数：投标报价文件、商务文件、技术文件正本各 1 份；副本各5份。电子版1份（用U盘或光盘提供，电子文档需为签字且加盖公章后的响应文件正本彩色扫描件）。分开装订且分别密封包装。拒绝接受活页装订的投标文件（须胶装）。 |
| 6 | 应标截止时间：2022年11月22日9：30时(北京时间) |
| 7 | 投标文件递交至单位：杭州意信招标代理有限公司 投标文件递交至地点：浙江省杭州市教工路1号，西湖数源软件园17号楼5楼508会议室。 |
| 8 | 开标时间：2022年11月22日9：30时(北京时间) 开标地点：浙江省杭州市教工路1号，西湖数源软件园17号楼5楼508会议室。 届时请应标方授权代表携带本人身份证原件和法人授权委托书（须严格按照招标文件格式制作）出席。 由于疫情原因，投标文件允许通过邮寄的方式递交，采用邮寄方式递交投标文件的投标人应估算好邮寄在途时间，须确保在递交截止时间前将密封完好的投标文件送达（以邮寄签收时间为准），未按时送达或密封有破损的投标无效。具体要求如下： （1）投标文件邮寄地址：浙江省杭州市教工路1号，西湖数源软件园17号楼5楼509室。联系人：曹海英，15505883123。 （2）评审过程中如有需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，将以电子邮件的方式发出，投标人须在规定的时间内作出答复，并由授权代表签字扫描后发至hzyxzbdL@qq.com邮箱。 |
| 9 | 是否接受联合体投标：否 |
| 10 | 转包与分包:本项目不允许转包、分包。 |
| 11 | 采购项目需要落实的政府采购政策： 1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）：提供材料详见招标文件第五章商务文件附1。 2.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）：提供材料详见招标文件第五章商务文件附2。 3.财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)：提供材料详见招标文件第五章商务文件附3。 |
| 12 | 投标人信用记录： 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 信用记录查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等财政部门指定的政府采购信息发布媒体。信用记录查询截止时点为投标截止时间。 |
| 13 | 质疑： 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商 认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损 害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日， 是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日 或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公 告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理 机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在 收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 14 | 投诉： 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供 应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向中华人民共和国财政部国库司投诉。 电话：010-68513070、010-68519967。 |
| 15 | 项目信息公告指定发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （备注：浙江政府采购网也将同步发布，但不是本项目指定发布媒体） |

一 、总则

1．项目说明

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述的浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目。

1.2项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.3相关名词说明：

采购单位浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队为本项目的采购人（合同中的甲方）。杭州意信招标代理有限公司为采购代理机构。自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.4潜在投标人领取招标文件后，必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.5 投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

1.6 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2.采购方式：公开招标

3.定义

3.1 合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”第四条。

4.投标费用

4.1 投标人需自行承担涉及投标的一切费用；

4.2如果投标人中标，依据国家计委：计价格[2002]1980号文件规定收费标准下浮10%（中标价低于50万元的，按50万元计）向杭州意信招标代理有限公司支付中标服务费。

二、招标文件

5．招标文件的组成

5.1招标文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 编制和提交投标文件须知

- 第三章 项目技术规范和服务要求

- 第四章 采购合同的一般和特殊条款

- 第五章 应提交的有关格式范例

5.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括招标公告、编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、财务结算程序及应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购代理机构拒绝。

6.招标文件的解释

6.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应当在投标截止时间三个工作日前，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6.2 招标文件获取截止时间之后获取招标文件的潜在投标人，如对招标文件有异议，采购代理机构将不予受理和答复。

6.3不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

7.招标文件的修改

7.1 从招标文件发出至投标截止日期，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。

7.2补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

7.3若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

8.投标报价

8.1标的物

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目 | 一项 |

8.2有关费用处理

合同价格包括本项目所有工作内容、服务费用、人员费用、管理费用、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。本项目为固定单价，中标后单价不做调整。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

8.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

8.4投标货币

投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价（如采用外汇报价，则一律按开标当日的中国人民银行公布的投标货币对人民币的卖出价的中间价转换为人民币计算价格得分）。报价应是唯一的，采购机构有权利不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

9．投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10．投标文件的组成

投标文件一般应当包括以下主要内容：投标报价文件[投标响应函和投标（开标）一览表，招标文件要求提供的其他资料]，技术文件 (针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料)，商务文件（证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料）。

10.1投标人的投标报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）。

（1）投标响应函；

（2）投标（开标）一览表；

（3）投标报价明细清单；

（4）代理服务费支付承诺书

10.2投标人的技术文件应至少包括：针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）

（1）投标人应提供针对项目的投标方案：

针对本项目的投标方案，提供必要的数据、图片；包括（但不限于）针对项目的管理目标、指标及方案、日常服务方案、卫生管理控制方案、安全管理控制方案、应急预案、培训、考核方案等。（所有技术指标表述均应采用中文，任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

（2）投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

（3）投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历（学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期以及所取得的学位）、工作特长（特长领域、能力取向等）、经验与业绩（包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及项目中的责任），资质情况等。

（4）承诺及优惠措施；

（5）验收方案（须提请采购单位确认）；

（6）技术偏离说明表；

（7）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（8）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

10.3  投标人的商务文件至少应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

（1）资格证明文件：

①有效的营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

②资产负债表、损益表（复印件）；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

④税务缴纳证明材料；

⑤依法缴纳社会保障资金的证明材料（复印件）；

⑥参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

⑦落实政府采购政策需满足的资格要求。

（2）法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（3）声明书；

（4）所有资质文件；（如果有）

（5）公司介绍及相关的主要业绩证明，2019年1月1日以来投标人承担类似项目情况，[参考合同]；如投标人提供的合同复印件等证明材料与事实不符或与其无关，评标委员会将进行技术扣分直至认定投标无效

（6）商务偏离说明表；

（7）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（8）投标人认为需要的其他商务文件或说明。

11．投标有效期

11.1 投标文件合格投递后，在本须知前附表第3项规定的日期内有效。

11.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

12．投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的供应商应当承担赔偿责任。

12.2 如投标人有下列情况，将承担赔偿责任。

- 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

- 投标人未按规定签订合同或转让中标的。

13．投标文件的份数和签署

13.1投标人必须以中文形式，按前附表第5条规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和投标文件副本如有不一致之处，以“正本”为准。

13.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写,投标一览表必须加盖法人单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

13.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。但所修改处应由法定代表人或授权代表签字证明并加盖印章。

13.4 投标文件采用A 4 幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封与标志

14.1 投标文件分为正本和副本，其中投标报价文件[投标响应函、投标（开标）一览表和相关的报价明细清单]、技术文件（技术和服务方案等）、商务文件（商务资格等）分别装订并分别密封包装。没有按要求密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

14.2包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称与地址。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

14.3投标文件递交至前附表第7项所述的单位和地址。

15．投标截止期

15.1投标人应按前附表第6、7两项规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2 采购单位可以按本须知第7条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购单位与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16．投标文件的修改

16.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

16.2投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交（在密封物上标明修改字样），如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

16.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则对投标文件的修改将被视为无效。

16.4在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

五、开标

17．开标准备

采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，投标人法定代表人或其授权代表准时参加，携带本人有效证件原件。如投标人的法定代表人或其授权代表不能出示其有效证件或者未按时签到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

18．开标程序：

18.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

18.2主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

18.3提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况并签字确认；

18.4开标时，核对授权代表身份，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量。然后按递交标书的顺序，以后到先开的顺序进行唱标，采购代理机构工作人员即当众拆封，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表、唱标人、记录人在开标记录表上签字确认。唱标结束后，将拆封后的投标文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。

18.5经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

18.6评审结束后，采购代理机构公布采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

六、评标

19．评标组织

19.1组织评标程序

按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，采购代理机构依法组建由5人（含）以上单数组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

19.1.1核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

19.1.2介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

19.1.3宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

19.1.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

19.1.5做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

19.2评标委员评审程序

19.2.1在评审专家中推选评标委员会组长。

19.2.2评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

19.2.3评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

19.2.4评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

19.2.5评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为项目档案归档留存。

19.2.6评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明。

19.2.7标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

19.2.8起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

20．评标原则

20.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20.2评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

20.3评审人员对有关招标文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。

20.4 依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条的规定：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，得分和报价均相同时，由评标委员会集体决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 评标纪律

20.5.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

20.5.2所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

20.5.3评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

20.5.4评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

20.5.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

20.5.6为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

20.5.7评标过程中，评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

20.5.8评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购代理机构，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

20.5.9在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

20.5.10评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

20.5.11评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

20.5.12在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

20.6 投标文件鉴定

评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

20.7 投标文件审查

20.7.1投标文件资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明资料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.7.2投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.7.3投标文件价格审查：评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误。

20.7.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.7.5除前条情形外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

20.8 投标文件的澄清

20.8.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由投标人代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

20.8.2投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.评标办法：

本项目采用综合评分法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

综合评分法计算方法说明：

评标委员会首先对投标文件进行符合性审核，凡投标文件实质性内容未按采购人提供的要求进行报价或格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求的，经评标委员会认定作为无效文本，予以废除；有效投标单位不足三家的，采购人可依法重新招标或者按政府采购的有关规定操作。

评标委员会以投标文件、询疑为基础依据,对有效投标文件的以下两个部分分别进行分析、评议，并采用百分制评分。

1.技术资信评分75分。评标委员会按评分细则,进行评判,每人一张评分票,并记名。如某张评分票的一个项目评分超过规定的分值范围,则该张评分票无效。各服务商技术的最终评分值为评标委员会的有效评分票的算术平均值。

2.商务评分25分。评标委员会按评分细则对各投标人的报价进行计算评分。

投标人的综合评分为技术资信和报价两部分的总计，由指定专人进行计算和复核。

评定标准：

- 技术资信分（0-75分）

| 项目 | 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 服务方案及内容 （0-50分） | 维护运行方案： 投标人维护运行方案详实和完备，满足国家相关规范要求，与采购需求完全吻合的得5分，方案基本合理但欠缺的得3分，方案不合理的得1分；未提供方案的得0分。 | 0-5分 |
|  | 对本项目维保内容中核心要素的理解程度，对维保需求分析的准确程度评审，对上述各项要求表述清晰准确的得5分；仅稍有了解且表述不够清晰的得3分；不了解得1分；未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 服务周期计划方案： 针对本项目科学合理地安排工作时间进度的得5分；工作时间进度合理性尚不完善的得3分；工作时间进度安排不合理不科学的得1分；未提供方案的得0分。 | 0-5分 |
|  | 对本项目节能降耗措施： 节能降耗措施科学合理、具有可操作性的得5分；节能降耗措施略有欠缺的得3分，措施不合理的得1分；未提供措施方案的得0分。 | 0-5分 |
|  | 应急预案： 应急预案内容完整，项目涵盖管理范围。应急预案和应急处置方案科学合理措施得当的得5分；应急预案略有欠缺的得3分；预案不合理的得1分；无预案的得0分。 | 0-5分 |
|  | 提出的合理化建议：对本项目的了解程度，针对本项目提出的建议是否合理。 | 0-2分 |
|  | 对本项目的综合分析、对项目的重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断。依据投标文件中的方案判定。 | 0-3分 |
|  | 投标人内部管理制度（项目的服务内容、范围、进度、人员安排、人员培训考核、文档等进行统一管理）考虑全面、有针对性的得5分，管理制度欠缺的得3分，未提供管理制度的得0分。 | 0-5分 |
|  | 投标人维保档案管理制度科学、合理，维保档案完备、齐全，内容详细的得5分，记录情况欠缺的得3分，未提供的得0分。（包括巡检、质控、维修、应急等内容，是否能全面记录整体运维情况。） | 0-5分 |
|  | 保证服务质量的措施情况：投标人具备一套完善的服务管理体系，在服务过程中确保服务质量的得5分，质量保证措施方案欠缺的得3分，未提供方案的得0分。 | 0-5分 |
|  | 投标人针对本项目的特别服务承诺(根据承诺内容，做出有实质性优惠的得2分，一般性优惠的得1分，不提供的得0分。) | 0-2分 |
|  | 服务与技术支持响应情况： 服务响应及时、解决问题迅速的得3分，服务与技术支持方案略有欠缺的得1分，未提供方案的得0分。 | 0-3分 |
| 服务团队情况 （0-21分） | 拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、经验业绩等情况，项目负责人是否具有调动磋商响应方各项资源能力，确保到位，是否负责过与本项目同等类型的项目；项目负责人的资质、工作履历。（根据投标文件提供的参考履历表和相关资料、证书及近三个月社保缴纳证明等打分） | 0-5分 |
|  | 维保人员具有高压电工作业证书、低压电工作业证书、焊工上岗证书、危险化学品经营安全生产管理人员证书、危险化学品经营安全生产操作人员证书每1人得1分，同一人员具有不同证书的最多计2分，本项最高得5分。（以投标文件提供的证明资料及社保缴纳证明为准，不提供不得分。） | 0-5分 |
|  | 服务团队人员具有模拟训练设施运维行业3年及以上经验，每有一个得1分，最多得5分。（以投标文件提供的证明资料及社保缴纳证明为准，不提供不得分。） | 0-5分 |
|  | 投入本项目人员组织架构合理，分工明细，具有清晰的分工与责任明细的评比，分工清晰明确且符合项目需求的得5分，有分工但界限模糊且不完全符合编制需求的得3分，无分工的得1分。（以投标文件提供的证明资料及社保缴纳证明为准，不提供不得分。） | 0-5分 |
|  | 能够提供驻场工程师提供服务的得1分。 注：提供承诺函，格式自拟。 | 0-1分 |
| 优惠服务承诺（0-2分） | 根据投标人针对本项目给予的实质性优惠服务承诺进行打分。 | 0-2分 |
| 经验业绩 （0-2分） | 自2019年11月1日以来承接过类似业绩情况。提供1个合同得1分，最高得2分（根据投标文件提供的合同复印件打分，不提供不得分）。 | 0-2分 |

（二）投标报价评分（25分，小数点后保留两位）

投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价评分应在投标报价产品响应招标文件要求的配置基础上，质量和服务相等的前提下，取所有有效投标报价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值(25%)×100

最低报价不是中标的保证。评标委员会将推荐综合评分最高的投标者为中标候选人。

23.评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

23.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购单位和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作出书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

25.废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

26.无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）投标文件没有密封包装或者由于包装不妥，在递交途中严重破损或失散的投标文件；

（2）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（3）投标人不具备投标资格的；

（4）投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供书面证明材料说明原因的；

（5）投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

（6）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

（7）投标人拒绝按招标文件第21条修正原则对投标文件进行修改的；

（8）投标人提供虚假材料投标的；

（9）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

（10）投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

（11）投标报价高于采购预算的。

七、定标

27.定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

八、合同签订及其他

28.中标书

28.1确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果，并向中标供应商签发中标通知书。

28.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购单位不能接受的条件，致使合同无法签订，采购单位将取消其中标资格，并不再退还其投标保证金，考虑与下一次序中标候选人进行谈判或另行组织采购。

28.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

28.5 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

29.合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同。

30.采购方式变更

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购单位将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》之规定，重新选择合适的方式进行采购。

九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.供应商质疑

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

①供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；

②供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出）；

③供应商如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

（2）供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

（3）采购单位和采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.供应商投诉

质疑供应商对采购单位和采购代理机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向中华人民共和国财政部国库司投诉。 电话：010-68513070、010-68519967。

33．解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州意信招标代理有限公司。

第三章、项目技术规范和服务要求

一、模拟训练设施维保项目背景

浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队坐落于绍兴市袍江经济技术开发区，总投资3亿多元，占地面积300亩，建筑面积7万多平方米，由行政教学区、灭火救援模拟训练区、生活保障区、消防职业培训学校4个功能区域组成，是一所集教学科研、学术交流、灭火救援模拟训练、大型综合演练、多种形式消防队伍教育训练及社会消防宣传培训等功能为一体的综合性消防教育基地。建设消防模拟训练设施目的是建设一套能够逼真地模拟真实火灾环境的训练系统来提高消防队伍的训练效果，加快提升应急消防队伍的的实战能力和重大灾害事故的处置能力，更好的为经济社会和人民安居乐业保驾护航起到重要作用。

浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队模拟训练设施项目于2015年开建，2016年建成验收，总投资约2430万。模拟训练设施一共包括九大板块，分别有大跨度厂房、娱乐综合楼、学校、隧道、油罐区、综合训练塔、化工区、主席台总指挥室以及污水处理中心。每个板块根据训练要求不同设置不同的模拟训练设施。其中化工区、综合训练塔、油罐区训练时火势一般比较大，模拟各种室外特殊环境下火灾场景，主要用于训练消防队员对于消防车的使用以及灭火时的集体协作能力。另外如大跨度厂房、娱乐综合楼、学校、隧道等区域内火点相对较小，设置各类发烟发声装置模拟不同类型建筑的室内火灾环境，主要训练消防战士的单兵作战以及集体作战能力。建成投用以来，多次承担全省高层建筑火灾扑救训练、指挥能力培训考核、消防员专业技能培训等演训培训任务。

本项目以维护保养模拟训练设施，提升消防救援队伍基地化、模拟化训练效果为目的，加快提升消防救援队伍的实战能力和重大灾害事故的处置能力，更好地为经济社会和人民安居乐业保驾护航起到重要作用。

- 模拟训练设施已建项目主要设备清单

| 设 备 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参 数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1、自动化控制-维保项 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主站冗余CPU系统 | 品牌:西门子 规格型号:S7-400 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 主站供电模块 | 品牌:西门子 规格型号:PS407 10A | 1 | 只 |  |
| 1.3 | 主站以太网模块 | 品牌:西门子 规格型号:CP443-1 | 1 | 只 |  |
| 1.4 | 从站CPU模块 | 品牌:西门子 规格型号:S7-300/1200 | 2 | 套 |  |
| 1.5 | 从站供电模块 | 品牌:西门子 规格型号:PS307 5A | 13 | 只 |  |
| 1.6 | PROFINET 接口模块 | 品牌:西门子 规格型号:IM153-4 PN 标准型 | 15 | 只 |  |
| 1.7 | SM321数字量输入模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7321-1BL00-0AA0 | 28 | 只 |  |
| 1.8 | SM322数字量输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7322-1HH01-0AA0 | 51 | 只 |  |
| 1.9 | SM331模拟量输入模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7331-7NF10-0AB0 | 8 | 只 |  |
| 1.10 | RS485通讯模块 | 品牌:西门子 规格型号:SC-F5WA2822(1P) | 1 | 只 |  |
| 1.11 | SM1221数字量输入模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7221-1BH32-0XB0 | 2 | 只 |  |
| 1.12 | SM1222数字量输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7222-1HH32-0XB0 | 4 | 只 |  |
| 1.13 | SM1223数字量输入输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7223-1PL32-0XB0 | 1 | 只 |  |
| 1.14 | SM1234模拟量输入输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7234-4HE32-0XB0 | 1 | 只 |  |
| 1.15 | HMI精智面板 | 品牌:西门子 规格型号:TP900 COMFORT/TP1200 | 5 | 只 |  |
| 1.16 | 工业交换机 | 品牌:西门子 规格型号:X204-2/X208 | 3 | 只 |  |
| 1.17 | 变频器 | 品牌:施耐德 规格型号:ATV212 | 40 | 台 |  |
| 1.18 | 控制柜 | 品牌:英洛华 规格型号:包含内部低压元件(断路器/端子排/接触器/中间继电器/开关电源) | 35 | 台 |  |
| 1.19 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*25+2*16 产地:上海 | 500 | 米 |  |
| 1.20 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*10+2*6 产地:上海 | 1000 | 米 |  |
| 1.21 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*6+2*4 产地:上海 | 1200 | 米 |  |
| 1.22 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*2.5+2*1.5 产地:上海 | 14230 | 米 |  |
| 1.23 | 控制电缆 | 规格:ZRRVV10*1 产地:上海 | 11000 | 米 |  |
| 1.24 | 控制电缆 | 规格:ZRRVV6*1 产地:上海 | 8900 | 米 |  |
| 1.25 | 控制电缆 | 规格:ZRRVV4*1 产地:上海 | 14380 | 米 |  |
| 1.26 | 控制电缆 | 规格:ZRRVVP3*1 产地:上海 | 7430 | 米 |  |
| 1.27 | 控制电缆 | 规格:ZRRVVP2*1 产地:上海 | 5000 | 米 |  |
| 1.28 | 空调 | 品牌规格:格力 产地:中国 | 5 | 台 |  |
| 2、音视频系统-维保项 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据服务器 | 品牌规格:联想SYSTEM X3650 产地：中国 | 2 | 台 |  |
| 2.2 | 磁盘阵列 | 品牌规格:IBM,Storwize V3700 产地:中国 | 1 | 台 |  |
| 2.3 | 标准服务器机柜 | 品牌规格:图腾 产地:中国 | 1 | 个 |  |
| 2.4 | KVM套件 | 品牌规格:ATEN 产地:中国 | 1 | 套 |  |
| 2.5 | 终端电脑 | 品牌规格:联想 产地:中国 | 8 | 台 |  |
| 2.6 | 双机热备软件 | 品牌规格:ROSE 产地:中国 | 1 | 套 |  |
| 2.7 | 服务器操作系统 | 品牌规格规格:Windows server 2016标准版 产地:中国 | 2 | 套 |  |
| 2.8 | 数据库 | 品牌规格:SQL server 2016 标准版 产地:中国 | 1 | 套 |  |
| 2.9 | 交换机 | 品牌规格:华为 /H3C 产地:中国 | 10 | 台 |  |
| 2.10 | 拼接显示屏 | 品牌规格:LMD-PJ4610HD 产地:浙江 | 12 | 块 |  |
| 2.11 | 解码器 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 | 12 | 块 |  |
| 2.12 | 矩阵 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 | 1 | 台 |  |
| 2.13 | 硬盘录像机 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 | 5 | 台 |  |
| 2.14 | 光纤收发器 | 品牌规格:TPLINK 产地:中国 | 30 | 对 |  |
| 2.15 | 红外摄像机 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 | 100 | 只 |  |
| 2.16 | 高清红外智能球机 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 | 17 | 只 |  |
| 2.17 | 网络功放 | 品牌规格:ABR 产地：中国 | 10 | 台 |  |
| 2.18 | 音响 | 品牌规格:ABR 产地：中国 | 18 | 只 |  |
| 3、大跨度厂房-维保项 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 1、点火器：凯利CX12 2、燃烧盘：1280 mm×880 mm×120 mm， 3、温度检测探头：测量范围-50℃~1300℃，准确率±0.5℃， 取样频率大于等于2.5次/秒。 | 41 | 套 |  |
| 3.2 | 倒塌装置 | 品牌型号：英洛华ICMD-I 产地：浙江 | 3 | 套 |  |
| 3.3 | 坠落装置 | 品牌型号：英洛华IFMD-I 产地：浙江 | 5 | 套 |  |
| 3.4 | 虚实步装置 | 品牌：英洛华 型号：ITMD-I | 1 | 套 |  |
| 3.5 | 场景变幻装置 | 品牌型号：英洛华IMMD-I 产地：浙江 | 9 | 套 |  |
| 3.6 | 移动窗装置 | 品牌：英洛华 型号：IFE 产地：浙江 | 20 | 套 |  |
| 3.7 | 烟雾模拟装置 | 品牌型号：英洛华ISSD 规格：220V/3KW；304不锈钢材质 产地：浙江 | 6 | 套 |  |
| 3.8 | 排烟风机 | 品牌型号：江南DFBZ 规格：380V/4KW,排量15000m3/h 产地：浙江 | 36 | 套 |  |
| 3.9 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 | 17 | 套 |  |
| 4、娱乐综合楼-维保项 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 1、点火器：凯利CX12 2、燃烧盘：1280 mm×880 mm×120 mm， 3、温度检测探头：测量范围-50℃~1300℃，准确率±0.5℃， 取样频率大于等于2.5次/秒。 | 12 | 套 |  |
| 4.2 | 倒塌装置 | 品牌型号：英洛华ICMD-I 产地：浙江 | 4 | 套 |  |
| 4.3 | 烟雾模拟装置 | 品牌型号：英洛华ISSD 规格：220V/3KW；304不锈钢材质 产地：浙江 | 6 | 套 |  |
| 4.4 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 | 6 | 套 |  |
| 5、综合训练塔-维保项 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 1、点火器：凯利CX12 2、燃烧盘：1280 mm×880 mm×120 mm， 3、温度检测探头：测量范围-50℃~1300℃，准确率±0.5℃， 取样频率大于等于2.5次/秒。 | 10 | 套 |  |
| 5.2 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 | 3 | 套 |  |
| 6、石油化工区-维保项 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 1、点火器：凯利CX12 2、燃烧盘：1280 mm×880 mm×120 mm， 3、温度检测探头：测量范围-50℃~1300℃，准确率±0.5℃， 取样频率大于等于2.5次/秒。 | 15 | 套 |  |
| 6.2 | 泄漏模拟装置 | 品牌型号：英洛华IGL 产地：浙江 | 4 | 套 |  |
| 6.3 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 | 15 | 套 |  |
| 7、污水处理-维保项 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 污水处理主机 | 品牌型号：海天 规格：9000*2500*2500mm 产地：潍坊 | 1 | 套 |  |
| 7.2 | 液位控制器 | 品牌型号：世通ST-M15-2 产地：北京 | 1 | 套 |  |
| 7.3 | 污水提升泵 | 型号：新界40WQ-5-8-1.5 产地：上海 | 1 | 台 |  |
| 7.4 | 布水系统 | 品牌：海天 产地：潍坊 | 1 | 套 |  |
| 7.5 | 曝气系统 | 型号：密闭式曝气D215微孔曝气 产地：潍坊 | 1 | 套 |  |
| 7.6 | 水解酸化池 | 规格：65立方混凝土 | 1 | 口 |  |
| 7.7 | 生物接触氧化池 | 规格：65立方混凝土 | 1 | 口 |  |
| 7.8 | 污水回流管路 | 规格：DN100 产地：潍坊 | 6 | 套 |  |
| 7.9 | 分区污水泵 | 品牌：新界 型号：WQ-5-8-1.5 产地：上海 | 10 | 台 |  |
| 7.10 | 分区污水收集池 | 规格：40立方混凝土 | 6 | 口 |  |

三、模拟训练设施维保服务标准要求

设备维保服务标准：

①　实行3名常驻技术人员+2名工程师每月上门保养服务制。

②　服务收费方式：按合同付款条款执行。

③　制定周详的设备维护与保养计划，以及设备三级保养制度。

④　以设备保养周期保养为准。

⑤　设备三级保养标准：

| 名称 | 作业者 | 作业内容 | 标准 | 频率/周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常保养 | 操作者 | 1.认真检查设备使用和运转情况，填写好交班记录 2.对设备各部件擦洗清洁，定时加油润滑 3.随时注意紧固松脱零件，调整、消除设备潜在隐患 4.检查设备零部件是否完整，工件、附件是否放置整齐等 |  | 1.每日班后小维护 2.每周班后大维护 |
| 一级保养 | 以操作者为主，专业维修技师配合并指导 | 1.检查、清扫、调整电器控制部位 2.彻底清洗、擦拭设备外表，检查设备内部 3.检查、调整各操作、传动机构的零部件 4.检查油泵、疏通油路，检查油箱油质、油量 5.清洗或更换油毡、油线，清除各活动面毛刺 6.检查、调节各指示仪表与安全防护装置 7.发现故障隐患和异常，要予以排除，并排除泄漏现象等 8.保养人员应将保养的主要内容、保养过程发现和排除的隐患、异常、试运转结果、运行性能等，以及存在的问题做好记录 | 设备经一级保养后达到：外观清洁、明亮； 油路畅通、油窗明亮； 操作灵活，运转正常； 安全防护、指示仪表齐全、可靠 | 设备运行每月 |
| 二级保养 | 以专业维修技师为主，操作人员为辅 | 1.主要针对设备易损件的磨损与损坏进行修复或更换 2.二级保养要完成一级保养的全部工作，润滑部位全部清洗，结合换油周期，检查润滑油质，进行清洗换油 3.检查设备的动态技术参数状况与主要精度（噪音、震动、温升、油压、波纹、表面粗糙度等调整安装水平，更换或修复零部件，刮研磨损的活动导轨面，修复调整精度已劣化部位，校验机装仪表，修复安全装置，清洗或更换电机轴承，测量绝缘电阻等 4.二级保养前后应对设备进行动、静技术参数状况测定，并认真做好保养记录 | 经二级保养后精度和性能达到工艺，无漏油、漏水、漏气、漏电现象，声响震动、压力、温升等符合标准 | 季/年 |

四、设备维护保养项目内容

（一）自动化控制系统维保

①主站控制柜的维保

1)每月检测主机线路、控制卡连接是否牢固可靠，接地是否良好。

2)每月检测主机散热是否良好。

3)每月检测主机电源电压。

4)每月清除系统软件垃圾。

5)每季升级系统软件。

6)每季进行主机的除尘保养；检测主机各辅助设施的功能情况。

7）冷却风扇：每月清洁风扇扇叶、过滤网，每年更换滤网。

②PLC 的维保

1)每月点检 PLC 内部灰尘情况，以保证风道的畅通和元件的绝缘。

2)每班查看 PLC 控制柜内的异常响动、防止小动物啃咬线路和排泄物污染设备导致设备损坏。

3)采取有效的防水措施，防止水漏到或者溅到 PLC 及附属设备上导致设备损坏。

4)对PLC 运行过程中各类突发异常现象应做到：及时上报、通知调度、机动车间维护人员、生产部设备科及车间。

5)检测PLC供电电源电压是否满足额定范围的85 ～110％及考察电压波动是否频繁。及时更换破损部件。

6)每班检查PLC 运行环境温度在 0～60℃。0保持环境相对湿度在5～95％之间。

7)每月吹扫内部灰尘，以保证风道的畅通和元件的绝缘。

8)检测PLC 的安装状态。

9)检测PLC 的程序存储器的电池，及时更换破损部件。

10)检测PLC 系统。启动PLC 查看“RUN”指示是否正常，有无报警发生。

11)每季每月检测 I/O 模块。及时更换破损部件。

③模块的维保

- 每周清洁除尘,保证设备现场环境卫生整洁。

- 每月检修输入、输出电压,确保电源电压处于正常值(AC220±5%)。

- 每月检修接线端子接线,确保接线端无松动虚接现象。

- 每月安装状态检修,确保设备不会出现掉落现象。

- 每月外部环境状态检修,确保设备处于安全环境。

④变频器的维保

日常维保

1)每月对变频器进行除尘，重点是整流柜、逆变柜和控制柜。仔细检测交、直流母排有无变形、腐蚀、氧化，母排连接处螺丝有无松脱，各安装固定点处坚固螺丝有无松脱，固定用绝缘片或绝缘柱有无老化开裂或变形。

2)线路板、母排等除尘后，进行必要的防腐处理。

3)每月检测整流柜、逆变柜内风扇运行及转动是否正常。及时更换破损部件。

4)对输入、整流及逆变、直流输入快熔进行全面检测，发现烧毁及时更换。

5)检测中间直流回路中的电容器有无漏液，外壳有无膨胀、鼓泡或变形，安全阀是否破裂。发现损坏及时进行更换。

6)对整流、逆变部分的二极管、GTO 用万用表进行电气检测，测定其正向、反向电阻值，并在事先制定好的表格内认真做好记录，看各极间阻值是否正常。及时更换破损部件。

7)对A1、A2 进线柜内的主接触器及其它辅助接触器进行检测，仔细观察各接触器动静触头。

8)仔细检测端子排有无老化、松脱，是否存在短路隐性故障，各连接线连接是否牢固， 线皮有无破损，各电路板接插头接插是否牢固。

9)进出主电源线连接是否可靠，连接处有无发热氧化等现象，接地是否良好。

10)检测电抗器有无异常鸣叫、振动或糊味。及时更换破损部件。

一级维保

1)检测电源电压确认符合变频器所需电压；配线端子和连接器，是否松动。

2)变频器内部是否有灰尘，输出电流，输出频率。

3)检测周围的温度是否在-5℃ ~ 40℃之间，安装环境是否通风良好；湿度：维持在90以下。

4)检测运转中有无异常声音或异常振动现象；通气孔每月做清扫工作。

5)每月除尘检测风扇进风口是否堵死，每月清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。

二级维保

1)每年检测更换冷却风扇。

2)每年对滤波后的直流波形、逆变输出波形及输入电源谐波成分进行测定。

3)每年检测电容容量一次，一般其容量减少 20以上应更换新的滤波电容器。

4)每年检测螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动，输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象，正常应大于几十兆欧。

5)每季检测导体及绝缘体是否有腐蚀现象，如有要及时用酒精擦拭干净。

6)每季测量开关电源输出各电路电压的平稳性。及时更换破损部件。

7)每季检测接触器的触点是否有打火痕迹，严重的要更换同型号或大于原容量的新品接触器。

8）每年检测变频器各项功能参数。及时更换破损部件。

9）每季检测通信线路及供电线路是否有损坏现象，及时更换破损部件。

⑤ 继电器的维保

1)每月检测继电器外壳无划痕、裂纹、破损等机械损伤。

2)每季用放大镜观察每个触点是否光滑饱满，触点是否光亮。

3)每季检测继电器内部是否有焊渣等异物。

4)每季检测继电器线圈是否断线，检测所有焊点是否饱满、润湿。

5)每季检测继电器定位销是否损坏、脱落，检测定位销与底座是否一致，两者配合是否松动，是否紧密接触。

6)每季检测紧固螺钉及铆钉是否有松动。

7)每季检测继电器标签是否脱落。

8)每年进行参数测试。及时更换破损部件。

⑥ 接触器的维保

1)每月检测接触器的安装螺丝以及进出线是否松动。

2)每月检测接触器触头状态: 主触点是否有烧溶痕迹，检测灭弧罩是否烧黑和损坏。

3)每月检测接触器接线端状态: 是否烧黑。

4)每季测试接触器各项功能参数。及时更换破损部件。

⑦ 燃烧控制器的维保

1)每班检测电源电压是否在合理范围之内，调整控制器设置数值。

2)每班检测线路连接是否可靠，接地是否良好。

3)每班检测各信号反馈是否正常。

4)每季检测控制器与底座接触是否牢固可靠，控制面板显示无异常。

5)每季测试燃烧控制器各项功能参数。及时更换破损部件。

⑧ 开关电源维保

1)每月对开关电源进行全面清洁，清除异物和杂质。

2)每月检测输入输出接线是否牢固可靠，接地是否良好。

3)每季检测输入电源电压是否正常，输出电压是否合理稳定。

4)每季测试开关电源各项功能参数。及时更换破损部件。

⑨ 端子连接排的维保

1)每月检测热缩管是否破损；检测短接排是否松动；检测线路标牌标识是否清晰。

2)每季检测铜排连接情况：如果铜的外观变色，则说明铜排可能过热，如果需要，则拆卸铜排，较平对齐，涂抹导电膏，拧紧。

⑩ 触摸屏的维保

1)开机之前，用干布轻轻擦拭屏幕。

2)每月用玻璃清洁剂清洗触摸屏上的脏指印和油污。

3)严格按规程开、关电源，即开启电源的顺序是：显示器、音响、主机。关闭电源则以相反的顺序进行。

4)每月运行 ScanDisk 扫描硬盘错误。

5)每月打开机头清洁触摸屏的反射条纹和内表面。

⑪ 通讯系统维保

光纤收发器的维保

1)每月清洁光纤发射接收头。

2)每月清洁光纤收发器外壳；检测电源电压；检测电路光路连接是否牢固可靠；检测数据传输是否稳定无丢包；检测光路信号衰减状况，如需要则更换。

交换机的维保

1)每班检测软、硬件的功能，记录好机房的环境温度和湿度的情况。

2)每季检测输入电压和输出电压、电流、频率等指示的情况是否在正常的运行范围之内。

3)每季测试各种音源的信号是否正常。

4)每年检查备品、备件、工具、仪表是否齐全，充分了解好各系统的工作情况，作好记录和检测；做好服务器和维护终端的全面杀毒工作，确保各服务器的安全运行。

（二）音、视频系统维保

日常维保

1)音频主机保持设备正常的工作温度为18℃～45℃。夏天要特别注意降温和保持空气流通。每月至少通电一次，通电时长不小于20分钟。

2)每班设备用完后，各功能键复位；开关设备电源之前，把功放的音量电位器旋至最小。

3)每周对大屏幕进行清洁护理；通电检查运行状况，测试软件功能，调试大屏分辨率。

4）每周检查网络功放线路，功放运行正常。

5) 每周检查交换机线路，保持信号通畅；运行交换机是否正常工作。

6) 每周检查摄像头是否正常运行工作,设备连线是否紧密,无松动。

一级维保

1)每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

2)每月每月对网络监控摄像头进行全面检测，如有损坏现象应及时维修，如需要则更换。

3)隔月使用酒精或专用清洗剂清洗镜头一次。

4)每月维护硬盘录像，检测风扇散热性能是否良好。清洁表面灰尘及风扇扇叶， 确保正常工作。

5)每月对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP 地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测。

6)每两月对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检测，网络及桌面系统的病毒防御。

二级维保

1)每季度检测监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20 ℃～＋40℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行环境。

2)每季度检测光纤状况，确保通讯正常。

3)每年检测摄像仪各项技术参数及监控系统传输线路质量。

（三）燃料输送系统维保

日常维保

1)检测管道及压力表、电磁阀、截止阀、止回阀、球阀、调压器等附件完好无损。

2)各区域主截止阀在设备未运行启动时应为关闭状态。

3)润滑点每月加注润滑剂。

4)每月打开过滤器上的排污阀排放污物。

一级维保

1)每月检测控制电磁阀线路连接是否可靠，电磁铁吸力性能良好，电磁阀接地正常。

2)每月维修或更换老损线路。

3)每月拆洗管路过滤器滤芯。

二级维保

1)使用清洁剂与除锈剂对所有管道、阀门阀体及阀座、法兰接头等进行全面清洗及除锈，同时进行密封性全面检测，维修或更换老损件，保养周期一年一次，部分环境恶劣区域每半年一次。

2)使用轻油对所有润滑点进行彻底清洗，清洗完成后重新加注润滑剂保养，保养周期一年。

3)每年校验、更换压力表。

4)每年更换管路过滤器滤芯。

5)每年对管路的接地防雷进行检测。

6)每年检修保养及更换电磁阀。

7)每年检测和校验及更换总油罐安全阀。

8)每年拆洗保养总油泵滤芯，每两年换新一次。

9）每年检测总油泵工作状况，测试油泵电机运行电流及绝缘电阻；测试线路对地/相间绝缘电阻。

（四）真火及真烟模拟系统维保

① 真火燃烧装置

日常维保

- 每班巡查、检测主燃烧器、导燃管、高压绝缘管、电磁控制阀、止回阀、球阀、调压器、现场电气连接盒、点火变压器等完好无损。及时修复损坏部件。

2)每周设备清洁整齐无污渍；检查无结构性损伤,无晃动,无位移,无严重变形,无大面积生锈现象,如有及时修复。

3)每周运行燃烧机平稳无异响，点火信号反馈灵敏;检查油管无漏油,线路连接良好无损伤,如有及时修复或更换。

4）每周清洁主燃烧器点火电极，清洁主燃烧器风机。

一级维保

1)每月检测液压站出口压力与关闭压力是否满足工作，及时更换损伤或报警部件。

2)每月每月检修燃烧器控制盒、感光电眼。更换破损部件。

3)每月清洁现场电气连接盒内部元器件、线路及接线端子。检测绝缘是否良好，线路连接是否可靠。检测是否异常发热现象。

4)每月电源输入输出检测正常;设备对地/相间绝缘阻值测量正常;电磁阀电压电流测量正常。

5)每月检测控制电磁阀线路连接是否可靠，电磁铁吸力性能良好，电磁阀接地正常。

6)每月检查液位信号反馈正常,放水电磁阀工作正常;检查喷油嘴雾化效果,清洁表面尘垢与积碳。

二级维保

1)每季清洗燃烧器过滤器滤芯、疏通导燃管，更换破损部件 。

2)每季检测点火变压器。更换破损部件。

3)每季拆洗高压喷油嘴。更换破损部件。

4)每年检修保养电磁阀。更换破损部件。

5)每年燃烧器解体保养，检测各附件完好无损，并进行彻底清洁。更换老损配件。及时更换破损整机。

6)每季检测清洁点火电极陶瓷管及打火头。检测点火电极电流及电压稳定性， 调整电极间距，检测电极磨损状况，及时更换破损部件。

7)每年使用万用表检测燃烧器风扇电源电压、运行电流及绝缘电阻。

8)每年检测线路老化状况，及时更换破损部件。

9)每年检测清洗燃火盘。对破损件进行焊接修补，及时更换破损部件。

10)每年检测模拟仿真道具。

11)每年进行液压站油泵主体及止回阀检修保养。及时更换破损部件。

12)每年拆洗保养液压泵过滤器。及时更换破损部件。

13)每年检修液压站油路密封性能；更换老化油管。

14)每年校验液压表。及时更换破损部件。

15)每年测试燃烧机、液压站电机运行电流及绝缘电阻；测试线路对地/相间绝缘电阻。

14)每年检查线缆老化状况，及时更换破损部件。

②烟雾发生装置

日常维保

1)每周检测烟雾机、烟油输送装置、烟油箱、送烟风机、送烟管道、风阀及其执行器、压差检测装置、过滤网等主体结构完好无损。及时修复坏损或更换。

2)每周清理送烟风机、烟道、电控仪表等灰尘。

3）每周启动设备运行平衡无异响,无过热现象;各信号反馈灵敏;出烟量正常(≥100m3/min)烟机电压检测正常

一级维保

1)每月检测烟油箱液位计性能良好，校准电磁感应。

2)每月进行发烟机油泵电机各项电气性能检测及其线路连接点清洁。

3)每月各润滑点加注润滑脂。

4)每月检测烟油油路无漏油无堵塞现象，清洗油路表面污渍。

5)每月检测线路接线是否牢固可靠，接地是否良好。

二级维保

1)每季拆洗保养烟油油路过滤器，及时更换破损部件。

2)每季检测油路油管及接头，更换老损配件。

3)每季检测送烟风机前后轴承同轴度，每月加注润滑脂 。如需要则更换轴承。

4)每季检测风机叶轮部分。叶片是否松动,叶片的安装角是否与设定的相同。及时进行调整。及时更换破损部件、整机。

5)每季检测送烟管道连接处连接质量。紧固连接件，并涂刷防锈漆和润滑脂进行养护。

6)每年测试发烟机与送烟风机电机运行电流及绝缘电阻；测试线路对地/相间绝缘电阻。

7)每年检测风机电机各项电气性能及其线路连接点清洁保养。

8)每年检测线路及电气元器件性能状况，及时更换破损部件。

9)每年烟机解体保养,更换油泵及其滤芯，更换铸铝加热板与雾化喷嘴。

③通风排烟设施维保

日常维保

1)保持通风机、通风管道、风阀及其执行器、压差检测装置、风压开关、风口及过滤网等表面清洁。

2)检测通风机、通风管道、风阀及其执行器、压差检测装置、风压开关、风口及过滤网等主体结构完好无损。

3)每周清理风机、电控、二次仪表等表面灰尘。

一级维保

1)检测通风机前后轴承是否损伤，每月加注高温润滑脂 。

2)检测风机叶轮部分。叶片是否松动,叶片的安装角是否与设定的相同。及时调整。

3)启动设备正常运转，每月检测测量仪表的可靠性。

4)每月检测内机运转状况，发现有异常声音、振动、温升等现象应立即停车处理， 故障排除后方可启动。及时更换破损部件、整机。

5)每月清除风机及输送管道内部的灰尘污垢。各润滑点每月加注润滑脂。

二级维保

1)每季检测通风机的前后轴承同轴度及磨损程度，如需要则按型号更换轴承，并添加润滑脂。

2)每年检测风机电机各项电气性能及其线路连接点清洁保养。

3)每年检测线路及电气元器件性能状况，及时更换破损部件。

4)每年测试风机电机运行电流及绝缘电阻；测试线路对地/相间绝缘电阻。

④ 安全防护设施维保

1)保持冷却水管道及压力表、电磁阀、截止阀、止回阀、球阀、调压阀等附件表面清洁无污染。

2)每周检查冷却水管道固定支架有无松动或脱焊现象，如有及时进行紧固或焊接修复，并进行防锈处理。

3)每周检查水管接头接缝有无松动、泄漏现象。及时进行处理，并做好处理结果记录。

4)每月检查防火隔热板的外观损耗程度，及时进行修复，及时更换破损部件。

5)润滑点每月加注润滑剂。润滑点包括：各燃气阀门阀杆，连接法兰螺栓等。

6)每月至少打开排污阀排放污物一次。

7)每月检测水泵的机械性能，运行无异响，无卡顿，水压正常。

8)每月检测控制电磁阀线路连接是否可靠，电磁铁吸力性能良好，电磁阀接地正常。

9)每月检测电源供电情况：接头连接是否牢靠；开关接触是否紧密；保险丝是否熔断； 三相供电的是否缺相等。

10))每季清洗或更换过滤器滤芯。

11)每季检测水路的锈蚀状况，及时进行除锈防锈处理，并做好记录。

12)每季使用轻油对所有润滑点进行彻底清洗，清洗完成后重新加注润滑剂保养。

13)每季检查防护板内部的水、电、气等设施安全无损。如有则进行及时修复或采取必要的加强防护措施。

14)每季检查防火隔热板的固定牢固度，及时进行校正和加强固定，更换损坏老化的紧固件。

15)每年校验或更换压力表。

16)每年检修保养电磁阀。

17)每年检测水泵电机的各项电气性能及其线路连接点进行清洁保养。

18)每年测试水泵电机运行电流及绝缘电阻。

19)每年对保温防护板进行一次全面的防锈养护，涂刷防锈漆，如有生锈处需进行打磨除锈后再涂防锈漆。训练损耗较大区域可视情况适当缩短养护周期。高温区域需涂刷耐高温防锈漆。

⑤ 应急、报警装置

- 每周清洁急停开关表面污渍，检查有无变形等，如需则更换。

2)每周检测声光报警灯外观是否有污渍、变形等迹象，及时清洁、更换破损部件。

3)每周检测报警灯线路接线是否可靠牢固，接地是否良好。

4)每月测试急停开关功能是否良好，检查线路接线是否可靠牢固，接地是否良好；及时更换破损部件。

5)每月清洁防爆灯具积尘和污垢，提高灯具光效和散热性能。

6)每季检测灯具塑料外壳(透明件)有无严重变色，如变色严重，说明塑料已经老化。

7)每季检测灯具透明件有无受过异物冲击的痕迹，保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有， 应停止使用，及时维修更换。

8)每月试验报警灯功能，检测报警声音是否响亮，灯光闪烁是否正常，及时更换破损部件。

9)每季检测电源电压是否正常，接地是否良好。

10)防火隔热设施。

(五）功能性装置模拟设施维保

①倒塌类装置

日常维保

- 保持设备清洁、完好无损。

2)每周检查限位开关，及时更换损坏件。

3)每周检查并调整制动器及安全保险装置。

一级维保

- 启动设备运行正常,无异常;调整配合间隙;各活动部位灵活顺畅,涂刷防锈油,隔月进行清洗并添加润滑脂。

- 设备形位公差测量校验;检查各部位的技术状况紧固连接件,更换老损五金件。

3）制动器及安全保险装置拆洗保养;张紧器检修调整;限位开关检修保养与信号检测正常。

二级维保

1)提升机拆洗保养,更换行程开关;各润滑点添加润滑脂;齿轮箱保养,更换齿轮油。

2)检修调整滑轮及钢丝绳，紧固锁扣及螺栓；清污后涂刷润滑脂；更换老损钢丝绳。

3) 检修调整制动装置与安全保险装置，更换制动片与安全插销。

4) 电机对地/相间绝缘阻值测量正常。

②场景变幻类装置

日常保养

1）保持设备清洁、完好无损。

2)每周检查限位开关，及时更换损坏件。

3)每周检查并调整制动器及安全保险装置。

一级保养

1)每月动力装置检修保养;张紧器检修调整;限位开关检修保养与信号检测。

2)每月设备形位公差测量校验;检查各部位的技术状况紧固连接件,更换老损五金件。

3)每月启动设备运行,无异常;调整配合间隙;各活动部位涂刷防锈油,隔月进行清洗并添加润滑脂。

4)每月每月对导向机构、动力机构、传动机构进行清洁除尘保养。并涂刷防锈油。

5)每月每月对各润滑点加注高温润滑脂。

二级维保

- 每季检修调整同步轮与同步带,更换老损；地轮拆洗保养,更换轴承添加润滑脂。

2）每季检修传动轴及卷筒，检验并调整同轴度；涂刷润滑脂进行保养。

3)每季动力机拆洗保养,更换行程开关；润滑点添加润滑脂；齿轮箱保养,更换齿轮油。

4）每季电源输入输出检测；主机绝缘检测；线缆绝缘检测。

5) 每年电机对地/相间绝缘阻值测量。

③坠落类装置

日常维保

1）保持设备清洁、完好无损。

2)每周检查限位开关，及时更换损坏件。

3)每周检查并调整制动器及安全保险装置。

一级维保

- 每月制动器及安全保险装置检修保养，张紧器检修调整，限位开关检修保养与信号检测。

2）每月启动设备运行正常,无异常;调整配合间隙;各活动部位灵活顺畅,涂刷防锈油,隔月进行清洗并添加润滑脂。

二级维保

- 每季检修调整滑轮及钢丝绳,及时更换老损;紧固锁扣及螺栓;清洗后涂刷润滑脂。

- 每季提升机拆洗保养,更换行程开关；润滑点添加润滑脂；齿轮箱保养，更换齿轮油。

3）每年设备形位公差测量校验，检查各部位的技术状况，紧固连接件，更换老损五金件。

4)每年液压站保养，拆洗液压泵,更换滤网及密封件，更换液压油；更换电磁阀线圈；更换老化油管；

5) 每年电机对地/相间绝缘阻值测量。

④气、液体泄漏类装置

日常维保

1）每班巡查，保持设备清洁、完好无损；站房通风良好

2）每班空压机运行前检查：空气滤清器滤芯、机油滤芯无松动；油气分离器排放冷凝水；排放储气罐冷凝水。设备启动:运行正常,无异响;记录压力,温度,运行时间。

3）每班液压系统检查：油泵、液压元件；检查电磁阀信号，油管与线路连接。

一级维保

1）每月电源输入输出测量；电机对地/相间绝缘阻值测量；电磁阀电压电流测量。

2）每月拆洗油路过滤器滤芯。

二级维保

1）每季压缩空气进气口吹洗保养，空气滤清器滤芯保养更换，空压机冷却油更换。

2）每季电源输入输出测量；电机对地/相间绝缘阻值测量；电磁阀电压电流测量。

3）每年油路拆洗疏通保养,机油滤清器保养更换;油气分离器保养,更换滤芯;压力表校验或更换;安全阀校验或更换。

4）每年液压电磁阀拆洗保养,更换密封件，更换电磁线圈。

5）液压泵与止回阀拆洗保养,更换联轴器与油泵过滤芯。

6）液位器检修,更换浮球开关。

（六）污水处理系统维保

日常维保

1)检查各区域污水池排水正常，水路畅通。

2)每周启动设备，查看运行状况；查看污水泵进水口无堵塞。

3)按需启动设备添加水处理药粉，进行污水处理。

一级维保

1)每月检修刮砂板及链条张紧调整，检查链销是否松出并及时修正。及时更换破损部件。

2)每月检查溶气泵运行状况、出水量、压力以及各阀门。

3)检查各管路密封良好、连接紧固，并涂刷防锈油（漆）。

4）每月对各润滑点加注润滑脂。

二级维保

1)每季检修动力电机传动链条及链轮，拆洗，添加新润滑脂，及时更换损伤部件。

2)每季检修减速，检查油位并添加或更换齿轮油。

3)每季更换污水管道过滤器滤芯。

4）每季加药装置检修保养。

5）每年电机电压检测、对地/相间绝缘阻值检测。

6)每年各仪表检验，台需则更换。

7)每年各污水池清污一次。

8)每年拆洗各污水泵泵体，检查密闭性，更换密封件及滤芯。

9)每年检测污水泵电机的各项电气性能及其线路连接点进行清洁保养。及时更换破损部件。

10)每年二氧化氯发生器与计量泵检修保养，更换滤芯。

五、设备维修保养依据说明：

①　采用的国家或行业规范、标准：《安全生产法》、《特种设备安全法》、《电工安全作业》、《焊接与热切割安全作业》、《压力容器安全作业》、《危险化学品安全作业》等；

②　参考的技术文献资料：《机械基础》、《电气基础》、《电气控制与自动化》、《压力容器的维护保养》、《液压系统的常见故障与维修保养》、《工业管道安装与维护》、《石油化工设备维护检修技术》、《管件与阀门维修保养》、《污水处理机械设备操作维护问答》、《电机维修》、《交换机与路由器的配制与管理 》、《弱电安装与维护手册》。

③　参照的产品维护技术资料：《WX系列涡旋空气压缩机使用维护说明书》、《UWB 定位系统运维手册》、《UV光氧催化设备维保手册》、《iVMS-9800E管理平台操作指南》、《DS-8664N录像机操作手册》、《HT溶气气浮机使用手册》、《CX15燃油燃烧机使用说明书》。

④　借鉴常规机电行业设备维保管理制度，结合绍兴及其他基地对模拟设施运行维保的实际经验总结。

六、本项目费用组成及清单（此价格为单项最高限价）

| 费 用 组 成 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保内容整体包括：日常维护（每日班后小维护，每周班后大维护）；月度检修（设备性能检测、零部件修理、运行状况调试、故障隐患排除）；季度小保养（易损件更换、精度检测与调整、机构清洗润滑）；年度大保养（主体部分解体检修保养、主要元件检测、系统性能调整、技术升级改造） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 费用类型 |  | 费用 | 备注 |
|  |  |  |  | 设备维护保养 | 定期更换材料 |  |  |
| 一 | 自动化控制 | 1 | 整套 | 96888 | 10666 | 107554 |  |
| 二 | 音视频系统 | 1 | 整套 | 32900 | 1820 | 34720 |  |
| 三 | 大跨度厂房 | 1 | 整套 | 240280 | 69331 | 309611 |  |
| 四 | 娱乐综合楼 | 1 | 整套 | 68880 | 18772 | 87652 |  |
| 五 | 综合训练塔 | 1 | 整套 | 44300 | 39516 | 83816 |  |
| 六 | 石油化工区 | 1 | 整套 | 101200 | 42105 | 143305 |  |
| 七 | 污水处理系统 | 1 | 整套 | 15140 | 4637 | 19777 |  |
| 费用合计 |  |  |  | 599588 | 186847 | 786435 |  |

| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 说 明 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1、自动化控制-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主站冗余CPU系统 | 品牌:西门子 规格型号:S7-400 维保明细:电源检查;程序安全性检测;程序备份管理;CPU系统故障恢复;数据情况分析诊断;冗余功能应用测试;时间日期校准;通讯检查;后备电池状态检查;外部环境状态检查;安装状态检查 维保标准:电源电压正常(DC24±5%);程序备份良好,无缺失;系统运行正常,无故障信息;后备电池电量良好;环境温度低于30℃;安装状态牢固可靠,无松动 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |  |
| 1.2 | 主站供电模块 | 品牌:西门子 规格型号:PS407 10A 维保明细:电源检查;操作员控件及指示灯检查;总线电压测量;梳形连接件加固 维保标准:电源电压正常(AC220V±5%);控件及指示灯显示操作正常;总线电压正常(DC24V±5%);连接件安装可靠,无松动 | 1 | 只 | 40 | 40 |  |
| 1.3 | 主站以太网模块 | 品牌:西门子 规格型号:CP443-1 维保明细:电源检查;通讯检查;模块定期诊断 维保标准:电源电压正常(DC24V±5%);通讯良好,无丢包;模块诊断后,无报警故障 | 1 | 只 | 40 | 40 |  |
| 1.4 | 从站CPU模块 | 品牌:西门子 规格型号:S7-300/1200 维保明细:电源检查;程序安全性检测;程序备份管理;CPU系统故障恢复;数据情况分析诊断;时间日期校准;通讯检查;外部环境状态检查;安装状态检查 维保标准:电源电压正常(DC24V±5%);程序无报错,运行良好;程序备份正常;系统内部无错误;安装牢固可靠 | 2 | 套 | 600 | 1200 |  |
| 1.5 | 从站供电模块 | 品牌:西门子 规格型号:PS307 5A 维保明细:电源检查;操作员控件及指示灯检查;总线电压测量;梳形连接件加固 维保标准:电源电压正常(AC220V±5%);控件及指示灯显示操作正常;总线电压正常(DC24V±5%);连接件安装可靠,无松动 | 13 | 只 | 40 | 520 |  |
| 1.6 | PROFINET 接口模块 | 品牌:西门子 规格型号:IM153-4 PN 标准型 维保明细:清洁除尘;电源检查;传输功能检查;接口诊断 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);接线牢靠,无松动;通讯状态良好,无丢包;接口诊断后,无故障报警 | 15 | 只 | 40 | 600 |  |
| 1.7 | SM321数字量输入模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7321-1BL00-0AA0 维保明细:清洁除尘;电源检查;输入状态指示检查;通道检查;光电耦合功能测试;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输入指示正常,显示绿色;通道接线可靠,无松动;耦合功能运行正常;前连接器无松动; | 28 | 只 | 40 | 1120 |  |
| 1.8 | SM322数字量输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7322-1HH01-0AA0 维保明细:清洁除尘;电源检查;输出状态指示检查;通道检查;光电耦合功能测试;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输出指示正常,显示绿色;通道接线可靠,无松动;耦合功能运行正常;前连接器无松动 | 51 | 只 | 40 | 2040 |  |
| 1.9 | SM331模拟量输入模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7331-7NF10-0AB0 维保明细:清洁除尘;电源检查;通道检查;误差校准;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);通道连接可靠,无松动;数据误差(±1%);前连接器无松动 | 8 | 只 | 40 | 320 |  |
| 1.10 | RS485通讯模块 | 品牌:西门子 规格型号:SC-F5WA2822(1P) 维保明细:清洁除尘;电源检查;通道检查;通讯检查 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);通道连接可靠,无松动;通讯正常,无丢包 | 1 | 只 | 40 | 40 |  |
| 1.11 | SM1221数字量输入模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7221-1BH32-0XB0 维保明细:清洁除尘;电源检查;输入状态指示检查;通道检查;光电耦合功能测试;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输入指示正常,显示绿色;通道连接可靠,无松动;耦合功能正常;前连接器无松动 | 2 | 只 | 40 | 80 |  |
| 1.12 | SM1222数字量输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7222-1HH32-0XB0 维保明细:清洁除尘;电源检查;输出状态指示检查;通道检查;光电耦合功能测试;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输出指示正常,显示绿色;通道连接可靠,无松动;耦合功能正常;前连接器无松动 | 4 | 只 | 40 | 160 |  |
| 1.13 | SM1223数字量输入输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7223-1PL32-0XB0 维保明细:清洁除尘;电源检查;输入输出状态指示检查;通道检查;光电耦合功能测试;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输入指示正常,显示绿色;通道连接可靠,无松动;耦合功能正常;前连接器无松动 | 1 | 只 | 40 | 40 |  |
| 1.14 | SM1234模拟量输入输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7234-4HE32-0XB0 维保明细:清洁除尘;电源检查;通道检查;误差校准;前连接器加固 维保标准:观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输入指示正常,显示绿色;通道连接可靠,无松动;耦合功能正常;前连接器无松动 | 1 | 只 | 40 | 40 |  |
| 1.15 | HMI精智面板 | 品牌:西门子 规格型号:TP900 COMFORT/TP1200 COMFORT 维保明细:清洁除尘;电源检查;触摸校准;屏幕清洁;通讯检查;时间同步;接口测试;面板诊断 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);通讯良好,无丢包;触摸精准,无异常;时间显示无误;接口测试正常;面板诊断无报警 | 5 | 只 | 300 | 1500 |  |
| 1.16 | 工业交换机 | 品牌:西门子 规格型号:X204-2/X208 维保明细:外部告警状况；日常环境监控；模块运行状况检修；各功能子系统使用状况检修;外部环境状态检查 维保标准:设备无报警;环境温度低于30℃;IP分配功能正常,无冲突 | 3 | 只 | 200 | 600 |  |
| 1.17 | 变频器 | 品牌:施耐德 规格型号:ATV212 维保明细：清洁除尘；测量输入电压、电流输出电压、电流三相是否平衡并检修；清理散热风机和散热通道；清理电子线路板和输入输出模块；清理主回路电解电容；功率模块重涂导热硅胶；测量功率模块输入输出特性；检查主回路滤波电解电容的容量，容量不得低于标称值15%；记录变频器故障历史 维保标准:外观干净,无积灰;各参数设定正常(电压380V±5%,频率50HZ);散热风扇无异响,出风量效果良好;内部电气元件无发热痕迹; | 40 | 台 | 350 | 14000 |  |
| 1.18 | 控制柜 | 品牌:英洛华 规格型号:包含内部低压元件(断路器/端子排/接触器/中间继电器/开关电源) 维保明细:清扫除尘；绝缘电阻检修；检修接地；检修接触器、继电器、开关电源等电气元件；接线端的检查紧固；线路检查；照明排风检查 维保标准:外观干净,无积灰;电器元件绝缘良好;接地牢靠无松动;照明良好,散热正常。 | 35 | 台 | 700 | 24500 |  |
| 1.19 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*25+2*16 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 500 | 米 | 0.7 | 350 |  |
| 1.20 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*10+2*6 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 1000 | 米 | 0.7 | 700 |  |
| 1.21 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*6+2*4 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 1200 | 米 | 0.7 | 840 |  |
| 1.22 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*2.5+2*1.5 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 14230 | 米 | 0.7 | 9961 |  |
| 1.23 | 控制电缆 | 规格:ZRRVV10*1 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 11000 | 米 | 0.7 | 7700 |  |
| 1.24 | 控制电缆 | 规格:ZRRVV6*1 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 8900 | 米 | 0.7 | 6230 |  |
| 1.25 | 控制电缆 | 规格:ZRRVV4*1 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 14380 | 米 | 0.7 | 10066 |  |
| 1.26 | 控制电缆 | 规格:ZRRVVP3*1 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 7430 | 米 | 0.7 | 5201 |  |
| 1.27 | 控制电缆 | 规格:ZRRVVP2*1 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 5000 | 米 | 0.7 | 3500 |  |
| 1.28 | 空调 | 品牌规格:格力 产地:中国 维保明细：检查与充装制冷剂 维保标准:制冷效果良好;滤网干净清爽 | 5 | 台 | 200 | 1000 |  |
| 自动化控制-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中间继电器 | 施耐德 220V | 10 | 只 | 55 | 550 |  |
| 2 | 中间继电器 | 施耐德 24V | 20 | 只 | 45 | 900 |  |
| 3 | 接触器 | 正泰 CJX2-0910 | 2 | 只 | 63 | 126 |  |
| 4 | 接触器 | 正泰 CJX2-1210 | 2 | 只 | 78 | 156 |  |
| 5 | 接触器 | 德力西 CJX2-0910 | 2 | 只 | 65 | 130 |  |
| 6 | 开关电源 | 台达 24V 10A | 1 | 只 | 750 | 750 |  |
| 7 | 开关电源 | 明纬 EDR-75-24 3.2A 24V | 4 | 只 | 160 | 640 |  |
| 8 | CPU电池 | AA 锂电池,6ES7971-0BA00,3.6V,2.3AH | 2 | 只 | 80 | 160 |  |
| 9 | 动力电缆 | ZR-RVV3*2.5+2*1.5 | 100 | 米 | 16 | 1600 |  |
| 10 | 控制电缆 | ZR-RVV10*1 | 150 | 米 | 15 | 2250 |  |
| 11 | 控制电缆 | ZR-RVV6*1 | 100 | 米 | 10 | 1000 |  |
| 12 | 控制电缆 | ZR-RVV4*1 | 200 | 米 | 5.84 | 1168 |  |
| 13 | 控制电缆 | ZR-RVVP3*1 | 200 | 米 | 6.18 | 1236 |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  | 107554 |  |
| 2、音、视频系统-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据服务器 | 品牌规格:联想SYSTEM X3650 产地：中国 维保明细:实时库、历史库配置同步；数据库备份情况；数据库日志查看与分析；数据库表占用情况；表空间占用情况；散热处理 维保标准：数据库存储良好,无缺失;日志记录良好;数据库表占用低于80%;散热良好,无积灰; | 2 | 台 | 850 | 1700 |  |
| 2.2 | 磁盘阵列 | 品牌规格:IBM,Storwize V3700 产地:中国 维保明细:设备散热处理；电源检查；磁盘情况检查分析 维保标准：散热良好,无积灰;电源电压正常(AC220±5%);磁盘存储正常 | 1 | 台 | 200 | 200 |  |
| 2.3 | 标准服务器机柜 | 品牌规格:图腾 产地:中国 维保明细:机柜除尘；位移检查与调整;螺栓紧固;PDU插排检修 维保标准：外观整洁,无积灰;结构固定牢靠,螺栓无松动;插排电源电压正常(AC220±5%) | 1 | 个 | 160 | 160 |  |
| 2.4 | KVM套件 | 品牌规格:ATEN 产地:中国 维保明细:设备除尘；液晶屏清洁 维保标准:外观干净,无积灰;液晶屏无积灰,切换画面流畅 | 1 | 套 | 100 | 100 |  |
| 2.5 | 终端电脑 | 品牌规格:联想 产地:中国 维保明细:清洁除尘；全盘杀毒；垃圾清理；磁盘碎片整理 维保标准: 外观干净,无积灰;系统无病毒;无垃圾;碎片清扫干净 | 8 | 台 | 50 | 400 |  |
| 2.6 | 双机热备软件 | 品牌规格:ROSE 产地:中国 维保明细:心跳检查；异常情况处理；功能测试(资源带入后来回切换) 维保标准:心跳线网络通讯良好,无断线;双机切换功能流畅 | 1 | 套 | 200 | 200 |  |
| 2.7 | 服务器操作系统 | 品牌规格规格:Windows server 2016标准版 产地:中国 维保明细:系统杀毒；磁盘整理；日志管理；异常情况处理 维保标准:系统运行安全流程;磁盘干净,无垃圾;日志记录良好 | 2 | 套 | 50 | 100 |  |
| 2.8 | 数据库 | 品牌规格:SQL server 2016 标准版 产地:中国 维保明细:数据库负载情况维护；运行状态维护；备份情况维护；对象维护 维保标准:负载情况低于总体80%;运行流程,无卡顿;数据备份良好,无丢失; | 1 | 套 | 50 | 50 |  |
| 2.9 | 交换机 | 品牌规格:华为 /H3C 产地:中国 维保明细:设备环境检查；设备基本信息检查；设备运行检查；端口内容检查；业务检查 维保标准:设备环境温度良好,不高于30℃;基本信息无错误;端口内容运行流畅,无卡顿;IP地址分配功能无重复 | 10 | 台 | 200 | 2000 |  |
| 2.10 | 拼接显示屏 | 品牌规格:LMD-PJ4610HD 产地:浙江 维保明细:屏幕除尘；光学部件维护；设置最佳分辨率；异常情况处理 维保标准:屏幕干净明亮,无积灰;网络接口通讯无卡顿;各屏连接牢靠; | 12 | 块 | 300 | 3600 |  |
| 2.11 | 解码器 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 维保明细:电源电压检修;波特率设置及协议检查; 维保标准:电源电压正常(AC220±10%);波特率9600,派尔高D协议; | 12 | 块 | 120 | 1440 |  |
| 2.12 | 矩阵 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 维保明细:信号输入输出检查;影像切换测试;面板指示/散热功能检查 维保标准:视频上墙切换流畅;面板指示显示正常;散热效果良好 | 1 | 台 | 200 | 200 |  |
| 2.13 | 硬盘录像机 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 维保明细:周边环境检查;风机散热处理;通讯检查;电源检查;录像功能检查;线路连接检查 维保标准:环境温度低于30℃;风机干净,无积灰;通讯连接不卡顿;录像自动覆盖功能正常;线路连接可靠,无松动 | 5 | 台 | 250 | 1250 |  |
| 2.14 | 光纤收发器 | 品牌规格:TPLINK 产地:中国 维保明细:清洁除尘;电源检修;发光功率检修;网络丢包检修 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(AC220±5%);发光效果良好;网络无丢包; | 30 | 对 | 50 | 1500 |  |
| 2.15 | 红外摄像机 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 维保明细：清洁除尘；各项技术参数及监控系统传输线路质量检修；电压检修 维保标准：设备干净；参数正常（25帧1080P码流2M，50帧720P码流1M）；信号传输正常；电压正常（DC12V） | 100 | 只 | 120 | 12000 |  |
| 2.16 | 高清红外智能球机 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 维保明细：清洁除尘；各项技术参数及监控系统传输线路质量检修；电压检修 维保标准：设备干净；参数正常（25帧1080P码流2M，50帧720P码流1M）；信号传输正常；电压正常（DC12V） | 17 | 只 | 300 | 5100 |  |
| 2.17 | 网络功放 | 品牌规格:ABR 产地：中国 维保明细：清洁除尘；电源电压检修；网络通信检修；按钮开关检查 维保标准：设备干净；电源电压正常（AC220V）；设备参数正常（频响范围70Hz-16KHz；信噪比95dB(A)；灵敏度MIC-40db/AUX-10dB）；网络通信正常；按钮正常 | 10 | 台 | 200 | 2000 |  |
| 2.18 | 音响 | 品牌规格:ABR 产地：中国 维保明细：清洁除尘；电源电压检修；线路检修； 维保标准：设备外观干净；电源电压正常；参数正常（频率响应110-15KHZ；灵敏度89DB）；线路无损伤 | 18 | 只 | 50 | 900 |  |
| 音视频系统-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头电源 | 12v 1A；中国 | 30 | 只 | 27.5 | 825 |  |
| 2 | 网线 | 安普6类工业级；中国 | 100 | 米 | 8.75 | 875 |  |
| 3 | 干电池 | 南孚5#；中国 | 20 | 粒 | 6 | 120 |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  | 34720 |  |
| 3、大跨度厂房-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 维保明细：强弱电电源输入输出检修；线路检修；端子连接检修；信号反馈检修；管路及泵、阀、喷油嘴检修与拆洗；点火器检修与调整；风机检修；设备主体结构检修及加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；点火正常（成功率90%以上）；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 41 | 套 | 3500 | 143500 |  |
| 3.2 | 倒塌装置 | 品牌型号：英洛华ICMD-I 产地：浙江 维保明细：电机阻值检修；信号反馈检修；线路检修；传动机构几何精度检修与调整；制动器检修与调整；张紧装置调整；主要零件检修；主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；行程开关信号反馈灵敏，参数正常（电压12V,电流5A)；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 3 | 套 | 1050 | 3150 |  |
| 3.3 | 坠落装置 | 品牌型号：英洛华IFMD-I 产地：浙江 维保明细：电机阻值检修；信号反馈检修；线路检修；提升机构几何精度检修与调整；制动器检修与调整；主要零件检修；主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；行程开关信号反馈灵敏，参数正常（电压12V,电流5A)；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 5 | 套 | 1050 | 5250 |  |
| 3.4 | 虚实步装置 | 品牌：英洛华 型号：ITMD-I 维保明细：信号反馈检修；线路检修；气缸检修与直线调整；主要零件检修；主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；空压电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；行程开关信号反馈灵敏，参数正常（电压12V,电流5A)；线路无损伤，绝缘性能良好；气路系统畅通无跑冒滴漏现象；结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 1 | 套 | 1050 | 1050 |  |
| 3.5 | 场景变幻装置 | 品牌型号：英洛华IMMD-I 产地：浙江 维保明细：信号反馈检修；线路检修；导轨校直调整；主要零件检修；主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；行程开关信号反馈灵敏，参数正常（电压12V,电流5A)；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 9 | 套 | 1050 | 9450 |  |
| 3.6 | 移动窗装置 | 品牌：英洛华 型号：IFE 产地：浙江 维保明细：主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁无污渍；按时完成保养零配件更换 | 20 | 套 | 425 | 8500 |  |
| 3.7 | 烟雾模拟装置 | 品牌型号：英洛华ISSD 规格：220V/3KW；304不锈钢材质 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；信号反馈检修；线路检修；加热块检修、油路及泵、阀检修与拆洗；油压检测与调整；液位计检修；主要零件检修；基座与防护箱水平调整、牢固度检修并加固；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；烟雾浓度良好，出烟量≥100 m3/min；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 6 | 套 | 680 | 4080 |  |
| 3.8 | 排烟风机 | 品牌型号：江南DFBZ 规格：380V/4KW,排量15000m3/h 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；电机阻值检测；信号反馈检修；线路检修；风机动平衡与噪音监测及分析；主要零件检修；设备位移检修与调整、连接加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固无晃动，连接件紧固无松动；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤80℃）；风扇叶轮清洁无锈迹，转动灵活无卡顿；防护罩无损伤；主轴润滑；外观清洁明亮；更换损坏零件；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换。 | 36 | 套 | 350 | 12600 |  |
| 3.9 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；电机阻值检修；线路检修；信号反馈检修；管路及阀件检修拆洗；油泵检修拆洗；液压基本回路检修；液压表校验；液压阀密封性检修；液位计检修；设备位移检修与调整、连接加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；油温正常，油路系统畅通无跑冒滴漏现象；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 17 | 套 | 3100 | 52700 |  |
| 大跨度厂房-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器干粉更换 | 欧伦泰 | 41 | 支 | 40 | 1640 |  |
| 2 | 燃烧机控制盒 | 凯利LOA24.171B27H | 20 | 支 | 270 | 5400 |  |
| 3 | 燃烧机感光电眼 | 中敏圆头+扣 | 41 | 支 | 38 | 1558 |  |
| 4 | 燃烧机雾化油嘴 | 丹佛斯，0. 6#80，美国 | 20 | 支 | 50 | 1000 |  |
| 5 | 燃烧机油路滤芯 | 凯利CX12-1/4，陕西 | 41 | 支 | 38 | 1558 |  |
| 6 | 不锈钢高压喷油嘴喷头套装 | 格强，G1/4-1. 0-105， 中国 | 41 | 副 | 112 | 4592 |  |
| 7 | 液压表 | 江云YN60,上海 | 17 | 副 | 124 | 2108 |  |
| 8 | 耐高压燃料管路过滤器 | 桥诗，G1/2-304，上海 | 41 | 支 | 112 | 4592 |  |
| 9 | 燃料液压站油泵滤芯 | 西德宝，DN40，中国 | 17 | 支 | 150 | 2550 |  |
| 10 | 液压泵联轴器 | 榆次ML-60 | 8 | 副 | 65 | 520 |  |
| 11 | 联轴器缓冲垫 | HRC150 | 8 | 副 | 18 | 144 |  |
| 12 | 浮球液位开关 | 宇华LSSYZ-2 | 8 | 副 | 158 | 1264 |  |
| 13 | 行程开关 | 欧姆龙SHL-Q2255 | 18 | 支 | 122 | 2196 |  |
| 14 | 燃烧机整机 | 凯利CX12,陕西 | 2 | 台 | 4400 | 8800 |  |
| 15 | 常闭式直动电磁阀 | DN15,DC24V | 8 | 副 | 168 | 1344 |  |
| 16 | 液压电磁阀线圈 | 油研，DC24V，中国 | 26 | 支 | 85 | 2210 |  |
| 17 | 空压机冷却油 | 开山WX-1.1/8； 16L/桶 | 1 | 桶 | 1220 | 1220 |  |
| 18 | 空压机空气滤清器 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 | 95 | 190 |  |
| 19 | 空压机机油滤清器 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 | 225 | 450 |  |
| 20 | 空压机油气分离器滤芯 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 | 260 | 520 |  |
| 21 | 气压表 | 德力西，测量范围0-2.5mpa，M14*1.5，中国 | 2 | 副 | 168 | 336 |  |
| 22 | 储气罐安全卸压阀 | 富羽，A28H-16-DN50，浙江 | 1 | 台 | 225 | 225 |  |
| 23 | PU软管 | φ12mm*16mm, 30m/卷 | 1 | 卷 | 310 | 310 |  |
| 24 | 高压橡胶油管 | DN13-40MPa | 20 | 米 | 43 | 860 |  |
| 25 | 高压橡胶油管 | DN8-40MPa | 20 | 米 | 28 | 560 |  |
| 26 | 烟机油泵 | 卡默尔KLC2-A | 3 | 支 | 92 | 276 |  |
| 27 | 铸铝加热板 | 威研WY-5183 | 3 | 块 | 270 | 810 |  |
| 28 | 304不锈钢丝格网 | 20孔*1.5丝*1M宽 | 41 | 米 | 45 | 1845 |  |
| 29 | 304不锈钢钢丝绳 | φ8mm-7*19 | 100 | 米 | 32 | 3200 |  |
| 30 | 304不锈钢钢丝绳 | φ4mm-7*19 | 100 | 米 | 13 | 1300 |  |
| 31 | 截止阀 | DN40 | 2 | 副 | 177 | 354 |  |
| 32 | 球阀 | DN15，304 | 20 | 支 | 35 | 700 |  |
| 33 | 球阀 | DN20，304 | 12 | 支 | 48 | 576 |  |
| 34 | 闸阀 | DN40 | 2 | 副 | 306 | 612 |  |
| 35 | 不锈钢内六角螺栓螺母（含平弹垫） | M4/5/6/8/10/12；30只/盒 | 2 | 盒 | 130 | 260 |  |
| 36 | 不锈钢外六角螺栓螺母（含平弹垫） | M6/8/10/12；30只/盒 | 2 | 盒 | 130 | 260 |  |
| 37 | 不锈钢U型卡 | D16/25/32；50只/盒 | 2 | 盒 | 60 | 120 |  |
| 38 | 不锈钢管箍 | φ19/27/32/56/75/110；20只/盒 | 2 | 盒 | 85 | 170 |  |
| 39 | 钢丝绳卡扣 | 重型M6 | 10 | 只 | 12 | 120 |  |
| 40 | 膨胀螺栓（含平弹垫） | M6/8/10；50只/盒 | 1 | 盒 | 120 | 120 |  |
| 41 | 岩棉保温夹心板 | 450*550*50(定制) | 40 | 平方米 | 65 | 2600 |  |
| 42 | 齿轮油 | 长城L-CKC100#,16L/桶,中国 | 1 | 桶 | 320 | 320 |  |
| 43 | 高温锂基脂 | 长城多效3#，15kg/桶 | 20 | 桶 | 335 | 6700 |  |
| 44 | 金属防锈油 | 哈斯太，E-191,18L/桶 | 1 | 桶 | 235 | 235 |  |
| 45 | 丙酮清洗剂 | 2.5L/ 瓶 | 10 | 瓶 | 67 | 670 |  |
| 46 | 重油污清洁剂 | 5kg/桶 | 10 | 桶 | 15 | 150 |  |
| 47 | 生料带 | 潜水艇，30M*1.8CM,中国 | 40 | 卷 | 18 | 720 |  |
| 48 | 耐高温金属防锈漆 | 百家涂；18L/桶；上海 | 1 | 桶 | 630 | 630 |  |
| 49 | 稀释剂 | 一力；10kg/桶；中国 | 1 | 桶 | 76 | 76 |  |
| 50 | 松动除锈剂 | 保锡利，B-1754,中国 | 20 | 瓶 | 18 | 360 |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  | 309611 |  |
| 4、娱乐综合楼-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 维保明细：强弱电电源输入输出检修；线路检修；端子连接检修；信号反馈检修；管路及泵、阀、喷油嘴检修与拆洗；点火器检修与调整；风机检修；设备主体结构检修及加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；点火正常（成功率90%以上）；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 12 | 套 | 3500 | 42000 |  |
| 4.2 | 倒塌装置 | 品牌型号：英洛华ICMD-I 产地：浙江 维保明细：电机阻值检修；信号反馈检修；线路检修；传动机构几何精度检修与调整；制动器检修与调整；张紧装置调整；主要零件检修；主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；行程开关信号反馈灵敏，参数正常（电压12V,电流5A)；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 4 | 套 | 1050 | 4200 |  |
| 4.3 | 烟雾模拟装置 | 品牌型号：英洛华ISSD 规格：220V/3KW；304不锈钢材质 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；信号反馈检修；线路检修；加热块检修、油路及泵、阀检修与拆洗；油压检测与调整；液位计检修；主要零件检修；基座与防护箱水平调整、牢固度检修并加固；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；烟雾浓度良好，出烟量≥100 m3/min；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 6 | 套 | 680 | 4080 |  |
| 4.4 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；电机阻值检修；线路检修；信号反馈检修；管路及阀件检修拆洗；油泵检修拆洗；液压基本回路检修；液压表校验；液压阀密封性检修；液位计检修；设备位移检修与调整、连接加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；油温正常，油路系统畅通无跑冒滴漏现象；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 6 | 套 | 3100 | 18600 |  |
| 娱乐综合楼-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器干粉更换 | 欧伦泰 | 12 | 支 | 40 | 480 |  |
| 2 | 燃烧机控制盒 | 凯利LOA24.171B27H | 6 | 支 | 270 | 1620 |  |
| 3 | 燃烧机感光电眼 | 中敏圆头+扣 | 12 | 支 | 38 | 456 |  |
| 4 | 燃烧机雾化油嘴 | 丹佛斯，0. 6#80，美国 | 6 | 支 | 50 | 300 |  |
| 5 | 燃烧机油路滤芯 | 凯利CX12-1/4，陕西 | 12 | 支 | 38 | 456 |  |
| 6 | 不锈钢高压喷油嘴喷头套装 | 格强，G1/4-1. 0-105， 中国 | 12 | 副 | 112 | 1344 |  |
| 7 | 液压表 | 江云YN60,上海 | 6 | 副 | 124 | 744 |  |
| 8 | 耐高压燃料管路过滤器 | 桥诗，G1/2-304，上海 | 12 | 支 | 112 | 1344 |  |
| 9 | 燃料液压站油泵滤芯 | 西德宝，DN40，中国 | 6 | 支 | 150 | 900 |  |
| 10 | 液压泵联轴器 | 榆次ML-60 | 3 | 副 | 65 | 195 |  |
| 11 | 联轴器缓冲垫 | HRC150 | 3 | 副 | 18 | 54 |  |
| 12 | 浮球液位开关 | 宇华LSSYZ-2 | 3 | 副 | 158 | 474 |  |
| 13 | 行程开关 | 欧姆龙SHL-Q2255 | 4 | 支 | 122 | 488 |  |
| 14 | 燃烧机整机 | 凯利CX12,陕西 | 1 | 台 | 4400 | 4400 |  |
| 15 | 常闭式直动电磁阀 | DN15,DC24V | 4 | 副 | 168 | 672 |  |
| 16 | 液压电磁阀线圈 | 油研，DC24V，中国 | 8 | 支 | 85 | 680 |  |
| 17 | 气动电磁阀线圈 | 4V310-10 | 8 | 只 | 32 | 256 |  |
| 18 | 高压橡胶油管 | DN13-40MPa | 6 | 米 | 43 | 258 |  |
| 19 | 高压橡胶油管 | DN8-40MPa | 6 | 米 | 28 | 168 |  |
| 20 | 烟机油泵 | 卡默尔KLC2-A | 3 | 支 | 92 | 276 |  |
| 21 | 铸铝加热板 | 威研WY-5183 | 3 | 块 | 270 | 810 |  |
| 22 | 不锈钢内六角螺栓螺母（含平弹垫） | M4/5/6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 | 130 | 130 |  |
| 23 | 不锈钢外六角螺栓螺母（含平弹垫） | M6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 | 130 | 130 |  |
| 24 | 不锈钢U型卡 | D16/25/32；50只/盒 | 1 | 盒 | 60 | 60 |  |
| 25 | 不锈钢管箍 | φ19/27/32/56/75/110；20只/盒 | 1 | 盒 | 85 | 85 |  |
| 26 | 膨胀螺栓（含平弹垫） | M6/8/10；50只/盒 | 1 | 盒 | 120 | 120 |  |
| 27 | 高温锂基脂 | 长城多效3#，15kg/桶 | 1 | 桶 | 335 | 335 |  |
| 28 | 金属防锈油 | 哈斯太，E-191,18L/桶 | 1 | 桶 | 235 | 235 |  |
| 29 | 丙酮清洗剂 | 2.5L/ 瓶 | 2 | 瓶 | 67 | 134 |  |
| 30 | 重油污清洁剂 | 5kg/桶 | 2 | 桶 | 15 | 30 |  |
| 31 | 生料带 | 潜水艇，30M*1.8CM,中国 | 12 | 卷 | 18 | 216 |  |
| 32 | 耐高温金属防锈漆 | 百家涂；18L/桶；上海 | 1 | 桶 | 630 | 630 |  |
| 33 | 稀释剂 | 一力；10kg/桶；中国 | 1 | 桶 | 76 | 76 |  |
| 34 | 松动除锈剂 | 保锡利，B-1754,中国 | 12 | 瓶 | 18 | 216 |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  | 87652 |  |
| 5、综合训练塔-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 维保明细：强弱电电源输入输出检修；线路检修；端子连接检修；信号反馈检修；管路及泵、阀、喷油嘴检修与拆洗；点火器检修与调整；风机检修；设备主体结构检修及加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；点火正常（成功率90%以上）；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 10 | 套 | 3500 | 35000 |  |
| 5.2 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；电机阻值检修；线路检修；信号反馈检修；管路及阀件检修拆洗；油泵检修拆洗；液压基本回路检修；液压表校验；液压阀密封性检修；液位计检修；设备位移检修与调整、连接加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；油温正常，油路系统畅通无跑冒滴漏现象；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 3 | 套 | 3100 | 9300 |  |
| 综合训练塔-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器干粉更换 | 欧伦泰 | 10 | 支 | 40 | 400 |  |
| 2 | 燃烧机控制盒 | 凯利LOA24.171B27H | 5 | 支 | 270 | 1350 |  |
| 3 | 燃烧机感光电眼 | 中敏圆头+扣 | 10 | 支 | 38 | 380 |  |
| 4 | 燃烧机雾化油嘴 | 丹佛斯，0. 6#80，美国 | 5 | 支 | 50 | 250 |  |
| 5 | 燃烧机油路滤芯 | 凯利CX12-1/4，陕西 | 10 | 支 | 38 | 380 |  |
| 6 | 不锈钢高压喷油嘴喷头套装 | 格强，G1/4-1. 0-105， 中国 | 10 | 副 | 112 | 1120 |  |
| 7 | 液压表 | 江云YN60,上海 | 3 | 副 | 124 | 372 |  |
| 8 | 耐高压燃料管路过滤器 | 桥诗，G1/2-304，上海 | 10 | 支 | 112 | 1120 |  |
| 9 | 燃料液压站油泵滤芯 | 西德宝，DN40，中国 | 3 | 支 | 150 | 450 |  |
| 10 | 液压泵联轴器 | 榆次ML-60 | 1 | 副 | 65 | 65 |  |
| 11 | 联轴器缓冲垫 | HRC150 | 1 | 副 | 18 | 18 |  |
| 12 | 浮球液位开关 | 宇华LSSYZ-2 | 1 | 副 | 158 | 158 |  |
| 13 | 燃烧机整机 | 凯利CX12,陕西 | 1 | 台 | 122 | 122 |  |
| 14 | 液压电磁阀线圈 | 油研，DC24V，中国 | 7 | 支 | 4400 | 30800 |  |
| 15 | 高压橡胶油管 | DN13-40MPa | 5 | 米 | 43 | 215 |  |
| 16 | 高压橡胶油管 | DN8-40MPa | 5 | 米 | 28 | 140 |  |
| 17 | 不锈钢内六角螺栓螺母（含平弹垫） | M4/5/6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 | 130 | 130 |  |
| 18 | 不锈钢外六角螺栓螺母（含平弹垫） | M6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 | 130 | 130 |  |
| 19 | 不锈钢U型卡 | D16/25/32；50只/盒 | 1 | 盒 | 60 | 60 |  |
| 20 | 不锈钢管箍 | φ19/27/32/56/75/110；20只/盒 | 1 | 盒 | 85 | 85 |  |
| 21 | 膨胀螺栓（含平弹垫） | M6/8/10；50只/盒 | 1 | 盒 | 120 | 120 |  |
| 22 | 金属防锈油 | 哈斯太，E-191,18L/桶 | 1 | 桶 | 235 | 235 |  |
| 23 | 丙酮清洗剂 | 2.5L/ 瓶 | 5 | 瓶 | 67 | 335 |  |
| 24 | 重油污清洁剂 | 5kg/桶 | 1 | 桶 | 15 | 15 |  |
| 25 | 生料带 | 潜水艇，30M*1.8CM,中国 | 10 | 卷 | 18 | 180 |  |
| 26 | 耐高温金属防锈漆 | 百家涂；18L/桶；上海 | 1 | 桶 | 630 | 630 |  |
| 27 | 稀释剂 | 一力；10kg/桶；中国 | 1 | 桶 | 76 | 76 |  |
| 28 | 松动除锈剂 | 保锡利，B-1754,中国 | 10 | 瓶 | 18 | 180 |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  | 83816 |  |
| 6、石油化工区-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 维保明细：强弱电电源输入输出检修；线路检修；端子连接检修；信号反馈检修；管路及泵、阀、喷油嘴检修与拆洗；点火器检修与调整；风机检修；设备主体结构检修及加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；点火正常（成功率90%以上）；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 15 | 套 | 3500 | 52500 |  |
| 6.2 | 泄漏模拟装置 | 品牌型号：英洛华IGL 产地：浙江 维保明细：电机阻值检修；信号反馈检修；线路检修；空压机检修；气路及阀件检修拆洗；储气罐检修；压力表检验；安全阀检验；主要零件检修；水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：空压设备运行平稳无异响，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松；气路系统畅通无泄漏现象，阀件开闭灵活，信号反馈灵敏；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮无锈迹；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 4 | 套 | 550 | 2200 |  |
| 6.3 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；电机阻值检修；线路检修；信号反馈检修；管路及阀件检修拆洗；油泵检修拆洗；液压基本回路检修；液压表校验；液压阀密封性检修；液位计检修；设备位移检修与调整、连接加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；油温正常，油路系统畅通无跑冒滴漏现象；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 15 | 套 | 3100 | 46500 |  |
| 石油化工区-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器干粉更换 | 欧伦泰 | 15 | 支 | 40 | 600 |  |
| 2 | 燃烧机控制盒 | 凯利LOA24.171B27H | 7 | 支 | 270 | 1890 |  |
| 3 | 燃烧机感光电眼 | 中敏圆头+扣 | 15 | 支 | 38 | 570 |  |
| 4 | 燃烧机雾化油嘴 | 丹佛斯，0. 6#80，美国 | 7 | 支 | 50 | 350 |  |
| 5 | 燃烧机油路滤芯 | 凯利CX12-1/4，陕西 | 15 | 支 | 38 | 570 |  |
| 6 | 不锈钢高压喷油嘴喷头套装 | 格强，G1/4-1. 0-105， 中国 | 15 | 副 | 112 | 1680 |  |
| 7 | 液压表 | 江云YN60,上海 | 14 | 副 | 124 | 1736 |  |
| 8 | 耐高压燃料管路过滤器 | 桥诗，G1/2-304，上海 | 15 | 支 | 112 | 1680 |  |
| 9 | 燃料液压站油泵滤芯 | 西德宝，DN40，中国 | 14 | 支 | 150 | 2100 |  |
| 10 | 液压泵联轴器 | 榆次ML-60 | 7 | 副 | 65 | 455 |  |
| 11 | 联轴器缓冲垫 | HRC150 | 7 | 副 | 18 | 126 |  |
| 12 | 浮球液位开关 | 宇华LSSYZ-2 | 7 | 副 | 158 | 1106 |  |
| 13 | 燃烧机整机 | 凯利CX12,陕西 | 1 | 台 | 122 | 122 |  |
| 14 | 常闭式直动电磁阀 | DN15,DC24V | 5 | 副 | 4400 | 22000 |  |
| 15 | 液压电磁阀线圈 | 油研，DC24V，中国 | 10 | 支 | 85 | 850 |  |
| 16 | 空压机冷却油 | 开山WX-1.1/8； 16L/桶 | 1 | 桶 | 1220 | 1220 |  |
| 17 | 空压机空气滤清器 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 | 95 | 190 |  |
| 18 | 空压机机油滤清器 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 | 225 | 450 |  |
| 19 | 空压机油气分离器滤芯 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 | 260 | 520 |  |
| 20 | 气压表 | 德力西，测量范围0-2.5mpa，M14*1.5，中国 | 2 | 副 | 168 | 336 |  |
| 21 | 储气罐安全卸压阀 | 富羽，A28H-16-DN50，浙江 | 1 | 台 | 225 | 225 |  |
| 22 | 高压橡胶油管 | DN13-40MPa | 7 | 米 | 43 | 301 |  |
| 23 | 高压橡胶油管 | DN8-40MPa | 7 | 米 | 28 | 196 |  |
| 24 | 不锈钢内六角螺栓螺母（含平弹垫） | M4/5/6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 | 130 | 130 |  |
| 25 | 不锈钢外六角螺栓螺母（含平弹垫） | M6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 | 130 | 130 |  |
| 26 | 不锈钢U型卡 | D16/25/32；50只/盒 | 1 | 盒 | 60 | 60 |  |
| 27 | 不锈钢管箍 | φ19/27/32/56/75/110；20只/盒 | 1 | 盒 | 85 | 85 |  |
| 28 | 膨胀螺栓（含平弹垫） | M6/8/10；50只/盒 | 1 | 盒 | 120 | 120 |  |
| 29 | 高温锂基脂 | 长城多效3#，15kg/桶 | 2 | 桶 | 335 | 670 |  |
| 30 | 金属防锈油 | 哈斯太，E-191,18L/桶 | 1 | 桶 | 235 | 235 |  |
| 31 | 丙酮清洗剂 | 2.5L/ 瓶 | 3 | 瓶 | 67 | 201 |  |
| 32 | 重油污清洁剂 | 5kg/桶 | 3 | 桶 | 15 | 45 |  |
| 33 | 生料带 | 潜水艇，30M*1.8CM,中国 | 15 | 卷 | 12 | 180 |  |
| 34 | 耐高温金属防锈漆 | 百家涂；18L/桶；上海 | 1 | 桶 | 630 | 630 |  |
| 35 | 稀释剂 | 一力；10kg/桶；中国 | 1 | 桶 | 76 | 76 |  |
| 36 | 松动除锈剂 | 保锡利，B-1754,中国 | 15 | 瓶 | 18 | 270 |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  | 143305 |  |
| 7、污水处理-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 污水处理主机 | 品牌型号：海天 规格：9000*2500*2500mm 产地：潍坊 维保明细：电机电压检测、对地/相间绝缘阻值检测；线路检修；刮渣机动力头检修；传动机构检修；溶气泵检修；加药装置检修；过滤器检修；二氧化氯发生器检修；计量泵检修；管路及阀件检修拆洗；仪表检验；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机运行温度正常无过热现象（≤60℃）；电机参数检测值正常（电压AC380V,绝缘电阻≥0.5兆欧）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；管道畅通无泄漏现象，阀件润滑开闭灵活；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |  |
| 7.2 | 液位控制器 | 品牌型号：世通ST-M15-2 产地：北京 维保明细：清洁除尘；检修输入电压；检修接线端子接线；检修各端点信号;安装状态检修 维保标准：高水位开泵低水位停泵功能正常，触点直接控制交流220V，2A以下交流接触器，控制幅度最少达70mm。 | 1 | 套 | 360 | 360 |  |
| 7.3 | 污水提升泵 | 型号：新界40WQ-5-8-1.5 产地：上海 维保明细：电机电压检测、对地/相间绝缘阻值检测；线路检修；泵体拆洗保养与密封性能检修；主要零件检修；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；电机参数检测值正常（电压AC380V,绝缘电阻≥0.5兆欧）；线路无损伤，绝缘性能良好；泵体吸力强劲（压力≥0.2MPa）；管道畅通无泄漏现象，阀件润滑开闭灵活；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 1 | 台 | 380 | 380 |  |
| 7.4 | 布水系统 | 品牌：海天 产地：潍坊 维保明细：电源检修；电机阻值检修；管路及阀件检修拆洗；水泵检修拆洗；主要零件检修；防锈润滑；清污除尘 维保标准：：设备运行平稳无异响；系统压力值正常（压力≥0.1MPa）；管道畅通无泄漏现象，阀件润滑开闭灵活；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 1 | 套 | 650 | 650 |  |
| 7.5 | 曝气系统 | 型号：密闭式曝气D215微孔曝气 产地：潍坊 维保明细：管路及阀件检修拆洗；主要零件检修；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；电机参数检测值正常（电压AC380V,绝缘电阻≥0.5兆欧）；线路无损伤，绝缘性能良好；曝气压力≥0.3MPa；管道畅通无泄漏现象，阀件润滑开闭灵活；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 1 | 套 | 550 | 550 |  |
| 7.6 | 水解酸化池 | 规格：65立方 维保明细：清污除臭；池壁渗漏检修 维保标准：每年进行彻底清理至少一次；无渗漏现象； | 1 | 口 | 350 | 350 |  |
| 7.7 | 生物接触氧化池 | 规格：65立方 维保明细：清污除臭；池壁渗漏检修 维保标准：每年进行彻底清理至少一次；无渗漏现象； | 1 | 口 | 350 | 350 |  |
| 7.8 | 污水回流管路 | 规格：DN100 产地：潍坊 维保明细：清污除尘；管路疏通 维保标准：管道畅通无堵塞； | 6 | 套 | 350 | 2100 |  |
| 7.9 | 分区污水泵 | 品牌：新界 型号：WQ-5-8-1.5 产地：上海 维保明细：电机电压检测、对地/相间绝缘阻值检测；线路检修；泵体拆洗保养与密封性能检修；主要零件检修；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；电机参数检测值正常（电压AC380V,绝缘电阻≥0.5兆欧）；线路无损伤，绝缘性能良好；泵体吸力强劲（压力≥0.2MPa）；管道畅通无泄漏现象，阀件润滑开闭灵活；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 10 | 台 | 380 | 3800 |  |
| 7.10 | 分区污水收集池 | 规格：40立方 维保明细：清污除臭；池壁渗漏检修 维保标准：每年进行彻底清理至少一次；无渗漏现象； | 6 | 口 | 350 | 2100 |  |
| 污水处理-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刮渣机尼龙链条 | 152.4节距；中国 | 4 | 米 | 220 | 880 |  |
| 2 | 刮渣板 | 2400*32；中国 | 1 | 副 | 1250 | 1250 |  |
| 3 | 刮渣机尼龙链轮 | 10T；中国 | 2 | 副 | 270 | 540 |  |
| 4 | 刮板连接块 | 152. 4*54；中国 | 8 | 块 | 45 | 360 |  |
| 5 | 刮板连接块配套加长芯轴 | 11.8*85；中国 | 8 | 支 | 28 | 224 |  |
| 6 | 法兰垫片 | DN25/32/50 | 4 | 片 | 32 | 128 |  |
| 7 | 齿轮油 | 长城L-CKC100#,16L/桶,中国 | 1 | 桶 | 320 | 320 |  |
| 8 | 高温锂基脂 | 长城多效3#，15kg/桶 | 1 | 桶 | 370 | 370 |  |
| 9 | 金属防锈油 | 哈斯太，E-191,18L/桶 | 1 | 桶 | 225 | 225 |  |
| 10 | 丙酮清洗剂 | 2.5L/ 瓶 | 2 | 瓶 | 80 | 160 |  |
| 11 | 重油污清洁剂 | 5kg/桶 | 2 | 桶 | 15 | 30 |  |
| 12 | 生料带 | 潜水艇，30M*1.8CM,中国 | 10 | 卷 | 15 | 150 |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  | 19777 |  |

七、付款方式

1.履约保证金

中标单位应在中标后一周内向甲方一次性缴纳合同金额1%的履约保证金，正常履行的至合同期结束后全额归还，不计息。

2.付款方式

2.1本合同为固定单价合同，其中本合同约定设备定期更换材料费用、设备运营材料费用结算以实际消耗量计件结算；设备运营服务费用、设备维保费按项包干，每季度支付年度费用总额的25%。

2.2合同按维保进度，以季度为周期支付，每季度凭相应维保结算清单据实结算。

付款按财政政策执行，因供货商迟延到货以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购方不承担责任。

- 八、履约验收

- 按照浙江省、绍兴市有关履约验收的规定执行，满足采购需求三级保养标准，确保本项目完整、正常运行。

九、服务期限

本次采购服务期限为合同签订后一年，合同期满经验收合格，可以续签一年合同。投标报价为一年价格。合同一年一签，第一年合同期满，经验收合格，可以续签第二年合同。

- 第四章  采购合同的一般和特殊条款

委托方（以下简称甲方）：

服务方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》，经双方友好协商，就甲方的模拟训练设施委托乙方进行维保服务，达成如下协议条款，共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目

2.项目地点：浙江省绍兴市袍江育贤路1188号

3.服务范围：

①　制定周详的设备维护与保养计划，并形成文字记录。

②　模拟训练设施的维护保养及定期损坏件、更换件的检修、更换。

③　操作系统的维护升级。

④　制定周详的设备运营流程，并形成文字记录。

⑤　日常训练所需模拟训练设施运行的服务保障。

⑥　大型活动、参观考察等基地内举行一切活动所需模拟训练设施运行的服务保障。

4.服务期限

本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、委托内容：

1.甲方委托乙方保修服务的消防模拟训练设施共有七部分：

①　自动化控制；

②　音视频系统；

③　大跨度厂房；

④　娱乐综合楼；

⑤　综合训练塔；

⑥　石油化工区；

⑦　污水处理系统。

2.消防模拟训练设施的维保运营周期：共__ _个月。

三、合同价款及结算方式

1.维保服务费的结算办法：

经双方协商，本合同含税总价为：________元。（大写：________元整）。本合同为固定单价合同，其中本合同约定设备定期更换材料费用、设备运营材料费用结算以实际消耗量计件结算；设备运营服务费用、设备维保费按项包干，每季度支付年度费用总额的25%。

2.付款方式程序：

①　合同按维保进度，以季度为周期支付，每季度凭相应维保结算清单据实结算。

②　付款方式：转帐支票、现金支票、汇票或现金。

乙方收款账户为：

开户行：

账户：

税号：

电话：

四、双方权利/义务

1.甲方：

甲方指定对接人姓名：               联系方式：

①　甲方需提供模拟训练设施维保运营项目指定对接小组人员信息，对接小组对乙方维保运营工作负监督、检查、确认的职责。

②　需模拟设施运行的参观接待、训练比武、大型演习等活动，甲方指定对接小组应提前通知乙方。

③　模拟训练设施大检修、保养时，甲方应组织、协调现场施工。避免交叉延误。

2.乙方：

乙方指定对接人姓名：               联系方式：

①　乙方承接消防模拟训练设施的维保运营任务后，对该项目消防模拟训练设施系统做到精心维护，科学检修。

②　乙方需成立专业的维保运营服务小组，并指定对接人。在乙方具体实施过程中,乙方提出需变更维保运营服务负责人的，应书面向甲方提交负责人变更函，含变更后的负责人姓名、联系方式(通讯地址、固定联系电话和邮政编码等)，甲方在收到前述乙方通知之前，有权拒绝更换维保运营服务负责人。

③　乙方在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原设施进行改动，由甲方确认后，方可实施。

④　乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次维护保养项及定期更换材料清单需提交甲方指定对接小组确认，确认后方可实施，施工结束后，由甲方制定对接小组检查确认。

五、维保方案

乙方应根据甲方维保标准开展相应的维护保养工作，保证系统的正常运行。（详见投标文件维保方案）

六、项目质量及验收

1.严格按照国家相关规范施行，达到合格标准。

2.以甲方确认的维保清单（乙方对每次维护保养及定期更换材料清单形成文字记录并由甲方签字确认）为依据。据此依据按季度进行结算。乙方将相关资料交齐甲方后方可进行结算。如未能通过验收的，乙方须返工至通过验收合格为止，相关费用自理。

3.项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在项目实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

七、违约责任

1.乙方违约责任

①　乙方提供的维保运营服务质量不合格的，给甲方造成影响或损失的需根据其造成的损失给予赔偿；经甲方允许的，双方可重新协商，乙方应根据具体情况负责调整。

②　如若本合同签订后，乙方未按约定提供服务，或服务整改不及时到位的，经甲方催促后10日内仍未整改的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的合同款，并由乙方承担合同总价10%的违约金。

2.甲方违约责任

①　应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

②　应当双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关资料。就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

任何一方存在上述所述以外的违约情形的或者存在上述所述违约情形而该说明对其违约责任的约定不够全面的，违约方应依据中华人民共和国有关法律、法规及本合同其他条款之规定承担违约责任

八、不可抗力

1.本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在项目实施过程中，出现上述不可抗力后，任何一方立即通知对方。

2. 双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应在上述事件消除后5日内提供有关主管部门的证明。

九、争议解决方式：

在本合同履行中，若发生争议，双方应先协商解决;协商不成时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同效力及变更：

1.本次招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

2.前述文件内容如与本合同发生冲突，以本合同为准，本合同没有约定的，前述文件作为补充和解释。

3.合同修改：

①合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

②当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

4. 本合同一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字、盖公章后生效。

甲方（盖章）：                       	   	乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：           	   	法定代表人（签字或盖章）：

电话：	                             	 	电话：

户名：                       	       	户名：

开户银行：                           	   	开户银行：

账号：                       	       	账号：

签约日期：	                           	    签约日期：

第五章  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

二、投标文件编制格式及规范要求：

商务报价文件[投标响应函、投标（开标）一览表和相关的报价明细清单]、技术文件（技术和服务方案等）、商务文件（商务资格等）三部分，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行，并装订成册（分别装订并分别密封包装，均须胶装）。

正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：

标项：（如标书有多个标项）

投

标

报

价

文

件

投标单位名称：（加盖单位公章）

投标单位地址：

年  月  日

投标报价文件

目录

- 投标响应函…………………………………………………………………页码

- 投标（开标）一览表………………………………………………………页码

- 报价明细清单………………………………………………………………页码

- 代理服务费支付承诺书……………………………………………………页码

一、投标响应函

浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队：

（投标人全称）授权     （全权代表姓名）      （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的              （项目名称）招标编号：（           ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

- 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

- 良好的资金、财务状况；

- 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

- 没有违反政府采购法规、政策的记录；

- 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本5份，电子版1份。具体内容为：

  - 投标（开标）一览表及投标报价明细清单；

  - 投标技术文件和商务文件；

  - 编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

  - 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标（开标）一览表；

  - 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

  - 保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话），参考资料及有关附件，确认无误。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；

b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的,中标、成交无效。

法人代表签字：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝

二、投标（开标）一览表

浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队：

按你方招标文件要求，我们            （盖章），本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成招标编号为HZYX-               的招标文件[项目名称:                    ]的实施。

| 项目名称 | 投标价格（人名币/元/年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

备注：总价请报一年的价格。

1.本应标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

我方要约有效期为自应标截止日起90天；

我方同意标期可作延长；

在标期内，我方受应标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2.本应标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的应标文件对我们双方均具约束力。

3.根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方，你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书，也不需为拒绝某一标书作出任何解释。

4.另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

法人代表签字：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：          联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：        传 真 号 码：

日 期：        年       月          日

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

三、报价明细清单

投标人名称（盖章）：                 招标编号：                标项名称：

| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保内容整体包括：日常维护（每日班后小维护，每周班后大维护）；月度检修（设备性能检测、零部件修理、运行状况调试、故障隐患排除）；季度小保养（易损件更换、精度检测与调整、机构清洗润滑）；年度大保养（主体部分解体检修保养、主要元件检测、系统性能调整、技术升级改造） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 费用类型 |  | 费用 | 备注 |
|  |  |  |  | 设备维护保养 | 定期更换材料 |  |  |
| 一 | 自动化控制 | 1 | 整套 |  |  |  |  |
| 二 | 音视频系统 | 1 | 整套 |  |  |  |  |
| 三 | 大跨度厂房 | 1 | 整套 |  |  |  |  |
| 四 | 娱乐综合楼 | 1 | 整套 |  |  |  |  |
| 五 | 综合训练塔 | 1 | 整套 |  |  |  |  |
| 六 | 石油化工区 | 1 | 整套 |  |  |  |  |
| 七 | 污水处理系统 | 1 | 整套 |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：总价请报一年的价格。

| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 说 明 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1、自动化控制-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主站冗余CPU系统 | 品牌:西门子 规格型号:S7-400 维保明细:电源检查;程序安全性检测;程序备份管理;CPU系统故障恢复;数据情况分析诊断;冗余功能应用测试;时间日期校准;通讯检查;后备电池状态检查;外部环境状态检查;安装状态检查 维保标准:电源电压正常(DC24±5%);程序备份良好,无缺失;系统运行正常,无故障信息;后备电池电量良好;环境温度低于30℃;安装状态牢固可靠,无松动 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.2 | 主站供电模块 | 品牌:西门子 规格型号:PS407 10A 维保明细:电源检查;操作员控件及指示灯检查;总线电压测量;梳形连接件加固 维保标准:电源电压正常(AC220V±5%);控件及指示灯显示操作正常;总线电压正常(DC24V±5%);连接件安装可靠,无松动 | 1 | 只 |  |  |  |
| 1.3 | 主站以太网模块 | 品牌:西门子 规格型号:CP443-1 维保明细:电源检查;通讯检查;模块定期诊断 维保标准:电源电压正常(DC24V±5%);通讯良好,无丢包;模块诊断后,无报警故障 | 1 | 只 |  |  |  |
| 1.4 | 从站CPU模块 | 品牌:西门子 规格型号:S7-300/1200 维保明细:电源检查;程序安全性检测;程序备份管理;CPU系统故障恢复;数据情况分析诊断;时间日期校准;通讯检查;外部环境状态检查;安装状态检查 维保标准:电源电压正常(DC24V±5%);程序无报错,运行良好;程序备份正常;系统内部无错误;安装牢固可靠 | 2 | 套 |  |  |  |
| 1.5 | 从站供电模块 | 品牌:西门子 规格型号:PS307 5A 维保明细:电源检查;操作员控件及指示灯检查;总线电压测量;梳形连接件加固 维保标准:电源电压正常(AC220V±5%);控件及指示灯显示操作正常;总线电压正常(DC24V±5%);连接件安装可靠,无松动 | 13 | 只 |  |  |  |
| 1.6 | PROFINET 接口模块 | 品牌:西门子 规格型号:IM153-4 PN 标准型 维保明细:清洁除尘;电源检查;传输功能检查;接口诊断 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);接线牢靠,无松动;通讯状态良好,无丢包;接口诊断后,无故障报警 | 15 | 只 |  |  |  |
| 1.7 | SM321数字量输入模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7321-1BL00-0AA0 维保明细:清洁除尘;电源检查;输入状态指示检查;通道检查;光电耦合功能测试;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输入指示正常,显示绿色;通道接线可靠,无松动;耦合功能运行正常;前连接器无松动; | 28 | 只 |  |  |  |
| 1.8 | SM322数字量输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7322-1HH01-0AA0 维保明细:清洁除尘;电源检查;输出状态指示检查;通道检查;光电耦合功能测试;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输出指示正常,显示绿色;通道接线可靠,无松动;耦合功能运行正常;前连接器无松动 | 51 | 只 |  |  |  |
| 1.9 | SM331模拟量输入模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7331-7NF10-0AB0 维保明细:清洁除尘;电源检查;通道检查;误差校准;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);通道连接可靠,无松动;数据误差(±1%);前连接器无松动 | 8 | 只 |  |  |  |
| 1.10 | RS485通讯模块 | 品牌:西门子 规格型号:SC-F5WA2822(1P) 维保明细:清洁除尘;电源检查;通道检查;通讯检查 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);通道连接可靠,无松动;通讯正常,无丢包 | 1 | 只 |  |  |  |
| 1.11 | SM1221数字量输入模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7221-1BH32-0XB0 维保明细:清洁除尘;电源检查;输入状态指示检查;通道检查;光电耦合功能测试;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输入指示正常,显示绿色;通道连接可靠,无松动;耦合功能正常;前连接器无松动 | 2 | 只 |  |  |  |
| 1.12 | SM1222数字量输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7222-1HH32-0XB0 维保明细:清洁除尘;电源检查;输出状态指示检查;通道检查;光电耦合功能测试;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输出指示正常,显示绿色;通道连接可靠,无松动;耦合功能正常;前连接器无松动 | 4 | 只 |  |  |  |
| 1.13 | SM1223数字量输入输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7223-1PL32-0XB0 维保明细:清洁除尘;电源检查;输入输出状态指示检查;通道检查;光电耦合功能测试;前连接器加固 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输入指示正常,显示绿色;通道连接可靠,无松动;耦合功能正常;前连接器无松动 | 1 | 只 |  |  |  |
| 1.14 | SM1234模拟量输入输出模块 | 品牌:西门子 规格型号:6ES7234-4HE32-0XB0 维保明细:清洁除尘;电源检查;通道检查;误差校准;前连接器加固 维保标准:观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);输入指示正常,显示绿色;通道连接可靠,无松动;耦合功能正常;前连接器无松动 | 1 | 只 |  |  |  |
| 1.15 | HMI精智面板 | 品牌:西门子 规格型号:TP900 COMFORT/TP1200 COMFORT 维保明细:清洁除尘;电源检查;触摸校准;屏幕清洁;通讯检查;时间同步;接口测试;面板诊断 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(DC24±5%);通讯良好,无丢包;触摸精准,无异常;时间显示无误;接口测试正常;面板诊断无报警 | 5 | 只 |  |  |  |
| 1.16 | 工业交换机 | 品牌:西门子 规格型号:X204-2/X208 维保明细:外部告警状况；日常环境监控；模块运行状况检修；各功能子系统使用状况检修;外部环境状态检查 维保标准:设备无报警;环境温度低于30℃;IP分配功能正常,无冲突 | 3 | 只 |  |  |  |
| 1.17 | 变频器 | 品牌:施耐德 规格型号:ATV212 维保明细：清洁除尘；测量输入电压、电流输出电压、电流三相是否平衡并检修；清理散热风机和散热通道；清理电子线路板和输入输出模块；清理主回路电解电容；功率模块重涂导热硅胶；测量功率模块输入输出特性；检查主回路滤波电解电容的容量，容量不得低于标称值15%；记录变频器故障历史 维保标准:外观干净,无积灰;各参数设定正常(电压380V±5%,频率50HZ);散热风扇无异响,出风量效果良好;内部电气元件无发热痕迹; | 40 | 台 |  |  |  |
| 1.18 | 控制柜 | 品牌:英洛华 规格型号:包含内部低压元件(断路器/端子排/接触器/中间继电器/开关电源) 维保明细:清扫除尘；绝缘电阻检修；检修接地；检修接触器、继电器、开关电源等电气元件；接线端的检查紧固；线路检查；照明排风检查 维保标准:外观干净,无积灰;电器元件绝缘良好;接地牢靠无松动;照明良好,散热正常。 | 35 | 台 |  |  |  |
| 1.19 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*25+2*16 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 500 | 米 |  |  |  |
| 1.20 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*10+2*6 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 1.21 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*6+2*4 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 1200 | 米 |  |  |  |
| 1.22 | 动力电缆 | 规格:ZRRVV3*2.5+2*1.5 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 14230 | 米 |  |  |  |
| 1.23 | 控制电缆 | 规格:ZRRVV10*1 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 11000 | 米 |  |  |  |
| 1.24 | 控制电缆 | 规格:ZRRVV6*1 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 8900 | 米 |  |  |  |
| 1.25 | 控制电缆 | 规格:ZRRVV4*1 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 14380 | 米 |  |  |  |
| 1.26 | 控制电缆 | 规格:ZRRVVP3*1 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 7430 | 米 |  |  |  |
| 1.27 | 控制电缆 | 规格:ZRRVVP2*1 产地:上海 维保明细:电缆绝缘检查修复；电缆泄漏和耐压检修；测量和监视电缆的负载；温度监视 维保标准:电缆绝缘良好,不低于0.5兆欧;电缆耐压不低于500V;无明显发热痕迹 | 5000 | 米 |  |  |  |
| 1.28 | 空调 | 品牌规格:格力 产地:中国 维保明细：检查与充装制冷剂 维保标准:制冷效果良好;滤网干净清爽 | 5 | 台 |  |  |  |
| 自动化控制-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中间继电器 | 施耐德 220V | 10 | 只 |  |  |  |
| 2 | 中间继电器 | 施耐德 24V | 20 | 只 |  |  |  |
| 3 | 接触器 | 正泰 CJX2-0910 | 2 | 只 |  |  |  |
| 4 | 接触器 | 正泰 CJX2-1210 | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 接触器 | 德力西 CJX2-0910 | 2 | 只 |  |  |  |
| 6 | 开关电源 | 台达 24V 10A | 1 | 只 |  |  |  |
| 7 | 开关电源 | 明纬 EDR-75-24 3.2A 24V | 4 | 只 |  |  |  |
| 8 | CPU电池 | AA 锂电池,6ES7971-0BA00,3.6V,2.3AH | 2 | 只 |  |  |  |
| 9 | 动力电缆 | ZR-RVV3*2.5+2*1.5 | 100 | 米 |  |  |  |
| 10 | 控制电缆 | ZR-RVV10*1 | 150 | 米 |  |  |  |
| 11 | 控制电缆 | ZR-RVV6*1 | 100 | 米 |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | ZR-RVV4*1 | 200 | 米 |  |  |  |
| 13 | 控制电缆 | ZR-RVVP3*1 | 200 | 米 |  |  |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、音、视频系统-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据服务器 | 品牌规格:联想SYSTEM X3650 产地：中国 维保明细:实时库、历史库配置同步；数据库备份情况；数据库日志查看与分析；数据库表占用情况；表空间占用情况；散热处理 维保标准：数据库存储良好,无缺失;日志记录良好;数据库表占用低于80%;散热良好,无积灰; | 2 | 台 |  |  |  |
| 2.2 | 磁盘阵列 | 品牌规格:IBM,Storwize V3700 产地:中国 维保明细:设备散热处理；电源检查；磁盘情况检查分析 维保标准：散热良好,无积灰;电源电压正常(AC220±5%);磁盘存储正常 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2.3 | 标准服务器机柜 | 品牌规格:图腾 产地:中国 维保明细:机柜除尘；位移检查与调整;螺栓紧固;PDU插排检修 维保标准：外观整洁,无积灰;结构固定牢靠,螺栓无松动;插排电源电压正常(AC220±5%) | 1 | 个 |  |  |  |
| 2.4 | KVM套件 | 品牌规格:ATEN 产地:中国 维保明细:设备除尘；液晶屏清洁 维保标准:外观干净,无积灰;液晶屏无积灰,切换画面流畅 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2.5 | 终端电脑 | 品牌规格:联想 产地:中国 维保明细:清洁除尘；全盘杀毒；垃圾清理；磁盘碎片整理 维保标准: 外观干净,无积灰;系统无病毒;无垃圾;碎片清扫干净 | 8 | 台 |  |  |  |
| 2.6 | 双机热备软件 | 品牌规格:ROSE 产地:中国 维保明细:心跳检查；异常情况处理；功能测试(资源带入后来回切换) 维保标准:心跳线网络通讯良好,无断线;双机切换功能流畅 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2.7 | 服务器操作系统 | 品牌规格规格:Windows server 2016标准版 产地:中国 维保明细:系统杀毒；磁盘整理；日志管理；异常情况处理 维保标准:系统运行安全流程;磁盘干净,无垃圾;日志记录良好 | 2 | 套 |  |  |  |
| 2.8 | 数据库 | 品牌规格:SQL server 2016 标准版 产地:中国 维保明细:数据库负载情况维护；运行状态维护；备份情况维护；对象维护 维保标准:负载情况低于总体80%;运行流程,无卡顿;数据备份良好,无丢失; | 1 | 套 |  |  |  |
| 2.9 | 交换机 | 品牌规格:华为 /H3C 产地:中国 维保明细:设备环境检查；设备基本信息检查；设备运行检查；端口内容检查；业务检查 维保标准:设备环境温度良好,不高于30℃;基本信息无错误;端口内容运行流畅,无卡顿;IP地址分配功能无重复 | 10 | 台 |  |  |  |
| 2.10 | 拼接显示屏 | 品牌规格:LMD-PJ4610HD 产地:浙江 维保明细:屏幕除尘；光学部件维护；设置最佳分辨率；异常情况处理 维保标准:屏幕干净明亮,无积灰;网络接口通讯无卡顿;各屏连接牢靠; | 12 | 块 |  |  |  |
| 2.11 | 解码器 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 维保明细:电源电压检修;波特率设置及协议检查; 维保标准:电源电压正常(AC220±10%);波特率9600,派尔高D协议; | 12 | 块 |  |  |  |
| 2.12 | 矩阵 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 维保明细:信号输入输出检查;影像切换测试;面板指示/散热功能检查 维保标准:视频上墙切换流畅;面板指示显示正常;散热效果良好 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2.13 | 硬盘录像机 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 维保明细:周边环境检查;风机散热处理;通讯检查;电源检查;录像功能检查;线路连接检查 维保标准:环境温度低于30℃;风机干净,无积灰;通讯连接不卡顿;录像自动覆盖功能正常;线路连接可靠,无松动 | 5 | 台 |  |  |  |
| 2.14 | 光纤收发器 | 品牌规格:TPLINK 产地:中国 维保明细:清洁除尘;电源检修;发光功率检修;网络丢包检修 维保标准:外观干净,无积灰;电源电压正常(AC220±5%);发光效果良好;网络无丢包; | 30 | 对 |  |  |  |
| 2.15 | 红外摄像机 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 维保明细：清洁除尘；各项技术参数及监控系统传输线路质量检修；电压检修 维保标准：设备干净；参数正常（25帧1080P码流2M，50帧720P码流1M）；信号传输正常；电压正常（DC12V） | 100 | 只 |  |  |  |
| 2.16 | 高清红外智能球机 | 品牌规格:雷蒙德 产地:浙江 维保明细：清洁除尘；各项技术参数及监控系统传输线路质量检修；电压检修 维保标准：设备干净；参数正常（25帧1080P码流2M，50帧720P码流1M）；信号传输正常；电压正常（DC12V） | 17 | 只 |  |  |  |
| 2.17 | 网络功放 | 品牌规格:ABR 产地：中国 维保明细：清洁除尘；电源电压检修；网络通信检修；按钮开关检查 维保标准：设备干净；电源电压正常（AC220V）；设备参数正常（频响范围70Hz-16KHz；信噪比95dB(A)；灵敏度MIC-40db/AUX-10dB）；网络通信正常；按钮正常 | 10 | 台 |  |  |  |
| 2.18 | 音响 | 品牌规格:ABR 产地：中国 维保明细：清洁除尘；电源电压检修；线路检修； 维保标准：设备外观干净；电源电压正常；参数正常（频率响应110-15KHZ；灵敏度89DB）；线路无损伤 | 18 | 只 |  |  |  |
| 音视频系统-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头电源 | 12v 1A；中国 | 30 | 只 |  |  |  |
| 2 | 网线 | 安普6类工业级；中国 | 100 | 米 |  |  |  |
| 3 | 干电池 | 南孚5#；中国 | 20 | 粒 |  |  |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、大跨度厂房-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 维保明细：强弱电电源输入输出检修；线路检修；端子连接检修；信号反馈检修；管路及泵、阀、喷油嘴检修与拆洗；点火器检修与调整；风机检修；设备主体结构检修及加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；点火正常（成功率90%以上）；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 41 | 套 |  |  |  |
| 3.2 | 倒塌装置 | 品牌型号：英洛华ICMD-I 产地：浙江 维保明细：电机阻值检修；信号反馈检修；线路检修；传动机构几何精度检修与调整；制动器检修与调整；张紧装置调整；主要零件检修；主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；行程开关信号反馈灵敏，参数正常（电压12V,电流5A)；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 3 | 套 |  |  |  |
| 3.3 | 坠落装置 | 品牌型号：英洛华IFMD-I 产地：浙江 维保明细：电机阻值检修；信号反馈检修；线路检修；提升机构几何精度检修与调整；制动器检修与调整；主要零件检修；主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；行程开关信号反馈灵敏，参数正常（电压12V,电流5A)；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 5 | 套 |  |  |  |
| 3.4 | 虚实步装置 | 品牌：英洛华 型号：ITMD-I 维保明细：信号反馈检修；线路检修；气缸检修与直线调整；主要零件检修；主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；空压电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；行程开关信号反馈灵敏，参数正常（电压12V,电流5A)；线路无损伤，绝缘性能良好；气路系统畅通无跑冒滴漏现象；结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3.5 | 场景变幻装置 | 品牌型号：英洛华IMMD-I 产地：浙江 维保明细：信号反馈检修；线路检修；导轨校直调整；主要零件检修；主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；行程开关信号反馈灵敏，参数正常（电压12V,电流5A)；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 9 | 套 |  |  |  |
| 3.6 | 移动窗装置 | 品牌：英洛华 型号：IFE 产地：浙江 维保明细：主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁无污渍；按时完成保养零配件更换 | 20 | 套 |  |  |  |
| 3.7 | 烟雾模拟装置 | 品牌型号：英洛华ISSD 规格：220V/3KW；304不锈钢材质 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；信号反馈检修；线路检修；加热块检修、油路及泵、阀检修与拆洗；油压检测与调整；液位计检修；主要零件检修；基座与防护箱水平调整、牢固度检修并加固；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；烟雾浓度良好，出烟量≥100 m3/min；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 6 | 套 |  |  |  |
| 3.8 | 排烟风机 | 品牌型号：江南DFBZ 规格：380V/4KW,排量15000m3/h 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；电机阻值检测；信号反馈检修；线路检修；风机动平衡与噪音监测及分析；主要零件检修；设备位移检修与调整、连接加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固无晃动，连接件紧固无松动；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤80℃）；风扇叶轮清洁无锈迹，转动灵活无卡顿；防护罩无损伤；主轴润滑；外观清洁明亮；更换损坏零件；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换。 | 36 | 套 |  |  |  |
| 3.9 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；电机阻值检修；线路检修；信号反馈检修；管路及阀件检修拆洗；油泵检修拆洗；液压基本回路检修；液压表校验；液压阀密封性检修；液位计检修；设备位移检修与调整、连接加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；油温正常，油路系统畅通无跑冒滴漏现象；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 17 | 套 |  |  |  |
| 大跨度厂房-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器干粉更换 | 欧伦泰 | 41 | 支 |  |  |  |
| 2 | 燃烧机控制盒 | 凯利LOA24.171B27H | 20 | 支 |  |  |  |
| 3 | 燃烧机感光电眼 | 中敏圆头+扣 | 41 | 支 |  |  |  |
| 4 | 燃烧机雾化油嘴 | 丹佛斯，0. 6#80，美国 | 20 | 支 |  |  |  |
| 5 | 燃烧机油路滤芯 | 凯利CX12-1/4，陕西 | 41 | 支 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢高压喷油嘴喷头套装 | 格强，G1/4-1. 0-105， 中国 | 41 | 副 |  |  |  |
| 7 | 液压表 | 江云YN60,上海 | 17 | 副 |  |  |  |
| 8 | 耐高压燃料管路过滤器 | 桥诗，G1/2-304，上海 | 41 | 支 |  |  |  |
| 9 | 燃料液压站油泵滤芯 | 西德宝，DN40，中国 | 17 | 支 |  |  |  |
| 10 | 液压泵联轴器 | 榆次ML-60 | 8 | 副 |  |  |  |
| 11 | 联轴器缓冲垫 | HRC150 | 8 | 副 |  |  |  |
| 12 | 浮球液位开关 | 宇华LSSYZ-2 | 8 | 副 |  |  |  |
| 13 | 行程开关 | 欧姆龙SHL-Q2255 | 18 | 支 |  |  |  |
| 14 | 燃烧机整机 | 凯利CX12,陕西 | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 常闭式直动电磁阀 | DN15,DC24V | 8 | 副 |  |  |  |
| 16 | 液压电磁阀线圈 | 油研，DC24V，中国 | 26 | 支 |  |  |  |
| 17 | 空压机冷却油 | 开山WX-1.1/8； 16L/桶 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 18 | 空压机空气滤清器 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 |  |  |  |
| 19 | 空压机机油滤清器 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 |  |  |  |
| 20 | 空压机油气分离器滤芯 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 |  |  |  |
| 21 | 气压表 | 德力西，测量范围0-2.5mpa，M14*1.5，中国 | 2 | 副 |  |  |  |
| 22 | 储气罐安全卸压阀 | 富羽，A28H-16-DN50，浙江 | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | PU软管 | φ12mm*16mm, 30m/卷 | 1 | 卷 |  |  |  |
| 24 | 高压橡胶油管 | DN13-40MPa | 20 | 米 |  |  |  |
| 25 | 高压橡胶油管 | DN8-40MPa | 20 | 米 |  |  |  |
| 26 | 烟机油泵 | 卡默尔KLC2-A | 3 | 支 |  |  |  |
| 27 | 铸铝加热板 | 威研WY-5183 | 3 | 块 |  |  |  |
| 28 | 304不锈钢丝格网 | 20孔*1.5丝*1M宽 | 41 | 米 |  |  |  |
| 29 | 304不锈钢钢丝绳 | φ8mm-7*19 | 100 | 米 |  |  |  |
| 30 | 304不锈钢钢丝绳 | φ4mm-7*19 | 100 | 米 |  |  |  |
| 31 | 截止阀 | DN40 | 2 | 副 |  |  |  |
| 32 | 球阀 | DN15，304 | 20 | 支 |  |  |  |
| 33 | 球阀 | DN20，304 | 12 | 支 |  |  |  |
| 34 | 闸阀 | DN40 | 2 | 副 |  |  |  |
| 35 | 不锈钢内六角螺栓螺母（含平弹垫） | M4/5/6/8/10/12；30只/盒 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 36 | 不锈钢外六角螺栓螺母（含平弹垫） | M6/8/10/12；30只/盒 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 37 | 不锈钢U型卡 | D16/25/32；50只/盒 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 38 | 不锈钢管箍 | φ19/27/32/56/75/110；20只/盒 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 39 | 钢丝绳卡扣 | 重型M6 | 10 | 只 |  |  |  |
| 40 | 膨胀螺栓（含平弹垫） | M6/8/10；50只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 41 | 岩棉保温夹心板 | 450*550*50(定制) | 40 | 平方米 |  |  |  |
| 42 | 齿轮油 | 长城L-CKC100#,16L/桶,中国 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 43 | 高温锂基脂 | 长城多效3#，15kg/桶 | 20 | 桶 |  |  |  |
| 44 | 金属防锈油 | 哈斯太，E-191,18L/桶 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 45 | 丙酮清洗剂 | 2.5L/ 瓶 | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 46 | 重油污清洁剂 | 5kg/桶 | 10 | 桶 |  |  |  |
| 47 | 生料带 | 潜水艇，30M*1.8CM,中国 | 40 | 卷 |  |  |  |
| 48 | 耐高温金属防锈漆 | 百家涂；18L/桶；上海 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 49 | 稀释剂 | 一力；10kg/桶；中国 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 50 | 松动除锈剂 | 保锡利，B-1754,中国 | 20 | 瓶 |  |  |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、娱乐综合楼-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 维保明细：强弱电电源输入输出检修；线路检修；端子连接检修；信号反馈检修；管路及泵、阀、喷油嘴检修与拆洗；点火器检修与调整；风机检修；设备主体结构检修及加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；点火正常（成功率90%以上）；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 12 | 套 |  |  |  |
| 4.2 | 倒塌装置 | 品牌型号：英洛华ICMD-I 产地：浙江 维保明细：电机阻值检修；信号反馈检修；线路检修；传动机构几何精度检修与调整；制动器检修与调整；张紧装置调整；主要零件检修；主体结构水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；行程开关信号反馈灵敏，参数正常（电压12V,电流5A)；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 4 | 套 |  |  |  |
| 4.3 | 烟雾模拟装置 | 品牌型号：英洛华ISSD 规格：220V/3KW；304不锈钢材质 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；信号反馈检修；线路检修；加热块检修、油路及泵、阀检修与拆洗；油压检测与调整；液位计检修；主要零件检修；基座与防护箱水平调整、牢固度检修并加固；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；烟雾浓度良好，出烟量≥100 m3/min；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 6 | 套 |  |  |  |
| 4.4 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；电机阻值检修；线路检修；信号反馈检修；管路及阀件检修拆洗；油泵检修拆洗；液压基本回路检修；液压表校验；液压阀密封性检修；液位计检修；设备位移检修与调整、连接加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；油温正常，油路系统畅通无跑冒滴漏现象；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 6 | 套 |  |  |  |
| 娱乐综合楼-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器干粉更换 | 欧伦泰 | 12 | 支 |  |  |  |
| 2 | 燃烧机控制盒 | 凯利LOA24.171B27H | 6 | 支 |  |  |  |
| 3 | 燃烧机感光电眼 | 中敏圆头+扣 | 12 | 支 |  |  |  |
| 4 | 燃烧机雾化油嘴 | 丹佛斯，0. 6#80，美国 | 6 | 支 |  |  |  |
| 5 | 燃烧机油路滤芯 | 凯利CX12-1/4，陕西 | 12 | 支 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢高压喷油嘴喷头套装 | 格强，G1/4-1. 0-105， 中国 | 12 | 副 |  |  |  |
| 7 | 液压表 | 江云YN60,上海 | 6 | 副 |  |  |  |
| 8 | 耐高压燃料管路过滤器 | 桥诗，G1/2-304，上海 | 12 | 支 |  |  |  |
| 9 | 燃料液压站油泵滤芯 | 西德宝，DN40，中国 | 6 | 支 |  |  |  |
| 10 | 液压泵联轴器 | 榆次ML-60 | 3 | 副 |  |  |  |
| 11 | 联轴器缓冲垫 | HRC150 | 3 | 副 |  |  |  |
| 12 | 浮球液位开关 | 宇华LSSYZ-2 | 3 | 副 |  |  |  |
| 13 | 行程开关 | 欧姆龙SHL-Q2255 | 4 | 支 |  |  |  |
| 14 | 燃烧机整机 | 凯利CX12,陕西 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 常闭式直动电磁阀 | DN15,DC24V | 4 | 副 |  |  |  |
| 16 | 液压电磁阀线圈 | 油研，DC24V，中国 | 8 | 支 |  |  |  |
| 17 | 气动电磁阀线圈 | 4V310-10 | 8 | 只 |  |  |  |
| 18 | 高压橡胶油管 | DN13-40MPa | 6 | 米 |  |  |  |
| 19 | 高压橡胶油管 | DN8-40MPa | 6 | 米 |  |  |  |
| 20 | 烟机油泵 | 卡默尔KLC2-A | 3 | 支 |  |  |  |
| 21 | 铸铝加热板 | 威研WY-5183 | 3 | 块 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢内六角螺栓螺母（含平弹垫） | M4/5/6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 23 | 不锈钢外六角螺栓螺母（含平弹垫） | M6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢U型卡 | D16/25/32；50只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 25 | 不锈钢管箍 | φ19/27/32/56/75/110；20只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 26 | 膨胀螺栓（含平弹垫） | M6/8/10；50只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 27 | 高温锂基脂 | 长城多效3#，15kg/桶 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 28 | 金属防锈油 | 哈斯太，E-191,18L/桶 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 29 | 丙酮清洗剂 | 2.5L/ 瓶 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 30 | 重油污清洁剂 | 5kg/桶 | 2 | 桶 |  |  |  |
| 31 | 生料带 | 潜水艇，30M*1.8CM,中国 | 12 | 卷 |  |  |  |
| 32 | 耐高温金属防锈漆 | 百家涂；18L/桶；上海 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 33 | 稀释剂 | 一力；10kg/桶；中国 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 34 | 松动除锈剂 | 保锡利，B-1754,中国 | 12 | 瓶 |  |  |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、综合训练塔-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 维保明细：强弱电电源输入输出检修；线路检修；端子连接检修；信号反馈检修；管路及泵、阀、喷油嘴检修与拆洗；点火器检修与调整；风机检修；设备主体结构检修及加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；点火正常（成功率90%以上）；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 10 | 套 |  |  |  |
| 5.2 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；电机阻值检修；线路检修；信号反馈检修；管路及阀件检修拆洗；油泵检修拆洗；液压基本回路检修；液压表校验；液压阀密封性检修；液位计检修；设备位移检修与调整、连接加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；油温正常，油路系统畅通无跑冒滴漏现象；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 3 | 套 |  |  |  |
| 综合训练塔-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器干粉更换 | 欧伦泰 | 10 | 支 |  |  |  |
| 2 | 燃烧机控制盒 | 凯利LOA24.171B27H | 5 | 支 |  |  |  |
| 3 | 燃烧机感光电眼 | 中敏圆头+扣 | 10 | 支 |  |  |  |
| 4 | 燃烧机雾化油嘴 | 丹佛斯，0. 6#80，美国 | 5 | 支 |  |  |  |
| 5 | 燃烧机油路滤芯 | 凯利CX12-1/4，陕西 | 10 | 支 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢高压喷油嘴喷头套装 | 格强，G1/4-1. 0-105， 中国 | 10 | 副 |  |  |  |
| 7 | 液压表 | 江云YN60,上海 | 3 | 副 |  |  |  |
| 8 | 耐高压燃料管路过滤器 | 桥诗，G1/2-304，上海 | 10 | 支 |  |  |  |
| 9 | 燃料液压站油泵滤芯 | 西德宝，DN40，中国 | 3 | 支 |  |  |  |
| 10 | 液压泵联轴器 | 榆次ML-60 | 1 | 副 |  |  |  |
| 11 | 联轴器缓冲垫 | HRC150 | 1 | 副 |  |  |  |
| 12 | 浮球液位开关 | 宇华LSSYZ-2 | 1 | 副 |  |  |  |
| 13 | 燃烧机整机 | 凯利CX12,陕西 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 液压电磁阀线圈 | 油研，DC24V，中国 | 7 | 支 |  |  |  |
| 15 | 高压橡胶油管 | DN13-40MPa | 5 | 米 |  |  |  |
| 16 | 高压橡胶油管 | DN8-40MPa | 5 | 米 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢内六角螺栓螺母（含平弹垫） | M4/5/6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢外六角螺栓螺母（含平弹垫） | M6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢U型卡 | D16/25/32；50只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢管箍 | φ19/27/32/56/75/110；20只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 21 | 膨胀螺栓（含平弹垫） | M6/8/10；50只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 22 | 金属防锈油 | 哈斯太，E-191,18L/桶 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 23 | 丙酮清洗剂 | 2.5L/ 瓶 | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 24 | 重油污清洁剂 | 5kg/桶 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 25 | 生料带 | 潜水艇，30M*1.8CM,中国 | 10 | 卷 |  |  |  |
| 26 | 耐高温金属防锈漆 | 百家涂；18L/桶；上海 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 27 | 稀释剂 | 一力；10kg/桶；中国 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 28 | 松动除锈剂 | 保锡利，B-1754,中国 | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、石油化工区-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 真火模拟装置 | 品牌型号：英洛华IFSD-I 产地：浙江 维保明细：强弱电电源输入输出检修；线路检修；端子连接检修；信号反馈检修；管路及泵、阀、喷油嘴检修与拆洗；点火器检修与调整；风机检修；设备主体结构检修及加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；点火正常（成功率90%以上）；油路系统畅通无跑冒滴漏现象；外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 15 | 套 |  |  |  |
| 6.2 | 泄漏模拟装置 | 品牌型号：英洛华IGL 产地：浙江 维保明细：电机阻值检修；信号反馈检修；线路检修；空压机检修；气路及阀件检修拆洗；储气罐检修；压力表检验；安全阀检验；主要零件检修；水平调整、牢固度检修并加固；防锈润滑；清污除尘 维保标准：空压设备运行平稳无异响，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松；气路系统畅通无泄漏现象，阀件开闭灵活，信号反馈灵敏；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；外观清洁明亮无锈迹；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 4 | 套 |  |  |  |
| 6.3 | 分区燃油供给系统 | 品牌型号：英洛华IHL-180C 产地：浙江 维保明细：电源输入输出检修；电机阻值检修；线路检修；信号反馈检修；管路及阀件检修拆洗；油泵检修拆洗；液压基本回路检修；液压表校验；液压阀密封性检修；液位计检修；设备位移检修与调整、连接加固；防锈润滑；主要零件检修；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机电压、阻值正常，运行温度正常无过热现象（≤60℃）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；油温正常，油路系统畅通无跑冒滴漏现象；各活动部位灵活顺畅、保持润滑；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 15 | 套 |  |  |  |
| 石油化工区-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器干粉更换 | 欧伦泰 | 15 | 支 |  |  |  |
| 2 | 燃烧机控制盒 | 凯利LOA24.171B27H | 7 | 支 |  |  |  |
| 3 | 燃烧机感光电眼 | 中敏圆头+扣 | 15 | 支 |  |  |  |
| 4 | 燃烧机雾化油嘴 | 丹佛斯，0. 6#80，美国 | 7 | 支 |  |  |  |
| 5 | 燃烧机油路滤芯 | 凯利CX12-1/4，陕西 | 15 | 支 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢高压喷油嘴喷头套装 | 格强，G1/4-1. 0-105， 中国 | 15 | 副 |  |  |  |
| 7 | 液压表 | 江云YN60,上海 | 14 | 副 |  |  |  |
| 8 | 耐高压燃料管路过滤器 | 桥诗，G1/2-304，上海 | 15 | 支 |  |  |  |
| 9 | 燃料液压站油泵滤芯 | 西德宝，DN40，中国 | 14 | 支 |  |  |  |
| 10 | 液压泵联轴器 | 榆次ML-60 | 7 | 副 |  |  |  |
| 11 | 联轴器缓冲垫 | HRC150 | 7 | 副 |  |  |  |
| 12 | 浮球液位开关 | 宇华LSSYZ-2 | 7 | 副 |  |  |  |
| 13 | 燃烧机整机 | 凯利CX12,陕西 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 常闭式直动电磁阀 | DN15,DC24V | 5 | 副 |  |  |  |
| 15 | 液压电磁阀线圈 | 油研，DC24V，中国 | 10 | 支 |  |  |  |
| 16 | 空压机冷却油 | 开山WX-1.1/8； 16L/桶 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 17 | 空压机空气滤清器 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 |  |  |  |
| 18 | 空压机机油滤清器 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 |  |  |  |
| 19 | 空压机油气分离器滤芯 | 开山WX-1.1/8 | 2 | 副 |  |  |  |
| 20 | 气压表 | 德力西，测量范围0-2.5mpa，M14*1.5，中国 | 2 | 副 |  |  |  |
| 21 | 储气罐安全卸压阀 | 富羽，A28H-16-DN50，浙江 | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 高压橡胶油管 | DN13-40MPa | 7 | 米 |  |  |  |
| 23 | 高压橡胶油管 | DN8-40MPa | 7 | 米 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢内六角螺栓螺母（含平弹垫） | M4/5/6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 25 | 不锈钢外六角螺栓螺母（含平弹垫） | M6/8/10/12；30只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 26 | 不锈钢U型卡 | D16/25/32；50只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 27 | 不锈钢管箍 | φ19/27/32/56/75/110；20只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 28 | 膨胀螺栓（含平弹垫） | M6/8/10；50只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 29 | 高温锂基脂 | 长城多效3#，15kg/桶 | 2 | 桶 |  |  |  |
| 30 | 金属防锈油 | 哈斯太，E-191,18L/桶 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 31 | 丙酮清洗剂 | 2.5L/ 瓶 | 3 | 瓶 |  |  |  |
| 32 | 重油污清洁剂 | 5kg/桶 | 3 | 桶 |  |  |  |
| 33 | 生料带 | 潜水艇，30M*1.8CM,中国 | 15 | 卷 |  |  |  |
| 34 | 耐高温金属防锈漆 | 百家涂；18L/桶；上海 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 35 | 稀释剂 | 一力；10kg/桶；中国 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 36 | 松动除锈剂 | 保锡利，B-1754,中国 | 15 | 瓶 |  |  |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、污水处理-维保项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 污水处理主机 | 品牌型号：海天 规格：9000*2500*2500mm 产地：潍坊 维保明细：电机电压检测、对地/相间绝缘阻值检测；线路检修；刮渣机动力头检修；传动机构检修；溶气泵检修；加药装置检修；过滤器检修；二氧化氯发生器检修；计量泵检修；管路及阀件检修拆洗；仪表检验；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；电机运行温度正常无过热现象（≤60℃）；电机参数检测值正常（电压AC380V,绝缘电阻≥0.5兆欧）；线路无损伤，绝缘性能良好；结构牢固，连接件紧固无松动；管道畅通无泄漏现象，阀件润滑开闭灵活；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7.2 | 液位控制器 | 品牌型号：世通ST-M15-2 产地：北京 维保明细：清洁除尘；检修输入电压；检修接线端子接线；检修各端点信号;安装状态检修 维保标准：高水位开泵低水位停泵功能正常，触点直接控制交流220V，2A以下交流接触器，控制幅度最少达70mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7.3 | 污水提升泵 | 型号：新界40WQ-5-8-1.5 产地：上海 维保明细：电机电压检测、对地/相间绝缘阻值检测；线路检修；泵体拆洗保养与密封性能检修；主要零件检修；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；电机参数检测值正常（电压AC380V,绝缘电阻≥0.5兆欧）；线路无损伤，绝缘性能良好；泵体吸力强劲（压力≥0.2MPa）；管道畅通无泄漏现象，阀件润滑开闭灵活；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7.4 | 布水系统 | 品牌：海天 产地：潍坊 维保明细：电源检修；电机阻值检修；管路及阀件检修拆洗；水泵检修拆洗；主要零件检修；防锈润滑；清污除尘 维保标准：：设备运行平稳无异响；系统压力值正常（压力≥0.1MPa）；管道畅通无泄漏现象，阀件润滑开闭灵活；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7.5 | 曝气系统 | 型号：密闭式曝气D215微孔曝气 产地：潍坊 维保明细：管路及阀件检修拆洗；主要零件检修；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；电机参数检测值正常（电压AC380V,绝缘电阻≥0.5兆欧）；线路无损伤，绝缘性能良好；曝气压力≥0.3MPa；管道畅通无泄漏现象，阀件润滑开闭灵活；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7.6 | 水解酸化池 | 规格：65立方 维保明细：清污除臭；池壁渗漏检修 维保标准：每年进行彻底清理至少一次；无渗漏现象； | 1 | 口 |  |  |  |
| 7.7 | 生物接触氧化池 | 规格：65立方 维保明细：清污除臭；池壁渗漏检修 维保标准：每年进行彻底清理至少一次；无渗漏现象； | 1 | 口 |  |  |  |
| 7.8 | 污水回流管路 | 规格：DN100 产地：潍坊 维保明细：清污除尘；管路疏通 维保标准：管道畅通无堵塞； | 6 | 套 |  |  |  |
| 7.9 | 分区污水泵 | 品牌：新界 型号：WQ-5-8-1.5 产地：上海 维保明细：电机电压检测、对地/相间绝缘阻值检测；线路检修；泵体拆洗保养与密封性能检修；主要零件检修；防锈润滑；清污除尘 维保标准：设备运行平稳无异响；运行温度正常无过热现象（≤60℃）；电机参数检测值正常（电压AC380V,绝缘电阻≥0.5兆欧）；线路无损伤，绝缘性能良好；泵体吸力强劲（压力≥0.2MPa）；管道畅通无泄漏现象，阀件润滑开闭灵活；设备外观清洁明亮；更换老化及损伤线缆；按时完成保养零配件更换 | 10 | 台 |  |  |  |
| 7.10 | 分区污水收集池 | 规格：40立方 维保明细：清污除臭；池壁渗漏检修 维保标准：每年进行彻底清理至少一次；无渗漏现象； | 6 | 口 |  |  |  |
| 污水处理-维保更换材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刮渣机尼龙链条 | 152.4节距；中国 | 4 | 米 |  |  |  |
| 2 | 刮渣板 | 2400*32；中国 | 1 | 副 |  |  |  |
| 3 | 刮渣机尼龙链轮 | 10T；中国 | 2 | 副 |  |  |  |
| 4 | 刮板连接块 | 152. 4*54；中国 | 8 | 块 |  |  |  |
| 5 | 刮板连接块配套加长芯轴 | 11.8*85；中国 | 8 | 支 |  |  |  |
| 6 | 法兰垫片 | DN25/32/50 | 4 | 片 |  |  |  |
| 7 | 齿轮油 | 长城L-CKC100#,16L/桶,中国 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 8 | 高温锂基脂 | 长城多效3#，15kg/桶 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 9 | 金属防锈油 | 哈斯太，E-191,18L/桶 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 10 | 丙酮清洗剂 | 2.5L/ 瓶 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 11 | 重油污清洁剂 | 5kg/桶 | 2 | 桶 |  |  |  |
| 12 | 生料带 | 潜水艇，30M*1.8CM,中国 | 10 | 卷 |  |  |  |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

日期：   年   月   日

注：

1.要求细分项目及报价，服务费用、人员费用、管理费用、税费等费用均计入报价。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要来填写完整的报价明细清单。

四、代理服务费支付承诺书

致：杭州意信招标代理有限公司

我公司已认真阅读了招标文件（招标编号：          ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（详见第二章、编制和提交投标文件须知、第4.2条）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）名称（公章）:__________ _________

法定代表人或授权代表（签字）:_____ _      _____

承诺方（投标人）地址:___    _____           _______

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：

标项：（如标书有多个标项）

技

术

文

件

投标单位名称：（加盖单位公章）

投标单位地址：

年  月  日

技术文件

目录

(1)投标方案………………………………………………………………………页码

(2)承诺及优惠措施………………………………………………………………页码

(3)项目小组名单…………………………………………………………………页码

(4)验收方案………………………………………………………………………页码

(5)技术偏离说明表………………………………………………………………页码

(6)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明 ………………………………… 页码

(7)认为需要的其他技术文件或说明 …………………………………………页码

一、	投标方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写。包括（但不限于）针对项目的维保方案、应急预案等。）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

二、承诺及优惠措施

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

三、	项目小组名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

附表A：本项目的项目负责人情况表

| 姓名 | —— | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件、社保缴纳证明，并注明所在投标文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历（页码） | 专业（页码） | 职称（页码） | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件、社保缴纳证明，并注明所在投标文件页码。

四、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

五、技术偏离说明表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

六、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

七、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：

标项：（如标书有多个标项）

商

务

文

件

投标单位名称：（加盖单位公章）

投标单位地址：

年  月  日

商务文件

目录

(1)资格证明文件……………………………………………………………………页码

(2)法人授权委托书…………………………………………………………………页码

(3)法定代表人及被授权人的身份证（复印件）…………………………………页码

(4)声明书……………………………………………………………………………页码

(5)所有资质文件（复印件）………………………………………………………页码

(6)公司介绍…………………………………………………………………………页码

(7)主要业绩证明……………………………………………………………………页码

(8)商务偏离说明表…………………………………………………………………页码

(9)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………………………页码

(10)投标人认为需要的其他商务文件或说明………………………………………页码

(11)廉政承诺书………………………………………………………………………页码

附4节能环保产品证明材料（如果有）……………………………………………页码注：以上目录是编制投标商务文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、资格证明文件

①有效的营业执照副本(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)

②资产负债表、损益表

（提供近半年任意1个月的资产负债表、损益表或其它能证明具有健全的财务会计制度的相关财务报表。）

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

（提供承诺函或相关证明资料，内容格式自拟。证明材料可以是：投标人专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员等。）

④税务缴纳证明材料（复印件）

（有效的五证（或三证）合一的营业执照或相关缴纳税收证明材料。）

⑤社保缴纳证明材料（复印件）

（有效的社保登记证或五证合一的营业执照或近三个月中任何一个月的社保缴纳证明文件。）

⑥参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

签发日期：

⑦落实政府采购政策需满足的资格要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目专门面向中小企业采购。

中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条规定的企业。即：“在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。”

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）和财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（十六）其他未列明行业。

磋商时提供符合以下情况的声明函或监狱企业资格证明材料（三选一）

详见：附1、附2、附3

附1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队  的 训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目 采购活动，全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

训练与战勤保障支队模拟训练设施维保项目，属于  工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）规定的（十六）其他未列明行业）；承接企业为（此处填写企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（此处填写中型企业、小型企业、微型企业其中一个）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附3

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

二、授权委托书

致：浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队、杭州意信招标代理有限公司：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的（法人代表姓名、职务，身份证号码）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务，身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称、招标编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

签发日期：

三、法定代表人及被授权人的身份证（复印件）

四、声明书

浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队、杭州意信招标代理有限公司：

本单位自愿参加“     采购项目”（编号：     ）采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

五、所有资质文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

六、公司介绍

（由投标人自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

七、主要业绩证明

附表：相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目投资（万元） | 用户单位联系人联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和验收证明并注明所在投标文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

八、商务偏离说明

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：与第四章、采购合同的一般和特殊条款中的合同基本条款对应。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

九、对招标文件中有关商务条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

十、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

十一、廉政承诺书

浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

附4

节能环保产品证明材料

说明：

所投的产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号文），规定的节能产品与环境标志产品政府采购品目清单范围的，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。