# 采购需求

一、项目概况及基本要求

1.本项目为中国美术学院美术馆圆厅恒温恒湿系统购置及改造。

2.空调使用面积：共分为两个区块；

2.1一楼展馆：面积约350平方米，吊顶标高为3.5米；

2.2二楼展馆：面积约420平方米，吊顶标高为9米。

3.项目地址：杭州市南山路218号。

4.本项目利用原有空调系统的风机，增加新的冷热源，使原有系统和新系统能各自单独使用。

一层、二层、空调系统冷热源设计夏季总冷负荷为390KW，单位空调面积冷指标为280W/㎡，冬季热负荷为414KW。

设计选用额定冷量130KW/台，额定制热量138KW/台，风冷热泵涡漩式冷水机组共3台，机组设置一楼咖啡厅室外地面，预留一台备用空调机位，待后续地下室空调冷源使用。

二、工期要求：

分期进行，先进行原有风管改造，再进行冷热源更换。具体施工时间按照美术馆具体安排另行商定。

1.原有风管、风口、空调设备、保温、水系统管路、阀门等改造，工期要求为15个日历天，施工时美术馆有可能布展，施工时间可为夜间施工。施工过程中不得影响业主方正常展览，供应商应合理的安排时间，不得影响，工期不顺延。

2.冷热源室外空调供冷供热系统安装，工期为15个日历天，施工时间为上午9.00至下午16.30。施工过程中不得影响业主的正常工作，咖啡厅的正常营业。施工时应严格控制噪音、灰尘、吊装作业对周边的居民和学校的影响。

三、响应要求：

本项目需要供应商提供产品参数和安装施工方案，因涉及原有设备改造，施工方式需与中国美术学院美术馆事先沟通，明确安装要求，出具施工方案。

四、技术要求：

1.环境技术：展厅环境控制应满足国家文物局2007年发布的《博物馆藏品保存环境试行规范》的相关要求。采用先进的环境温湿度无线测控技术和高精度恒温恒湿控制系统对展厅环境控制与实时监控、同步记录，运用科学合理的控制模式实现最佳控制性能与节能技术，满足该馆展厅良好的保存环境恒温恒湿要求。

2.温度要求：20-25℃（范围设定连续可调）冬季不小于最小值，夏季不大于最大值，并且在规定范围内，温度每昼夜波动幅度不超过±2℃。

3.相对湿度要求：45-60%（范围设定连续可调）冬季不小于最小值，夏季不大于最大值，并且在规定范围内，湿度每昼夜波动幅度不超过±5%。

4.自动化要求：要求采用电脑自动控制系统，可以自动开关机，并有实时记录和统计功能，从开机到温湿度稳定的时间要少于30分钟。

5.报表打印功能：温湿度数据实时检测、记录报表，连续保存一年，并配自动打印功能，可手动、自动工作，具有RS485接口可联网工作，全金属防火阻燃。

6.室内噪音控制需求：噪音控制在55分贝以下。室内风速需求：室内风速要小于0.5米/秒。

7.远程智能控制：具有远程控制、多种联网、实时温湿度显示及主机运行情况、故障信息等功能。

8.控制显示器：大容量故障信息记录，可显示温湿度数据、报警信息、温湿度设定值，空气质量、设备工作状态，同时可显示当前时间日期，具有设置、历史记录、打印报表、升温、降温、风速操作按钮。显示屏具有待机屏保功能。

9.外配设备技术：外配设备可能因供应商的系统结构不同而有所不同，如果系统结构含有外配设备，则应满足相应的技术要求，且须提供其详细的技术参数。所有外配设备必须采用行业知名品牌。

10.风险等级和安全防护级别要求：工程设计、项目实施、设备安装以及验收等所涉及的技术标准和规范都必须符合中华人民共和国技术标准和规范以及地方及国际上的有关技术标准和规范。同时应符合以下基本技术标准：

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《JB/T5243-91工业控制计算机系统验收大纲》

《GB50198-94计算机系统安全准则》

《GBJ93-86自动化仪表选型规定》

《HG20507-92工业自动化仪表工程施工及验收规范》

《GB 50054-95低压配电设计规范》

《GB 50194-93建设工程施工现场供用电安全规范》

《JJG874-2007温度指示控制仪》

《GB/T 15408 安全防范系统供电技术要求》

《GBJ19-87采暖通风与空气调节设计规范》

《制冷设备通用技术规范》

《通风与空调工程施工质量验收规范》

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

《GBJ32-92电气装置安装工程施工及验收规范》

《GB50462-2008电子信息系统机房施工及验收规范》

标准、规范与本技术磋商文件要求之间发生冲突则采用其中最为严格的要求。

如果供应商所提供的产品不符合相应的标准和规范，采购人有权要求改正，由此发生的一切费用和延误由供应商自行承担。

## 三、技术要求

| 功能名称 | 温度℃ |  | 相对湿度% |  | 新风量 m3/h | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |  |  |
| 一楼展厅 | 23±2 | 22±2 | 45-60 | 45-60 | 30 |  |
| 二楼展厅 | 23±2 | 22±2 | 45-60 | 45-60 | 30 |  |

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效涡旋式风冷热泵机组 | 3台 | 1.输入功率制冷/制热：40.1kw/38.6kw； 2.制冷能力/制热能力：130kw/138kw； 3.冷却水进/出水温：40℃/45℃； 4.制冷/制热名义水流量：23m³/h/24m³/h； 5.名义制冷/制热水压降：50/58kPa； 6.公称通径：DN65； 7.水容量：9.7L； 8.最小冷量：25%； 9.冷/热量调节级数：2； 10.最高水侧压力：1600kPa； 11.水侧换热器模式：高效钎板式换热器； 12.制冷剂：HFC-410a环保冷媒； 13.电源供应：380V/3相/50Hz； 14.防护等级：IP54，F级绝缘； 15.节流方式：电子膨胀阀； 16.环境温度：-10～43℃。 |
| 2 | 项目安装施工 | 1项 | 供应商自行现场勘察，在安装过程中所需要对墙体的拆除与恢复，内部装修的拆除与恢复，管道穿墙，室外空调场地清理、平整、地面硬化、垃圾清理、设备混凝土基础，设备的围栏、防雨措施、设备就位、安装等。供应商应勘察仔细，综合考虑各方面的因素。以满足最终使用的效果，甲方不承担额外的费用。 |

注：除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加响应，同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

五、经济性要求：

设计方案不仅要考虑到达到ISO和GB标准的要求，还要兼顾节能和省电的要求，整体性能价格比达到最优，维护费用和升级费用低，最终做到一次性投资，常年收益，有很好的经济性。

六、设备安装、测试和验收要求

供应商必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

1.对供应商要求：

（1）要求供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）安装调试在设备到货后1个工作日内开始进行。

（4）所有设备均须由供应商送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

（5）自系统安装工作一开始，供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（6）供应商和产品供货商对提供的产品保证至少叁年的产品免费技术支持售后服务。

2.测试和验收

供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

2.1开箱检验

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

2.2系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）单项测试：单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

（2）联机测试：网络系统安装完成后，由供应商和设备使用单位对所有采购的产品进行联网联机运行，并进行相应的联机测试。

（3）系统运行正常，联机测试通过。

（4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（5）供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

2.3产品验收要求

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

（3）供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

七、售后服务及培训要求

1.售后服务要求

（1）所有硬件设备及产品均需提供3年以上保修服务，其中空调系统3年质保。所供设备及材料的质量保证期为自调试合格后起计算。

（2）保修期内，所有设备维修服务均为免费上门服务，所有硬件设备的维修均为免费。质保期外,提供优惠价的原装零配件。

（3）设备故障报修的响应时间：非节假日周一至周五8：30～18:00期间为2小时。若电话中无法解决，8小时内到达现场进行维护。其余期间为24小时。

（4）提供机组的终生维修服务。

2.培训要求

（1）委派专业工程师进行操作人员的指导培训。

（2）供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表”，所有的费用必须分别报价并计入总价。

八、履约保证金

签订合同前，成交供应商提供合同金额5%的履约保证金，形式：银行汇票、转帐支票等。

九、付款方式

1.最终项目设计方案（包含所有图纸、效果图等）确定后，采购人15天内支付合同总价的50%；

2.全部主要货物到现场，经采购人验收后，15天内支付合同总价的30%。

3.全部货物安装完毕，经验收合格（签署质量验收合格证书）交付采购人投入使用，并经双方签证决算后，支付合同总价的20%。

4.原履约保证金全额（本金不计息）转为质量保证金，质量保证金待质保期满后退还（不计利息）。