采购需求

- 项目概况

仙居县白塔镇人民政府委托杭州建设工程造价咨询有限公司作为招标代理机构，对仙居县白塔镇污水处理厂项目的委托运营单位进行公开招标。中标单位通过与招标人签订委托运营协议而获得本项目的委托运营资格，在指定的委托运营期内负责本项目的运营管理。招标人购买中标公司的污水处理服务。

  - 项目地址：仙居县白塔镇。

  - 项目规模：污水处理厂设计处理规模0.9万m3/d。本次招标采购处理规模0.5万m3/d，如实际需运行处理规模不足0.5万m3/d按0.5万m3/d计算，超过5%范围以内（含5%）按0.5万m3/d计算，超过5%以上（＞0.525万m3/d）部分另行计算，计算方式=中标金额÷3年÷365天÷0.5万m3/d×超过5%以上（＞0.525万m3/d）部分处理量×超过5%以上（＞0.525万m3/d）部分处理量实际运行天数。

  - 项目委托运营期：3年。

  - 技术标准

处理出水水质根据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和台政办便函（2015）104号文等要求，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类水体标准。

相关技术标准包括：

《城镇污水处理厂污染物排放标准》                     （GB18918-2002）

《污水排入城市下水道水质标准》  	                   （CJ3082-2010）

《污水综合排放标准》                                 （GB8978-1996）

《室外排水设计规范》                                （GB50014-2006）

《城市给水工程规划规范》                              （GB50282-98）

《城市排水工程规划规范》                            （GB50318-2000）

《地表水环境质量标准》                               （GB3838-2002）

《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》     （2005）

《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》                    （CJJ131-2009）

《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）

《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》（中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会，2011年3月）

《浙江省污泥处理处置及污染防治技术导则（试行）》        （2011年2月）

《浙江省污水处理设施污泥处置工作实施意见》     （浙环发2008 第67 号）

《防洪标准》                                          （GB50201-94）

《泵站设计规范》                                    （GB 50265-2010）

《建筑结构荷载规范》                                （GB50009-2001）

《混凝土结构设计规范》                              （GB50010-2010）

《建筑地基基础设计规范》                            （GB50007-2002）

《建筑设计防火规范》                                 （GB50016-2006）

《10kV 及以下变电所设计规范》                         （GB50053-94）

《供配电系统设计规范》                               （GB50052-2009）

《工业与民用电力装置的接地设计规范》                      （GBJ65-83）

《继电保护和安全自动装置技术规程》                   （GB14285-2006）

《电测量及电能计量装置设计技术规程》                   （DL/T 5137-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》                    （GB50198-94）

《公共建筑节能设计标准》                              （GB50189-2005）

《电气照明节能设计》                                     （06DX008-1）

《电气设备节能设计》                                     （06DX008-2）

- 招标内容

仙居县白塔镇人民政府公开招标，选定受托人。由中标人负责运营管理本项目。招标人按委托运营协议约定购买中标公司的污水处理服务。

（1）水质标准

仙居县白塔镇污水处理工程进水水质参数

| 水质参数 | 数 值 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| COD cr | ≤350 | mg/L |
| SS | ≤200 | mg/L |
| BOD5 | ≤100 | mg/L |
| NH4-N（以N计） | ≤30 | mg/L |
| TN（以N计） | ≤35 | mg/L |
| T-P（以P计） | ≤3 | mg/L |

污水处理厂出水水质指标，单位：mg/L（地表水准IV类）：

pH值(无量纲)6～9

溶解氧≥3

高锰酸盐指数≤10

化学需氧量（COD）≤30

五日生化需氧（BOD5）≤6

氨氮(NH3-N) ≤1.5

总磷（以 P 计）≤0.3 (湖、库O.1)

总氮(湖、库.以N计) ≤1.5

铜 ≤1.0

锌 ≤2.0

氟化物（以 F-计）≤1.5

硒 ≤0.02

砷 ≤0.1

汞 ≤0.001

镉 ≤0.005

铬（六价）≤0.05

铅≤0.05

氰化物≤0.2

挥发酚≤0.01

石油类≤0.5

阴离子表面活性剂≤0.3

硫化物≤0.5

粪大肠菌群（个／L）≤20000

（2）污泥排放标准：

- 污泥排放标准参照中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》规定的污泥控制标准，且污泥经脱水后，其泥饼含水率应小于60%。

- 污水处理厂水质及工艺设备（注：本节内容仅供投标人参考，非义务性承诺）

（1）污水水质分析

仙居县白塔镇污水处理厂进水水质参数见下表。

仙居县白塔镇污水处理工程进水水质参数

| 水质参数 | 数 值 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| COD cr | ≤350 | mg/L |
| SS | ≤200 | mg/L |
| BOD5 | ≤100 | mg/L |
| NH4-N（以N计） | ≤30 | mg/L |
| TN（以N计） | ≤35 | mg/L |
| T-P（以P计） | ≤3 | mg/L |

（2）污水处理厂总体工艺

污水处理厂采用A/A/O工艺：

污水处理系统由粗格栅提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、生化池、综合池、无阀滤池、消毒池、鼓风机房、加药间、变配电间等单元组成。各单元分述如下：

- 粗格栅渠

- 工艺描述

去除污水中较大的悬浮物，并拦截直径大于20mm的杂物，以保证污水提升系统的正常运行。

- 设计参数

类型：地下式钢筋砼平行渠道

数量：1条

设计流量：Qmax=200m3/h

单体尺寸：13.7×4.2×10.1m(H)

栅前水深：h=1.5m

过栅流速：0.6～1.0m/s

- 主要设备

A．机械粗格栅

设备类型：反捞式格栅除污机

材质：SUS304 不锈钢

格栅宽度：B=1.2m

栅条间距：b=20mm

栅条宽度：S=10mm

安装角度：α=75°

最大水位差：△h=200mm

B．无轴螺旋输送机

设备类型：与粗格栅相配套的输送机。

设计参数：输送能力W=3.0m3/h，W＝500mm，L=5000mm

材 质：轴承、滚轴等传动部件采用SUS304不锈钢。机架采用碳钢，并做可靠的防腐处理。

C．铸铁方闸门

设备类型：手动铸铁闸门

设计参数：W×H=1.0（W）×1.0（H）m

材 质：铸铁镶铜

- 进水泵房

- 工艺描述

进水泵房用以提升污水，以实现水量的调节，同时满足后续流程对于高程衔接的要求。

- 构筑物

类 型：半地下式污水泵站地下钢筋混凝土矩型集水池及水泵间，地上部分为检修平台。

数 量：1座

设计流量：Qmax=200m3/h

平面尺寸：13.7×8.4×11.9m

集水井有效容积为242m3，满足最大一台泵的5分钟流量。

- 主要设备

A．污水泵

设备类型：可提升式、不堵塞潜水泵（包括配套提升导轨、耦合底座等设备）

设计参数：潜污泵 Q=150m3/h；扬程：H=7m；

控制方式：水泵为连续运行，配置一台变频器，根据集水池水位，由PLC自动控制变频器的切换，实现每台水泵变频开停。根据累计运行时间水泵自动轮值运行，同时现场设手动控制。

B．起重设备

设备类型：电动葫芦

- 细格栅渠

- 工艺描述

去除污水中相对较小的悬漂浮物，特别是丝状、带状漂浮物，保证后序工艺的正常运行。

- 构筑物

设计流量：Qmax=200m3/h

栅前水深：h=1.09m

过栅流速：0.6～1.0m/s

类型：钢筋混凝土结构，直壁平行渠道

栅渣量：0.6m3/d

数量：2条

平面尺寸：20.9×5.0m

细格栅渠与水泵出水井合建，由出水口过进水渠进入细格栅渠以使得流态更加稳定。

- 主要设备

A．转鼓式细格栅

格栅宽度：B=2.25m

栅条间隙：b=1mm

最大水位差：△h=200mm

材 质：SUS304

控制方式：根据格栅前后液位差，自动控制格栅清污工作，同时设定时和手动控制。每天运行时间约4h。

B．无轴式螺旋输送机

设备类型：与细格栅相配套的无轴式螺旋输送机

输送能力：W=1.2m3/h，L=5500mm

材质：螺旋体、螺旋槽、盖板、接渣斗、及紧固件采用SUS304不锈钢，机架采用碳钢防腐，衬体采用耐磨橡胶。

控制方式：与细格栅连锁由PLC自动顺序控制开停。

C．插板闸门

设备类型：手动不锈钢插板闸门

设备数量：4台

设备规格：2.25（W）×1.94（H）m

材质：SUS304

- 旋流沉砂池

- 工艺描述

去除原水中比重大于2.65，粒径大于0.2mm的无机砂粒，以保证后续流程的正常运行。

- 构筑物

类型：圆形钢筋砼构筑物

设计流量：Qmax=200m3/h

数量：2座

停留时间：60s

单池尺寸：Φ3650mm

有效水深：3850mm

旋流沉砂池与细格栅渠合建

- 主要设备

A．旋流沉砂器

设备类型：可调叶片式搅拌器

材 质：SUS304

控制方式：连续运行，由PLC显示工作状态，遥控或现场手动控制开停。为适应不同时期水量的变化，桨叶必须能在高度、宽度及角度方向可以调节。

B．鼓风机

设备类型：罗茨鼓风机

风 量：Q=2.5m3/min

出口风压：P=44.1kpa

控制方式：根据实际流量，调节PLC启动周期。由PLC显示工作状态，遥控或现场手动控制开停。

C．砂水分离器

设备类型：螺旋式砂水分离器

处理能力：43～72m3/h

排砂总量：1.2m3/d

出砂含水率：≤60％

安装角度：25°

控制方式：与砂水分离器连锁启动，由PLC显示工作状态，遥控或现场手动控制开停。

D．插板闸门1

设备类型：手动不锈钢插板闸门

设备数量：2台

设备规格：1.5（W）×1.54（H）m

材 质：SUS304

E．插板闸门2

设备类型：手动不锈钢插板闸门

设备数量：1台

设备规格：1.0（W）×1.94（H）m

材 质：SUS304

- 生化池

- 工艺描述

活性污泥中微生物完成降解和去除污水中的有机污染物质，达到预期的水质净化目标，并且有脱氮除磷功能。好氧区采用微孔曝气器充氧，水下推流器进行推流。污泥中间池也合建于此。

- 构筑物

类型：矩形钢筋混凝土池

设计流量：Qave=150m3/h

污泥浓度：3000～3500mg/L

污泥负荷：0.08kgBOD/kgMLSS

氨氮负荷率：0.02kgN/kgMLSS

停留时间：6h

数 量：3座

单体尺寸：

有效水深：5.2m

生化有效容积：3000m3

- 主要设备

A．潜水推进器1

设备数量：4台

设计参数：D=1800mm

材 质：SUS304

B．潜水推进器2

设备数量：4台

设计参数：D=1200mm

材 质：SUS304

C．污泥回流泵

设备类型：潜污泵

设计参数：单泵流量Q=50m3/h；扬程：H=5.0m；

设备数量：4台

D．剩余污泥泵

设备类型：不堵塞潜污泵

设计参数：单泵流量Q=20m3/h；扬程：H=20.0m

设备数量：4台

- 消毒池及巴氏槽

- 工艺描述

在消毒渠内安装有紫外线模块，经过沉淀的处理后出水，进入此渠，为保证与紫外线在此有足够的接触时间及水深、流速，出口处设置自动调节堰。出水经过巴氏流量槽进行流量在线监测。

按Q＝1万m3/d进行土建建设，设备按0.5万m3/d配置。口处设置自动调节堰。出水经过巴氏流量槽进行流量在线监测。

- 构筑物

平面尺寸：18.9×8.1m

设计停留时间：3min

设计消毒时间：4s

紫外剂量：20mJ/cm2

- 主要设备

A．低压高强度紫外灯

清洗方式：自动清洗

运行方式：连续运行，由PLC显示工作状态，遥控或现场手动控制开停。

设备数量：1套

B．插板闸门

设备类型：手动不锈钢插板闸门

设备数量：1台

设备规格：1.4（W）×1.80（H）m

材 质：SUS304

C．插板闸门

设备类型：手动不锈钢插板闸门

设备数量：1台

设备规格：1.95（W）×2.20（H）m

材 质：SUS304

D．流量计

设备类型：超声波明渠流量计

设备数量：1台

设备规格：0.10～1.10m3/s

材 质：SUS304

- 鼓风机房

- 工艺描述

鼓风机房用来安置鼓风机及其相关设备。鼓风机为氧化沟中的微生物提供氧气，同时能够搅拌污泥，促进污泥与污水的混合接触。变、配电间用来安置变配电设备。

- 建筑物

类型：框架结构

平面尺寸：15m×9m

数量：1座

鼓风机房按Q＝6万m3/d进行土建建设，按3万m3/d进行设备配置。

- 主要设备

A．鼓风机

型 号：罗茨鼓风机

风 压：58.8kpa

风 量：30m3/min

数 量：3台（2用1备）

B．起重设备

设备类型：电动葫芦

设备数量：1台

设计参数：T＝3吨

C．轴流风机

型号：壁式轴流风机

风量：6000m3/h

数量：7台

- 加药间

- 工艺描述

加注絮凝剂、助凝剂、酸碱药剂的配置车间，仓库。

- 建筑物

类型：地上式框架结构

数量：1座

尺寸：轴线尺寸L×B=10.0m×9.0m

设计参数：絮凝剂加注量 30~100mg/l

助凝剂投加量：1PPM

- 主要设备

A．混合搅拌器

数量：2套

B．螺杆泵

数量：2台（1用1备）

C．隔膜泵

数量：1台（1用1备）

D．一体化加药装置

数量：1套

污泥处理系统由储泥池、浓缩脱水机房等单元组成，各部分叙述如下：

- 污泥浓缩池

- 工艺描述

功能：污泥浓缩池对污泥起到调节、稳定和污泥浓缩的作用，有利于后续深度脱水系统稳定运行，提高系统稳定性和安全性。

- 构筑物

污泥干重：W=0.5t/d；

进泥含水率：99.2%；

污泥体积：100m3

平面尺寸：Ф12×4.5m

有效水深：4.0m

类型：钢筋混凝土结构

数量：1座

- 主要设备

带式传动浓缩机

设备数量：2套

- 脱水机房

- 工艺描述

功能：污泥在此深度脱水降低污泥含水率，减少污泥体积，使污泥含水率降低到60%以下，复合填埋标准后，便于污泥贮存、外运填埋。

- 建筑物

类型：框架结构地上建筑，含污泥堆棚

平面尺寸：13×9m

设计参数：

总污泥干重：0.5t/d

脱水前污泥含水率：97%

脱水后污泥含水率≤60%

工作时间：6h

加药量：3～5g/kg污泥

（3）电气工程

本污水处理厂属二级用电负荷，以满足本工程用电要求。用电负荷全部为380/220V 低压设备。

主要电气设备表如下：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB10-315KVA/10/0.4 | 台 | 1 |
| 2 | 高压柜 | XGN15- | 台 |  |
| 3 | 低压柜 | GCK- | 台 |  |
| 4 | 现场配电箱（柜） |  | 只 |  |
| 5 | 设备控制箱（柜） |  | 只 |  |

（4）仪表自控系统

4、处理出水水质确定

本工程污水处理后排入永安溪支流，因此本工程污水处理程度应根据受纳水体的用途以及国家颁布的有关水域的污水排放标准来确定。本工程污水出水水质根据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和台政办便函（2015）104号文等要求，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类水体标准。

污水处理厂出水水质指标，单位：mg/L（地表水准IV类）：

pH值(无量纲)6～9

溶解氧≥3

高锰酸盐指数≤10

化学需氧量（COD）≤30

五日生化需氧（BOD5）≤6

氨氮(NH3-N) ≤1.5

总磷（以 P 计）≤0.3 (湖、库O.1)

总氮(湖、库.以N计) ≤1.5

铜 ≤1.0

锌 ≤2.0

氟化物（以 F-计）≤1.5

硒 ≤0.02

砷 ≤0.1

汞 ≤0.001

镉 ≤0.005

铬（六价）≤0.05

铅≤0.05

氰化物≤0.2

挥发酚≤0.01

石油类≤0.5

阴离子表面活性剂≤0.3

硫化物≤0.5

粪大肠菌群（个／L）≤20000

（3）水质检测

各种水质指标的检测分析方法按《城镇污水处理厂污染排放标准GB18918-2002》规定进行。

中标公司应按《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发【1987】31号）对水质检测设备进行校验。

▲（4）污泥排放标准

污泥排放标准参照中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》规定的污泥控制标准，且污泥经脱水后，其泥饼含水率应小于60%。