## 装饰工程
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 砌筑工程 |  |  | 0
1 | 010402001001 | 砌块墙 | M7.5混合砂浆砌筑150厚蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5 ，B06级） | m3 | 212.55
2 | 010402001002 | 砌块墙 | M7.5混合砂浆砌筑200厚蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5 ，B06级） | m3 | 48.88
3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 管道井：M7.5混合砂浆砌筑250厚MU10混凝土实心砖墙封堵 | m3 | 1.04
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷时加一层玻璃纤维网格布，沿缝长各伸过缝300 | m2 | 1605.72
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
5 | 010502002001 | 构造柱 | C25现浇混凝土构造柱 | m3 | 16.97
6 | 010503004001 | 圈梁 | C25现浇混凝土圈梁 | m3 | 12.51
7 | 010503004002 | 圈梁 | C25现浇混凝土地枕 | m3 | 10.27
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋，规格综合 | t | 1.620
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇混凝土钢筋，Ⅰ级HRB300圆钢Φ12 | t | 3.008
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇混凝土钢筋，Ⅰ级HRB300圆钢Φ6箍筋 | t | 0.497
11 | Z010516004001 | 植筋 | 植筋 钢筋直径Φ12 | 个 | 984
12 | Z010516004002 | 植筋 | 植筋 钢筋直径Φ6 | 个 | 800
|  | 楼地面装饰工程 |  |  | 0
|  | 地面回填 |  |  | 0
13 | 01B001 | 发泡混凝土 | 地面发泡混凝土回填 | m3 | 161.31
|  | 地面1 |  |  | 0
14 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 2厚水泥基自流平，界面剂表面处理，45厚C25细石混凝土找平，压实抹光 | m2 | 1121.83
15 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 2厚同质透心PVC卷材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光，专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶），墙面PVC上翻100mm，综合单价包括压条、收口条等所有辅材 | m2 | 1157.66
|  | 地面2 |  |  | 0
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 800×800×10防滑地砖面层，干水泥擦缝，5厚瓷砖粘接剂，20厚1：3水泥砂浆找平兼找坡（向地漏或泄水口找坡1%） | m2 | 234.51
17 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚JS-II聚合物水泥基防水涂料两道，界面剂表面处理，墙面上翻300mm | m2 | 305.59
|  | 地面3 |  |  | 0
18 | 011102003002 | 块料楼地面 | 800×800×12耐酸耐腐蚀地砖面层，干水泥擦缝，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，刷水泥浆一道，表面撒水泥粉 | m2 | 1122.90
|  | 不发火地坪 |  |  | 0
19 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 不发火地坪：50厚C20细石混凝土（随打随抹光，骨料用石灰石、白云石），水泥浆一道（内掺建筑胶），具体做法详见大样节点图十 | m2 | 8.48
|  | 门槛石 |  |  | 0
20 | 011108001001 | 石材零星项目 | 20厚黑白根大理石门槛石，20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，刷水泥浆一道（内掺建筑胶），石材磨斜边 | m2 | 10.86
|  | 踢脚线 |  |  | 0
21 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.2厚304拉丝不锈钢饰面，9厚阻燃板基层，具体做法详见大样节点图十 | m | 691.63
22 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 200mm高地砖踢脚线，30厚1：3水泥砂浆粘结层，刷水泥浆一道 | m2 | 5.72
|  | 墙、柱面装饰与隔断 |  |  | 0
|  | 内墙1 |  |  | 0
23 | 010605002001 | 钢板墙板 | 50厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板（面层0.5厚彩钢板，内衬一层5厚玻镁板（双面单层），中填容重100kg/m³岩棉），可调节槽铝地龙骨，连接件；槽铝与地面密封、膨胀螺栓与地面固定，阳角处采用铝合金R50外圆角，具体做法详见大样节点图一、大样节点图二 | m2 | 1427.72
24 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 柱面：50厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板，阳角处采用铝合金R50外圆角，具体做法详见大样节点图一 | m2 | 27.83
|  | 内墙2 |  |  | 0
25 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平，8厚1：1：6水泥石灰膏打底扫毛，专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） | m2 | 2117.39
26 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 抹灰面：无机涂料三道，2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 2057.30
27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 石膏面：无机涂料三道，2厚面层耐水腻子分遍刮平，3厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 263.94
|  | 内墙3 |  |  | 0
28 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平，刷素水泥浆一道，内掺5%的建筑胶 | m2 | 62.61
29 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 600×600×15穿孔吸音复合板，板背面点状抹粘接剂（至少五个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙固定压盘膨胀螺栓固定 | m2 | 62.61
|  | 内墙4 |  |  | 0
30 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚合成高分子防水涂料防水层 | m2 | 370.46
31 | 011204003001 | 块料墙面 | 400×800×10墙面砖，白水泥擦缝，4厚强力胶粉泥粘结层，揉齐压实，6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平，6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道，3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 | m2 | 365.65
32 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 吊顶上墙面4：6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平，6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道，3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 | m2 | 118.70
|  | 烤漆玻璃墙面 |  |  | 0
33 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 6厚超白烤漆玻璃（安全玻璃）饰面，12厚阻燃板基层，30×30×3镀锌方管附墙龙骨间距600，焊接处敲渣刷防锈漆三度，具体做法详见大样节点图十四 | m2 | 69.04
|  | 木饰面墙面 |  |  | 0
34 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 20厚木饰面板（B1级），9厚阻燃板基层，30×30×3热镀锌方管附墙龙骨间距600 | m2 | 13.32
|  | 石膏板墙面 |  |  | 0
35 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 双层9.5厚纸面石膏板，9厚阻燃板基层，30×30×3热镀锌方管附墙龙骨间距600，焊接处敲渣刷防锈漆三度，具体做法详见大样节点图十四，综合单价包括板缝贴胶带、点锈 | m2 | 24.86
36 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 12厚纸面石膏板，30×30×3镀锌方管附墙龙骨间距600，焊接处敲渣刷防锈漆三度，具体做法详见大样节点图十四，综合单价包括板缝贴胶带、点锈 | m2 | 112.73
|  | 隔墙 |  |  | 0
37 | 011210002001 | 金属隔断 | 75型轻钢龙骨，壁厚0.6，龙骨间距300，龙骨间填充50厚岩棉（容重100kg/m³）；双面单层12厚纸面石膏板，综合单价包括板缝贴胶带、点锈 | m2 | 459.29
38 | 011210002002 | 金属隔断 | 75型轻钢龙骨，壁厚0.6，龙骨间距300，龙骨间填充50厚岩棉（容重100kg/m³）；双面（6厚超白烤漆玻璃（安全玻璃）饰面、12厚阻燃板基层+12厚纸面石膏板），综合单价包括板缝贴胶带、点锈 | m2 | 62.10
39 | 011210002003 | 金属隔断 | 抗爆墙：9.5厚纤维水泥复合钢板+150厚冷弯等边槽钢@1200双向龙骨，内填充50厚岩棉（容重100kg/m³）+9.5厚纤维水泥复合钢板+双面12厚纸面石膏板，综合单价包括板缝贴胶带、点锈 | m2 | 25.90
|  | 铝合金框玻璃隔断 |  |  | 0
40 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 双层落地铝合金框中空玻璃隔断（6厚钢化玻璃+25厚A类防火玻璃）制作、安装 | m2 | 65.32
|  | 水泥板包管 |  |  | 0
41 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 双层10厚水泥板包管道，50型轻钢龙骨基层，具体做法详见节点图十 | m2 | 44.54
|  | 消火栓背衬 |  |  | 0
42 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 9厚玻镁板面层 | m2 | 5.52
|  | 天棚工程 |  |  | 0
|  | 天棚1 |  |  | 0
43 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 50厚手工双玻镁岩棉夹芯彩钢板（面层0.5厚彩钢板，内衬一层5厚玻镁板（双面单层），中填容重100kg/m³岩棉），吊顶挂钩、连接件，M8螺母、垫片及吊笼，Φ8吊杆并刷防锈漆（高度超1.5m，需加反支撑加强筋），角钢、膨胀螺栓连接,做法详见大样节点图一、大样节点图二 | m2 | 1235.17
|  | 天棚2 |  |  | 0
44 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.2厚600×1200铝合金方板吊顶，与配套专用龙骨固定，与铝合金配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600，与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用钢筋与钢筋吊杆联结后找平，8号吊杆双向中距≤1200，吊杆上部与钢筋混凝土板固定，综合单价包括铝合金压条压边 | m2 | 1003.13
45 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1厚300×300铝合金方板吊顶，与配套专用龙骨固定，与铝合金配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600，与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用钢筋与钢筋吊杆联结后找平，8号吊杆双向中距≤1200，吊杆上部与钢筋混凝土板固定，综合单价包括铝合金压条压边 | m2 | 8.77
46 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.2厚600×600铝合金方板吊顶，与配套专用龙骨固定，与铝合金配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600，与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用钢筋与钢筋吊杆联结后找平，8号吊杆双向中距≤1200，吊杆上部与钢筋混凝土板固定，综合单价包括铝合金压条压边 | m2 | 83.94
|  | 天棚3 |  |  | 0
47 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 平面：双层9.5厚纸面石膏板面层（螺钉中距≤200，螺钉补防锈漆），60系列上人轻钢龙骨，主龙骨间距1000mm,次龙骨间距300mm），Φ8吊杆并刷防锈漆，综合单价包括板缝贴胶带、点锈 | m2 | 179.64
48 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 侧面：18厚阻燃板面层（螺钉中距≤200，螺钉补防锈漆），60系列上人轻钢龙骨，主龙骨间距1000mm,次龙骨间距300mm），综合单价包括板缝贴胶带、点锈 | m2 | 127.45
49 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 9.5厚纸面石膏板面，18厚阻燃板基层，综合单价包括板缝贴胶带、点锈，具体做法详见大样节点图十六 | m | 103.62
50 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板面：无机涂料三遍，2厚耐水腻子分层批平 | m2 | 346.00
|  | 天棚4 |  |  | 0
51 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆找平，7厚1：2.5水泥砂浆打底 | m2 | 29.27
52 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 原建筑顶面：无机涂料二遍，2厚耐水腻子分层批平 | m2 | 72.80
|  | 门窗工程 |  |  | 0
53 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | M1123成品钢制洁净单开门，门体：门框门板厚度50mm材质:门板1.0mm表面镀锌板喷塑门框1.5mm表面镀锌板喷塑，内胆:纸蜂窝填充，静电粉末喷涂:颜色客户自定，密封:门底下升降密封条，门四周点胶密封，锁具:采用不锈钢折手锁，合页:单扇门3副不锈钢合页。门套：基层12厚阻燃板面层1.2厚304不锈钢 | 樘 | 2
54 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | GM1123成品钢制单开门，门体：门框门板厚度50mm材质:门板1.0mm表面镀锌板喷塑门框1.5mm表面镀锌板喷塑，内胆:纸蜂窝填充，静电粉末喷涂:颜色客户自定，密封:门底下升降密封条，门四周点胶密封，锁具:采用不锈钢折手锁，合页:单扇门3副不锈钢合页。门套：基层12厚阻燃板面层1.2厚304不锈钢 | 樘 | 6
55 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | M1123成品钢制洁净单开门（带5+40+5中空玻璃观察窗），门体：门框门板厚度50mm材质:门板1.0mm表面镀锌板喷塑门框1.5mm表面镀锌板喷塑，内胆:纸蜂窝填充，静电粉末喷涂:颜色客户自定，视窗:外方内圆(内衬不锈钢)，玻璃:钢化玻璃，密封:门底下升降密封条，门四周点胶密封，锁具:采用不锈钢折手锁，合页:单扇门3副不锈钢合页。门套：基层12厚阻燃板面层1.2厚304不锈钢 | 樘 | 42
56 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | M1123成品钢制洁净单开门（带电动门禁以及5+40+5中空玻璃观察窗），门体：门框门板厚度50mm材质:门板1.0mm表面镀锌板喷塑门框1.5mm表面镀锌板喷塑，内胆:纸蜂窝填充，静电粉末喷涂:颜色客户自定，视窗:外方内圆(内衬不锈钢)，玻璃:钢化玻璃，密封:门底下升降密封条，门四周点胶密封，锁具:采用不锈钢折手锁，合页:单扇门3副不锈钢合页。门套：基层12厚阻燃板面层1.2厚304不锈钢 | 樘 | 2
57 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | GM1123成品钢制单开门（带5厚钢化玻璃观察窗），门体：门框门板厚度50mm材质:门板1.0mm表面镀锌板喷塑门框1.5mm表面镀锌板喷塑，内胆:纸蜂窝填充，静电粉末喷涂:颜色客户自定，视窗:外方内圆(内衬不锈钢)，玻璃:钢化玻璃，密封:门底下升降密封条，门四周点胶密封，锁具:采用不锈钢折手锁，合页:单扇门3副不锈钢合页。门套：基层12厚阻燃板面层1.2厚304不锈钢 | 樘 | 4
58 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | GM1123成品钢制单开门（带电动门禁以及5厚钢化玻璃观察窗），门体：门框门板厚度50mm材质:门板1.0mm表面镀锌板喷塑门框1.5mm表面镀锌板喷塑，内胆:纸蜂窝填充，静电粉末喷涂:颜色客户自定，视窗:外方内圆(内衬不锈钢)，玻璃:钢化玻璃，密封:门底下升降密封条，门四周点胶密封，锁具:采用不锈钢折手锁，合页:单扇门3副不锈钢合页。门套：基层12厚阻燃板面层1.2厚304不锈钢 | 樘 | 1
59 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | M1623成品钢制洁净双开门（带5+40+5中空玻璃观察窗），门体：门框门板厚度50mm材质:门板1.0mm表面镀锌板喷塑门框1.5mm表面镀锌板喷塑，内胆:纸蜂窝填充，静电粉末喷涂:颜色客户自定，视窗:外方内圆(内衬不锈钢)，玻璃:钢化玻璃，密封:门底下升降密封条，门四周点胶密封，锁具:采用不锈钢折手锁，合页:双扇门6副不锈钢合页。门套：基层12厚阻燃板面层1.2厚304不锈钢 | 樘 | 9
60 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 | GM1623成品钢制双开门（带5厚钢化玻璃观察窗），门体：门框门板厚度50mm材质:门板1.0mm表面镀锌板喷塑门框1.5mm表面镀锌板喷塑，内胆:纸蜂窝填充，静电粉末喷涂:颜色客户自定，视窗:外方内圆(内衬不锈钢)，玻璃:钢化玻璃，密封:门底下升降密封条，门四周点胶密封，锁具:采用不锈钢折手锁，合页:双扇门6副不锈钢合页。门套：基层12厚阻燃板面层1.2厚304不锈钢 | 樘 | 1
61 | 010802001009 | 金属（塑钢）门 | GM1623成品钢制双开门（带电动门禁以及5厚钢化玻璃观察窗），门体：门框门板厚度50mm材质:门板1.0mm表面镀锌板喷塑门框1.5mm表面镀锌板喷塑，内胆:纸蜂窝填充，静电粉末喷涂:颜色客户自定，视窗:外方内圆(内衬不锈钢)，玻璃:钢化玻璃，密封:门底下升降密封条，门四周点胶密封，锁具:采用不锈钢折手锁，合页:双扇门6副不锈钢合页。门套：基层12厚阻燃板面层1.2厚304不锈钢 | 樘 | 1
62 | 010802001010 | 金属（塑钢）门 | YM1123电动钢制移门（带5厚钢化玻璃观察窗），门体：门框门板厚度50mm材质:门板1.0mm表面镀锌板喷塑门框1.5mm表面镀锌板喷塑，内胆:纸蜂窝填充，静电粉末喷涂:颜色客户自定，视窗:外方内圆(内衬不锈钢)，玻璃:钢化玻璃，密封:门底下升降密封条，门四周点胶密封，包括轨道、电机、感应器等配件 | 樘 | 1
63 | 010805005001 | 全玻自由门 | BM1023成品玻璃单开门（10厚钢化玻璃，贴防撞提示标志），综合单价包括门扇、304拉丝不锈钢门套、门套线的制作、安装及不锈钢拉手、门锁、合页、地弹簧等五金配件 | 樘 | 19
64 | 010805005002 | 全玻自由门 | BM1523成品玻璃双开门（10厚钢化玻璃，贴防撞提示标志），综合单价包括门扇、铝合金门套、门套线的制作、安装及不锈钢拉手、门锁、合页、地弹簧等五金配件 | 樘 | 7
65 | 010801002001 | 木质门带套 | MM1623木质双开门（带5厚钢化玻璃观察窗），综合单价包括门扇、门框的制作、安装及不锈钢拉手、锁、合页等五金配件 | 樘 | 3
66 | 010802004001 | 防盗门 | 成品钢质甲级防火防盗单开门，综合单价包括门扇、门框的制作、安装及双人双锁、合页等五金配件 | m2 | 5.06
67 | 010802003001 | 钢质防火门 | 成品钢质甲级防火门，综合单价包括门扇、门框的制作、安装及锁、合页等五金配件 | m2 | 11.04
68 | 010802003002 | 钢质防火门 | 成品钢质乙级防火门，综合单价包括门扇、门框的制作、安装及锁、合页等五金配件 | m2 | 11.27
69 | 010802003003 | 钢质防火门 | 成品钢质乙级防火门(带电动门禁），综合单价包括门扇、门框的制作、安装及锁、合页等五金配件 | m2 | 7.36
70 | 010802003004 | 钢质防火门 | 成品钢质甲级防爆门，综合单价包括门扇、门套的制作、安装及专用门锁等五金配件 | m2 | 2.53
71 | 010802001011 | 金属（塑钢）门 | 安全设备门（综合价） | 樘 | 3
72 | 01B002 | 闭门器 | 闭门器安装 | 个 | 105
73 | 01B003 | 闭门器 | 防爆门专用闭门器安装 | 个 | 1
74 | 01B004 | 闭门器 | 成品钢质防火防盗门专用闭门器安装 | 个 | 2
75 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 12厚钢化玻璃视口窗，综合单价包括1.2厚拉丝不锈钢板边框以及阻燃板基层，具体做法详见大样节点图十一 | m2 | 38.17
76 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 5+40+5厚中空钢化玻璃视口窗，窗下彩钢板内需方管加固，横向上下两条30×40×2方管，竖向30×40×2方管@≤1200+U型金属加固件@300，具体做法详见大样节点图三 | m2 | 45.12
77 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 25厚防火玻璃视口窗，窗下彩钢板内需方管加固，横向上下两条30×40×2方管，竖向30×40×2方管@≤1200+U型金属加固件@300，具体做法详见大样节点图三 | m2 | 18.41
78 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金框成品移窗制作、安装 | m2 | 4.97
79 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20厚米色人造大理石窗台板，20厚1：2.5水泥砂浆粘结层，综合单价包括磨边，具体做法详见大样节点图十五 | m2 | 81.50
80 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.2厚拉丝不锈钢板窗套，12厚阻燃板基层，具体做法详见大样节点图十一 | m2 | 24.19
81 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.2厚拉丝不锈钢板门套，12厚阻燃板基层，具体做法详见大样节点图十二 | m2 | 22.34
|  | 其他工程 |  |  | 1
82 | 01B005 | 挡水条 | 50×50人造石挡水条 | m | 7.11
83 | 01B006 | 挡水条 | 50×70人造石挡水条 | m | 3.60
84 | 01B007 | 服务台 | 收样台服务台：20厚人造大理石板、20厚生态板饰面，两侧边12mm阻燃板基层1.2厚304拉丝不锈钢包边，综合单价包括龙骨、基层板、1.2厚304拉丝不锈钢踢脚线等所有费用，具体做法详见节点图十五 | m | 3.75
85 | 01B008 | 吊楣 | 收样台吊楣：1.2厚304拉丝不锈钢饰面，综合单价包括龙骨、基层板等所有费用，具体做法详见节点图十五 | m | 3.55
86 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 彩钢板视口窗与建筑窗连接处：3厚白色铝塑板饰面，12厚阻燃板基层，具体做法详见节点图四 | m2 | 8.23
87 | 01B009 | 热镀锌钢管加固 | 40×60×3热镀锌钢管加固,焊接处敲渣并刷防锈漆三度 | m | 425.84
88 | 01B010 | 互锁及压力表 | 两门互锁及压力表 | 套 | 20.0
89 | 01B011 | 设备管道穿屋面 | 设备管道穿屋面处聚氨酯填缝，防水建筑油膏，彩钢板泛水，具体做法详见大样节点图十 | m | 11.64
90 | 01B012 | 检修口 | 成品暗装铝合金检修口，具体做法详见大样节点图十 | 个 | 6
91 | 01B013 | 开孔 | 传递窗开孔 | 个 | 16
92 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 墙面4：原墙面铲除抹灰层 | m2 | 93.77
93 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 原有不锈钢栏杆拆除以及重新安装 | m | 77.74
94 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 拆除地面基层，按排水沟尺寸切割混凝土基层 | m3 | 0.92
95 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | M7.5混合砂浆砌筑MU10混凝土实心砖排水沟 | m | 6.88
96 | 011108003001 | 块料零星项目 | 排水沟20厚1：2防水砂浆，面贴600×600防滑地砖，80厚C25细石混凝土沟底 | m2 | 1.38
97 | 01B014 | 排水沟盖板 | 成品不锈钢盖板 | m2 | 2.06
98 | 010516002001 | 预埋铁件 | 排水沟护角角铁40*4 | t | 0.035
99 | 01B015 | 洗手台 | 洗手台：1200*600，大理石材质 | 套 | 1.0
措施项目
1 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱复合木模 | m2 | 212.47
2 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁复合木模 | m2 | 158.54
3 | 011702008002 | 圈梁 | 地枕复合木模 | m2 | 1140.81
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架，层高详见图纸，脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）等规范自行确定 | m2 | 2448.34
5 | 011701003001 | 里脚手架 | 砌筑脚手架，层高详见图纸，脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）等规范自行确定 | m2 | 1919.95
合计

## 电气
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱安装 1ALsy1，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 40A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 4个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 3个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个） | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 成套配电箱安装 1ALsy2，(配电箱型号PZ30R-40，内含隔离开关NXHB-125 3P 80A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 16个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个） | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 成套配电箱安装 1ALsy3，(配电箱型号PZ30R-20，内含隔离开关NXHB-125 3P 40A 1个，小型断路器NXB-63 1P D16 2个，小型断路器NXB-63 1P C16 1个） | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy1，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 3个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 6个，小型断路器NXB-63 1P C16 5个,模数化接触器NCH8-20/20 220/230V 1个） | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy2，(配电箱型号PZ30R-20，内含隔离开关NXHB-125 3P 40A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 4个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 3个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个） | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy4，(配电箱型号PZ30R-40，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 3个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 12个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个,模数化接触器NCH8-20/20 220/230V 1个） | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy3，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 8个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个,模数化接触器NCH8-20/20 220/230V 1个） | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy5，(配电箱型号PZ30R-40，内含隔离开关NXHB-125 3P 80A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 14个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个,模数化接触器NCH8-20/20 220/230V 1个） | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy6，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 9个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个,模数化接触器NCH8-20/20 220/230V 1个） | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy7，(配电箱型号PZ30R-20，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 7个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个,模数化接触器NCH8-20/20 220/230V 1个） | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy8，(配电箱型号PZ30R-20，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 6个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个,模数化接触器NCH8-20/20 220/230V 1个） | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy9，(配电箱型号PZ30R-40，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-32 4P D32 30mA 6kA 1个，隔离开关NXHB-125 2P 32A 3个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 6个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个,模数化接触器NCH8-20/20 220/230V 2个） | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy10，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 8个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个,模数化接触器NCH8-20/20 220/230V 1个） | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy11，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 10个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个,模数化接触器NCH8-20/20 220/230V 1个） | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALsy12，(配电箱型号PZ30R-40，内含隔离开关NXHB-125 3P 80A 1个，隔离开关NXHB-125 2P 32A 2个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 2个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 14个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个） | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy1，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 3个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 7个，小型断路器NXB-63 1P C16 5个） | 台 | 1
17 | 030404017017 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy2，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 10个，小型断路器NXB-63 1P C16 4个） | 台 | 1
18 | 030404017018 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy3，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 9个，小型断路器NXB-63 1P C16 3个） | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy4，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 9个，小型断路器NXB-63 1P C16 3个，小型断路器NXBLE-32 4P C32 30mA 6kA 1个） | 台 | 1
20 | 030404017020 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy5，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 10个，小型断路器NXB-63 1P C16 3个） | 台 | 1
21 | 030404017021 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy6，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 4个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 4个，小型断路器NXB-63 1P C16 3个） | 台 | 1
22 | 030404017022 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy7，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-32 4P C32 30mA 6kA 1台，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 6个，小型断路器NXB-63 1P C16 2个） | 台 | 1
23 | 030404017023 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy8，(配电箱型号PZ30R-40，内含隔离开关NXHB-125 3P 80A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 14个，小型断路器NXB-63 1P C16 3个） | 台 | 1
24 | 030404017024 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy9，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-32 4P C32 30mA 6kA 1台，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 5个，小型断路器NXB-63 1P C16 2个） | 台 | 1
25 | 030404017025 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy10，(配电箱型号PZ30R-20，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 4个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 2个，小型断路器NXB-63 1P C16 3个） | 台 | 1
26 | 030404017026 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy11，(配电箱型号PZ30R-40，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-32 4P C32 30mA 6kA 1台，小型断路器NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 10个，小型断路器NXB-63 1P C16 2个） | 台 | 1
27 | 030404017027 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy12，(配电箱型号PZ30R-20，内含隔离开关NXHB-125 3P 63A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 8个，小型断路器NXB-63 1P C16 2个） | 台 | 1
28 | 030404017028 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy13，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 80A 1个，小型断路器NXBLE-32 4P C32 30mA 6kA 1台，小型断路器NXBLE-40 1P+N C40 0.01A 4.5kA 2个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 5个，小型断路器NXB-63 1P C16 2个） | 台 | 1
29 | 030404017029 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALsy14，(配电箱型号PZ30R-30，内含隔离开关NXHB-125 3P 100A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C32 0.01A 4.5kA 6个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 7个，小型断路器NXB-63 1P C16 2个） | 台 | 1
30 | 030404017030 | 配电箱 | 成套配电箱暗装 3ALsy15，(配电箱型号PZ30R-40，内含隔离开关NXHB-125 3P 100A 1个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C32 0.01A 4.5kA 6个，小型断路器NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA 10个，小型断路器NXB-63 1P C16 2个） | 台 | 1
31 | 030404017031 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 2APxf1-C，(配电箱型号XL-21 800*2000*400，隔离开关QB 160/3P-160A 1个，互感器LMZ1-0.5 200/5 1个，小型断路器MCB63/3P/D25A 1个，小型断路器MCB63/3P/C25A 2个，，小型断路器MCB63/3P/C20A 1个，小型断路器MCB63/3P/D6A 2个，塑壳断路器MCCB100/3P/C80A 1个，热继电器FR(2.5-4A)2个，接触器 KM(09A) 2个，接触器 KM(40A) 1个，小型断路器MCB63/2P/C16A 2个，小型断路器MCB63/2P/C16A 3个，小型断路器MCB63/3P/C32A 1个，浪涌保护器Uc=440V/275V T2 8/20μs In≥10KA Up≤1.8KV 1个，变频器7.5kw 2个，PE端子排、N端子排、N端子排厂家深化) | 台 | 1
32 | 030404017032 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 2APxf2-C，(配电箱型号XL-21 800*2000*400，隔离开关QB 100/3P-100A 1个，互感器LMZ1-0.5 150/5 1个，小型断路器MCB63/3P/D25A 1个，小型断路器MCB63/3P/C25A 1个，小型断路器MCB63/3P/D6A 3个，热继电器FR(2.5-4A)3个，接触器 KM(09A) 3个，接触器 KM(40A) 1个，小型断路器MCB63/2P/C16A 3个，小型断路器MCB63/2P/D16A 10个，浪涌保护器Uc=440V/275V T2 8/20μs In≥10KA Up≤1.8KV 1个，变频器7.5kw 1个，变频器1.5kw 1个，变频器4kw 1个，PE端子排、N端子排、N端子排厂家深化) | 台 | 1
33 | 030404017033 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 3APxf1-C，(配电箱型号XL-21 800*2000*400，隔离开关QB 160/3P-125A 1个，互感器LMZ1-0.5 150/5 1个，小型断路器MCB63/3P/D50A 1个，小型断路器MCB63/3P/D50A 1个，小型断路器MCB63/3P/D6A 2个，塑壳断路器MCCB100/3P/C80A 1个，热继电器FR(2.5-4A)2个，接触器 KM(09A) 2个，小型断路器MCB63/2P/C16A 3个，小型断路器MCB63/2P/D16A 7个，浪涌保护器Uc=440V/275V T2 8/20μs In≥10KA Up≤1.8KV 1个，变频器22kw 1个，变频器11kw 1个，PE端子排、N端子排、N端子排厂家深化) | 台 | 1
34 | 030404017034 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 3APpf1-C，(配电箱型号GXL ,隔离开关QB 63/3P-32A 1个，互感器LMZ1-0.5 80/5 1个，小型断路器MCB63/3P/D6A 3个，热继电器FR(1～1.6A)) 3个，热继电器FRFR(4～6A) 1个，接触器 KM(09A) 3个，接触器 KM(18A) 1个，小型断路器MCB63/2P/C16A 2个，小型断路器MCB63/2P/D16A 3个，浪涌保护器Uc=440V/275V T2 8/20μs In≥10KA Up≤1.8KV 1个，PE端子排、N端子排、N端子排厂家深化)体做法详见配电箱系统图 | 台 | 1
35 | 030404017035 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 PFAP1-C，(配电箱型号XL-21(IP54) 800*2000*400，隔离开关QB 63/3P-40A 1个，互感器LMZ1-0.5 150/5 1个，小型断路器MCB63/3P/D20A 2个，小型断路器RCBO63/3P/D6A 3个，热继电器FR(2.5-4A)3个，接触器 KM(09A) 3个，小型断路器MCB63/2P/C16A 2个，小型断路器MCB63/2P/D16A 2个，浪涌保护器Uc=440V/275V T2 8/20μs In≥10KA Up≤1.8KV 1个，变频器5.5kw 2个，变频器1.5kw 1个，PE端子排、N端子排、N端子排厂家深化) | 台 | 1
36 | 030404017036 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 PFAP2-C，(配电箱型号XL-21(IP54) 800*2000*400，隔离开关QB 63/3P-40A 1个，互感器LMZ1-0.5 150/5 1个，小型断路器MCB63/3P/D16A 6个，小型断路器RCBO63/3P/D6A 5个，热继电器FR(2.5-4A)5个，接触器 KM(09A) 5个，小型断路器MCB63/2P/C16A 2个，浪涌保护器Uc=440V/275V T2 8/20μs In≥10KA Up≤1.8KV 1个，变频器2.2kw 3个，变频器1.5kw 2个，PE端子排、N端子排、N端子排厂家深化) | 台 | 1
37 | 030404017037 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 PFAP3-C，(配电箱型号XL-21(IP54) 800*2000*400，隔离开关QB 125/3P-125A 1个，互感器LMZ1-0.5 150/5 1个，小型断路器MCB63/3P/D25A 1个，小型断路器RCBO63/3P/D6A 4个，热继电器FR(2.5-4A)4个，热继电器FR(4-6A)1个，接触器 KM(09A) 4个，小型断路器MCB63/2P/D32A 3个，小型断路器MCB63/3P/D16A 2个,小型断路器RCBO63/3P/D6A 2个,浪涌保护器Uc=440V/275V T2 8/20μs In≥10KA Up≤1.8KV 1个，变频器11kw 3个，变频器7.5kw 1个，PE端子排、N端子排、N端子排厂家深化)，含基础槽钢制安 | 台 | 1
38 | 030404017038 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 RFAPkt1，(配电箱型号GXL700*1700*400，内含隔离开关NH40-400/3 1个，小型断路器NXB-63 3P D63 2个，小型断路器NXB-63 3P D50 2个，小型断路器NXB-63 2P D16 3个，小型断路器NXB-63 3P D16 1个，小型断路器NXBLE-63 4P D32 30mA 6kA 1个，小型断路器NXBLE-63 4P D20 30mA 6kA 1个，塑壳断路器NXM-125S/3300 80A 1个，塑壳断路器NXB-63 4P C63 1个，浪涌保护器NXU-Ⅰ+Ⅱ 12.5/275 4P 1个，铜排4*30 3m)，含基础槽钢制安 | 台 | 1
39 | 030404017039 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 RFAPkt2-C，(配电箱型号XL-21(IP54) 800*2000*400，隔离开关QB 100/3P-80A 1个，互感器LMZ1-0.5 100/5 1个，小型断路器RCBO63/3P/D6A 3个，热继电器FR(2.5-4A) 3个，接触器 KM(09A) 3个，小型断路器MCB63/2P/D32A 3个，小型断路器MCB63/3P/D16A 2个,小型断路器MCB63/3P/C16A 3个,浪涌保护器Uc=440V/275V T2 8/20μs In≥10KA Up≤1.8KV 1个，变频器11kw 3个，PE端子排、N端子排、N端子排厂家深化)含基础槽钢制安 | 台 | 1
40 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC80 | m | 82.20
41 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC100 | m | 4.20
42 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC65 | m | 60.10
43 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 210.30
44 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32 | m | 67.70
45 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40 | m | 51.00
46 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 | m | 98.30
47 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 109.14
48 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15 | m | 100.20
49 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN32 | m | 77.97
50 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25 | m | 112.35
51 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 8384.87
52 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN65 | m | 10.50
53 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY4*70+1*35 | m | 71.10
54 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY4*25+1*16 | m | 195.60
55 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY4*35+1*16 | m | 125.20
56 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY4*35+1*16`电缆在竖井内桥架中竖直敷设时 | m | 17.80
57 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY5*6 | m | 266.50
58 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY5*6`电缆在竖井内桥架中竖直敷设时 | m | 8.90
59 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY5*10 | m | 321.10
60 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY5*10`电缆在竖井内桥架中竖直敷设时 | m | 17.80
61 | 030408001009 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY4*150+1*70 | m | 9.10
62 | 030408001010 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY4*150+1*70`电缆在竖井内桥架中竖直敷设时 | m | 8.90
63 | 030408001011 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY4*50+1*25 | m | 284.60
64 | 030408001012 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBYJY5*16 | m | 914.90
65 | 030408001013 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZYJY4*6 | m | 90.30
66 | 030408001014 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZYJY5*6 | m | 39.20
67 | 030408001015 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZYJY5*4 | m | 5.10
68 | 030408001016 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZYJY4*25+1*16 | m | 58.70
69 | 030408001017 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZYJY5*2.5 | m | 20.50
70 | 030408001018 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZYJY4*2.5 | m | 261.30
71 | 030408001019 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZYJY4*16 | m | 8.90
72 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZKYJY4*1.5 | m | 216.80
73 | 030408002002 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZKBJY2*1.5 | m | 102.70
74 | 030408001020 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZYJY4*4 | m | 194.80
75 | 030408001021 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZYJY5*16 | m | 185.70
76 | 030411004001 | 配线 | 穿动力线 铜芯导线WDZBYJ6 | m | 713.57
77 | 030411004002 | 配线 | 穿动力线 铜芯导线WDZBYJR6 | m | 304.23
78 | 030411004003 | 配线 | 穿动力线 铜芯导线WDZBYJ10 | m | 14.20
79 | 030411004004 | 配线 | 穿动力线 铜芯导线WDZBYJR10 | m | 7.10
80 | 030411004005 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZBYJ2.5 | m | 10276.00
81 | 030411004006 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZBYJR2.5 | m | 3054.51
82 | 030411004007 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZBYJ4 | m | 8339.14
83 | 030411004008 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZBYJR4 | m | 4169.57
84 | 030411003001 | 桥架 | 钢制槽式桥架300*100 | m | 148.72
85 | 030411003002 | 桥架 | 钢制槽式桥架200*100 | m | 9.11
86 | 030411003003 | 桥架 | 钢制槽式桥架100*100 | m | 124.70
87 | 030411003004 | 桥架 | 钢制槽式防水桥架300*100 | m | 77.14
88 | 030411003005 | 桥架 | 钢制槽式防水桥架300*100 | m | 16.59
89 | 030413001001 | 铁构件 | 一般铁构件制作安装 | kg | 359.13
90 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 一般钢结构除轻锈，刷两道红丹防锈漆，两道调和漆 | kg | 359.13
91 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 40*4镀锌扁钢 | m | 19.73
92 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线敷设 25*4镀锌扁钢 | m | 101.10
93 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 局部等电位箱尺寸300*200*120mm | 台 | 24
94 | 030412001001 | 普通灯具 | LED48W洁净平板灯1200*300 | 套 | 112.0
95 | 030412001002 | 普通灯具 | LED24W洁净平板灯600*300 | 套 | 34.0
96 | 030412001003 | 普通灯具 | LED48W平板灯1200*300 | 套 | 141.0
97 | 030412001004 | 普通灯具 | LED24W平板灯600*300 | 套 | 30.0
98 | 030412001005 | 普通灯具 | LED24W防水防潮平板灯300*300 | 套 | 4.0
99 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 单管紫外线消毒灯20W，L=600mm | 套 | 14.0
100 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 单管紫外线消毒灯40W，L=1200mm | 套 | 67.0
101 | 030412005001 | 荧光灯 | 双管荧光灯2*28W，L=1200mm吊装 | 套 | 7.0
102 | 030412005002 | 荧光灯 | 防水防潮单管荧光灯36W，L=1200mm 吊装 | 套 | 2.0
103 | 030412005003 | 荧光灯 | LED单管隔爆灯28WL=1200mm 吊装 | 套 | 3.0
104 | 030412004001 | 装饰灯 | 定制平板灯14W | m | 119.42
105 | 030412004002 | 装饰灯 | 有边框筒灯12W | 套 | 16.0
106 | 030412004003 | 装饰灯 | 有边框筒灯7W | 套 | 35.0
107 | 030404034001 | 照明开关 | 跷板暗开关单控 四联 | 套 | 3.0
108 | 030404034002 | 照明开关 | 跷板暗开关单控 三联 | 套 | 7.0
109 | 030404034003 | 照明开关 | 跷板暗开关单控 双联 | 套 | 75.0
110 | 030404034004 | 照明开关 | 跷板暗开关单控 单联 | 套 | 26.0
111 | 030404035001 | 插座 | 单相安全型二,三极实验台面插座 | 套 | 12.0
112 | 030404035002 | 插座 | 单相安全型二,三极暗插座(带保护门) | 套 | 417.0
113 | 030404035003 | 插座 | 单相安全型二,三极暗插座（家具） | 套 | 226.0
114 | 030404035004 | 插座 | 单相安全型三极暗插座(带保护门) | 套 | 4.0
115 | 030404035005 | 插座 | 单相安全型三极暗插座(带保护门) | 套 | 15.0
116 | 030404035006 | 插座 | 三相安全型四孔插座(带保护门) | 套 | 6.0
117 | 030404035007 | 插座 | 单相安全型二,三极暗插座(带保护门) | 套 | 173.0
118 | 030404035008 | 插座 | 单相安全型二,三极暗插座(防水) | 套 | 44.0
119 | 030404035009 | 插座 | 防爆插座 | 套 | 3.0
120 | 030411006001 | 接线盒 | 钢制开关盒 | 套 | 1099.0
121 | 030411006002 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 套 | 487.0
122 | 031002001001 | 管道支吊架 | 单管侧向支架 HLD-200-T | 套 | 1.0
123 | 031002001002 | 管道支吊架 | 单管侧纵向支架 HLD-200-TL | 套 | 1.0
124 | 031002001003 | 管道支吊架 | 单管侧向支架 HLD-300-T | 套 | 23.0
125 | 031002001004 | 管道支吊架 | 单管侧纵向支架 HLD-300-TL | 套 | 20.0
126 | 03B001 | 拆除 | 动力电缆管线拆除 | 项 | 1
|  | 措施项目 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合计

## 消防电
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-消防电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 应急照明 |  |  | 0
1 | 030411001014 | 配管 | JDG管 DN20安装 | m | 314.54
2 | 030411004009 | 配线 | 穿照明线 铝芯导线WDZN-BYJ2.5 | m | 974.38
3 | 030412004004 | 装饰灯 | 多信息复合标志灯 1W 门框上方0.2m壁装（主材利旧） | 套 | 2.0
4 | 030412004005 | 装饰灯 | 单向疏散指示灯 1W 底距地0.5m壁挂（主材利旧） | 套 | 16.0
5 | 030412004006 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯TY-BLJC系列 1W 门框上方0.2m壁装 | 套 | 4.0
6 | 030412001006 | 普通灯具 | 消防应急吸顶灯TY-ZFJC系列 6W 吸顶安装 | 套 | 16.0
7 | 030411006003 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 | 个 | 38
8 | 03B002 | 应急照明拆除 | 应急照明拆除 | 项 | 1
|  | 火灾报警 |  |  | 0
9 | 030411001015 | 配管 | JDG管 DN20安装 | m | 987.76
10 | 030411001016 | 配管 | JDG管 DN20安装（主材利旧） | m | 41.27
11 | 030411004010 | 配线 | 穿动力线 铝芯导线WDZNB1-BYJ2.5 | m | 150.08
12 | 030411004011 | 配线 | 二芯单芯导线WDZNB1-RYJS-2*1.5 | m | 1046.16
13 | 030411004012 | 配线 | 二芯单芯导线WDZNB1-RYJS-2*1.5（主材利旧） | m | 45.38
14 | 030404022001 | 控制器 | 出入口控制器安装 | 台 | 2
15 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 带电话插孔手动报警按钮J-SJP-M-TX3140吸顶安装 | 个 | 4
16 | 030904001001 | 点型探测器 | 点型光点感烟火灾探测器JTY-GM-TX3100A吸顶安装 | 个 | 116
17 | 030904001002 | 点型探测器 | 点型光点感烟火灾探测器吸顶安装（主材利旧） | 个 | 6
18 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 广播3W顶部2.4m处安装 | 个 | 10
19 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光报警器顶部2.4m处安装(主材利旧) | 个 | 5
20 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 短路隔离器吸顶安装 | 个 | 4
21 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 短路隔离器吸顶安装（主材利旧） | 个 | 2
22 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 输入模块TX3200A距顶0.2m处安装 | 个 | 2
23 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 输入输出模块TX3208A距顶0.2m处安装 | 个 | 6
24 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 输入输出模块距顶0.2m处安装（主材利旧） | 个 | 2
25 | 030904003001 | 按钮 | 消火栓报警按TX3152钮消火栓箱内安装 | 个 | 1
26 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓报警按钮消火栓箱内安装 （主材利旧） | 个 | 10
27 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 总线式电话分机HY5716B距地1.5m壁装 | 台 | 2
28 | 03B003 | 拆除 | 消防电管线设备拆除 | 项 | 1
合计

## 消防水
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防管 |  |  | 0
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 室内热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN150 | m | 56.02
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 室内热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 | m | 2.99
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 室内热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100(主材利旧) | m | 67.70
4 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 室内热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 | m | 79.00
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰蝶阀DN65 | 个 | 2
6 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰蝶阀DN100 | 个 | 3
7 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰蝶阀DN150 | 个 | 2
8 | 030901013001 | 灭火器 | 室内灭火器安装箱体暗装MF/ABC5-2 | 具 | 6
9 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内消火栓（暗装）（带自救卷盘）公称直径（mm以内）单栓65（主材利旧） | 套 | 10.0
10 | 030901010002 | 室内消火栓 | 室内消火栓（暗装）（带自救卷盘）公称直径（mm以内）单栓65 | 套 | 2.0
11 | 030815001001 | 管架制作安装 | 一般管架制作安装 | kg | 169.00
12 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 金属结构刷油 | kg | 169.00
|  | 喷淋管 |  |  | 0
13 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌钢管（沟槽连接） DN150 | m | 19.29
14 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌钢管（沟槽连接） DN150（主材利旧） | m | 95.87
15 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌钢管（沟槽连接） DN100（主材利旧） | m | 17.94
16 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌钢管（沟槽连接） DN80 | m | 27.06
17 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌钢管（沟槽连接） DN80（主材利旧） | m | 20.10
18 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌钢管（沟槽连接） DN65 | m | 40.80
19 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 室内热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | m | 149.99
20 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 室内热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN40 | m | 101.84
21 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 室内热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN32 | m | 217.52
22 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 室内热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 946.34
23 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 水喷淋（雾）喷头 有吊顶公称直径（mm以内）25 | 个 | 427
24 | 030815001002 | 管架制作安装 | 一般管架制作安装 | kg | 697.27
25 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 金属结构刷油 | kg | 697.27
26 | 03B004 | 拆除 | 消防管拆除 | 项 | 1
合计

## 给排水
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 废水 |  |  | 0
1 | 031001006001 | 塑料管 | 室内塑料PP超静音管（粘接） DN100安装 | m | 36.60
2 | 031001006002 | 塑料管 | 室内塑料PP超静音管（粘接） DN75安装 | m | 70.82
3 | 031001006003 | 塑料管 | 室内塑料PP超静音管（粘接） DN50安装 | m | 83.90
4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢地漏安装 DN50安装、防臭地漏、洁净地漏 | 个 | 26
5 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢地漏安装 DN75安装、防臭地漏、洁净地漏 | 个 | 1
6 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 地面扫除口安装 DN75安装、地面型、板下堵头 | 个 | 4
7 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 地面扫除口安装 公称直径（mm以内）100安装、地面型、板下堵头 | 个 | 3
8 | 031004003001 | 洗脸盆 | 陶瓷洗脸盆 台式洗脸盆（冷水）安装安装 | 组 | 1
9 | 031004004001 | 洗涤盆 | 陶瓷拖把池安装 | 组 | 3
10 | 031004005001 | 化验盆 | 陶瓷化验盆 单联安装 | 组 | 26
11 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83`砖墙及砌体墙钻孔 | 个 | 55
12 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108`砖墙及砌体墙钻孔 | 个 | 5
13 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）132`砖墙及砌体墙钻孔 | 个 | 12
14 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）132 | 个 | 3
15 | 03B005 | 孔洞修复 | 孔洞修复 | 个 | 75
|  | 污水 |  |  | 0
16 | 031001006004 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） PVC100安装 | m | 42.22
17 | 031001006005 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） PVC75安装 | m | 49.28
18 | 031001006006 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） PVC50安装 | m | 35.71
19 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 地面扫除口安装 DN75、地面型、板下堵头 | 个 | 2
20 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 地面扫除口安装 DN100、地面型、板下堵头 | 个 | 2
21 | 031004005002 | 化验盆 | 陶瓷化验盆安装，含附件安装 | 组 | 3
22 | 031004003002 | 洗脸盆 | 陶瓷洗脸盆 台式洗脸盆（冷水）安装，含附件安装 | 组 | 4
23 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 地面扫除口安装 DN75 | 个 | 2
24 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 地面扫除口安装 DN100 | 个 | 2
25 | 031004010001 | 淋浴器 | 成套淋浴器主体黄铜，阀门陶瓷，软管不锈钢，花洒器塑料电镀 手动开关冷热水 | 套 | 2.0
26 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83`砖墙及砌体墙钻孔 | 个 | 2
27 | 011615001006 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108`砖墙及砌体墙钻孔 | 个 | 4
28 | 011615001007 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）132`砖墙及砌体墙钻孔 | 个 | 6
29 | 011615001008 | 开孔（打洞） | 混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）132 | 个 | 1
30 | 03B006 | 孔洞修复 | 孔洞修复 | 个 | 13
|  | 冷凝水 |  |  | 0
31 | 031001007001 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） DN65 | m | 38.76
32 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢地漏安装 DN65安装、防臭地漏、洁净地漏 | 个 | 4
33 | 011615001009 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83`砖墙及砌体墙钻孔 | 个 | 4
34 | 011615001010 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）132`砖墙及砌体墙钻孔 | 个 | 6
35 | 011615001011 | 开孔（打洞） | 混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）132 | 个 | 2
36 | 031208002001 | 管道绝热 | 柔性橡塑管壳保温安装(管道) 厚度20mm | m3 | 0.36
37 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 防潮层、保护层安装 铁皮保护层铆钉固定 | m2 | 17.65
|  | 给水 |  |  | 0
38 | 031001007002 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） DN50，含管道消毒、冲洗 | m | 72.70
39 | 031001007003 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） DN40，含管道消毒、冲洗 | m | 55.40
40 | 031001007004 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） DN32，含管道消毒、冲洗 | m | 12.70
41 | 031001007005 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） DN25，含管道消毒、冲洗 | m | 67.10
42 | 031001006007 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） PPR32，含管道消毒、冲洗 | m | 21.75
43 | 031001006008 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） PPR25，含管道消毒、冲洗 | m | 58.33
44 | 031001006009 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） PPR20，含管道消毒、冲洗 | m | 58.25
45 | 031001006010 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） PPR15，含管道消毒、冲洗 | m | 297.18
46 | 030815001003 | 管架制作安装 | 一般管架制作 | kg | 125.88
47 | 030815001004 | 管架制作安装 | 一般管架安装 | kg | 125.88
48 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 金属结构刷油 | kg | 125.88
49 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 黄铜止回阀安装 DN50 | 个 | 2
50 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 黄铜止回阀安装 DN25 | 个 | 3
51 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 黄铜截止阀安装 DN32 | 个 | 3
52 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 黄铜截止阀安装 DN25 | 个 | 12
53 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 黄铜截止阀安装 DN20 | 个 | 4
54 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 黄铜截止阀安装 DN15 | 个 | 10
55 | 031208002002 | 管道绝热 | 防结露保温安装(管道) 厚度20mm安装 | m3 | 1.59
56 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布管道安装 | m2 | 103.95
57 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道刷油两道红丹防火漆 | m2 | 103.95
|  | 热水 |  |  | 0
58 | 031001006011 | 塑料管 | 室内塑料热水管（热熔连接） PPR15，含管道消毒、冲洗 | m | 3.20
59 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 电热水器安装 挂式RS15型 | 台 | 1
60 | 031208002003 | 管道绝热 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布管道 | m3 | 0.03
61 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 防结露保温安装(管道) 厚度20mm | m2 | 0.48
62 | 031201001002 | 管道刷油 | 管道刷油两道红丹防火漆 | m2 | 0.48
|  | 措施项目 |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1
合计

## 气体检测
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-气体检测 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 气体检测（完成） |  |  | 0
1 | 030904013001 | 联动控制主机 | PLC主机安装 PLC本体 PLC编程软件1套 PLC控制箱1个 彩色触摸屏1个 触摸屏编程软件1套 | 台 | 1
2 | 030904001003 | 点型探测器 | 氧气探头、氢气探头、甲烷探头、乙炔等活性探头安装 | 个 | 7
3 | 030904005002 | 声光报警器 | 声光报警器泵吸式、输出信号4~20mA，液晶显示安装 | 个 | 5
4 | 030411001017 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20 安装 | m | 205.71
5 | 030411001018 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25 安装 | m | 13.43
6 | 030411004013 | 配线 | 四芯单芯导线截面 WDZRBYJP3*2.5 | m | 244.45
7 | 030408002003 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZKYJY4*1.5 | m | 16.36
8 | 030408007001 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 安装 | 个 | 2
|  | 措施项目 |  |  | 0
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合计

## 气路
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-气路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 气路（完成） |  |  | 0
1 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管（氩弧焊）φ16*1.0 | m | 361.90
2 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管（氩弧焊）φ8*1.0 | m | 162.50
3 | 03B007 | 自动切换系统 | 自动切换系统 | 套 | 5.0
4 | 030404017040 | 配电箱 | C2H2H2双瓶全自动防爆特气柜(规格：依据厂家尺寸进行深化 1气体介质：高纯气体，详见清单。 2柜体： 2.1采用2.5mm冷轧钢板； 2.2覆以抗腐蚀聚酯粉； 2.3配置钢化玻璃视窗； 2.4配置钢瓶固定装置。 3基本功能： 3.1自动吹扫功能； 3.2全自动切换功能； 3.3排空、泄压功能以及紧急情况下的自动安全切断； 3.4高压阀门全部为专用EP气动隔膜阀,压力24MPA； 3.5 减压阀流量20M3/H; 3.6 压力监测、泄露监测 4控制系统： 4.1采用PLC控制； 4.2自动吹扫； 4.3触控屏人机界面，实时显示钢瓶压力，实现设备安全有效的运行； 4.4可对接排风系统，保护柜体负压； 4.5APP远程监控系统，实现在手机电脑等通讯工具实时监测系统的状态，并可在移动终端设备上进行远程操作。 5 控制器面板 5.1 控制器面板 操作界面装置位于控制器的前面板，包括状态指示灯、触摸屏显示器、蜂鸣器、和紧急停止按钮。 5.2 控制器要求 供电要求：AC220V（火线、零线、PE）需 YJV-3x2.5 电缆, 动力气源要求：4.0bar-6.0 bar（管径Ф6） 6系统配置 6.1设备的参数配置：包括传感器配置、系统参数配置、故障报警配置和故障报警查询。允许操作者配置左、右面板的选项 6.2系统参数配置包括故障报警参数配置和设备运行参数设置。 a 低压报警压力：钢瓶压力低于设定值发出报警（需根据现场实际 更改） b 吹扫次数：钢瓶更换后，清洁管道次数（需根据现场实际更改） c 吹扫时间：钢瓶更换后，清洁管道时长（需根据现场实际更改） 7 WIFI远程监控 可设定WIFI，相关使用人员可以下载显控APP，可以在手机端远程监控各气体使用状态；下载安装后，可以联系工厂技术人员，扫码进入系统。 同时提供网络接口，支持MUTBUS485通讯，供上位机读取数据。） | 台 | 2
5 | 030404017041 | 配电箱 | CH4单瓶全自动防爆特气柜(规格：依据厂家尺寸进行深化 1气体介质：高纯气体，详见清单。 2柜体： 2.1采用2.5mm冷轧钢板； 2.2覆以抗腐蚀聚酯粉； 2.3配置钢化玻璃视窗； 2.4配置钢瓶固定装置。 3基本功能： 3.1自动吹扫功能； 3.2全自动切换功能； 3.3排空、泄压功能以及紧急情况下的自动安全切断； 3.4高压阀门全部为专用EP气动隔膜阀,压力24MPA； 3.5 减压阀流量20M3/H; 3.6 压力监测、泄露监测 4控制系统： 4.1采用PLC控制； 4.2自动吹扫； 4.3触控屏人机界面，实时显示钢瓶压力，实现设备安全有效的运行； 4.4可对接排风系统，保护柜体负压； 4.5APP远程监控系统，实现在手机电脑等通讯工具实时监测系统的状态，并可在移动终端设备上进行远程操作。 5 控制器面板 5.1 控制器面板 操作界面装置位于控制器的前面板，包括状态指示灯、触摸屏显示器、蜂鸣器、和紧急停止按钮。 5.2 控制器要求 供电要求：AC220V（火线、零线、PE）需 YJV-3x2.5 电缆, 动力气源要求：4.0bar-6.0 bar（管径Ф6） 6系统配置 6.1设备的参数配置：包括传感器配置、系统参数配置、故障报警配置和故障报警查询。允许操作者配置左、右面板的选项 6.2系统参数配置包括故障报警参数配置和设备运行参数设置。 a 低压报警压力：钢瓶压力低于设定值发出报警（需根据现场实际 更改） b 吹扫次数：钢瓶更换后，清洁管道次数（需根据现场实际更改） c 吹扫时间：钢瓶更换后，清洁管道时长（需根据现场实际更改） 7 WIFI远程监控 可设定WIFI，相关使用人员可以下载显控APP，可以在手机端远程监控各气体使用状态；下载安装后，可以联系工厂技术人员，扫码进入系统。 同时提供网络接口，支持MUTBUS485通讯，供上位机读取数据。） | 台 | 1
6 | 03B008 | 高压汇流管 | 高压汇流管 | 套 | 5.0
7 | 03B009 | 高压软管 | 高压软管 | 套 | 24.0
8 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 高、低压螺纹阀门1/2球阀 卡套接口 | 个 | 23
9 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 高、低压螺纹阀门1/4球阀 卡套接口 | 个 | 48
10 | 030503004001 | 控制箱 | 数显压力报警器16路 | 台 | 1
11 | 030503006001 | 传感器 | 压力传感器 | 支 | 12
12 | 030607001001 | 安全监测装置 | 泄露报警器H2 CH4 C2H2带声光报警 | 台 | 6
13 | 030607001002 | 安全监测装置 | 泄露报警器02带声光报警 | 台 | 1
14 | 03B010 | 固定架 | 固定架 | 套 | 18.0
15 | 03B011 | 钢瓶接头 | 钢瓶接头 接头G 5/8 接头W21.8 | 套 | 18.0
16 | 03B012 | 阻火器H2 CH4 C2H2 | 阻火器H2 CH4 C2H2 | 套 | 16.0
17 | 03B013 | 不锈钢316接头 | 不锈钢316接头 | 套 | 24.0
18 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 | 不锈钢单向阀 1/4"、1/2"外径 | 个 | 6
19 | 030807001004 | 低压螺纹阀门 | 316不锈钢减压阀含接头 1/4"、1/2"外径 | 个 | 12
20 | 030901008001 | 末端试水装置 | 末端接头 | 组 | 34
21 | 03B014 | 不锈钢316接头 | 不锈钢316接头 NPT转接头 考克接头 末端接头 | 件 | 24
22 | 03B015 | 气体检测系统 | 气体检测系统 | 项 | 1
|  | 措施项目 |  |  | 0
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第八册 | 项 | 1
合计

## 暖通
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 暖通 |  |  | 0
1 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 聚丙烯PP风管 长边长×壁厚(mm)≤320×3 | m2 | 329.43
2 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 聚丙烯PP风管 长边长×壁厚(mm)≤500×4 | m2 | 135.06
3 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 聚丙烯PP风管 长边长×壁厚(mm)≤800×5 | m2 | 147.27
4 | 030702005004 | 塑料通风管道 | 聚丙烯PP风管圆形风管直径×壁厚(mm)≤320×3 | m2 | 95.80
5 | 030702005005 | 塑料通风管道 | 聚丙烯PP风管圆形风管直径×壁厚(mm)≤500×4 | m2 | 4.61
6 | 030702005006 | 塑料通风管道 | 聚丙烯PP风管圆形风管直径×壁厚(mm)≤1000×5 | m2 | 26.92
7 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 电动调节阀φ320 | 个 | 3
8 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 电动调节阀φ110 | 个 | 2
9 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 电动调节阀φ250 | 个 | 2
10 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 电动调节阀φ200 | 个 | 1
11 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 电动调节阀200*200 | 个 | 6
12 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 电动调节阀400*200 | 个 | 2
13 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 电动调节阀320*200 | 个 | 10
14 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 电动调节阀320*250 | 个 | 1
15 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 电动调节阀320*320 | 个 | 10
16 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 电动调节阀500*250 | 个 | 1
17 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 电动调节阀250*250 | 个 | 1
18 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 电动调节阀250*200 | 个 | 4
19 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 电动调节阀500*200 | 个 | 1
20 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 定风量阀φ200 | 个 | 2
21 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 定风量阀φ320 | 个 | 3
22 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 定风量阀φ110 | 个 | 4
23 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 定风量阀φ250 | 个 | 2
24 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 定风量阀200*200 | 个 | 5
25 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 定风量阀320*200 | 个 | 2
26 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 定风量阀400*200 | 个 | 3
27 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 定风量阀320*250 | 个 | 1
28 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 定风量阀320*320 | 个 | 10
29 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 定风量阀500*250 | 个 | 1
30 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 定风量阀500*200 | 个 | 1
31 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 手动调节阀φ160 | 个 | 8
32 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 手动调节阀φ250 | 个 | 1
33 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 手动调节阀φ110 | 个 | 13
34 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 手动调节阀φ200 | 个 | 1
35 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 手动调节阀320*320 | 个 | 6
36 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 手动调节阀200*200 | 个 | 4
37 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 手动调节阀250*200 | 个 | 3
38 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 手动调节阀320*200 | 个 | 6
39 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 手动调节阀250*250 | 个 | 1
40 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 200*200 | 个 | 2
41 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 250*320 | 个 | 1
42 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 320*500 | 个 | 4
43 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 320*630 | 个 | 1
44 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 320*200 | 个 | 3
45 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 320*320 | 个 | 4
46 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 500*200 | 个 | 2
47 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 400*200 | 个 | 1
48 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 400*320 | 个 | 1
49 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 200*200 | 个 | 2
50 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 800*320 | 个 | 8
51 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 800*400 | 个 | 1
52 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 800*500 | 个 | 1
53 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 φ320 | 个 | 1
54 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 φ250 | 个 | 1
55 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶风口 300*300 | 个 | 43
56 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶风口 600*300 | 个 | 13
57 | 030703019001 | 柔性接口 | 帆布安装 | m2 | 8.54
58 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 风管止回阀φ400 | 个 | 3
59 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 风管止回阀φ500 | 个 | 3
60 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 风管止回阀φ320 | 个 | 2
61 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 风管止回阀φ600 | 个 | 4
62 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 风管止回阀φ630 | 个 | 1
63 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 风管止回阀 250*250 | 个 | 1
64 | 030703001055 | 碳钢阀门 | 风管止回阀 200*200 | 个 | 2
65 | 030703001056 | 碳钢阀门 | 风管止回阀 320*250 | 个 | 3
66 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 250*250防雨百叶（附防虫过滤网） | 个 | 2
67 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 320*200防雨百叶（附防虫过滤网） | 个 | 4
68 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 200*200防雨百叶（附防虫过滤网） | 个 | 2
69 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 320*250防雨百叶（附防虫过滤网） | 个 | 1
70 | 030703001057 | 碳钢阀门 | 变风量蝶阀φ250 | 个 | 19
71 | 030703001058 | 碳钢阀门 | 变风量蝶阀 500*320 | 个 | 1
72 | 030108001001 | 离心式通风机 | 中高效排风机箱EF-01-01：风量6000m/3h，电机功率5.5KW，机外余压800Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 1
73 | 030108001002 | 离心式通风机 | 离心风机EF-01-02：风量1000m/3h，电机功率0.55KW，静压200Pa、噪音小于60dB（A），含减震器 | 台 | 1
74 | 030108001003 | 离心式通风机 | 中高效排风机箱EF-02-01：风量6500m/3h，电机功率5.5KW，机外余压800Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 1
75 | 030108001004 | 离心式通风机 | 中高效排风机箱EF-02-02：风量1000m/3h，电机功率1.5KW，机外余压800Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 1
76 | 030108001005 | 离心式通风机 | 中高效排风机箱EF-02-03：风量1500m/3h，电机功率2.2KW，机外余压1000Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 1
77 | 030108001006 | 离心式通风机 | 中高效排风机箱EF-02-04：风量1700m/3h，电机功率2.2KW，机外余压1000Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 1
78 | 030108001007 | 离心式通风机 | 中高效排风机箱EF-02-05：风量4500m/3h，电机功率5.5KW，机外余压1000Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 1
79 | 030108001008 | 离心式通风机 | 中高效排风机箱EF-02-06：风量1200m/3h，电机功率1.5KW，机外余压1000Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 1
80 | 030108001009 | 离心式通风机 | 中高效排风机箱EF-02-07：风量1000m/3h，电机功率1.5KW，机外余压1000Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 1
81 | 030108001010 | 离心式通风机 | 中高效排风机箱防爆EF-03-07：风量1000m/3h，电机功率1.5KW，机外余压1000Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 2
82 | 030108001011 | 离心式通风机 | 中高效排风机箱EF-02-08：风量700m/3h，电机功率1.1KW，机外余压300Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 1
83 | 030108001012 | 离心式通风机 | 离心风机EF-02-09：风量600m/3h，电机功率0.55KW，静压200Pa、噪音小于60dB（A），含减震器 | 台 | 1
84 | 030108001013 | 离心式通风机 | 玻璃钢离心风机EF-03-01：风量12000m/3h，电机功率11KW，静压1200Pa，含减震器 | 台 | 1
85 | 030108003001 | 轴流通风机 | TX-01风量12000m/3h，重量535kg，尺寸2400*920*1200 | 台 | 1
86 | 030108001014 | 离心式通风机 | 玻璃钢离心风机EF-03-02：风量10000m/3h，电机功率11KW，静压1200Pa，含减震器 | 台 | 1
87 | 030108003002 | 轴流通风机 | TX-03风量10000m/3h，重量590kg，尺寸2500*920*1200，含减震器 | 台 | 1
88 | 030108001015 | 离心式通风机 | 玻璃钢离心风机EF-03-03：风量8500m/3h，电机功率7.5KW，静压1000Pa，含减震器 | 台 | 1
89 | 030108001016 | 离心式通风机 | 玻璃钢离心风机EF-03-04：风量10000m/3h，电机功率11KW，静压1000Pa，含减震器 | 台 | 1
90 | 030108003003 | 轴流通风机 | TX-02风量10000m/3h，重量590kg，尺寸2500*920*1200，含减震器 | 台 | 1
91 | 030108001017 | 离心式通风机 | 离心风机EF-03-05：风量1000m/3h，电机功率0.55KW，静压300Pa、噪音小于60dB（A），含减震器 | 台 | 1
92 | 030108001018 | 离心式通风机 | 离心风机EF-03-06：风量400m/3h，电机功率0.25KW，静压300Pa、噪音小于60dB（A），含减震器 | 台 | 1
93 | 030108001019 | 离心式通风机 | 离心风机EF-03-07：风量900m/3h，电机功率0.55KW，静压300Pa、噪音小于60dB（A），含减震器 | 台 | 1
94 | 030108001020 | 离心式通风机 | 离心风机EF-03-08：风量200m/3h，电机功率0.25KW，静压200Pa、噪音小于60dB（A），含减震器 | 台 | 1
95 | 030108001021 | 离心式通风机 | 不锈钢离心风机EF-03-09：风量1700m/3h，电机功率2.2KW，静压300Pa、噪音小于60dB（A），含减震器 | 台 | 1
96 | 030108001022 | 离心式通风机 | 离心风机EF-03-10：风量1700m/3h，电机功率2.2KW，静压800Pa、噪音小于80dB（A），含减震器 | 台 | 1
97 | 030108003004 | 轴流通风机 | TX-04风量1700m/3h，重量185kg，尺寸1*0.8*0.8，含减震器 | 台 | 1
98 | 031002002001 | 设备支吊架 | 设备支架制作 单件重量（kg）50以下 | Kg | 5698.55
99 | 031002002002 | 设备支吊架 | 设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | Kg | 5698.55
100 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 一般钢结构除轻锈，刷两道红丹防锈漆，两道调和漆 | m2 | 5698.55
101 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 部 | 57
102 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 电动阀门检查接线 | 个 | 57
103 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
|  | 废弃处理塔 |  |  | 0
104 | 030108003005 | 轴流通风机 | 干式化学处理器：SDG-01，处理风量12000m3 | 台 | 1
105 | 030108003006 | 轴流通风机 | 干式化学处理器：SDG-02，处理风量12000m3 | 台 | 1
106 | 030108003007 | 轴流通风机 | 干式化学处理器：SDG-03，处理风量12000m3 | 台 | 1
|  | 排烟 |  |  | 0
107 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1mm以内咬口)长边长（mm）≤1500 | m2 | 30.84
108 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 | m2 | 9.28
109 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶排烟口500*400 | 个 | 12
110 | 030703001059 | 碳钢阀门 | 280°C防火阀 1000*320 | 个 | 4
111 | 030703001060 | 碳钢阀门 | 消防常闭阀手动开启装置 | 个 | 4
112 | 031002002003 | 设备支吊架 | 设备支架制作 单件重量（kg）50以下 | Kg | 48.44
113 | 031002002004 | 设备支吊架 | 设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | Kg | 48.44
114 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 一般钢结构除轻锈，刷两道红丹防锈漆，两道调和漆 | kg | 48.44
115 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 部 | 4
116 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 | 电动阀门检查接线 | 个 | 4
|  | 拆除工程 |  |  | 0
117 | 030703001061 | 碳钢阀门 | 280°C防火阀 1000*250拆除 | 个 | 20
118 | 03B016 | 拆除 | 通风管道拆除 | 项 | 1
|  | 措施项目 |  |  | 0
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
合计

## 纯水
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-纯水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 黄铜止回阀安装 DN25 | 个 | 1
2 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 黄铜截止阀安装 DN25 | 个 | 1
3 | 031001006012 | 塑料管 | 室内均聚聚丙烯给水管（热熔连接） PPHDN25，含管道消毒、冲洗 | m | 184.24
4 | 031001006013 | 塑料管 | 室内均聚聚丙烯给水管（热熔连接） PPHDN32，含管道消毒、冲洗 | m | 56.70
合计

## 自控
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-自控 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 自控机组房间控制 |  |  | 0
1 | 030411001019 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 2146.24
2 | 030411004014 | 配线 | 四芯单芯导线 ZRRVV4*1 | m | 3285.24
3 | 030411004015 | 配线 | 三芯单芯导线 ZRRVV3*1 | m | 2345.77
4 | 030411004016 | 配线 | 二芯单芯导线 ZRRVV2*1 | m | 1244.31
5 | 030411004017 | 配线 | 二芯单芯导线 ZRRVS2*1 | m | 165.24
6 | 030411004018 | 配线 | 二芯单芯导线 ZRRVSP4*1 | m | 240.88
7 | 030411004019 | 配线 | 二芯单芯导线 ZRRVVP2*1.0 | m | 133.25
8 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆 CAT6 | m | 415.90
9 | 030502005002 | 双绞线缆 | 双绞线缆 线槽内布放SCT6 | m | 1049.08
10 | 030411003006 | 桥架 | 钢制槽式桥架 100*50 | m | 261.71
11 | 030411003007 | 桥架 | 钢制槽式桥架 150*100 | m | 248.64
12 | 030411003008 | 桥架 | 钢制槽式桥架 200*100 | m | 38.68
13 | 030413001002 | 铁构件 | 一般铁构件制作安装 | kg | 664.88
14 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 一般钢结构除轻锈，刷两道红丹防锈漆，两道调和漆 | kg | 664.88
15 | 03B017 | 通风柜VAV智能控制系统 | 1.名称：通风柜VAV智能控制系统 2.部件：内含通风柜独立控制器、通风柜变风量触屏监控器、通风柜位移传感器、模拟量执行器、通风柜蝶阀 3.系统包含功能：界面编写，操作权限设置，至少监控以下数据：通风柜的启停控制、正常工作时平均面风速显示、待机时平均面风速显示、工作和待机两种运行模式显示、风速上下限值报警显示、变风量阀开度显示、当前温度显示、通风柜整体运行状态及其他参数显示 | 套 | 18.0
16 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称：压差开关 2.量程：20-300Pa 3.功能：风机缺风保护 | 支 | 38
17 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称：气流开关 2.量程：20-300Pa 3.功能：过滤段监测 | 支 | 7
18 | 030503006004 | 传感器 | 1.名称：防冻开关 2.安装方式：本体安装 3.功能：表冷器防冻保护 | 支 | 7
19 | 030503006005 | 传感器 | 1.名称：管道温湿度传感器 2.测量范围：T：0/50° 3.焓值：DRH:0/100% 4.功能：实时监测管道温湿度 | 支 | 7
20 | 030503006006 | 传感器 | 1.名称：管道静压传感器 2.测量范围：0~1000Pa 3.精度：1% 4.功能：实时监测管道压力 | 支 | 7
21 | 030503007001 | 电动调节阀执行机构 | 1.名称：电动二通热水阀 2.材质：球阀 3.电压：24V 4.反馈信号：2-10V制和反馈 5.功能：实时控制阀门开度 | 个 | 7
22 | 030503004002 | 控制箱 | 1.名称：控制柜 2.类型：室内型 3.含开关元器件及24V电源 4.功能：内部装载控制器、接线端子等部件 | 台 | 5
23 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称：控制器及扩展模块 2.类型：PLC可编程控制器 3.内含控制点位及反馈点位，控制器主CPU及扩展模块 4.功能：可控制房间/机组变频、阀门开度、环境监测及反馈数据 | 台 | 5
24 | 030503007002 | 电动调节阀执行机构 | 1.名称：开关量电动执行器 2.类型：开关型 3.电压：24V 4.功能：用于控制阀门开关 | 个 | 3
25 | 030503003002 | 控制器 | 1.名称：控制开关 2.类型：按钮开关 3.功能：就地下发指令至开关量执行器 | 台 | 17
26 | 030503006007 | 传感器 | 1.名称：变风量电动阀 2.类型：模拟量管道电动阀 3.规格：依据暖通提资配置规格 | 支 | 74
27 | 030503007003 | 电动调节阀执行机构 | 1.名称：变风量电动阀 2.类型：模拟量管道电动阀 3.规格：依据暖通提资配置规格 | 个 | 8
28 | 030503007004 | 电动调节阀执行机构 | 1.名称：变风量送风阀 2.类型：模拟量管道电动阀 3.规格：依据暖通提资配置规格 | 个 | 44
29 | 030503006008 | 传感器 | 1.名称：房间压差传感器 2.测量范围：0~1000Pa 3.精度：1% 4.功能：实时监测房间压力 | 支 | 32
30 | 030503006009 | 传感器 | 1.名称：房间温湿度传感器 2.测量范围：T：0/50° 3.焓值：DRH:0/100% 4.功能：实时监测房间温湿度 | 支 | 42
31 | 030503006010 | 传感器 | 1.名称：露点温度传感器 2.输出信号：4-20mA和0-10V 3.功能：实时监测露点温度 | 支 | 3
32 | 030503004003 | 控制箱 | 1.名称：房间控制箱 2.类型：室内型 3.含开关元器件及24V电源 4.功能：内部 | 台 | 13
33 | 030503007005 | 电动调节阀执行机构 | 1.名称：扩展模块及控制器 2.类型：模拟量型 3.电压：24V 4.功能：用于控制阀门开度 | 个 | 13
34 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称：触摸屏 2.规格：10寸LCD触摸显示屏 3.画面比：16:9 | 台 | 17
35 | Z030402022001 | 主站系统设备安装调试 | 1.名称：网络交换机 2.规格：24口千兆以太网交换机 3.协议：ISO及TCP/IP协议 | 台 | 8
36 | 030608009001 | 现场总线调试 | 机组电动执行器 | 套 | 4.0
|  | 排风控制系统 |  |  | 0
37 | 030503004004 | 控制箱 | 1.名称：控制柜 2.类型：室外/内型 3.含开关元器件及24V电源 4.功能：内部装载控制器、接线端子等部件 | 台 | 3
38 | 030503003003 | 控制器 | 1.名称：控制器及扩展模块 2.类型：PLC可编程控制器 3.内含控制点位及反馈点位，控制器主CPU及扩展模块 4.功能：可控制房间/机组变频、阀门开度、环境监测及反馈数据 | 台 | 3
39 | 030503006011 | 传感器 | 1.名称：管道静压传感器 2.测量范围：0~1000Pa 3.精度：1% 4.功能：实时监测管道压力 | 支 | 13
40 | 030503006012 | 传感器 | 1.名称：压差开关 2.量程：20-300Pa 3.功能：风机缺风保护 | 支 | 15
|  | 水系统控制系统 |  |  | 0
41 | 030503004005 | 控制箱 | 1.名称：水泵控制柜 2.类型：室外/内型 3.含开关元器件及24V电源 4.功能：内部装载控制器、接线端子等部件 | 台 | 1
42 | 030503003004 | 控制器 | 1.名称：水系统控制器及扩展模块 2.类型：PLC可编程控制器 3.内含控制点位及反馈点位，控制器主CPU及扩展模块 4.功能：可控制水泵变频、阀门开度、介质状态及反馈数据 | 台 | 1
43 | 030503006013 | 传感器 | 1.名称：水管压力传感器 2.安装位置：空调供回水主管道 3.作用：实时监测水管压力状态 | 支 | 2
44 | 030503006014 | 传感器 | 1.名称：环境温度传感器 2.测量范围：T：0/50° 3.功能：实时监测房间温度 | 支 | 1
45 | 030503006015 | 传感器 | 1.名称：水管温度传感器 2.安装位置：空调供回水主管道 3.作用：实时监测水管温度状态 | 支 | 2
46 | 030503006016 | 传感器 | 1.名称：水流开关 2.安装位置：水泵供水管道 3.功能;缺水报警 | 支 | 3
47 | 030503007006 | 电动调节阀执行机构 | 1.压差旁通阀 2.安装位置：空调供回水主管道之间 3.功能：平衡供回水管道压差 | 个 | 1
48 | 030503001001 | 中央管理系统 | 界面、功能软件系统≤500点 | 系统 | 1
49 | 030503003005 | 控制器 | 控制器(DDC)调试≤24点 | 台 | 9
|  | 措施项目 |  |  | 0
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1
合计

## 净化
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-净化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 净化 |  |  | 0
1 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 125.50
2 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长（mm）≤450 | m2 | 14.95
3 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长（mm）≤320 | m2 | 52.80
4 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 防雨百叶320*320（附防虫过滤网） | 个 | 1
5 | 030701003001 | 空调器 | 组合式空调机组JK-02-01:送风量4500CMH，新风比：20%，制冷量35KW,制热量12kw，承压：1.6Mpa，电加热量：7.7KW，加热功率：7.7KW，电加湿量：5.4kg/h，加湿功率：4.4KW，机外余压1000pa，风机功率7.5kw 2.新风段、板式粗效过滤段、袋式中效过滤段、表冷挡水段（7/12°C）（45/40°C）、电加热段、电极加湿段、送风机段（变频风机）、送风段 | 台 | 1
6 | 030703001062 | 碳钢阀门 | 电动调节阀320*320 | 个 | 1
7 | 030703001063 | 碳钢阀门 | 电动调节阀400*250 | 个 | 1
8 | 030703001064 | 碳钢阀门 | 电动调节阀320*250 | 个 | 1
9 | 030703001065 | 碳钢阀门 | 电动调节阀200*160 | 个 | 1
10 | 030703001066 | 碳钢阀门 | 电动调节阀500*250 | 个 | 2
11 | 030703001067 | 碳钢阀门 | 定风量阀500*250 | 个 | 2
12 | 030703001068 | 碳钢阀门 | 定风量阀250*250 | 个 | 4
13 | 030703001069 | 碳钢阀门 | 手动调节阀250*250 | 个 | 4
14 | 030703001070 | 碳钢阀门 | 手动调节阀320*250 | 个 | 4
15 | 030703001071 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 500*250 | 个 | 1
16 | 030703001072 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 630*250 | 个 | 1
17 | 030703020001 | 消声器 | 管式消声器微穿孔板安装 600*250 | 个 | 1
18 | 030703020002 | 消声器 | 管式消声器微穿孔板安装 500*250 | 个 | 1
19 | 031002002005 | 设备支吊架 | 设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下 | Kg | 117.53
20 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 一般钢结构除轻锈，刷两道红丹防锈漆，两道调和漆 | m2 | 793.55
21 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 个 | 26
22 | 030704001002 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
|  | 措施项目 |  |  | 0
1 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
合计

## 实验室设备
分部分项工程清单
单位(专业)工程名称:设备-实验室设备 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共63页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
不锈钢台
1 | 01B016 | 不锈钢中央台 | 不锈钢中央台：规格3000*1500*850*2个；每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；主框架应采用至少40×40×1.2mm厚矩形304不锈钢管整体焊接成型制作；每个框架单元应配备4个304不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；台面：采用1.2mm厚304#双面不锈钢板内包18mm厚优质刨花板；层板：每个工作台须配置一层层板，材质为304不锈钢。 | m | 6.00
2 | 01B017 | 不锈钢边台 | 不锈钢边台：规格：2700*750*850、3250*750*850、5500*750*850、4700*750*850、2000*750*850*2个、6140*750*850*2个、4800*750*850*2个、6690*750*850、4500*750*850；每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；主框架应采用至少40×40×1.2mm厚矩形304不锈钢管整体焊接成型制作；每个框架单元应配备4个304不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；台面：采用1.2mm厚304#双面不锈钢板内包18mm厚优质刨花板；层板：每个工作台须配置一层层板，材质为304不锈钢。 | m | 53.22
高柜
3 | 01B018 | 样品柜 | 样品柜：规格：900*450*1800；材质：整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板；上部为≥3mm条纹玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝；下部实门为双层对扣结构；侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔。 | 套 | 23.0
4 | 01B019 | 更衣柜 | 更衣柜（带紫外线消毒灯）：规格900*450*1800；结构：全钢材质，厚0.8mm及以上的冷轧钢板制作，双门结构，一门配一锁，带挂衣杆和鞋柜；3门板：双开门，门板上具透气孔设计；活动层板:层板支撑扣采用厚0.8mm及以上的一级冷轧钢板制作，层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；层板上下调节间距每格应小于50mm。 | 套 | 29.0
5 | 01B020 | 高温台 | 高温台，规格：3550*800*850、7150*800*850；台面：采用单片均质厚20mm及以上的人造黑色大理石制作，台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；实验台整体高度500mm，钢制框架应采用至少30×60×2mm厚矩形钢管整体焊接成型制作；每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 | m | 10.70
6 | 01B021 | 试剂柜 | 试剂柜（不带排风）：规格：900*450*1800；材质：整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板；柜门：上部为≥5mm透明玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝；下部实门为双层对扣结构；侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔；地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；拉门把手：不锈钢把手；合页：304#不锈钢，5节式；门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。 | 套 | 11.0
7 | 01B022 | 货架 | 货架：规格900×500×1800；框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，同时全部焊接钢制承重筋；四层，活动隔板，每层高度50cm，每20mm可自由上下调节高度，每平米隔板的承载不小于200Kg；除顶部和下部采用焊接结构外其它全部为活动层板。 | 套 | 9.0
8 | 01B023 | 货架 | 货架：规格1360/1500×500×1800；框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，同时全部焊接钢制承重筋；四层，活动隔板，每层高度50cm，每20mm可自由上下调节高度，每平米隔板的承载不小于200Kg；除顶部和下部采用焊接结构外其它全部为活动层板。 | 套 | 10.0
9 | 01B024 | 更衣柜 | 更衣柜：规格900*450*1800；结构：全钢材质，厚0.8mm及以上的冷轧钢板制作，双门结构，一门配一锁，带挂衣杆和鞋柜；门板：双开门，门板上具透气孔设计；活动层板:层板支撑扣采用厚0.8mm及以上的一级冷轧钢板制作，层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；层板上下调节间距每格应小于50mm；五金及配件：2.0mm厚304不锈钢合页， 304不锈钢材质拉手。 | 套 | 12.0
10 | 01B025 | 器皿柜 | 器皿柜：规格900*450*1800；材质：整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板；层板共分五层，中间依次冲孔，满足不同规格的玻璃器皿的摆放，层板中间距边缘20mm处整体下凹制作，深度为3mm，防止液体撒漏层板外部。层板每隔30mm高度，层板采用厚8mm及以上的磁白色聚丙烯板加工制作。托架面板上应开设∮50～150mm的圆孔，以适应不同尺寸外型玻璃器皿的沥水及置放(孔径大小及孔数可由使用单位依实际需要提出要求)。托架底部并适当支撑加固，以确保荷重不变形，圆孔及托架外缘均须修边处理不得有锐利割手情况；3托架支撑扣采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作；于柜内底部设有厚6mm及以上的进口磁白色聚丙烯板所加工制作的碟状集水底盘；铰链：采用编号304不锈钢材质排式铰链铰链(铰链铰链长度与门片等长)；门板把手：304不锈钢把手；托架支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304不锈钢材质制作。 | 套 | 14.0
11 | 01B026 | 资料柜 | 全钢结构资料柜，规格：900*450*1800；材质：整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板；柜门：上部为≥5mm透明玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝；下部实门为双层对扣结构；侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板；地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；拉门把手：不锈钢把手；合页：304#不锈钢，5节式；门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。 | 套 | 30.0
12 | 01B027 | 茶水台 | 茶水台，规格：3000*600*850*2；基材：采用E0级“千年舟”、“免宝宝”、“吉林森工”实木多层板,贴面：采用0.6mm优质木皮贴面，纹理均匀清晰，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测；项目至少包含甲醛释放量≤0.050mg/m³；苯≤1μg/m³、甲苯≤5μg/m³、二甲苯≤3μg/m³；挥发性有机化合物（72h）≤70μg/m³。 2、油漆：采用“大宝”“华润”“三棵树”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；五金配件：采用优质五金配件。台面人造石，符合WS/T650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 | m | 6.00
13 | 01B028 | 设备台 | 全钢结构设备台，规格：2400*1200*850；台面采用≥18mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型非后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动；主框架采用宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（SEFA级别喷涂），外门板1.0 mm、内门板1.0 mm、门板加强梁1.0 mm、 抽屉1.0 mm、合页内固定板1.0 mm、层板 1.0 mm、活动维修背板0.9 mm、外围板1.0 mm、底板1.0 mm、上横梁 1.0 mm、 调整脚支撑板3.0 mm、滑轨支撑梁1.0 mm；柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；层板：可以上下调节；维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。结构及性能要求：落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；插座：插座带设计，10A、16A插座，一排至少6个插座留，导式结构设计，底座为钢制材料。 | m | 2.40
14 | 01B029 | 万向抽气罩 | 万向抽气罩：活动臂管铝合金材质，总长度为1500mm，有效工作半径1350mm，管径75mm；关节高密度PP聚丙烯材质，带有低摩擦处理的橡胶导向环，支撑弹簧和关节连接杆采用不锈钢材质，关节可360°任意定位；关节松紧旋钮高密度PP聚丙烯材质，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合；透明拱形风罩直径350mm，PP材质，耐腐蚀；综合单价包括预埋件 | 套 | 25.0
15 | 01B030 | 危化品安全柜 | 危化品安全柜，规格：H1980*W900*D510mm；双层钢板结构，钢板夹层填充保温隔热作用的防火材料。柜体采用1.2mm的优质冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。柜体下部有防火防爆进风口，柜体顶部有出风口，可手动调节关闭进风口和排风口。柜体底部有51mm高度漏液槽（可做黄沙填埋腔），柜底部装有2个手动调节螺杆。层板：配备三块镀锌钢制层板，层板表面经防腐喷涂处理。承载面采用波浪形加固设计,承重能力不低于80公斤。提供CNAS或CMA认证检测机构出具的层板承重检测报告；智能集中控制系统：配有微电脑定时时控开关和不小于7英寸的液晶触摸屏，用户可按自身要求通过液晶触摸屏设置自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示设备是否正常工作，可设置定时、自动和手动三种运行控制，具备远程通过手机控制风机启停的功能，确保在极端环境下安全柜内的有害气体及时排出柜外。静音直流无刷防静电风机：顶部出风口处配有风机，无火花静电，风量可调。温湿度及TVOC报警装置：选用高精度防爆温湿度变送器及防爆可燃气体报警器，精确度高、响应快、稳定性强。可实时对柜内有害气体VOC浓度及温湿度进行精确监控。用户可根据要求自行设定VOC浓度及温湿度安全范围值。数字显示设定和测量值，可对柜体进行定时排风；柜内的VOC浓度及温湿度如超过设定的测量值即时报警提示并启动风机，进行通风防止易燃及腐蚀性气体聚集，确保排放气体达到国家及地方环保标准。防静电功能：采用三点联动锁可开启180度，在火灾情况下更易快速关闭，并有效防止静电产生，配备符合国家接地相关标准的防静电接地装置，用导线夹将常备接地与安全柜可靠连接，将静电荷导入大地，防止雷电及静电火花造成火灾和爆炸事故。自闭式进排风口：基于气流柜外循环设计原理的安全柜，进排风口处于常开状态，在实验室火灾烧至安全柜附近，不论是否已经断电均可立即自动关闭，防止实验室火灾发生后安全柜内温度升高引起危化品燃烧及爆炸。当环境温度达到70℃时，进出风口自动关闭。防盗锁：机械防盗锁2套。机械防盗锁符合GA/T 73 相关要求。 | 台 | 4
16 | 01B031 | PP排风试剂柜 | PP排风试剂柜：规格900*450*1800；材度:8mm/10mm；拉手选配:聚丙烯置标式拉手；导轨选配:聚丙烯导轨；合页选配:聚丙烯暗合页；整体焊接结构设计，具有较高承重性能及稳定性能，层板荷载性能可达30kg，门板荷载性能30kg。柜体对角线误差小于2mm，门缝小于2mm，整体外形一致性强且方正美观。柜体表面采用防腐蚀环氧树脂喷涂，通过180度高温固化工艺增强柜体表面耐腐蚀性，增强使用寿命。标配实验室专用聚丙烯暗合页可180度开合，经25000次耐久性测试合格，经24小时盐雾测试合格，承重性及耐腐蚀性能强。柜体采用8mm/10mmA级聚丙烯板，全新料A级板材耐腐蚀性能更强，可有效延长柜体使用寿命。标配聚丙烯门碰，关门静音顺畅，采用隐藏式可调脚设计，地脚螺丝底座直径30mm，M10螺杆，可调高度20mm。柜体采用左右侧板及后背板三面一体折弯成型，经激光焊接整体成型工艺，具有高强度、美观度及耐用度。柜体踢脚线和主体分两层设计，可做双拼色搭配，并且可在实验台长时间使用后更换踢脚线延长实验台使用寿命。柜门拉手采用深灰色8mm聚丙烯材料折弯焊接成型，表面与柜面齐平，外观新颖。选配搁板荷载性能30KG，荷载期间柜体及搁板结构完整稳定，无变形损坏现象。柜门及抽面均采用双层结构设计，可承受45N冲击实验，结构无变形，门板结实耐用。 | 套 | 4.0
17 | 01B032 | 排风试剂柜 | 排风试剂柜：规格900*450*1800；材质整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板；柜门：上部为≥3mm条纹玻璃；玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝，下部实门为双层对扣结构；侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔；抽气口：柜体顶部带￠95mm排风孔，排风量为Q=150m3/h，下部门板设置进风百叶；地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；拉门把手：外露式不锈钢把手；合页：304#不锈钢，5节式；门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。 | 套 | 4.0
18 | 01B033 | PP试剂柜 | PP试剂柜，PP材质，规格：900*450*1800；材度:8mm/10mm；拉手选配:聚丙烯置标式拉手；导轨选配:聚丙烯导轨；合页选配:聚丙烯暗合页；整体焊接结构设计，具有较高承重性能及稳定性能，层板荷载性能可达30kg，门板荷载性能30kg。柜体对角线误差小于2mm，门缝小于2mm，整体外形一致性强且方正美观。柜体表面采用防腐蚀环氧树脂喷涂，通过180度高温固化工艺增强柜体表面耐腐蚀性，增强使用寿命。标配实验室专用聚丙烯暗合页可180度开合，经25000次耐久性测试合格，经24小时盐雾测试合格，承重性及耐腐蚀性能强。柜体采用8mm/10mmA级聚丙烯板，全新料A级板材耐腐蚀性能更强，可有效延长柜体使用寿命。标配聚丙烯门碰，关门静音顺畅，采用隐藏式可调脚设计，地脚螺丝底座直径30mm，M10螺杆，可调高度20mm。柜体采用左右侧板及后背板三面一体折弯成型，经激光焊接整体成型工艺，具有高强度、美观度及耐用度。柜体踢脚线和主体分两层设计，可做双拼色搭配，并且可在实验台长时间使用后更换踢脚线延长实验台使用寿命。柜门拉手采用深灰色8mm聚丙烯材料折弯焊接成型，表面与柜面齐平，外观新颖。选配搁板荷载性能30KG，荷载期间柜体及搁板结构完整稳定，无变形损坏现象。柜门及抽面均采用双层结构设计，可承受45N冲击实验，结构无变形，门板结实耐用。 | 套 | 2.0
19 | 01B034 | 防爆试剂柜 | 防爆试剂柜，规格：H1800*W900*D450mm；柜体和门板均由双层1mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层；每台产品配置3块层板，层板采用镀锌钢板，承载面采用波浪形加固设计，单块层板的承载量不小于80kg。提供CNAS或CMA认证检测机构出具的钢制层板承重检测报告；防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔6.5cm；柜体侧面设进风口，顶部设出风口。配置法兰接头，可连接风管，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生；环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理，柜体内外表面光亮，喷涂均匀，无锈点，无毛刺。储存柜依照GB/T 10125-2012进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级；依照金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002），外观评级不低于A级。提供CNAS及CMA认证检测机构出具的相应检测报告；锁具：两套防盗机械锁，实现双人双锁管理；防盗机械锁符合GA/T 73-2015要求，提供锁具检测报告；51mm深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范；配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障；采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。 | 套 | 2.0
20 | 01B035 | PP器皿柜 | PP材质，规格：900*450*1800；板材厚度:8mm/10mm；拉手选配:聚丙烯置标式拉手；导轨选配:聚丙烯导轨；合页选配:聚丙烯暗合页；整体焊接结构设计，具有较高承重性能及稳定性能，层板荷载性能可达30kg，门板荷载性能30kg。柜体对角线误差小于2mm，门缝小于2mm，整体外形一致性强且方正美观。柜体表面采用防腐蚀环氧树脂喷涂，通过180度高温固化工艺增强柜体表面耐腐蚀性，增强使用寿命。标配实验室专用聚丙烯暗合页可180度开合，经25000次耐久性测试合格，经24小时盐雾测试合格，承重性及耐腐蚀性能强。柜体采用8mm/10mmA级聚丙烯板，全新料A级板材耐腐蚀性能更强，可有效延长柜体使用寿命。标配聚丙烯门碰，关门静音顺畅，采用隐藏式可调脚设计，地脚螺丝底座直径30mm，M10螺杆，可调高度20mm。柜体采用左右侧板及后背板三面一体折弯成型，经激光焊接整体成型工艺，具有高强度、美观度及耐用度。柜体踢脚线和主体分两层设计，可做双拼色搭配，并且可在实验台长时间使用后更换踢脚线延长实验台使用寿命。柜门拉手采用深灰色8mm聚丙烯材料折弯焊接成型，表面与柜面齐平，外观新颖。选配搁板荷载性能30KG，荷载期间柜体及搁板结构完整稳定，无变形损坏现象。柜门及抽面均采用双层结构设计，可承受45N冲击实验，结构无变形，门板结实耐用。 | 套 | 1
21 | 01B036 | 保洁柜 | 全钢材质保洁柜，规格：900*450*1800；材质：整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板；柜门：上部为≥5mm透明玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝；下部实门为双层对扣结构；侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板；地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；拉门把手：不锈钢把手；合页：304#不锈钢，5节式；门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。 | 套 | 1.0
22 | 01B037 | 废液收集系统 | 废液收集系统，收集装置为HDPE材质生产；属于防静电防爆材料，产品一体注塑成型，不添加碳酸钙；产品无缩印，无飞边；活性炭过滤器外设可视化计时器需定期更换；双通道声光报警器，可同时连接两台仪器，标配60秒重启保障系统，24V；4M信号延长线；蓝牙连接手机端可实时监控；收集装置可连接至集成监控系统内；10L废液收集桶规格尺寸300*200*250（mm）；20L废液收集桶规格尺寸（W*H*D）：330*330*330（mm）185*500*290（mm）；口径140mm带盖漏斗，标准螺纹，固定漏斗与软管连接；长度1000mm导电性PE-HD(高密度聚乙烯塑料)导液管，具有强柔韧性，带定位卡扣；手动式止流控制切换阀，PVDF(聚偏氟乙烯)材质；10L/20L防静电PE-HD材质安全桶；350*350*80mm PE-HD材质防满溢托盘 | 套 | 4.0
23 | 01B038 | 天平台 | 天平台：规格900*600*850；使用全钢框架内嵌式减震型天平台，主框架应采用至少40×60×1.20mm厚矩形钢管整体焊接成型制作，台面采用单片均质厚40mm及以上的黑色大理石制作，台面大小应至少与底部框架同尺寸，台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；五金及配件：防振垫：采用复合材料防振垫，不得采用一般橡皮垫；结构要求：每个天平台/防震台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；每个框架单元顶部安装复合材料防振垫位置，应具有防止防振垫限位设计以避免移位滑落；每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆橡胶底垫工业用防震调整脚，以支撑框架、调节水平及缓冲防震，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 | 套 | 7.0
24 | 01B039 | 天平台 | 天平台：规格1200*600*850；使用全钢框架内嵌式减震型天平台，主框架应采用至少40×60×1.20mm厚矩形钢管整体焊接成型制作，台面采用单片均质厚40mm及以上的黑色大理石制作，台面大小应至少与底部框架同尺寸，台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；五金及配件：防振垫：采用复合材料防振垫，不得采用一般橡皮垫；结构要求：每个天平台/防震台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；每个框架单元顶部安装复合材料防振垫位置，应具有防止防振垫限位设计以避免移位滑落；每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆橡胶底垫工业用防震调整脚，以支撑框架、调节水平及缓冲防震，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 | 套 | 1.0
实验台
25 | 01B040 | 边台 | 全钢结构边台，规格：2000*750*850*2、4450*750*850*2、6400*750*850*2、6000*750*850、6300*750*850、6040*750*850、3600*750*850、3000*750*850*2、1550*750*850*2、2500*750*850、5880*750*850*2、4500*750*850*2、5200*750*850、6140*750*850*2、6500*750*850*2、4000*750*850*2、3100*750*850、6240*750*850、1740*750*850*3、6830*750*850*2、5400*750*850、3225*750*850、4740*750*850、4020*750*850、7000*750*850、2500*750*850、2775*750*850*2、3220*750*850；台面采用≥18mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型非后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动；主框架采用宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（SEFA级别喷涂），外门板1.0 mm、内门板1.0 mm、门板加强梁1.0 mm、 抽屉1.0 mm、合页内固定板1.0 mm、层板 1.0 mm、活动维修背板0.9 mm、外围板1.0 mm、底板1.0 mm、上横梁 1.0 mm、 调整脚支撑板3.0 mm、滑轨支撑梁1.0 mm；柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；层板：可以上下调节；维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。结构及性能要求：落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；插座：插座带设计，10A、16A插座，一排至少6个插座留，导式结构设计，底座为钢制材料。 | m | 184.46
26 | 01B041 | 边台 | 全钢边台，规格：2400*600*850*3、2960*600*850*2、5500*600*850、6380*600*850、1500*600*850*2、1200*600*850*2；台面采用≥18mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型非后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动；主框架采用宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（SEFA级别喷涂），外门板1.0 mm、内门板1.0 mm、门板加强梁1.0 mm、 抽屉1.0 mm、合页内固定板1.0 mm、层板 1.0 mm、活动维修背板0.9 mm、外围板1.0 mm、底板1.0 mm、上横梁 1.0 mm、 调整脚支撑板3.0 mm、滑轨支撑梁1.0 mm；柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；层板：可以上下调节；维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。结构及性能要求：落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；插座：插座带设计，10A、16A插座，一排至少6个插座留，导式结构设计，底座为钢制材料。 | m | 30.40
27 | 01B042 | 边台 | 全钢结构，陶瓷台面，规格：6240*900*850、7500*900*850；；采用全钢落地结构，采用全钢落地结构，外门板1.0 mm、内门板1.0 mm、门板加强梁1.0 mm、 抽屉1.0 mm、合页内固定板1.0 mm、层板 1.0 mm、活动维修背板0.9 mm、外围板1.0 mm、底板1.0 mm、上横梁 1.0 mm、 调整脚支撑板3.0 mm、滑轨支撑梁1.0 mm；柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；层板：可以上下调节；维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。结构及性能要求：落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；插座：插座带设计，10A、16A插座，一排至少6个插座留，导式结构设计，底座为钢制材料。 | m | 13.74
28 | 01B043 | 边台 | 全钢结构边台，规格：1325*500*850；台面采用≥18mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型非后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动；主框架采用宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（SEFA级别喷涂），外门板1.0 mm、内门板1.0 mm、门板加强梁1.0 mm、 抽屉1.0 mm、合页内固定板1.0 mm、层板 1.0 mm、活动维修背板0.9 mm、外围板1.0 mm、底板1.0 mm、上横梁 1.0 mm、 调整脚支撑板3.0 mm、滑轨支撑梁1.0 mm；柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；层板：可以上下调节；维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。结构及性能要求：落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；插座：插座带设计，10A、16A插座，一排至少6个插座留，导式结构设计，底座为钢制材料。 | m | 1.33
29 | 01B044 | 中央台 | 全钢材质中央台，规格：6350*1500*850*4个、4500*1500*850；台面采用≥18mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型非后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动；主框架采用宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（SEFA级别喷涂），外门板1.0 mm、内门板1.0 mm、门板加强梁1.0 mm、 抽屉1.0 mm、合页内固定板1.0 mm、层板 1.0 mm、活动维修背板0.9 mm、外围板1.0 mm、底板1.0 mm、上横梁 1.0 mm、 调整脚支撑板3.0 mm、滑轨支撑梁1.0 mm；柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；层板：可以上下调节；维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。结构及性能要求：落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；插座：插座带设计，10A、16A插座，一排至少6个插座留，导式结构设计，底座为钢制材料。 | m | 29.90
30 | 01B045 | 转角台 | 全钢材质转角台，规格：1000*1000*850；台面采用≥18mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型非后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温；主框架采用宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（SEFA级别喷涂），外门板1.0 mm、内门板1.0 mm、门板加强梁1.0 mm、 抽屉1.0 mm、合页内固定板1.0 mm、层板 1.0 mm、活动维修背板0.9 mm、外围板1.0 mm、底板1.0 mm、上横梁 1.0 mm、 调整脚支撑板3.0 mm、滑轨支撑梁1.0 mm；柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；层板：可以上下调节；维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。结构及性能要求：落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；插座：插座带设计，10A、16A插座，一排至少6个插座留，导式结构设计，底座为钢制材料。 | m | 1.00
31 | 01B046 | 功能柱 | 功能柱，规格：400*200*H；技术要求：功能吊顶是一种水平延伸的预制铝材料的天花网格结构，它可以安装实验室所需设备和输送所有实验室需要的水气媒介等，该结构安装在建筑天花的正下方，功能天花可承受一定的压力和拉力。机械安装：符合VDMA 4390-2的15 x 1.0 mm厚清洁管；无油脂不锈钢；;包括M8螺杆、管卡、M8螺母、M8 T形螺母、U形垫圈及相关配件；功能柱：根据详细方案进行设计和材料选择，实验台适当位置配置功能柱。根据项目实际需求供应和安装相应的服务模块，连接到现有供应的主管线。灵活固定在天花板铝合金型材上，允许功能柱沿“天花板”型材中的主要轮廓移动。所有末端气体和水的要求根据清单数量和技术描述。所有插座要求请见清单数量和要求。漏电保护器和RCD安装在每列中，插座安装在IP44保护盒中。 一个漏电开关最多可保护8个插座。 | 套 | 10.0
32 | 01B047 | 试剂架 | 菱形试剂架：规格：5400*500*1000*4组；支柱采用厚1.2mm一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（不小于75μm）；固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用优质1.2mm厚一级冷轧钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（不小于75μm）；采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架；试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)；试剂架层板：1.5mm钢板上置放10mm厚钢化磨砂玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm 编号SUS304不锈钢材质护栏；试剂架立柱内侧应按要求配置插座，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。 | m | 21.60
生物安全柜
33 | 01B048 | 生物安全柜 | A2型生物安全柜：气流模式：30%外排，70%循环； 内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm；外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s； 额定功率：1850W（包含操作区插座负载500W）； 噪音等级：≤67dB（A）； 照明：≥1000lx； 柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 低速安全节能模式 前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为 30%，方便随时使用，并节约能源； 产品安全性：菌落数≤5CFU/次； 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次； 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁 完善的报警系统：（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；相关认证证明材料：过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%；人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然 | 套 | 15.0
通风柜
34 | 01B049 | 通风柜 | 通风柜：框架：铝木结构或全钢结构，框架内外层均做抗腐蚀处理。通风柜规格：（长×宽×高，mm）1500×900×（≥2400）；框架：框架结构包含两块侧板，一块背板，一块顶部封板，一扇推拉门和一块推拉门上方固定安全玻璃视窗。侧板和背板为耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、防潮、耐高温以及耐磨的板材。导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。推拉门上方安全玻璃视窗：通风柜推拉门上方为固定式安全玻璃天窗，提供最大视野以观察实验装置,推拉门带有水平视窗,1.8m的通风柜包含3扇水平视窗，1.5m和1.2m的通风柜包含2扇水平视窗。 顶部封板为环氧树脂喷涂镀锌钢板材。通风柜为窄边型结构，两侧边柱厚度小于等于25mm，以提供更宽的内部操作空间。1500mm宽的通风柜可利用内宽为1450mm, ，深度为700mm以上。在通风柜天花处设计有压力释放装置，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，通风柜天花压力释放装置可以将舱内压力释放，确保推拉门视窗不会因爆炸碎裂伤及操作者。通风柜的前部是安全推拉门，推拉门为双节折叠式结构，门框由铝合金制成，表面喷涂Duracryl,可抵抗强酸强碱。门玻璃采用5mm厚安全防爆玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。含两块横开窗扇。 门框滑槽采用铝合金滑槽,外喷喷涂，增加耐腐性，门开关时更加顺畅和安静；通风柜满足以下参数：节能低风速要求，在确保泄漏率满足上述要求的条件下，通风柜面风速≤0.22m/s。推拉门防腐安全性能：用齿状带来带动推拉门，齿状带为 PP 材质，内嵌有钢丝，确保足够的承重能力并保证防腐蚀；门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑。服务终端：通风柜服务终端为板式模块化设计，可根据客户实际需要轻易更改配置；通风柜服务终端出路须采用直通式阀门和套管保护式出路，直通式阀门从台面下部连接在服务功能控制面板上，套管保护式出路装在通风柜背部功能模板上。出路口须采用可拆卸式设计，以便于日后的检修维护；通风柜背部功能模板上配有一次成型实验室专用 PP 水槽和水阀。水槽和水阀的装配位置不能阻挡通风柜内部空间使用；电气插座须装在通风柜背部功能模板上或者通风柜外部下方的控制面板上；通风柜背部功能模板上配有一次成型实验室专用 PP 水槽和水阀；水槽和水阀的装配位置不能阻挡通风柜内部空间使用；集排气风罩：通风柜集排气风罩为 PPS 材质，通过注塑成型，具有精细度和抗化性能。通风柜台面： 25mm厚碟型陶瓷台面（非后期加厚）。投标人或生产厂家出具针对该项目不少于15年的质保承诺书。为保证实验人员的安全，防止液体外溢，碟型台面阻水边要求一体成型（非后期黏贴），边缘凸起测量结果阻水边的厚度≥（7±1）mm。为确保碟型台面一体成型（非后期黏贴）阻水边阻水效果，碟型凹面区域储水量测量结果水容量≥5L/㎡。电配件：插座为220V/10A插座4个。 | 套 | 18.0
35 | 01B050 | PP水槽 | 水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；规格：610*510*300mm；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 | 套 | 24.0
36 | 01B051 | 三联水龙头 | 三联水龙头，龙头选用59-1级黄铜棒及H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 | 套 | 28.0
37 | 01B052 | 原子吸收罩 | 规格：500*500*2610-2900，不锈钢集气罩：采用1.0mm厚304不锈钢拉丝材质，焊接打磨平整，焊接处使用玻璃胶进行处理，规格：500*500*2610-2900，高度定制，含支架；原子吸收罩底座250*250*2135，原子吸收罩罩500*500*950mm，根据实验需要，ICP-MS需要特殊定制满足仪器对接要求，抽气罩可以上下伸缩150mm，以方便实验操作；不锈钢导风管：采用不低于1.0mm不锈钢制作，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180°，可调节风量；安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和主排风管连接；风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m3/h到600m3/h；全套设备包括：可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等。 | 套 | 9.0
38 | 01B053 | 滴水架 | 滴水架：采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型，耐酸碱；滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住；可实现滴水棒自由组合拆卸；底部托盘中间设有排水孔，方便使用。 | 套 | 6.0
39 | 01B054 | 单孔洗眼器 | 单孔洗眼器：主体加厚铜质H59-1；涂层高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，在30psi的压力下，洗眼器流量不小于30L/m；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网；最大耐水压：7巴；安装方式：台式。 | 套 | 6.0
40 | 01B055 | 紧急冲淋洗眼器 | 紧急冲淋洗眼器主体材质：主体不锈钢结构，高亮度环氧树脂涂层；冲淋器SUS304不锈钢入水管；不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆、不锈钢冲淋头；阀门：拉杆式开关，实现开启和锁定一次完成；供水口：G1″接口；洗眼盆高度适宜，双水孔出水，洗眼器的出水孔经过特殊处理，使喷出的水流温和，在使用过程不会因水流过激等伤害眼膜与眼睛内部的神经，冲淋器的喷淋范围完全达到使用要求，使人体得到充分冲淋；紧急淋浴器的流量应达到：30psi的压力下，喷淋头流量不小于110L/m；洗眼器流量不小于30L/m。 | 套 | 2.0
41 | 01B056 | 大水槽 | 大水槽，PP材质，参考规格：800*400*300 | 套 | 4.0
超净工作台
42 | 01B057 | 超净工作台 | 超净工作台：3000*1500；双人单面垂直单向流，准闭合式台面。洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制采用可调风量风机统，轻触型开关调节电压大小。外形尺寸(宽×深×高)1500*730*1600mm工作区尺寸(宽×深×高)1360*690*520mm ；过滤技术采用HLPA Filter( 高效过滤技术) 过滤效99.99%（H13），洁净度ISO 5 级（美联邦209E 100级），噪声≤62dB(A)，振动半峰值≤5μm；照度≥300Lu，平均风速≥0.3m/s(可调)；结构：工作台面采用SUS304优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质钢板烤漆耐用易清洁，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。操作挡板为安全玻璃移门，日本进口升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。20W紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。专业为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制。设备的紫外灯和风机带定时开启功能。 | 个 | 1
百级层流罩
43 | 01B058 | 百级层流罩 | 百级层流罩3000*1500；材料选择技术要求；箱体材料：SUS304； 压差表：高效过滤器两端压差； POA主入口：SUS304；POA检测口：SUS304；进风盖板：SUS304（带过滤器）；风机：参数满足AC220V/50HZ；、高效过滤器：H14；≥99.95%（@0.3um）；控制器：轻触键控制，风机三档调速。；产品特性要求：独立单元的送风系统，有效保证气流的均匀稳定； | 个 | 2
传递窗
44 | 01B059 | 传递窗 | 传递窗600*600，箱体钢板厚度不小于1.2mm，内、外板均为亚光304不锈钢，板设电子互锁装置，视窗采用中空玻璃，门的密闭性好，门扇要有密封条，密封条不得有卷曲、脱槽、缺口及断裂现象，并且便于清洁卫生。杀菌灯强度≥70，传递窗内外表面光洁，内部设置圆弧角，无卫生死角的缺陷；传递窗密封条不应有清洁死角，传递窗设置（杀菌定时器），启动杀菌灯后根据定时器设置的时间进行消杀，时间可调。 | 个 | 16
合计

## 冷库
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:冷库-冷库 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 2-8度主疫苗冷库 |  |  | 0
1 | 01B060 | 冷库保温库板-墙、顶板 | 采用知名品牌硬质聚氨酯高压整体发泡板材建造，偏心挂钩式，保温板厚度100mm，库板外表面为厚度0.5mm喷塑镀锌彩钢板，内表面为厚度0.5mmSUS304不锈钢板，冷库板密度40±2 kg/m³，导热系数≤0.024W/(m.k) ，抗压强度≥160Kpa，B2防火级。具体详见图纸及技术参数。 | m2 | 71.27
2 | 01B061 | 冷库保温库板-底板 | 采用知名品牌硬质聚氨酯高压整体发泡板材建造，偏心挂钩式，保温板厚度100mm，库板外表面为厚度0.5mm喷塑镀锌彩钢板，内表面为厚度0.5mmSUS304不锈钢板，冷库板密度40±2 kg/m³，导热系数≤0.024W/(m.k) ，抗压强度≥160Kpa，B2防火级。冷库地面铺设3mm铝合金防滑花纹板。具体详见图纸及技术参数。 | m2 | 22.42
3 | 01B062 | 冷库手拉门 | 不锈钢钢架结构，台面采用双面不锈钢台面内镶刨花板，规格：L*600*850 | 扇 | 1
4 | 01B063 | 平衡窗 | 平衡窗150*150 | 扇 | 1
5 | 01B064 | 风幕机 | 风幕机L=900 | 套 | 1.0
6 | 01B065 | 涡旋箱式制冷机组 | 制冷机组采用知名品牌涡旋压缩机；机组外壳需防水、防腐；外机需采取相应的减震措施，以降低噪音。具有超温报警、欠相缺相保护、过电流保护、压缩机高低压保护、压缩机过电流保护。可设定轮流运转、冷补偿、故障切换；外机需采取相应的减震措施，使用环保型冷媒R404A，运行噪音≤65分贝 | 台 | 2
7 | 01B066 | 吊顶冷风机 | 库内采用知名品牌吊顶式高效冷风机，一用一备，按设定周期（根据用户需求设定）交替运行，也可人工切换。当一套故障时自动切换到另一套制冷系统，同时声、光报警提示工作人员。冷风机采用侧出风、后回风的工作方式，以提高制冷效率，减小库温波动和保证温度均匀性，降低运行能耗。冷风机的选型与制冷机组匹配 | 台 | 2
8 | 01B067 | 制冷连接铜管 | 制冷连接铜管件(含管件，保温） | 套 | 2.0
9 | 01B068 | 冷藏库照明灯 | 冷库灯采用20W，长600mm的LED冷库专用灯 | 套 | 2.0
10 | 01B069 | 货架声光报警灯 | 异常报警灯+断电报警灯 | 套 | 1.0
11 | 01B070 | 智能温度控制监控报警系统 | "1智能化控制冷库双制冷系统，达到完全智能运行，无需人员值守和操作，实现制冷系统的开、停机，风机化霜，双系统轮值工作、自动切换，应对非正常工作情况的发生。 2通过PLC智能控制系统自动控制两套制冷系统，每个库配有2个温度传感器，分布冷风机回风口，使库内温度更加均匀。温度传感器采用PT100材质，反应速度快，精度高(±0.1°C), 测量范围-50~50°C。 3具有后备电池(UPS)，主电源断电时仍可以不间断记录温度并报警提示。具体详见图纸及技术参数。(两个库共用一套柜体）" | 套 | 0.5
12 | 01B071 | 电源线 | 满足安装要求的各规格照明、压缩、化霜、风机电源线 | 项 | 1
13 | 01B072 | 管道外护 | 外部缠绕膜及防水处理，管道保温外用黑色空调扎带包扎 | 项 | 1
14 | 01B073 | PVC冷凝水管 | PVC冷凝水管φ25及辅件 | 项 | 1
15 | 01B074 | 镀锌桥架 | 规格100*100*1.0，长度从电箱到冷库顶部 | 项 | 1
|  | 2-8度备用疫苗冷库 |  |  | 0
16 | 01B075 | 冷库保温库板-墙、顶板 | 采用知名品牌硬质聚氨酯高压整体发泡板材建造，偏心挂钩式，保温板厚度100mm，库板外表面为厚度0.5mm喷塑镀锌彩钢板，内表面为厚度0.5mmSUS304不锈钢板，冷库板密度40±2 kg/m³，导热系数≤0.024W/(m.k) ，抗压强度≥160Kpa，B2防火级。具体详见图纸及技术参数。 | m2 | 79.07
17 | 01B076 | 冷库保温库板-底板 | 采用知名品牌硬质聚氨酯高压整体发泡板材建造，偏心挂钩式，保温板厚度100mm，库板外表面为厚度0.5mm喷塑镀锌彩钢板，内表面为厚度0.5mmSUS304不锈钢板，冷库板密度40±2 kg/m³，导热系数≤0.024W/(m.k) ，抗压强度≥160Kpa，B2防火级。冷库地面铺设3mm铝合金防滑花纹板。具体详见图纸及技术参数。 | m2 | 27.07
18 | 01B077 | 冷库手拉门 | 不锈钢钢架结构，台面采用双面不锈钢台面内镶刨花板，规格：L*600*850 | 扇 | 1
19 | 01B078 | 平衡窗 | 平衡窗150*150 | 扇 | 1
20 | 01B079 | 风幕机 | 风幕机L=900 | 套 | 1.0
21 | 01B080 | 涡旋箱式制冷机组 | 制冷机组采用知名品牌涡旋压缩机；机组外壳需防水、防腐；外机需采取相应的减震措施，以降低噪音。具有超温报警、欠相缺相保护、过电流保护、压缩机高低压保护、压缩机过电流保护。可设定轮流运转、冷补偿、故障切换；外机需采取相应的减震措施，使用环保型冷媒R404A，运行噪音≤65分贝 | 台 | 2
22 | 01B081 | 吊顶冷风机 | 库内采用知名品牌吊顶式高效冷风机，一用一备，按设定周期（根据用户需求设定）交替运行，也可人工切换。当一套故障时自动切换到另一套制冷系统，同时声、光报警提示工作人员。冷风机采用侧出风、后回风的工作方式，以提高制冷效率，减小库温波动和保证温度均匀性，降低运行能耗。冷风机的选型与制冷机组匹配 | 台 | 2
23 | 01B082 | 制冷连接铜管 | 制冷连接铜管件(含管件，保温） | 套 | 2.0
24 | 01B083 | 冷藏库照明灯 | 冷库灯采用20W，长600mm的LED冷库专用灯 | 套 | 2.0
25 | 01B084 | 智能温度控制监控报警系统 | "1智能化控制冷库双制冷系统，达到完全智能运行，无需人员值守和操作，实现制冷系统的开、停机，风机化霜，双系统轮值工作、自动切换，应对非正常工作情况的发生。 2通过PLC智能控制系统自动控制两套制冷系统，每个库配有2个温度传感器，分布冷风机回风口，使库内温度更加均匀。温度传感器采用PT100材质，反应速度快，精度高(±0.1°C), 测量范围-50~50°C。 3具有后备电池(UPS)，主电源断电时仍可以不间断记录温度并报警提示。具体详见图纸及技术参数。(两个库共用一套柜体）" | 套 | 0.5
26 | 01B085 | 电源线 | 满足安装要求的各规格照明、压缩、化霜、风机电源线 | 项 | 1
27 | 01B086 | 管道外护 | 外部缠绕膜及防水处理 | 项 | 1
28 | 01B087 | PVC冷凝水管 | PVC冷凝水管φ25及辅件 | 项 | 1
29 | 01B088 | 镀锌桥架 | 规格100*100*1.0，长度从电箱到冷库顶部 | 项 | 1
合计

## 智能化
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:系统-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 综合布线 |  |  | 0
1 | 030411001020 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 2350.75
2 | 030411001021 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 1089.15
3 | 030502005003 | 双绞线缆 | 双绞线缆 CAT6-4PrUTP | m | 1321.36
4 | 030502005004 | 双绞线缆 | 双绞线缆 线槽（桥架）内布放CAT6-4PrUTP | m | 12398.02
5 | 030411004020 | 配线 | 二芯单芯导线RVVP2*1.0 | m | 3451.22
6 | 030411004021 | 配线 | 二芯单芯导线WDZ-BYJRP2*0.75 | m | 1937.43
7 | 030411004022 | 配线 | 二芯单芯导线WDZ-BYJRP4*0.75 | m | 40.50
8 | 030411004023 | 配线 | 四芯单芯导线RVV3*1.5 | m | 358.70
9 | 030411004024 | 配线 | 八芯单芯导线WDZBYJRP6*1 | m | 1245.39
10 | 030411004025 | 配线 | 二芯单芯导线WDZBYJRP2*1 | m | 1055.24
11 | 030411003009 | 桥架 | 钢制槽式桥架 300*100 | m | 240.46
12 | 030413001003 | 铁构件 | 一般铁构件制作安装 | kg | 322.50
13 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 一般钢结构除轻锈，刷两道红丹防锈漆，两道调和漆 | m2 | 322.50
14 | 030502012001 | 信息插座 | 单口信息插座（外网） | 个 | 45
15 | 030502012002 | 信息插座 | 单口信息插座（内网） | 个 | 173
16 | 030502012003 | 信息插座 | 信息插座 一位面板，含底盒安装 | 个 | 218
17 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 218
18 | 030502010001 | 配线架 | 六类24位非屏蔽数据配线架 | 个 | 12
19 | 03B018 | 理线器 | 理线器 | 个 | 24
20 | 030502011001 | 跳线架 | 12芯ODF光纤配线架 | 个 | 12
21 | 030502016001 | 布放尾纤 | LC/LC双芯单模光跳线 | 根 | 27
22 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：42U安防机柜 2.参数：参数：42U，600宽*1000深*2000高 | 台 | 2
23 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 218
|  | 实验楼智能化系统 |  |  | 0
24 | Z030402022002 | 主站系统设备安装调试 | 1.名称：应用服务器 2.参数：服务器主机2U机架式配置2颗至强银牌CPU,10核2.2G 电源冗余 64G内存 3块4TB SAS硬盘 | 台 | 1
25 | Z030402022003 | 主站系统设备安装调试 | 1.名称：PC工作站 2.类型：PC工作站电脑、打印机 2.参数：E5处理器，512G固态，2T机械硬盘，32G内存，8G独显，DVD光驱/千兆网卡/立式/21.5″宽屏液晶显示器，win10专业版系统，显示器分辨率满足1080P标准 A4黑白激光打印机 | 台 | 1
26 | Z030402023001 | 抄表采集系统安装调试 | 1.名称：SQL server数据库（正版） 2.安装位置：服务器内 | 台 | 1
27 | Z030402022004 | 主站系统设备安装调试 | 1.名称;Windows操作系统（正版） 2.安装位置：工作站内 | 台 | 1
28 | 03B019 | 模型系统 | 1.名称：模型系统 2.类型：2.5D模型及渲染 3.规模:实验室区域建模，含建筑结构、室内隔断、通风设备及管道、实验家具（2.5D展示）及系统平台UI界面设计 | m2 | 6000.00
29 | Z030402022005 | 主站系统设备安装调试 | 1.名称:实验室环境安全及智慧管理平台专业软件 2.类型：主平台软件、实验室设施温控专项实施模块、实验室能耗管理应用服务 3..参数：系统监控数据1500点以内，包含系统基础功能：人员权限管理、数据采集、数据统一管理、基础绘图根据、数据快速浏览、可视化数据运行，支持Modbus/OPC UA DA、BACnet、OLEDB、ODBC、SNMP、WebService、API等多种协议。 | 台 | 1
30 | Z030402022006 | 主站系统设备安装调试 | 1.名称：实验室设施数字化管理系统 2.类型：局域网内终端访问系统 3.参数：局域网内用户只需在任意PC、笔记本等打开项目客户端程序，即可访问本地服务器，从而实现实时状态的监控和查询等功能； | 台 | 1
31 | Z030402022007 | 主站系统设备安装调试 | 1.名称：实验室应用数据驱动模块 2.类型：数据接入集中监控内容 3.对接开发专业：房间风量差、定送定排、排风机组、新风空调机组、水循环系统、洁净房间控制、生物安全柜、气路控制、纯水废水控制、视频监控、门禁、紫外线杀菌系统 4.对接方式：控制系统由厂家提供；含界面编写，监控数据厂家提供：标准MODBUS通信及功能参数地址位) | 台 | 1
32 | Z030402022008 | 主站系统设备安装调试 | 1.名称：安全报警管控软件 2.类型：安全管理及故障诊断系统 3.参数：分类报警，安全责任体系管理、动力设备的故障诊断及数据分析 | 台 | 1
33 | 03B020 | 软件站应用编程及运行调试 | 软件站应用编程及运行调试 | 套 | 1.0
34 | 03B021 | 智能微信网关 | 智能微信网关 | 套 | 1.0
35 | 03B022 | 微信报警推送、故障及事故预警 | 微信报警推送、故障及事故预警 | 套 | 1.0
36 | 03B023 | 手机远程控制管理开发 | 手机远程控制管理开发 | 套 | 1.0
|  | 设施温控系统 |  |  | 0
37 | 030411001022 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 136.94
38 | 030502005005 | 双绞线缆 | 双绞线缆 CAT6 | m | 156.76
39 | 030502005006 | 双绞线缆 | 双绞线缆 线槽（桥架）内布放CAT6 | m | 572.06
40 | 03B024 | 专用设施温湿度监测设备 | 1.名称：专用设施温湿度监测设备 2.类型：专用设施温湿度传感器 3.功能：实时检测：冰箱及培养箱内温度、湿度；无线通信数据采集 | 只 | 74
41 | 03B025 | 温控数据采集设备 | 1.名称：温控数据采集设备 2.类型：数据集中器 3.参数：通信数据采集；TCP/IP协议传输 | 只 | 12
42 | Z030402022009 | 主站系统设备安装调试 | 1.名称：专用工业8口网络交换机 2.类型：路由器 3.参数：工业以太网,ISO及TCP/IP协议，千兆 | 台 | 4
43 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名称：直流供电电源 2.类型：不间断电源（UPS） 3.参数：3KVA 1600W 仅供服务器使用约30分钟 | 台 | 4
44 | 030502001002 | 机柜、机架 | 9U弱电机柜（内置以太网交换机） | 台 | 4
45 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称：42U弱电机柜 2.参数：参数：42U，600宽*1000深*2000高 | 台 | 1
46 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称：55寸楼层触控屏 2.参数：酷睿i7八核，512G固态，16G内存，win10专业版系统，55英寸LCD红外触摸电脑 | 台 | 2
47 | 030602001002 | 显示仪表 | 1.名称：98寸楼层触控屏 2.参数：尺寸: 98" 分辨率: 3840 X 2160 背光类型: LED 亮度:≥450 cd/m2 图像比例: 16:9 色域: 90% NTSC 显示颜色: 8bit+FRC1.07Billion 可视角度: 1789 系统属性： 操作系统: Android 8.0，Windows10 (选配) CPU:海思811.4 GPU: MaliG51 X 4 扬声器最大输出功率: 15W X 2 内存:4G 存储: 16G | 台 | 1
48 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 2.规格：24口千兆以太网交换机 3.协议：ISO及TCP/IP协议 | 台 | 1
49 | Z030402022010 | 主站系统设备安装调试 | 1.名称：串口服务器 2.支持200多种协议转BACnet IP ，动态支持2048点 1网1串,1个RS485/232(复用），电源：24V DC/AC | 台 | 1
50 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 计算机应用、网络系统联调≤100个信息点 | 系统 | 1
|  | 能耗系统 |  |  | 0
51 | 030411001023 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 105.03
52 | 030411004026 | 配线 | 二芯单芯导线 ZRRVV2*1.0 | m | 695.71
53 | Z030402023002 | 抄表采集系统安装调试 | 智能电表 | 台 | 15
54 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称：能耗计控箱（内含能耗计量模块） 2.类型：模块外壳箱体 | 台 | 2
55 | 03B026 | 能源监控系统集中监控 | 能源监控系统集中监控 | 项 | 1
|  | 计算机网络系统 |  |  | 0
56 | 030501012002 | 交换机 | 24口交换机；速率：不低于千兆；规格依据厂家自行深化；散热方式，自然散热；非POE供电 | 台 | 12
57 | 030501012003 | 交换机 | 12口交换机，速率：不低于千兆；规格依据厂家自行深化；散热方式，自然散热；POE供电 | 台 | 3
58 | 030501008001 | 集线器 | 无线AP；无线协议Wi-Fi 6；总带机量：101-150终端；LAN输出口：千兆网口；天线：内置天线 | 台 | 10
59 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行信息点≤100 | 系统 | 1
|  | 视频监控系统 |  |  | 0
60 | 030501012004 | 交换机 | 24口交换机；速率：不低于千兆；规格依据厂家自行深化；散热方式，自然散热；POE供电 | 台 | 5
61 | 030501012005 | 交换机 | 12口交换机，速率：不低于千兆；规格依据厂家自行深化；散热方式，自然散热；POE供电 | 台 | 1
62 | Z030402022011 | 主站系统设备安装调试 | 2U双路标准机架式服务器；支持2颗CPU;不低于24个内存卡槽，支持2666MHz/2933MHz;至少支持7个可选的PCle3.0插槽，包含1个适用于RAID适配器的专用Pcle插槽;支持多网口扩展； | 台 | 1
63 | 030501004001 | 存储设备 | 磁盘阵列；内存容量：不低于128GB 核心数：八核；网口速率：千兆；类型：AI网络存储；规格：多盘NAS；USB3.0实时转码：支持实时转码 | 台 | 1
64 | 030501004002 | 存储设备 | 8T硬盘；接口：SATA接口；转速：7200rpm；容量：8TB | 台 | 43
65 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：网络半球型摄像机 2.规格、型号：400百万级网络全彩半球摄像机，支持POE，红外，拾音支持H.265编码。 3.其他：满足技术要求及规范 2.安装、调试 | 台 | 66
66 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称：网络半球型摄像机（防爆型) 2.规格、型号：400百万级网络全彩半球摄像机，支持POE，红外，拾音支持H.265编码。 3.其他：满足技术要求及规范 2.安装、调试 | 台 | 2
67 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称：网络半球型摄像机 2.规格、型号：400百万级网络全彩半球摄像机，支持POE，红外，拾音支持H.265编码。 3.其他：满足技术要求及规范 2.安装、调试 | 台 | 1
68 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~≤50台 | 系统 | 1
69 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统＞50台，每增10台 | 系统 | 1
|  | 门禁系统 |  |  | 0
70 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 门禁人脸指纹刷卡一体机；读头接口：RS485；类型：动态人脸识别；输出方式：局域网TCP/IP；不低于500张人脸，1000张卡，支持刷脸、指纹、刷卡、密码等方式；15万条事件记录；工作温度-30℃-60℃；尺寸依据厂家深化 | 台 | 9
71 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 互锁门主机；多种权限组管理；设备事件:离线事件存储不足报警、网络断开报警等；门事件:门未关妥报警、门被外力打开报警、开门超时报警等；读卡器事件:胁迫报警、非法卡超次刷卡报警等；TCP/IP网络接口 | 台 | 10
72 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 出入口显示面板（带指示灯）；读头接口：RS485；类型：动态人脸识别；输出方式：局域网TCP/IP；不低于500张人脸，1000张卡，支持刷脸、指纹、刷卡、密码等方式；15万条事件记录；工作温度-30℃-60℃；尺寸依据厂家深化 | 台 | 24
73 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 紧急释放按钮，86型，PP材质 | 台 | 12
74 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 单门磁力锁；铝合金材质；12V电压；300KG大吸力磁力；尺寸依据厂家深化 | 台 | 20
75 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 双门磁力锁；铝合金材质；12V电压；300KG大吸力磁力；尺寸依据厂家深化 | 台 | 2
76 | 03B027 | 磁力锁支架 | 磁力锁支架，铝合金材质，尺寸依据厂家深化 | 个 | 9
77 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮，86型，不锈钢拉丝材质 | 台 | 9
78 | Z030508002002 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 门禁电源；12V电压；上行通讯接口：TCP/IP网络接口；下行通讯接口：Wiegand接口；尺寸依据厂家深化 | 台 | 3
79 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | 发卡机；IC/ID卡可选，PC操作系统；即插即用；发卡10万次； | 台 | 1
80 | 03B028 | 卡片 | 卡片；PP材质；内置芯片 | 张 | 100
81 | 030501001001 | 输入设备 | 管理电脑主要材质不低于： CPU不低于：CORE i7 12700 内存不低于：16G 硬盘不低于：256G 屏幕比例: 16:9；接口类型: HDMI； 音频面板类型: IPS；黑白响应时间: 4毫秒； 可旋转 可壁挂；刷新率: 75Hz；屏幕类型: LED屏幕；分辨率: 3840x2160像素；屏幕尺寸: 27英寸；曲率: 非曲面色域: sRGB≥99%HDR等级: HDR10 | 台 | 1
82 | 030507005006 | 出入口目标识别设备 | 门禁管理软件；支持多端协同;考勤管理;成员信息自助录入;可视对讲等功能，支持国产化软件，端口可开放 | 台 | 1
|  | 入侵报警系统 |  |  | 0
83 | 030904003003 | 按钮 | 紧急报警按钮，86型，PP材质 | 个 | 1
84 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 壁挂式双鉴红外探测器+防爆外壳，红外探测局里不低于6m，探测角度不低于110° | 套 | 1.0
85 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 总线式八路输入模块(内含集中供电电源) | 台 | 1
|  | 措施项目 |  |  | 0
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1
合计

## 空调
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:系统-空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 新风 |  |  | 0
1 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长（mm）≤320 | m2 | 147.78
2 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长（mm）≤450 | m2 | 159.81
3 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 367.50
4 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1mm以内咬口)长边长（mm）≤1500 | m2 | 146.54
5 | 030703001073 | 碳钢阀门 | 定风量阀250*200 | 个 | 5
6 | 030703001074 | 碳钢阀门 | 定风量阀250*250 | 个 | 3
7 | 030703001075 | 碳钢阀门 | 定风量阀320*200 | 个 | 3
8 | 030703001076 | 碳钢阀门 | 定风量阀320*250 | 个 | 2
9 | 030703001077 | 碳钢阀门 | 定风量阀630*320 | 个 | 1
10 | 030703001078 | 碳钢阀门 | 定风量阀630*400 | 个 | 1
11 | 030703001079 | 碳钢阀门 | 定风量阀500*320 | 个 | 4
12 | 030703001080 | 碳钢阀门 | 定风量阀500*200 | 个 | 3
13 | 030703001081 | 碳钢阀门 | 定风量阀400*200 | 个 | 5
14 | 030703001082 | 碳钢阀门 | 定风量阀400*250 | 个 | 5
15 | 030703001083 | 碳钢阀门 | 定风量阀200*200 | 个 | 3
16 | 030703001084 | 碳钢阀门 | 手动调节阀500*320 | 个 | 2
17 | 030703001085 | 碳钢阀门 | 手动调节阀500*400 | 个 | 8
18 | 030703001086 | 碳钢阀门 | 手动调节阀200*200 | 个 | 12
19 | 030703001087 | 碳钢阀门 | 手动调节阀320*200 | 个 | 9
20 | 030703001088 | 碳钢阀门 | 手动调节阀400*200 | 个 | 1
21 | 030703001089 | 碳钢阀门 | 手动调节阀320*250 | 个 | 2
22 | 030703001090 | 碳钢阀门 | 手动调节阀250*200 | 个 | 5
23 | 030703001091 | 碳钢阀门 | 手动调节阀250*250 | 个 | 9
24 | 030703001092 | 碳钢阀门 | 电动调节阀1000*500 | 个 | 1
25 | 030703001093 | 碳钢阀门 | 电动调节阀800*630 | 个 | 1
26 | 030703001094 | 碳钢阀门 | 电动调节阀800*250 | 个 | 1
27 | 030703001095 | 碳钢阀门 | 电动调节阀250*200 | 个 | 5
28 | 030703001096 | 碳钢阀门 | 电动调节阀250*250 | 个 | 3
29 | 030703001097 | 碳钢阀门 | 电动调节阀400*200 | 个 | 4
30 | 030703001098 | 碳钢阀门 | 电动调节阀630*400 | 个 | 1
31 | 030703001099 | 碳钢阀门 | 电动调节阀630*500 | 个 | 1
32 | 030703001100 | 碳钢阀门 | 电动调节阀500*200 | 个 | 1
33 | 030703001101 | 碳钢阀门 | 电动调节阀500*320 | 个 | 2
34 | 030703001102 | 碳钢阀门 | 电动调节阀500*400 | 个 | 4
35 | 030703001103 | 碳钢阀门 | 电动调节阀400*250 | 个 | 5
36 | 030703001104 | 碳钢阀门 | 电动调节阀320*200 | 个 | 6
37 | 030703001105 | 碳钢阀门 | 电动调节阀320*250 | 个 | 1
38 | 030703001106 | 碳钢阀门 | 电动调节阀200*200 | 个 | 2
39 | 030703001107 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀500*320 | 个 | 1
40 | 030703001108 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀400*250 | 个 | 2
41 | 030703001109 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀250*250 | 个 | 1
42 | 030703001110 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀320*200 | 个 | 1
43 | 030703001111 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀320*250 | 个 | 1
44 | 030703001112 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀400*200 | 个 | 3
45 | 030703001113 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀500*250 | 个 | 1
46 | 030703001114 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀800*250 | 个 | 1
47 | 030703001115 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀630*500 | 个 | 1
48 | 030703001116 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀800*320 | 个 | 1
49 | 030703001117 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀1250*630 | 个 | 1
50 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶风口300*300 | 个 | 46
51 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶风口600*300 | 个 | 18
52 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶风口600*600 | 个 | 18
53 | 030703019002 | 柔性接口 | 帆布安装 | m2 | 1.46
54 | 030703001118 | 碳钢阀门 | 变风量蝶阀800*250 | 个 | 5
55 | 030703001119 | 碳钢阀门 | 变风量蝶阀500*250 | 个 | 3
56 | 030703001120 | 碳钢阀门 | 变风量蝶阀500*200 | 个 | 1
57 | 030703001121 | 碳钢阀门 | 变风量蝶阀600*320 | 个 | 1
58 | 030703001122 | 碳钢阀门 | 变风量蝶阀200*200 | 个 | 1
59 | 030703020003 | 消声器 | 管式消声器安装 1250*630 | 个 | 1
60 | 030703020004 | 消声器 | 管式消声器安装 800*250 | 个 | 1
61 | 030703021001 | 静压箱 | 消声静压箱安装 800*250 | 个 | 1
62 | 030703020005 | 消声器 | 管式消声器安装 630*500 | 个 | 1
63 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 800*250防雨百叶（附防虫过滤网） | 个 | 1
64 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 800*630防雨百叶（附防虫过滤网） | 个 | 1
65 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 500*320防雨百叶（附防虫过滤网）风机防虫网罩安装 | 个 | 1
66 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1000*500防雨百叶（附防虫过滤网）风机防虫网罩安装 | 个 | 1
67 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1500*1000防雨百叶（附防虫过滤网）风机防虫网罩安装 | 个 | 1
68 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1000*630防雨百叶（附防虫过滤网）风机防虫网罩安装 | 个 | 1
69 | 031002002006 | 设备支吊架 | 设备支架制作 单件重量（kg）50以下 | Kg | 765.12
70 | 031002002007 | 设备支吊架 | 设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | Kg | 765.12
71 | 030701003002 | 空调器 | 组合式空调机组PAU-01-01：冷量58KW，热量40KW，承压1.6Mpa，风量550m/3h，机外余压550Pa，功率4KW | 台 | 1
72 | 030701003003 | 空调器 | 组合式空调机组PAU-02-01：冷量79KW，热量55KW，承压1.6Mpa，风量7500m/3h，机外余压850Pa，功率7.5KW | 台 | 1
73 | 030701003004 | 空调器 | 组合式空调机组PAU-02-02：冷量28KW，热量13KW，承压1.6Mpa，风量1500m/3h，机外余压500Pa，功率1.5KW | 台 | 1
74 | 030701003005 | 空调器 | 组合式空调机组PAU-02-03：冷量164KW，热量78KW，承压1.6Mpa，风量9000m/3h，机外余压500Pa，功率7.5KW | 台 | 1
75 | 030701003006 | 空调器 | 组合式空调机组PAU-03-01：冷量313KW，热量217KW，承压1.6Mpa，风量30000m/3h，机外余压850Pa，功率22KW | 台 | 1
76 | 030701003007 | 空调器 | 组合式空调机组PAU-03-02：冷量131KW，热量91KW，承压1.6Mpa，风量12500m/3h，机外余压800Pa，功率11KW | 台 | 1
77 | 030701003008 | 空调器 | 组合式空调机组JK-02-01：冷量35KW，热量12KW，承压1.6Mpa，风量4500m/3h，机外余压1000Pa，功率7.5KW | 台 | 1
78 | 030113001001 | 冷水机组 | 模块化风冷热泵机组CH-01~06：制冷量130KW，制冷剂R410A，制热量142KW，最大输入功率39.9KW，水量22.4m3/h，水阻力30 pa | 台 | 6
79 | 030109001001 | 离心式泵 | 立式离心水泵（室外防雨型）CHP-01~03：流量70m3/h，扬程30m，功率11KW，重量170Kg | 台 | 3
80 | 030109001002 | 离心式泵 | 定压补充装置-双泵（设备防雨型） | 台 | 1
81 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 一般钢结构除轻锈，刷两道红丹防锈漆，两道调和漆 | m2 | 2084.55
82 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 个 | 146
83 | 031002001005 | 管道支吊架 | 单管侧向支架 HLF-1200-T | Kg | 1.00
84 | 031002001006 | 管道支吊架 | 单管侧纵向支架 HLF-1200-TL | Kg | 1.00
85 | 031002001007 | 管道支吊架 | 单管侧向支架 HLF-1500-T | Kg | 2.00
86 | 031002001008 | 管道支吊架 | 单管侧纵向支架 HLF-1500-TL | Kg | 3.00
|  | 空调 |  |  | 0
87 | 030701003009 | 空调器 | 四面出风式多联机室内机VRF-28Q4：额定风量750m3/h，制冷量2.8kw，制热量3.2k，噪声30dB（A），功率53W | 台 | 22
88 | 030701003010 | 空调器 | 四面出风式多联机室内机VRF-36Q4：额定风量750m3/h，制冷量3.6kw，制热量4.0k，噪声30dB（A），功率53W | 台 | 6
89 | 030701003011 | 空调器 | 四面出风式多联机室内机VRF-45Q4：额定风量810m3/h，制冷量4.5kw，制热量5.0k，噪声32dB（A），功率63W | 台 | 9
90 | 030701003012 | 空调器 | 四面出风式多联机室内机VRF-56Q4：额定风量930m3/h，制冷量5.6kw，制热量6.3k，噪声33dB（A），功率74W | 台 | 21
91 | 030701003013 | 空调器 | 四面出风式多联机室内机VRF-71Q4：额定风量1000m3/h，制冷量7.1kw，制热量8.0k，噪声34dB（A），功率86W | 台 | 19
92 | 030701003014 | 空调器 | 四面出风式多联机室内机VRF-80Q4：额定风量1400m3/h，制冷量8kw，制热量9.0k，噪声38dB（A），功率111W | 台 | 4
93 | 030701003015 | 空调器 | 四面出风式多联机室内机VRF-90Q4：额定风量1400m3/h，制冷量9kw，制热量10.0k，噪声38dB（A），功率111W | 台 | 2
94 | 030701003016 | 空调器 | 直流变频多联机室外机VRF-OU-101：制冷量40kw，制热量45k，噪声59dB（A），功率10.7W，重量252kg | 台 | 1
95 | 030701003017 | 空调器 | 直流变频多联机室外机VRF-OU-201：制冷量90kw，制热量100k，噪声64dB（A），功率24.55W，重量498kg | 台 | 1
96 | 030701003018 | 空调器 | 直流变频多联机室外机VRF-OU-202：制冷量68kw，制热量75k，噪声62dB（A），功率18.48W，重量327kg | 台 | 1
97 | 030701003019 | 空调器 | 直流变频多联机室外机VRF-OU-301：制冷量78.5kw，制热量87.5k，噪声63dB（A），功率21.1W，重量491kg | 台 | 1
98 | 030701003020 | 空调器 | 直流变频多联机室外机VRF-OU-302：制冷量112kw，制热量125k，噪声65dB（A），功率30.3W，重量602kg | 台 | 1
99 | 030701003021 | 空调器 | 直流变频多联机室外机VRF-OU-303：制冷量68kw，制热量75k，噪声62dB（A），功率18.48W，重量327kg | 台 | 1
100 | 030701003022 | 空调器 | 直流变频多联机室外机VRF-OU-DL1：制冷量15.5kw，噪声56dB（A），功率4.3W，重量252kg | 台 | 1
101 | 031001004001 | 铜管 | 空调制冷剂铜管安装 φ19.05 | m | 117.37
102 | 031001004002 | 铜管 | 空调制冷剂铜管安装 φ15.88 | m | 527.86
103 | 031001004003 | 铜管 | 空调制冷剂铜管安装 φ9.53 | m | 507.06
104 | 031001004004 | 铜管 | 空调制冷剂铜管安装 φ12.7 | m | 60.00
105 | 031001004005 | 铜管 | 空调制冷剂铜管安装 φ28.58 | m | 107.08
106 | 031001004006 | 铜管 | 空调制冷剂铜管安装 φ22.23 | m | 27.35
107 | 031001004007 | 铜管 | 空调制冷剂铜管安装 φ31.75 | m | 66.07
108 | 031001004008 | 铜管 | 空调制冷剂铜管安装 φ38.1 | m | 25.03
109 | 03B029 | 分液器（分支） | 分液器（分支） 管外径(mm以内)10 | 个 | 56
110 | 03B030 | 分液器（分支） | 分液器（分支） 管外径(mm以内)13 | 个 | 11
111 | 03B031 | 分液器（分支） | 分液器（分支） 管外径(mm以内)16 | 个 | 8
112 | 03B032 | 分液器（分支） | 分液器（分支） 管外径(mm以内)20 | 个 | 3
113 | 031001006014 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） PVC65 | m | 67.70
114 | 031001006015 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） PVC50 | m | 17.50
115 | 031001006016 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） PVC40 | m | 15.51
116 | 031001006017 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） PVC32 | m | 147.20
117 | 031001006018 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） PVC25 | m | 438.24
118 | 031001006019 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） PVC20 | m | 13.65
119 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN200 | m | 126.95
120 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN150 | m | 5.66
121 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN125 | m | 123.82
122 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN100 | m | 10.95
123 | 031001001013 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN80 | m | 2.80
124 | 031001001014 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN65 | m | 12.94
125 | 031001001015 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | m | 3.80
126 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 自动排气阀安装 DN25，含截止阀安装 | 个 | 8
127 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰蝶阀DN50 | 个 | 6
128 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰蝶阀DN65 | 个 | 17
129 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 蝶阀DN80焊接法兰 | 个 | 3
130 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰蝶阀DN100 | 个 | 3
131 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰蝶阀DN125 | 个 | 10
132 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰蝶阀DN150 | 个 | 6
133 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰蝶阀DN200 | 个 | 3
134 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰压力旁通阀DN200 | 个 | 1
135 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰平衡阀DN65 | 个 | 1
136 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰平衡阀DN125 | 个 | 2
137 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰电动比例积分二通阀DN125 | 个 | 2
138 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰电动比例积分二通阀DN50 | 个 | 2
139 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰电动比例积分二通阀DN65 | 个 | 1
140 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰电动比例积分二通阀DN80 | 个 | 1
141 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰电动比例积分二通阀DN100 | 个 | 1
142 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰电动比例积分二通阀DN125 | 个 | 2
143 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰止回阀DN125 | 个 | 3
144 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰橡胶软接头DN65 | 个 | 12
145 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰橡胶软接头DN150 | 个 | 6
146 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰Y型过滤器DN50 | 个 | 2
147 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰Y型过滤器DN65 | 个 | 7
148 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰Y型过滤器DN80 | 个 | 1
149 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰Y型过滤器DN100 | 个 | 1
150 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰Y型过滤器DN125 | 个 | 2
151 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰Y型过滤器DN150 | 个 | 3
152 | 031003001010 | 螺纹阀门 | Y型过滤器DN32 | 个 | 1
153 | 031003013001 | 水表 | 螺纹水表组成安装 DN32,含一个止回阀 | 组 | 1
154 | 030601001001 | 温度仪表 | 温度计 | 支 | 34
155 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表 | 台 | 34
156 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 清扫口DN25 | 个 | 11
157 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | 清扫口DN32 | 个 | 2
158 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | 清扫口DN40 | 个 | 1
159 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | 清扫口DN50 | 个 | 1
160 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 压差阀DN200 | 个 | 1
161 | 031208002004 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 | m3 | 2.10
162 | 031208002005 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 | m3 | 0.50
163 | 031002002008 | 设备支吊架 | 设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下 | Kg | 99.06
164 | 031201003011 | 金属结构刷油 | 一般钢结构除轻锈，刷两道红丹防锈漆，两道调和漆 | m2 | 99.06
165 | 03B033 | 万向罩 | 万向罩φ110 | 个 | 48
166 | 03B034 | 万向罩 | 万向罩φ160 | 个 | 12
167 | 03B035 | 万向罩 | 万向罩φ250 | 个 | 18
168 | 03B036 | 锥形风帽 | 锥形风帽φ320 | 个 | 12
169 | 03B037 | 锥形风帽 | 锥形风帽φ450 | 个 | 6
170 | 03B038 | 锥形风帽 | 锥形风帽φ600 | 个 | 8
171 | 03B039 | 防虫防鼠网 | 防虫防鼠网φ320 | 个 | 12
172 | 03B040 | 防虫防鼠网 | 防虫防鼠网φ450 | 个 | 6
173 | 03B041 | 防虫防鼠网 | 防虫防鼠网φ600 | 个 | 8
174 | 03B042 | 压差计 | 压差计 | 个 | 8
175 | 03B043 | 弗利昂 | 弗利昂R410a | 瓶 | 48
176 | 030404019001 | 控制开关 | 空调温控开关 | 个 | 88
177 | 030413003001 | 打洞（孔） | 混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 282
178 | 030704001003 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
|  | 措施项目 |  |  | 0
1 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
合计