象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：ZJYXCG-23015

采 购 人：象山县中医医院医疗健康集团

代理机构：浙江甬信工程管理有限公司

编制日期：2023年12月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

- 4、不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件，并作为投标人之间串通投标处理！

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同	21

第五章  招标内容与技术需求	25

第六章  商务条款	25

第七章  附件	79

- 第一章  招标公告

发布日期：2023年12月01日

项目概况

象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2024年1月31日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJYXCG-23015

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

预算金额（元）：17403986元

最高限价（元）：16000000元

采购需求：

标项一

标项名称: 象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

数量:1

预算金额（元）: 17403986元

最高限价（元）：16000000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与技术需求”

备注：

合同履约期限：180日历天完成整体竣工验收合格，项目验收合格后按规定提供售后服务。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年12月01日至2023年12月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：1、供应商登录政采云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年1月31日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年1月31日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标；（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县中医医院医疗健康集团

地址：象山县丹西街道兴洋路7号

项目联系人（询问）：郑汉武

项目联系方式（询问）：13586807722

质疑联系人：傅永君

质疑联系方式：13805852797

2、采购代理机构信息

名称：浙江甬信工程管理有限公司

地址：象山县丹河东路 775 号

项目联系人（询问）：王玲莉

项目联系方式（询问）：0574-89502961

质疑联系人：：陈楠

质疑联系方式：0574-89502961

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县中医医院医疗健康集团。

2、“代理机构”系指浙江甬信工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

▲8.4本项目合格的货物来源：国内/进口（具体允许进口部分详见“第五章  招标内容与技术需求”）。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

▲1、投标报价是履行合同的最终价格，报价应包括完成本项目所涉及的全部费用，包含但不仅限于所需的设计与优化、设备材料价格、运输、安装、调试、验收配合、技术培训、售后服务、备品备件、税金、人工、施工机具使用费、材料、机械、管理、合理利润、措施费、保险、竣工的清洁、垃圾清运、成品保护以及各种管线、围护等、相关政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用（以上所有费用包含在综合单价中），投标人应充分考虑并将有关本项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）；

▲“资格文件、商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：                                                            ；

（3）项目名称：                                                    ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：浙江甬信工程管理有限公司（象山县丹河东路775号），联系方式：王玲莉0574-89502961。供应商邮寄后请致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（3）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应自觉遵守象山县公共资源交易中心各项措施规定。

（4）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（5）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价

本次公开招标设有预算价（人民币）：17403986元，最高限价 ：16000000元，投标报价超过相应标项最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标服务费：本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。

3、中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权拒绝其领取中标通知书。

账户名称：浙江甬信工程管理有限公司

开户银行：宁波银行象山支行

银行帐号：63010122000659686

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.5本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6评标委员会成员对需共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函 A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章） |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 资格文件、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 资格文件、商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

- 序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

- 附表3：                           商务和技术评分表

| 供应商 评分明细 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分 65分 | 技术要求响应性 | - 1、技术指标响应性：完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”中技术要求的得10分；标注“★”的指标每负偏离一条扣1分，未标注“★”的指标每负偏离一条扣0.5分。 - （注：技术参数要求提供的证明材料未提供的视为负偏离。） ▲本项扣分分值超过10分的，投标文件作无效处理。 | 10 |
|  | 投标人实力 | 2、体系认证（4分） （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； （2）投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分； （3）投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分； （4）投标人具有售后服务认证证书得1分。 （投标文件中同时提供有效期内的认证证书扫描件，以及证书在全国认证认可信息公共服务平台查询的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上材料的不得分。） | 4 |
|  |  | 3、供应商具有主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包资质的得1分、具有主管部门颁发的电子与智能化专业承包资质的得1分、具有主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包资质的得1分，满分3分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） | 3 |
|  | 拟派项目负责人 | - 4、供应商拟派项目负责人具有建设工程机电类专业高级职称的得1分；（投标文件中提供职称证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 1 |
|  | 业绩 | 5、投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，完成过类似的实验室设备供货及安装项目，含实验室通风或排风、洁净（或净化）、智能化（自控系统）、实验室家具（台柜）、集中供气系统、实验室废水系统、实验室配套装饰或者实验室装饰工程、实验室强电系统、给排水系统等9个中的7个分项每提供1个得1分；本项目最高得3分。（投标文件中同时提供中标通知书复印件、合同复印件及竣工验收证明并加盖单位公章，否则一律视为未提供。上述资料未能反映出相关数据和内容，需补充相关证明材料，如项目清单及以往业绩照片等。） | 3 |
|  | 总体技术方案 | - 6、根据投标人提供的针对本项目的施工深化服务方案，包含本项目的新风系统、排风系统、净化系统、电力系统（含桥架）、给排水系统、纯水系统、气路系统等全部系统的实施应用，由评委进行综合打分。 - 提供的服务方案详细、系统体现完整，无缺漏，符合实际情况得8-5分； - 提供的服务方案粗略、系统基本体现，较符合实际情况得4.9-2分； - 提供的服务方案缺漏、系统不完整的得1.9-0分； - 方案未提供或与项目不符的不得分。 | 8 |
|  |  | - 7、根据投标人提供的针对本项目的深化效果方案，内容需包含本项目的实验室三维布置图或深化后效果图、实验室配色方案（至少提供两个配色方案），由评委进行综合打分。 方案充分，配色合理，效果可执行度高的得8-5分； 方案内容简单，配色较合理，效果可执行度较高的得4.9-2分； 方案内容缺失，配色不合理，效果可执行度低的得1.9-0分。 方案未提供或与项目不符的不得分。 | 8 |
|  |  | 8、由评委对各投标人的施工组织部署、施工进度计划及其保证措施、施工技术方案、 施工质量目标及其保证措施、安全文明施工及环保措施、供应保障体系与措施等进行综合评定。 方案完善，措施合理明确，针对性及可行性强的得7-5分； 方案较完善，措施较合理明确，有一定针对性及可行性的得4.9-3分； 方案较为粗略，措施可行性较弱或与项目的切合度较差的得2.9-0分； 未提供相关方案阐述或不符合项目的不得分。 | 7 |
|  |  | 9、由评委对各投标人的对本项目施工关键点、重难点分析和解决方案等进行综合评定：分析到位且解决方案可行的得6-3分； 分析不到位，且解决方案针对性不强的，得2.9-1分； 分析不准确，或未能提供有效的解决方案的，得0.9-0分。 未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | - 10、投标人按照招标文件的技术要求，提供智能化系统软件功能的示意方案，以图片形式进行示意，智能化系统功能需包括通风柜系统运行状态；报警安全管理；数字化设施及区域信息；新风、排风、房间状态、视频、门禁、气路、纯水、废水等系统状态数据。 提供的方案详细、系统体现完整，无缺漏，符合实际情况得8-5分； - 提供的方案粗略、系统基本体现，较符合实际情况得4.9-2分； - 提供的方案缺漏、系统不完整的得1.9-0分； - 方案未提供或与项目不符的不得分。 | 8 |
|  | 售后服务 | 11、售后服务承诺和工作计划：对投标人提供的售后服务方案、工作计划以及售后服务承诺等进行评议： 售后服务方案、工作计划以及售后服务承诺详细完善、可行的得6-3分； 售后服务方案、工作计划以及售后服务承诺较完善、基本可行的得2.9-1分； 售后服务方案、工作计划以及售后服务承诺敷衍、无针对性的得0.9-0分； 方案未提供或与项目不符的不得分。 | 6 |
|  | 政策性因素加分 | 12、（1）投标产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分。 （2）投标产品全部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖工作。 | 1 |
| 合计 |  |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

- 以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

- 评委签名：                                                    年  月  日

附表4

报价文件初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：17403986元，最高限价 ：16000000元；投标报价超过最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：                                                            适用于所有子包

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分35分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 |  |
| 报价得分（35分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及要求

详见招标文件“第五章招标内容与技术需求”及乙方投标响应文件。

二、合同金额

2.1本合同金额为（人民币大写）：_____________________元（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不适用

七、转包或分包

7.1本项目允许分包，分包须经采购方同意；

7.1.1接受分包的人不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

7.1.2采购需求规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包承担主体，分包承担主体应具备采购需求规定的分包承担主体的资格要求。

7.2乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：自所有货物验收合格之日起____年。

九、合同履约期限、项目实施地点

9.1合同履约期限：

9.2项目实施地点：采购人指定地点。

十、付款方式

10.1

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内被发现货物本身存在质量问题的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物在质保期内因人为因素出现的坏损、灭失的，不在乙方的免费质保范围内。如需维修的，乙方只收取维修材料的成本费。

十三、交货和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 （1）本项目验收由甲方（或使用单位）组织实施，乙方应派专业的技术人员协助进行验收。项目完工后，乙方需提供纸质的验收申请报告，验收资料包括项目设计图、竣工图、中标人投标文件、采购材料清单（清单中列明数量、单价、总价、品牌及型号）以及实物安装图等，乙方应在验收前对各功能模式进行演示。甲方有权委托第三方检测机构或委托有关专家对项目进行验收，验收结果应当达到采购质量要求及国家有关技术规范和标准。如果验收不通过，应根据要求在甲方规定时间内整改完毕并通过复验，并从复验通过之次日起计算质保期。验收产生的一切费用由中标人承担。

（2）验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除（提供故障排除报告），并得到招标人的认可；所有合同中规定的设备和资料都已提交并得到接受。

（3）验收通过后办理项目验收合格签证手续，进入项目质保期。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方未能如期完成本项目，每日向甲方支付合同总值的千分之六作为违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能完成本项目，甲方可解除本合同。乙方因未能如期完成本项目或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订地点：                                 签订日期：

- 第五章  招标内容与技术需求

- 项目概况

本项目为象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程，项目建设地点位于宁波市象山县，主要改造内容包括三院院区实验大楼1-3实验室区域建设，建筑面积约3200平方米。其中包括P2及P2+生物安全实验室、PCR实验室、理化实验室、洁净实验室等，其中包括实验室家具系统、实验室排风系统、实验室新风系统、实验室净化系统、实验室空调水系统、实验室多联机系统、实验室气路系统，实验室智能化及自控系统，实验室冷库系统、实验室纯水系统、实验室装饰装修系统、实验室强弱电系统、实验室给排水系统等。

- 采购内容及项目特征

- 1、采购内容见附件提供的图纸及工程量清单（另册提供），供应商必须以统一的工程量清单进行报价。

- ▲2、本项目附件清单中气体检测、气路部分允许分包；无论是否分包，需提供以下证明材料（不提供的作无效标处理）：

- （1）如投标人不分包的，投标人需提供特种设备安装改造修理许可证（压力管道）GC2 及以上级别或特种设备生产许可证且许可子项目包含工业管道安装（GC2）及以上级别。（投标文件中提供有效期内的证书扫描件并加盖公章。）

- （2）如投标人分包的，投标人需提供分包协议及分包供应商的特种设备安装改造修理许可证（压力管道）GC2 及以上级别或特种设备生产许可证且许可子项目包含工业管道安装（GC2）及以上级别。（投标文件中提供有效期内的证书扫描件并加盖公章。）

- 技术参数要求

# 一、实验室家具系统技术参数

## （一）实验室操作台（含边台、中央台、仪器台、转角台、高温台、不锈钢台）技术要求：

### 1、实验室操作台采用全钢落地结构：

1.1外形尺寸误差要求：长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm。

1.2预留孔或钻孔位置符合规定要求。

1.3切割、钻孔和倒角后应去毛刺，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。

1.4实验室操作台颜色：可由招标人根据中标人的标准色卡统一选择。

### 2、实验室操作台钢材表面处理要求：

2.1所有钢制柜体或钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。

2.2预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶瓷前处理技术。

2.3表面喷涂：环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥75μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。

2.4喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

附着性能：用划刻刀交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉落；

防腐性能：盐喷实验200小时；

磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg；

硬度性能：表面硬度相当于或优于4H铅笔；

防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露；

湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化，水持续浸湿100小时没有变化。

### 3、最大荷重（实验室操作台应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用）：

落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤；

落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥80公斤；

框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤；

门片及铰链荷重性能检测：≥90公斤；

抽屉开启荷重性能检测：≥40公斤，抽屉开关4万次；

底柜层板及试剂架层板荷重性能检测：≥190公斤/平方米，根据层板面积最高至50公斤。

### 4、材质要求：

4.1钢材：符合宝钢优质冷轧钢板SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板（SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于国内Q195-215A牌号）。

4.2柜体：主框架采用宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（SEFA级别喷涂）；

其结构主要包括：

A. 外门板                                       1.0 mm

B. 内门板                                       1.0 mm

C. 门板加强梁                                   1.0 mm

D. 抽屉                                         1.0 mm

E. 合页内固定板                                 1.0 mm

F. 层板                                         1.0 mm

G. 活动维修背板                                 0.9 mm

H. 外围板                                       1.0 mm

I. 底板                                         1.0 mm

J. 上横梁                                       1.0 mm

K. 调整脚支撑板                                 3.0 mm

L. 滑轨支撑梁                                   1.0 mm

4.3门板：柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；

4.4抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；

4.5层板：可以上下调节；

4.6维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；

4.7水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。

4.9五金配件要求：

4.9.1合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；

4.9.2滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；

4.9.3把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；

4.9.4地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；

4.9.5门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；

4.9.6层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；

4.9.7螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。

4.9.8活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。

### 5、结构及性能要求：

5.1落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；

5.2所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；

5.3服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；

5.4所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；

5.5所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；

5.6所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；

5.7座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；

5.8装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；

5.9插座：插座带设计，10A、16A插座，一排至少6个插座留，导式结构设计，底座为钢制材料。

### 6、附属配套技术要求：

6.1试剂架：

6.1.1尺寸：（长×宽×高，mm）L×400×600；

6.1.2菱形试剂架，支柱采用厚1.2mm一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（不小于75μm）；

6.1.3固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用优质1.2mm厚一级冷轧钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（不小于75μm）；

6.1.4采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；

6.1.5按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架；

6.1.6试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)；

6.1.7试剂架层板：1.5mm钢板上置放10mm厚钢化磨砂玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm 编号SUS304不锈钢材质护栏；

6.1.8试剂架立柱内侧应按要求配置插座，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

6.2三口水龙头技术参数：

6.2.1龙头选用59-1级黄铜棒及H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

6.3 PP水槽：

6.3.1水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；

6.3.2规格：610mm*510mm*300mm

6.3.3下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

6.4万象抽气罩：

技术要求：

关节：高密度PP（HDPP）；

密封圈：高密度橡胶；

连接杆：304不锈钢；

旋钮：高密度PP（HDPP），内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆；

风门：通过旋钮手动调节，控制气流流量。

6.5滴水架：

6.5.1采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型，耐酸碱；

6.5.2滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住；

6.5.3可实现滴水棒自由组合拆卸；

6.5.4底部托盘中间设有排水孔，方便使用。

6.6单孔洗眼器：

6.6.2主体：加厚铜质H59-1；

6.6.3涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；

6.6.4喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，在30psi的压力下，洗眼器流量不小于30L/m；

6.6.5防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；

6.6.6水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；

6.6.7控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；

6.6.8供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网；

6.6.9最大耐水压：7巴；

6.6.10安装方式：台式。

6.7紧急喷淋及洗眼器：

6.7.1主体材质：主体不锈钢结构，高亮度环氧树脂涂层；冲淋器SUS304不锈钢入水管；

6.7.2不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆、不锈钢冲淋头；

6.7.3阀门：拉杆式开关，实现开启和锁定一次完成；

6.7.4供水口：G1″接口；

6.7.5洗眼盆高度适宜，双水孔出水，洗眼器的出水孔经过特殊处理，使喷出的水流温和，在使用过程不会因水流过激等伤害眼膜与眼睛内部的神经，冲淋器的喷淋范围完全达到使用要求，使人体得到充分冲淋；

6.7.6紧急淋浴器的流量应达到：30psi的压力下，喷淋头流量不小于110L/m；洗眼器流量不小于30L/m。

6.8 原子吸收罩：

6.8.1全套设备包括：可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等；

6.8.2不锈钢集气罩：采用1.0mm以上304不锈钢制作，悬挂式排气罩详细尺寸请参照招标清单，原子吸收罩尺寸为500×500mm，根据实验需要，ICP-MS需要特殊定制满足仪器对接要求，抽气罩可以上下伸缩150mm，以方便实验操作；

6.8.3不锈钢导风管：采用不低于1.0mm不锈钢制作，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180°，可调节风量；

6.8.4安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和主排风管连接；

6.8.5风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m3/h到600m3/h。

6.9实验台台面：满足以下参数：

6.9.1采用≥18mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型非后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。投标人或生产厂家出具针对该项目不少于15年的质保承诺书。

★6.9.2承载测试：提供“CMA”或“CNAS”认证的专业陶瓷检测机构出具的检测报告，将重量400㎏样品，保压240H，检测结果为：样品无破坏；

★6.9.3防止试管滑落：为防止液体及烧杯烧瓶的意外滑落，凹槽釉面高温烧制一体成型与坯体结合后不脱落、不脱层，滑动时台面距离水平面的高度不得低于50mm；

6.10水槽台台面：满足以下参数：

6.10.1水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽（沥水槽工艺非后期破坏釉面、非人工开槽）且四周带一体烧制陶瓷阻水边，能够有效防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动对实验人员造成的安全风险，放置在无沥水槽表面的器皿先于放置在有沥水槽表面的器皿向下滑动；

6.10.2耐腐蚀要求：参照GB/T17657标准,检测内容包括：高氯酸90%，盐酸37%，硝酸65%，氢氧化钠40%和硫酸98%化学试剂，检测结果符合5级无明显变化。

### 7、高温台：

7.1台面：采用单片均质厚20mm及以上的人造黑色大理石制作，台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。

7.2实验台整体高度500mm，钢制框架应采用至少30×60×2mm厚矩形钢管整体焊接成型制作。

7.3每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计。

7.4每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

### 8、天平台：

8.1 材料要求：

8.1.1使用全钢框架内嵌式减震型天平台，主框架应采用至少40×60×1.20mm厚矩形钢管整体焊接成型制作。

8.1.2台面：

采用单片均质厚40mm及以上的黑色大理石制作，台面大小应至少与底部框架同尺寸，台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。

8.1.3五金及配件：

防振垫：采用复合材料防振垫，不得采用一般橡皮垫；

8.2结构要求：

8.2.1每个天平台/防震台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；

8.2.2每个框架单元顶部安装复合材料防振垫位置，应具有防止防振垫限位设计以避免移位滑落；

8.2.3每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆橡胶底垫工业用防震调整脚，以支撑框架、调节水平及缓冲防震，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

### 9、不锈钢实验台：

9.1每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；

9.2主框架应采用至少40×40×1.2mm厚矩形304不锈钢管整体焊接成型制作；

9.3每个框架单元应配备4个304不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；

9.4台面：采用1.2mm厚304#双面不锈钢板内包18mm厚优质刨花板；

9.5层板：每个工作台须配置一层层板，材质为304不锈钢；

### 10、百级层流罩：

10.1材料选择技术要求

10.2、箱体材料：SUS304

10.3、压差表：高效过滤器两端压差

10.4、POA主入口：SUS304

10.5、POA检测口：SUS304

10.6、进风盖板：SUS304（带过滤器）

10.7、风机：参数满足AC220V/50HZ

10.8、高效过滤器：H14；≥99.95%（@0.3um）

10.9、控制器：轻触键控制，风机三档调速。

10.10、产品特性要求

10.11、模块化结构设计，方便现场组织。

10.12、独立单元的送风系统，有效保证气流的均匀稳定；

### 废液收集装置

收集装置为HDPE材质生产；属于防静电防爆材料，产品一体注塑成型，不添加碳酸钙；产品无缩印，无飞边；活性炭过滤器外设可视化计时器需定期更换；双通道声光报警器，可同时连接两台仪器，标配60秒重启保障系统，24V；4M信号延长线；蓝牙连接手机端可实时监控；收集装置可连接至集成监控系统内

11.1、10L废液收集桶规格尺寸（W*H*D）：300*200*250（mm）

11.2、20L废液收集桶规格尺寸（W*H*D）：330*330*330（mm）185*500*290（mm）

11.3、口径140mm带盖漏斗，标准螺纹，固定漏斗与软管连接

11.4、长度1000mm导电性PE-HD(高密度聚乙烯塑料)导液管，具有强柔韧性，带定位卡扣

11.5、手动式止流控制切换阀，PVDF(聚偏氟乙烯)材质

11.6、10L/20L防静电PE-HD材质安全桶

11.7、350*350*80mm PE-HD材质防满溢托盘

### 功能柱

12.1、技术要求：功能吊顶是一种水平延伸的预制铝材料的天花网格结构，它可以安装实验室所需设备和输送所有实验室需要的水气媒介等，该结构安装在建筑天花的正下方，功能天花可承受一定的压力和拉力。

12.2、机械安装：符合VDMA 4390-2的15 x 1.0 mm厚清洁管；无油脂不锈钢；;包括M8螺杆、管卡、M8螺母、M8 T形螺母、U形垫圈及相关配件

12.3、功能柱技术要求：

12.3.1、根据详细方案进行设计和材料选择，实验台适当位置配置功能柱。

12.3.2、根据项目实际需求供应和安装相应的服务模块，连接到现有供应的主管线。

12.3.3、灵活固定在天花板铝合金型材上，允许功能柱沿“天花板”型材中的主要轮廓移动。

12.3.4、所有末端气体和水的要求根据清单数量和技术描述。

12.3.5、所有插座要求请见清单数量和要求。

12.3.6、漏电保护器和RCD安装在每列中，插座安装在IP44保护盒中。

12.3.7、一个漏电开关最多可保护8个插座。

## （二）实验室高柜、货架系列产品总体要求：

主要部分为优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm；所有钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层。

### 1、排风试剂柜：

1.1规格：（长×宽×高，mm）≥900×500×1800。

1.2材质：

1.2.1整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板。

1.2.2柜门：上部为≥3mm条纹玻璃；玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝。下部实门为双层对扣结构；

1.2.3侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；

1.2.4隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔；

1.2.5抽气口：柜体顶部带￠95mm排风孔，排风量为Q=150m3/h，下部门板设置进风百叶；

1.2.6地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；

1.2.7拉门把手：外露式不锈钢把手；

1.2.8合页：304#不锈钢，5节式；

1.2.9门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。

### 2、试剂柜（不带排风）：

2.1规格：（长×宽×高，mm）≥900×450×1800。

2.2材质：

2.2.1整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板

2.2.2柜门：上部为≥5mm透明玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝；下部实门为双层对扣结构；

2.2.3侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；

2.2.4隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔；

2.2.5地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；

2.2.6拉门把手：不锈钢把手；

2.2.7合页：304#不锈钢，5节式；

2.2.8门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。

### PP试剂柜、PP排风试剂柜

3.1、外形尺寸: 900×450×1800/2000mm

3.2、板材厚度:不低于8mm

3.3、拉手选配:聚丙烯置标式拉手

3.4、导轨选配:聚丙烯导轨

3.5、合页选配:聚丙烯暗合页

3.6、整体焊接结构设计，具有较高承重性能及稳定性能，层板荷载性能可达30kg，门板荷载性能30kg。

3.7、柜体对角线误差小于2mm，门缝小于2mm，整体外形一致性强且方正美观。

3.8、柜体表面采用防腐蚀环氧树脂喷涂，通过180度高温固化工艺增强柜体表面耐腐蚀性，增强使用寿命。

3.9、标配实验室专用聚丙烯暗合页可180度开合，经25000次耐久性测试合格，经24小时盐雾测试合格，承重性及耐腐蚀性能强。

3.10、柜体采用8mm/10mmA级聚丙烯板，全新料A级板材耐腐蚀性能更强，可有效延长柜体使用寿命。

3.11、标配聚丙烯门碰，关门静音顺畅，采用隐藏式可调脚设计，地脚螺丝底座直径30mm，M10螺杆，可调高度20mm。

3.12、柜体采用左右侧板及后背板三面一体折弯成型，经激光焊接整体成型工艺，具有高强度、美观度及耐用度。

3.13、柜体踢脚线和主体分两层设计，可做双拼色搭配，并且可在实验台长时间使用后更换踢脚线延长实验台使用寿命。

3.14、柜门拉手采用深灰色8mm聚丙烯材料折弯焊接成型，表面与柜面齐平，外观新颖。

3.15、选配搁板荷载性能30KG，荷载期间柜体及搁板结构完整稳定，无变形损坏现象。

3.16、柜门及抽面均采用双层结构设计，可承受45N冲击实验，结构无变形，门板结实耐用。

### 4、器皿柜：

4.1规格：（长×宽×高，mm）≥900×450×1800。

4.2材质：

4.2.1整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板；

4.2.2层板共分五层，中间依次冲孔，满足不同规格的玻璃器皿的摆放，层板中间距边缘20mm处整体下凹制作，深度为3mm，防止液体撒漏层板外部。层板每隔30mm高度，层板采用厚8mm及以上的磁白色聚丙烯板加工制作。托架面板上应开设∮50～150mm的圆孔，以适应不同尺寸外型玻璃器皿的沥水及置放(孔径大小及孔数可由使用单位依实际需要提出要求)。托架底部并适当支撑加固，以确保荷重不变形，圆孔及托架外缘均须修边处理不得有锐利割手情况；

4.2.3托架支撑扣采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作；

4.2.4于柜内底部设有厚6mm及以上的进口磁白色聚丙烯板所加工制作的碟状集水底盘；

4.2.5铰链：采用编号304不锈钢材质排式铰链铰链(铰链铰链长度与门片等长)；

4.2.6门板把手：304不锈钢把手

4.2.7托架支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304不锈钢材质制作。

### PP器皿柜

5.1、外形尺寸: 900×450×1800/2000mm

5.2、板材厚度:不低于8mm

5.3、拉手选配:聚丙烯置标式拉手

5.4、导轨选配:聚丙烯导轨

5.5、合页选配:聚丙烯暗合页

5.6、整体焊接结构设计，具有较高承重性能及稳定性能，层板荷载性能可达30kg，门板荷载性能30kg。

5.7、柜体对角线误差小于2mm，门缝小于2mm，整体外形一致性强且方正美观。

5.8、柜体表面采用防腐蚀环氧树脂喷涂，通过180度高温固化工艺增强柜体表面耐腐蚀性，增强使用寿命。

5.9、标配实验室专用聚丙烯暗合页可180度开合，经25000次耐久性测试合格，经24小时盐雾测试合格，承重性及耐腐蚀性能强。

5.10、柜体采用8mm/10mmA级聚丙烯板，全新料A级板材耐腐蚀性能更强，可有效延长柜体使用寿命。

5.11、标配聚丙烯门碰，关门静音顺畅，采用隐藏式可调脚设计，地脚螺丝底座直径30mm，M10螺杆，可调高度20mm。

5.12、柜体采用左右侧板及后背板三面一体折弯成型，经激光焊接整体成型工艺，具有高强度、美观度及耐用度。

5.13、柜体踢脚线和主体分两层设计，可做双拼色搭配，并且可在实验台长时间使用后更换踢脚线延长实验台使用寿命。

5.14、柜门拉手采用深灰色8mm聚丙烯材料折弯焊接成型，表面与柜面齐平，外观新颖。

5.15、选配搁板荷载性能30KG，荷载期间柜体及搁板结构完整稳定，无变形损坏现象。

5.16、柜门及抽面均采用双层结构设计，可承受45N冲击实验，结构无变形，门板结实耐用。

### 6、 样品柜

6.1规格：（长×宽×高，mm）≥900×450×1800。

6.2材质：

6.2.1整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板

6.2.2柜门：上部为≥3mm条纹玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝；下部实门为双层对扣结构；

6.2.3侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；

6.2.4隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔；

### 7、 特气柜

规格：依据厂家尺寸进行深化

7.1气体介质：高纯气体，详见清单。

7.2柜体：

7.2.1采用2.5mm冷轧钢板；

7.2.2覆以抗腐蚀聚酯粉；

7.2.3配置钢化玻璃视窗；

7.2.4配置钢瓶固定装置。

7.3基本功能：

7.3.1自动吹扫功能；

7.3.2全自动切换功能；

7.3.3排空、泄压功能以及紧急情况下的自动安全切断；

7.3.4高压阀门全部为专用EP气动隔膜阀,压力24MPA；

7.3.5 减压阀流量20M3/H;

7.3.6 压力监测、泄露监测

7.4控制系统：

7.4.1采用PLC控制；

7.4.2自动吹扫；

7.4.3触控屏人机界面，实时显示钢瓶压力，实现设备安全有效的运行；

7.4.4可对接排风系统，保护柜体负压；

7.4.5APP远程监控系统，实现在手机电脑等通讯工具实时监测系统的状态，并可在移动终端设备上进行远程操作。

7.5 控制器面板

7.5.1 控制器面板

操作界面装置位于控制器的前面板，包括状态指示灯、触摸屏显示器、蜂鸣器、和紧急停止按钮。

7.5.2 控制器要求

供电要求：AC220V（火线、零线、PE）需 YJV-3x2.5 电缆, 动力气源要求：4.0bar-6.0 bar（管径Ф6）

7.6系统配置

7.6.1设备的参数配置：包括传感器配置、系统参数配置、故障报警配置和故障报警查询。允许操作者配置左、右面板的选项

7.6.2系统参数配置包括故障报警参数配置和设备运行参数设置。

a 低压报警压力：钢瓶压力低于设定值发出报警（需根据现场实际更改）

b 吹扫次数：钢瓶更换后，清洁管道次数（需根据现场实际更改）

c 吹扫时间：钢瓶更换后，清洁管道时长（需根据现场实际更改）

7.7 WIFI远程监控

可设定WIFI，相关使用人员可以下载显控APP，可以在手机端远程监控各气体使用状态；下载安装后，可以联系工厂技术人员，扫码进入系统。

同时提供网络接口，支持MUTBUS485通讯，供上位机读取数据。

### 8、更衣柜：

8.1规格：（长×宽×高，mm）≥900×450×1800。

8.2结构：全钢材质，厚0.8mm及以上的冷轧钢板制作，双门结构，一门配一锁，带挂衣杆和鞋柜。

8.3门板：双开门，门板上具透气孔设计。

8.4活动层板:层板支撑扣采用厚0.8mm及以上的一级冷轧钢板制作，层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；层板上下调节间距每格应小于50mm。

8.5五金及配件：2.0mm厚304不锈钢合页， 304不锈钢材质拉手。

### 9、货架：

9.1规格：（宽×深×高，mm）900/1000/1100/1200/1500×450/900×1800。

9.2框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。

9.3层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，同时全部焊接钢制承重筋；四层，活动隔板，每层高度50cm，每20mm可自由上下调节高度，每平米隔板的承载不小于200Kg。

9.4除顶部和下部采用焊接结构外其它全部为活动层板。

### 资料柜、保洁柜参数

10.1、规格：（长×宽×高，mm）≥900×450×1800。

10.2、材质：

10.2.1、整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板

10.2.2、柜门：上部为≥5mm透明玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝；下部实门为双层对扣结构；

10.2.3、侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；

10.2.4、隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板；

10.2.5、地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；

10.2.6、拉门把手：不锈钢把手；

10.2.7、合页：304#不锈钢，5节式；

10.2.8、门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。

### 防爆安全柜

11.1、外部尺寸：H1800*W900*D450mm。

11.2、柜体和门板均由双层1mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层；

11.3、每台产品配置3块层板，层板采用镀锌钢板，承载面采用波浪形加固设计，单块层板的承载量不小于80kg；

11.4、防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔6.5cm；

11.5、柜体侧面设进风口，顶部设出风口。配置法兰接头，可连接风管，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生；

11.6、环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理，柜体内外表面光亮，喷涂均匀，无锈点，无毛刺。储存柜依照GB/T 10125-2012进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级；依照金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002），外观评级不低于A级；

11.7、锁具：两套防盗机械锁，实现双人双锁管理；防盗机械锁符合GA/T 73-2015要求；

11.8、51mm深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范；

11.9、配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；

11.10、连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障；

11.11、采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。

### 危化品柜

12.1、主要功能：具有通风、净化、防盗、阻燃、耐腐蚀等功能，兼带一定的防火、防爆功能。

12.2、柜体尺寸：H1980*W900*D510mm,双层钢板结构，钢板夹层填充保温隔热作用的防火材料。柜体采用1.2mm的优质冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。柜体下部有防火防爆进风口，柜体顶部有出风口，可手动调节关闭进风口和排风口。柜体底部有51mm高度漏液槽（可做黄沙填埋腔），柜底部装有2个手动调节螺杆。

12.3、层板：配备三块镀锌钢制层板，层板表面经防腐喷涂处理。承载面采用波浪形加固设计,承重能力不低于80公斤。

12.4、智能集中控制系统：配有微电脑定时时控开关和不小于7英寸的液晶触摸屏，用户可按自身要求通过液晶触摸屏设置自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示设备是否正常工作，可设置定时、自动和手动三种运行控制，具备远程通过手机控制风机启停的功能，确保在极端环境下安全柜内的有害气体及时排出柜外。

12.5、静音直流无刷防静电风机：顶部出风口处配有风机，无火花静电，风量可调。

12.6、温湿度及TVOC报警装置：选用高精度防爆温湿度变送器及防爆可燃气体报警器，精确度高、响应快、稳定性强。可实时对柜内有害气体VOC浓度及温湿度进行精确监控。用户可根据要求自行设定VOC浓度及温湿度安全范围值。数字显示设定和测量值，可对柜体进行定时排风；柜内的VOC浓度及温湿度如超过设定的测量值即时报警提示并启动风机，进行通风防止易燃及腐蚀性气体聚集，确保排放气体达到国家及地方环保标准。

12.7、防静电功能：采用三点联动锁可开启180度，在火灾情况下更易快速关闭，并有效防止静电产生，配备符合国家接地相关标准的防静电接地装置，用导线夹将常备接地与安全柜可靠连接，将静电荷导入大地，防止雷电及静电火花造成火灾和爆炸事故。

12.8、自闭式进排风口：基于气流柜外循环设计原理的安全柜，进排风口处于常开状态，在实验室火灾烧至安全柜附近，不论是否已经断电均可立即自动关闭，防止实验室火灾发生后安全柜内温度升高引起危化品燃烧及爆炸。当环境温度达到70℃时，进出风口自动关闭。

12.9、防盗锁：机械防盗锁2套。机械防盗锁符合GA/T 73 相关要求。

### 茶水柜

13.1、茶水柜：1、基材：采用E0级“千年舟”、“免宝宝”、“吉林森工”等实木多层板,贴面：采用0.6mm优质木皮贴面，纹理均匀清晰，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测；项目至少包含甲醛释放量≤0.050mg/m³；苯≤1μg/m³、甲苯≤5μg/m³、二甲苯≤3μg/m³；挥发性有机化合物（72h）≤70μg/m³。

13.2、油漆：采用“大宝”“华润”“三棵树”等PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；

13.3、五金配件：采用优质五金配件。注：台面人造石，符合WS/T650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。

（三）通风柜技术要求：

### 1、通风柜：

1.1 框架：铝木结构或全钢结构，框架内外层均做抗腐蚀处理。

1.2 通风柜规格：（长×宽×高，mm）1500×900×（≥2400）；

1.3 框架：框架结构包含两块侧板，一块背板，一块顶部封板，一扇推拉门和一块推拉门上方固定安全玻璃视窗。

1.4 侧板和背板为耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、防潮、耐高温以及耐磨的板材。

1.5 导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。

1.6 推拉门上方安全玻璃视窗：通风柜推拉门上方为固定式安全玻璃天窗，提供最大视野以观察实验装置,推拉门带有水平视窗,1.8m的通风柜包含3扇水平视窗，1.5m和1.2m的通风柜包含2扇水平视窗。

1.7 顶部封板为环氧树脂喷涂镀锌钢板材。

1.8 通风柜为窄边型结构，两侧边柱厚度小于等于25mm，以提供更宽的内部操作空间。1500mm宽的通风柜可利用内宽为1450mm, ，深度为700mm以上。

1.9  在通风柜天花处设计有压力释放装置，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，通风柜天花压力释放装置可以将舱内压力释放，确保推拉门视窗不会因爆炸碎裂伤及操作者。

1.10 通风柜的前部是安全推拉门，推拉门为双节折叠式结构，门框由铝合金制成，表面喷涂Duracryl,可抵抗强酸强碱。

1.11 门玻璃采用5mm厚安全防爆玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。含两块横开窗扇。 门框滑槽采用铝合金滑槽,外喷喷涂，增加耐腐性，门开关时更加顺畅和安静；

1.12  通风柜满足以下参数：

1.12.1节能低风速要求，在确保泄漏率满足上述要求的条件下，通风柜面风速≤0.22m/s。

1.13 推拉门防腐安全性能：用齿状带来带动推拉门，齿状带为 PP 材质，内嵌有钢丝，确保足够的承重能力并保证防腐蚀；门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑。

1.14 服务终端：

1.14.1 通风柜服务终端为板式模块化设计，可根据客户实际需要轻易更改配置；

1.14.2 通风柜服务终端出路须采用直通式阀门和套管保护式出路，直通式阀门从台面下部连接在服务功能控制面板上，套管保护式出路装在通风柜背部功能模板上。出路口须采用可拆卸式设计，以便于日后的检修维护；

1.14.3 通风柜背部功能模板上配有一次成型实验室专用 PP 水槽和水阀。水槽和水阀的装配位置不能阻挡通风柜内部空间使用；

1.14.4 电气插座须装在通风柜背部功能模板上或者通风柜外部下方的控制面板上；

1.14.5 通风柜背部功能模板上配有一次成型实验室专用 PP 水槽和水阀；水槽和水阀的装配位置不能阻挡通风柜内部空间使用；

1.14.6 集排气风罩：通风柜集排气风罩为 PPS 材质，通过注塑成型，具有精细度和抗化性能。

1.14.7 通风柜台面： 25mm厚碟型陶瓷台面（非后期加厚）。投标人或生产厂家出具针对该项目不少于15年的质保承诺书。

★1.14.7.1 为保证实验人员的安全，防止液体外溢，碟型台面阻水边要求一体成型（非后期黏贴），边缘凸起测量结果阻水边的厚度≥（7±1）mm。

★1.14.7.2 为确保碟型台面一体成型（非后期黏贴）阻水边阻水效果，碟型凹面区域储水量测量结果水容量≥5L/㎡。

## （四）生物安全柜、超净工作台及传递窗技术要求：

### 1、生物安全柜

#### 1.1生物安全柜A2技术参数:

1.2气流模式：30%外排，70%循环。

1.3 内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

1.4 外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm。

1.5 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s。

1.6 额定功率：1850W（包含操作区插座负载500W）

1.7 噪音等级：≤67dB（A）

1.8 照明：≥1000lx

1.9 柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

1.10 低速安全节能模式 前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为 30%，方便随时使用，并节约能源。

1.11 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 。

1.12 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

1.13 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁。

1.14 完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。

1.15 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

1.16相关认证证明材料：

1.16.1过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%；

1.16.2人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

1.16.3前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

1.16.44.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

### 2、超净工作台

双人单面垂直单向流，准闭合式台面。

洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。

2.1、外形尺寸(宽×深×高)1500*730*1600mm

工作区尺寸(宽×深×高)1360*690*520mm

2.2、过滤技术采用HLPA Filter( 高效过滤技术) 过滤效率99.99%（H13）

2.3、洁净度      ISO 5 级（美联邦209E 100级）

2.4、噪声      ≤62dB(A)

2.5、振动半峰值  ≤5μm

2.6、照度       ≥300Lu

2.7、平均风速  ≥0.3m/s(可调)；

2.8、结构：工作台面采用SUS304优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质钢板烤漆耐用易清洁，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。

2.9、照明系统采用名牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准。

2.10、带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

2.11、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。

2.12、操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。

2.13、20W紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。

2.14、专业为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制。

2.15、设备的紫外灯和风机带定时开启功能。

### 3、传递窗

3.1、 参考工作净尺寸：传递窗空间尺寸不能影响到洁净室正常使用。传递窗规格（见招标清单要求）。

3.2、 传递窗的箱体钢板厚度不小于 1.2mm，内、外板均为亚光 304 不锈钢板。

3.3、 传递窗设电子互锁装置，视窗采用中空玻璃，门的密闭性好，门扇要有密封条，密封条不得有卷曲、脱槽、缺口及断裂现象，并且便于清洁卫生。杀菌灯强度≥70

3.4、 传递窗内外表面光洁，内部设置圆弧角，无卫生死角的缺陷；传递窗密封条不应有清洁死角。

3.5、传递窗设置（杀菌定时器），启动杀菌灯后根据定时器设置的时间进行消杀，时间可调。

# 二、实验室新风及净化系统技术参数

## （一）总体要求

实验室新风净化部分遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。要求设计应功能齐全、选材及配置合理；设备选择、装饰材料和施工分别满足各区域的使用要求；噪声低、洁净、新风量充足，具有先进性、可靠性、实用性、经济性、配套设施齐全，按实际情况以人为本，合理布置各实验室功能区，结合实验的工作流程与实验室器材的要求，人流物流分开，气流合理。由于各个实验间集中布置，容易造成相互干扰，因此，各室在入口处设缓冲间，以减少室内外空气交换，净化空调设计为集中送排风机组，为了保证实验室检验结果的准确性和可靠性，为避免回风系统的空调机组的回风给房间造成污染，净化空调的排风口与新风口须相隔一段距离。

## （二）参照标准

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）(2018版)

《建筑防排烟系统技术标准》（GN 51251-2017）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）

《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）

《办公建筑设计规范》（JGJ 67-2006）

《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HGT 20698-2009）

《组合式空调机组》GB/T14294-2008

《整体式机电一体化空调机组》/T8544-1997

《空气过滤器》GB/T14295-2008

《建筑给排水设计标准》（GB 50015-2019）

《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2013）

《洁净室施工及验收规范》（GB 50591-2010）

《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》（WS233-2002）

《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）

## （三）具体技术要求：

### 1、净化部分空气洁净度等级：

温度：20℃-24℃

湿度：45%-65%

照度：≥350Lx

噪声：≤60dB

压差：依据规范及使用功能设置压力梯度，并依据功能要求设置压力表或压力传感器。

### 2、规范要求:

（1）确认洁净室符合国家规范要求,应进行八项测试:空气洁净度测试、浮游菌测试、沉降菌测试、静压差测试、风速风量测试、温湿度测试、照度测试、噪声测试。

（2）新风：新风量按每人每小时不得少于40m3国家标准。

### 3、气流组织形式：

净化区域内采用顶部送风、下侧回风柱回风，换气次数依据洁净级别及功能房间要求设计。所有送风风口采用高效过滤器，回排风口采用铝合金百叶风口（带初效）。废气经处理后排放,确保室内有害物质不扩散至室外，并具备自动报警功能。室内压力差必须保证梯度要求，各功能室设置压力表监控。

实验区的排风及新风送风控制系统采用PLC程控器自动进行控制(带液晶显示面板,可在面板处任意设置各实验室送排风参数,系统可自动控制相关调节设备，达到设置效果，并且显示及查询各房间的运作参数，显示及查询各房间的运作情况及故障原因)。实验区的排风控制系统设压力传感器对室内压力进行监测。当压力满足不了室内压差梯度要求主动报警。

### 4、灭菌系统

净化区域内各实验室须配置紫外线消杀灯进行灭菌，采用LED紫外线杀菌灯管，不锈钢弯型支架。线路沿照明镀锌线槽布线，PVC电线管连接线槽引出，电线管采用吊、支架敷设，高度为天花吊顶上1米。紫外线消杀灯系统与智能化系统连锁控制。控制预留线路应分色明确，标识清楚。

### 5、微生物区域实验室装饰材质要求

#### 5.1门、窗

5.1.1、彩钢板钢制洁净密闭门：

彩钢板墙上门一律采用成品彩钢板钢制洁净密闭门。门框料采用双面密封材料，门上带中空玻璃观察窗，采用优质不锈钢门铰及优质门锁，门均不做门坎，结构和设计达到双面完全平滑连接，走廊入室感应开启与关闭，并安装闭门器。

门关闭后必须严密、所用铰链必须安装牢固、不得松动、正面及立面不得有外露铆钉或自攻螺丝（铰链处除外），门下部带扫地条。

门框三边使用密封胶条和门底自动升降密封条, 保证门体系统的气密性。

门框、窗框，龙骨采用与墙体相同颜色的材料进行喷涂

门框材料：门框采用钢板成型烤漆。

门扇材料：成品彩钢板钢制门。

密封胶：白色硅胶密封窗和板之间的缝隙。

互锁系统：暗藏式电子互锁系统。

5.1.2、固定窗：

彩钢板隔墙观察窗采用双层中空气密洁净防火玻璃窗，窗内应采取干燥措施，气密性符合洁净室施工及验收规范，固定观察窗安装完毕后四周缝隙用中性硅胶密封，嵌缝要严密、美观、光滑，不能有间断。窗玻璃不得起雾气。

5.1.3、设备门：

12mm无色透明钢化玻璃，彩钢板专用配套铝型材。用于大型设备的进出，平时密封。

#### 5.2 PVC地面

采用2mm厚无方向同质透心PVC地面，耐强腐蚀，耐磨，便于清洁，美观大方，安全环保，满足以下参数：

★5.2.1、物理性能要求：依据GB/T11982.2-2015检测方法，要求外观无孔洞、裂纹，杂质、色差、气泡、异常凹痕不明显，弯曲性无开裂，色牢度≥6级，残余凹陷≤0.1mm，加热翘曲≤4mm，纵向加热尺寸变化率≤0.4%，横向加热尺寸变化率≤0.4%，需提供检测报告。

5.2.2、耐磨性能要求：符合GB/T 11982.2-2015检测标准，检测结果为：T 级(≤2.0mm³)，

5.2.3、燃烧性能等级要求：符合GB8624-2012检测标准，燃烧性能等级要求为A级或B1级。

5.2.4、抗细菌性能要求：依据GB/T 31402-2015检测标准，抗菌R值为：大肠埃希氏菌≤0.1,金黄色葡萄球菌≤0.2

5.2.5、有害物质性能要求：依据GB 18586-2001检测标准，检测结果为：可溶性铅含量应不大于 20mg/m2、可溶性铜含量应不大于 20mg/m2、氯乙烯单体含量应不大于 5mg/kg，挥发物检测结果为≤10g/m2。

#### 5.3彩钢板隔断吊顶

实验室微生物区隔墙吊顶采用手工双玻镁岩棉夹心彩钢板，上下双面为净化钢板；灰白，双面覆膜；上下两面各5mm玻镁面板；玻镁芯材盒子中间由11条10-12mm玻镁龙骨框架；四周0.68-0.72mm龙骨架封；

5.3.1玻镁结采用返卤硫酸镁结构。

5.3.2彩钢板采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、安装方便、使用寿命长等特点，要求厚度50mm。耐火极限不小于60分钟。

### 6、用电、照明

用电插座分布均匀、使用方便，所有线管需在彩钢板内部布置，不允许有明管出现，照明灯具为实验室专用密闭净化LED灯。

### 7、通风系统

PCR实验室通风

PCR实验室分为试剂准备、标本处理、扩增和产物分析室，采用全送全排的通风系统。各区域完全独立分隔、独立排风，不应有任何的空气流通。PCR实验室采用梯度压力控制。前室准备间为常压，各室缓冲间及实验室室内气压为梯度控制，具体设置为试剂准备（+10Pa）；各缓冲区（-10Pa）；标本处理（-10Pa）；扩增室（-20Pa）；产物分析室（-30Pa）。压差通过排风系统实现，达到定向气流由室外向室内流动的要求。

相邻实验室间墙设置传递窗。传递窗采用电子联锁，内设紫外线杀菌灯管。安装高度以实验台面高为准，四周用R50内圆铝材收边密封。

PCR实验室为全排风系统。排风管道穿楼层通向天面，管道与风机连接前端安装带空气过滤器。

PCR实验室内应可靠密封，并保证气流的流向。

### 8、新风及净化空调机组

#### 8.1新风及净化机组净化空调机组配置要求：

空调系统选用水系统净化空调机组，要求空调机组总体工艺性好、效率高，噪声低，故障率低，漏风率低，操作维护方便。净化空调必须是实验室专业净化空调，不得以管道空调加增压风机的普通空调代替，机组必须采用了以下技术：

#### 8.2新风及净化空调系统部件与材料，空调设备部件的选用应满足下列要求：

8.2.1箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温，外壁板采用厚度不小于0.5mm厚的彩钢板，内壁板为不小于0.5mm厚无锌花镀锌钢板，其中内底板为不小于0.7mm厚无锌花镀锌钢板。机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型，成为一个整体，内部平整无间隙，机组采用内埋加强筋以增加强度、结构强度高，不得出现内部突出结构，箱板厚度50mm。密度不小于50Kg/m3。

8.2.2面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，机组的漏风率要符合箱体内静压为1000pa时，漏风率不大于0.11%。

8.2.3机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。

8.2.4箱体应有足够的强度，当机组风量≥30000㎡/h、机组内保持静压1000Pa条件下，机械强度符合标准（在设计工况下，变形率小于4mm/m）；每块面板四周均有铝合金边框，其强度应避免机组在运输和运行过程中产生变形。箱体底层面板具备足够的强度，满足人员安装、检修时不发生变形。

8.2.5铜管需采用优质品牌,并提供空盘为干式接水盘,底部保温棉厚度不小于10mm,采用双向倾角折弯设计，坡度安装设计，可100%顺畅排放凝水。

#### 8.3新风及空调系统材料的选用应满足下列要求：

8.3.1消声器或消声部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘，其填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。

8.3.2初效过滤器滤料：棉纤及化纤混合无纺布滤料，初效过滤器采用G3级过滤器，效率＞80%。(EN779)，过滤器框架应为铝合金框架。

8.3.3通过过滤器的表面风速应不超过过滤器制造厂商建议的面风速，过滤器的进风断面风速均匀度应大于85%，采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。

#### 8.4.新风及净化系统配置要求：

8.4.1空调系统新风口要采用防雨、防杂物、防昆虫及其他动物的措施，远离污染源。

8.4.2消声器或消声部件材料应耐腐蚀，不产尘和不易附着灰尘，其填充材料不应使用玻璃纤维及其制品。

8.4.3室内气流组织要合理，要合理布置高效送风口、回风口位置，避免死角、断流、短路。

8.4.4通风管道采用镀锌风管角铁法兰工艺，加工件制作安装应符合国家相关标准。风管保温应采用橡塑材质，其厚度不小于25mm，不得采用不符合防火要求的材质。

8.4.5噪音要求：机组噪声控制应保证实验室的噪声满足或优于国家有关规定及规范要求。

#### 8.5  模块化风冷冷（热）水机组的技术要求：

本工程地区范围为“夏热冬冷地区”，模块式风冷热泵机组制冷性能系数COP≥3.2，拟投标螺杆式风冷热泵机组制冷性能系数COP需满足招标要求。

8.5.1机组性能技术要求

（1）负荷调节范围：单模块机组能力调节范围0-50%-100%。

（2）控制系统：（1）配置RS485接口和远程开关机干接点 。（2）配置水泵输出、辅助电加热输出。

（3）运行环境温度范围：制冷：5~45℃，制热：-15~25℃，在此温度范围内能连续稳定运行。

（4）能量调节：各系统具有分级启动功能。压缩机均衡功能，先启动运行时间短的系统。

（5）每台机组严格按国家标准规定的检测项目，通过由相关国家认可的性能测试台检测，各项性能指标均达到或优于国家标准规定的要求才予出厂。

（6）具有节能产品认证试验报告和中国节能产品认证证书

8.5.2机组组件部分

（1）压缩机：采用国内外知名品牌。

（2）水侧换热器：壳管式换热器，换热器内部为圆缺型折流板，进出水管位于机组窄边尺寸侧，方便接管。

（3）风侧换热器：采用V型换热器，内螺纹铜管和亲水铝箔，使用稳定可靠的公用风道系统，热交换器采用铜管、铝箔，经过数控冲片、机械涨紧、焊接、检漏等工艺制造而成。

（4）节流装置：采用调节范围大，精度高的电子膨胀阀。

（5）水流开关：机组配置进出水流开关，并安装机组内部。

### 9、新风及净化风管部分：

9.1风管材料采用镀锌钢板，角铁法兰连接工艺。钢板厚度与加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定执行，所有配件用材与主材相同。

9.2制作风管不得有横向拼接，尽量减少拼接，矩形风管底宽在900mm以内，不得有纵向接缝，在900mm以上，应尽量减少接缝。

9.3铆接法兰加固框及部件应采用镀锌铆钉，法兰铆钉孔、法兰螺栓间距不应大于150mm。

9.4所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊架或托架。其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场选定。

9.5风管保温采用25mm厚B1级橡塑发泡板保温。

9.6风管支吊托架应设置开保温层外部，应避免在法兰、调节阀等零部件处设置支吊托架。

9.7安装调节阀、碟阀等配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。

9.8安装调节阀或排烟阀时应先对其外观质量动作的灵敏度与可靠性，进行检验，合格后再进行安装。

9.9金属支吊架在表面除锈后刷防锈漆和色漆各两道。

9.10高效空气过滤器，采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶板纸、铝膜等材料作分隔板，与铝框胶合而成。具有过滤效率高，阻力低，容尘量大等特点。

9.11主要性能参数：

（1）风量：300-3000m3 /h

（2）初阻力：≤220Pa

（3）滤尘效率：≥99.99％（钠焰法）

### 10.百级层流罩

材料选择技术要求

10.1 箱体材料：SUS304

10.2 压差表：高效过滤器两端压差

10.3 POA主入口：SUS304

10.4 POA检测口：SUS304

10.5 进风盖板：SUS304（带过滤器）

10.6  风机：参数满足AC220V/50HZ

10.7 高效过滤器：H14；≥99.95%（@0.3um）

10.8 控制器：轻触键控制，风机三档调速。

10.9 产品特性要求：模块化结构设计，方便现场组织。独立单元的送风系统，有效保证气流的均匀稳定；

# 三、实验室排风系统及处理技术要求

## （一）设计参数

1、风管风速：排风风管支管内风速6-9m/s

2、通风柜风量：

单台长度为1200mm的通风柜，排风量：800~1500 m3/h

单台长度为1500mm的通风柜，排风量:1500~1800 m3/h

单台长度为1800mm的通风柜，排风量:1800~2200 m3/h

通风柜调节门打开至任意高度时，面风速为0.3m/s.~0.5m/s

3、原子吸收罩口截面积为400*400mm，风量为：400-600 m3/h，万向排气罩设计风量为：200-400 m3/h。

4、整个通风系统均为中低压系统:75 Pa＜P≤1500 Pa。

## （二）技术参数

### 1、风管材质

通风系统风管采用防腐阻燃PP材质圆管和方管，为了提高施工效率、减少消耗，采取车间预制、现场安装的方法，风管制作严格按照《通风与空调工程施工及验收规范 GB50243－2002》所制定的高、中、低风压通风管道制作、安装和测试的技术规格要求。

### 2、风管制作及安装

本工程风管连接要求采用法兰连接形式，风管板材厚度按《通风与空调工程质量检验评定标准》。

### 3、减噪与减振：

3.1.减噪：

根据国家标准，实验室室内通风噪音必须控制在60Db(A)以下,楼顶风机必须进行消声处理

3.2.减振：

为防止风机振动通过风管传入室内，风机与管道连接采用防火软接头，具有防潮、不透气、不易霉变的性能。

### 4、废气处理

实验室排出至室外的废气，必须经过活性炭及干性SDG吸附箱处理后才能排放，并且处理后的废气排放需满足《大气污染物综合排放标准》的要求。

4.1活性炭吸附箱：

4.1.1活性炭吸附器的主材应采用经过特殊处理的优质蜂窝活性炭，比表面积＞800m2/g。

4.1.2活性炭吸附器箱体材质为12mm厚的PP板，并设可拆卸检修面板，方便维护更换。

4.1.3吸附器空塔气流速不大于2.0m/s。

4.1.4净化率为85%以上；处理后的废气排放需满足《大气污染物综合排放标准》的要求。

4.2 SDG吸附箱：

SDG一种干性吸附材料，风机带动化学酸气通过SDG吸附装置，被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中，洁净的空气进一步过滤除雾后排放到大气中。

### 5、主要产品材质要求

#### 5.1玻璃钢离心风机

材质：外壳叶轮 均采用复合环氧树脂玻璃钢制作

适用一定浓度的腐蚀性气体，耐温、防腐

风机型号具体根据风量，风压选型

为了消除风机运行过程中产生的震动须在楼板设风机固定座及橡胶减震片

5.2 玻璃钢离心风机满足以下参数：

5.2.1风机需通过AMCA认证 ；

5.2.2风机需通过节能认证，具有中国节能产品认证证书，且风机需具有二级能效标识；

#### 5.2、活性碳过滤箱

材料：PP阻燃材质

尺寸：根据排风量大小订制

处理器：内置2层蜂窝活性碳过滤装置

#### 5.3、SDG吸附过滤箱

材料：PP阻燃材质

尺寸：根据排风量大小订制

处理器：风机带动化学酸气通过SDG吸附装置，被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中，洁净的空气进一步过滤除雾后排放到大气中。

# 四、实验室气路技术要求

## （一）项目概述

本项目气体种类主要包括：N2、Ar、He、Air、CO2、C2H2、H2、CH4。系统包含：集中供气系统、泄漏侦测系统、低压报警系统、特殊气体智能安全输送柜、气体智能安全输送架、PLC监控系统、APP远程监控等。

气体通过管道进入实验室，铺设到实验台上，并在末端用气点安装桌面式减压阀或集成式二级减压集成面板（含球阀、隔膜阀，二级减压阀和压力表）。

## （二）工作范围

- 中央集中供气设备：全自动特殊气体安全输送柜的安装、验收和保养维修；

- 实验室气体管路供气系统工程包括气体管路的设计、材质要求、安装、验收和保养维修；

- 气体输送系统整体深化设计（包括输送管道系统、输送设备管道布置设计等）；

- 气体输送系统的材料采购工程安装，内容包含支架、管道、配件、阀门等；

- 气体设备供应及安装调试 （全自动特殊气体安全输送柜、钢瓶防误拆装置、紧急启闭系统、PLC监控设备、APP远程监控等）；

- 气体输送管道检测和测试，测试项目包括：强度、严密性、洁净度、稳定性等；

- 气体监控：低压报警、泄漏侦测、远程监控系统；

- 项目竣工资料、文件管理和系统培训；

- 售后服务。

| 编号 | 分类 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| A | 气体设备 | 特殊气体智能安全输送柜 气体智能安全输送架 PLC监控设备 APP远程监控 |
| B | 管道配件阀门 | 从气体气源钢瓶到实验室末端接头（不包含从末端接头至到仪器设备的连接） |
| B.1 | 支架及其他 | 管道支架、桥架、管夹、标签、挂牌、铭牌、防腐材质、使用说明等 |
| B.2 | 测试 | 管路系统的强度，强度，严密，洁净，稳定性。 管道系统的具体测试规范施工规范中的验收内容。 报警系统的灵敏性,系统稳定性,集成响应度。 |
| C | 气体监控系统 | 泄漏侦测器； 低压报警系统； 紧急切断系统； APP远程监控系统； |

## （三）设计依据

GB 50016-2014  《建筑设计防火规范》

GB 50316-2000  《工业金属管道设计规范》

GB 50030-2013  《氧气站设计规范》

GB 50177-2005  《氢气站设计规范》

GB 50029-2014  《压缩空气站设计规范》

GBT 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

JGJ 91-2019    《科研建筑设计标准》

GB 50235-2010  《工业金属管道工程施工规范》

GB 50235-97    《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB 50184-2011  《工业金属管道工程施工质量验收规范》

（注：工程气路设计以现行最新设计标准规范及其它相关标准规范为依据）

## （四）气路系统技术要求

### 1、气瓶间供气管路 ：

- 易燃易爆气体阀门全部采用隔膜阀。

- 易燃易爆气体使用点加装阻火器，保证供气安全。

- 所有气体管路必须由高质量、完全退火型的无缝不锈钢管SS-316L(BA)组级，污染后的管道配件禁止使用。

- 所有末端用气点根据要求，在吊顶预留末端控制阀或配置二级减压阀集成面板（含开关阀，二级减压阀，压力表）。

- 管道穿墙及出地面（或楼板）处应设套管保护，套管穿墙处应与墙平齐，穿墙或楼板的套管根据所用管道规格进行匹配。

- 用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。禁止使用容易生锈的支架辅材。

- 气体管路支架间隔不大于1.5米，根据内径最小的气体管路确定支撑距离。

- 所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。

- 管路沿天花板上方布设，若无天花板，则沿楼板下方铺设，进入实验室通过功能柱连接到仪器台，房间控制阀安装在功能柱内或墙壁上，便于维修人员的检查和维修。

- 可燃性气体管道系统应有防静电措施，静电接地电阻不大于10欧姆，法兰连接处采用导体跨接，其跨接电阻不大于0.03欧姆，防静电接地电缆就近接至电气专业的等电位接地箱。

### 2、自动控制技术要求

#### 2.1.泄漏侦测系统

（1）易燃易爆气体需在气瓶间、用气点、管道井、走廊设置泄漏报警侦测器，报警仪由检测器和报警控制器组成，检测器输出信号送至相应的报警控制器，用于气体泄漏量的指示和报警。

（2）选择的泄漏报警探头应为高灵敏性的报警响应。探头的侦测半径不小于7米，根据实验室的大小范围。布置和面积相对应的探头数量，不留死角，保证任何有害气体，在任何角落均可探测到。

A.检测原理：催化燃烧式；

B.采样方式: 泵吸式（主动的方式测气体浓度）；

C.检测精度：≤±3%FS

D.响应时间：T90＜30S

E.环境温度：  -40℃～70℃；

F.相对湿度：  ＜95%；

G.防爆等级：  IP65；

H.电  源：  DC24V±25%；

I.功  耗：  7W/路；

J.传输距离：  ≤2000m；

K.整机重量：  ≤1200g ；

L.压力限制：  86kPa～106kPa。

#### 2.2.监控系统

监控系统要满足：泄漏侦测、远程触控、SMS讯息联动、声光报警、远程紧急切断、等联动的功能。

信号1：当气体泄漏时，侦测器会输出一组报警信号给系统，系统通过处理输出信号给彩色触摸屏。触摸屏上可以显示并分辨泄漏气体的种类及位置。

信号2：当气体泄漏时，侦测器会输出一组报警信号给系统，系统通过处理输出信号给SMS讯息联动系统,当在非工作时间例如节假日或夜间等一旦气体发生泄露，工作人员无法得知，此时系统会传出信号给SMS（SMS可以随身携带），工作人员可以随时得到信息，并根据信息作出应急措施。

信号3：当气体泄漏时，侦测器会输出一组报警信号给系统，系统通过处理同时输出一组相对应报警信号至声光报警系统，声光报警分为两种级别：一级报警为故障报警，声光报警器闪烁的是黄灯；二级报警为泄露报警，声光报警器闪烁的是红灯，此时PLC系统通过处理输出一组给电磁阀使电磁阀断电从而使气动阀闭合，达到切断气源的效果。

信号4：（预留）VAV控制器的风机控制模块，以便后续使用该功能，实现使风机打开并将泄露气体排至室外。

钢瓶间及实验室安装相关气体专用报警探头，若气体发生泄漏，泄漏探测报警器会发出声光报警同时给出信号到相关房间的通风设备,保持钢瓶间及实验室的良好通风和人员安全.

当泄漏报警器侦测到气体发生泄漏时，报警信号会汇总到控制室，提示工作人员气体发生泄漏做出应急措施。

使用易燃易爆气体的实验室、钢瓶间均设置了气体泄漏报警探头，根据气体的特性，不同气体的探头安装位置也有所不同。根据探头的有效侦测范围大型实验室内设置了多个探头以避免侦测死角。

当易燃易爆气体发生泄漏时，泄漏报警探头会传输信号给控制器，系统通过处理输出几组相对应开关量报警信号。

#### 2.3APP远程监控系统

（1）远程监控触控设备服务

（2）实时SMS讯息联动服务

（3）实时声光报警服务系统

（4）对接VAV联动系统（预留）

（5）实时气体泄漏侦测与远程紧急切断自动切断设备

（6）基于以太网架构，已于实现监控端的扩展（预留）

（7）手机APP远程监控、紧急切断。

#### 2.4其他要求：

气路系统所有控制系统需无条件免费开放端口，与实验室智能化平台对接。

#### 3、气体管路产品技术要求

3.1.管路

统一采用BA级316L气体管道，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.7μm；1/2’’管道的壁厚满足1.24mm，1/4’’和3/8’’管道的壁厚满足0.89mm，管壁的厚度应符合要求，不得减小。

3.2.钢瓶接头

采用不锈钢316L BA的材质,符合标准钢瓶的连接型号，根据不同的气体选择相对应型号的钢瓶接头。

3.3高压软管：承压大于3000PSI ,长1米以上,通径大于6MM。

（1）球阀

球阀材质为316L BA，卡套连接。

（2）隔膜阀

隔膜阀材质：不锈钢，耐压50bar，接口：1/4；Cv:0.2。

（3）单向阀

单向阀材质为316L BA，卡套连接。

3.4.二级减压集成面板

（1）阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质；

（2）减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质；

（3）减压器上盖配置防爆泄压孔

（4）产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

（5）配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

（6）最大进口承压压力10Mpa/100Bar

（7）最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

（8）最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

3.5.半自动切换减压装置

（1）双侧式半自动型减压供气系统；自动切换双侧供气，24H不间断连续供气

（2）双侧配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级

（3）双侧配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修

（4）阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

（5）减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

（6）产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

（7）配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

（8）最大进口承压压力30Mpa/300Bar

（9）最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

（10）最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

### 4、不锈钢管道的焊接质量要求

不锈钢管采用未处理控制TIG电源和全封闭式焊头进行全自动焊接，焊接质量要求如下：

（1）不锈钢管的焊接两端必须垂直于管中心轴线；端面平整光滑、无毛刺；对口不得有间隙；应无错边。即使有错边：直径等于和小于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过关闭厚度的10%；直径大于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过关闭厚度的15%。

（2）不锈钢管的焊接质量为自熔全焊透焊缝，管内外焊缝平整光滑，焊波整齐美观。

（3）焊缝如有凹凸部分，最多不准超过管壁厚度的10%。

（4）不锈钢管焊缝应焊趾整齐，焊波均匀，焊缝宽度一直，焊缝如有宽窄，应不超过±0.008英寸（即：±0.2mm）。管内焊缝表面宽度为外缝表面宽度的60%左右。

（5）不锈钢管内焊缝及热影响区不应有氧化变色。

（6）不锈钢管焊缝的波纹圆弧线清楚，内外焊缝平整光滑。

### 5、不锈钢管道的安装要求

（1）不锈钢管的安装现场应整洁干净。安装人员必须戴洁净手套。

（2）不锈钢管的支架材质、型号规格和设置距离，按设计图纸规定和要求执行。管卡环必须套上聚乙烯管。不锈钢管与支架之间应填3-4mm的聚乙烯板。

（3）不锈钢管搬运与起吊时，不准与碳钢接触、碰撞、磨擦。在某些（如厂区管道等）场合安装的不锈钢管，在预制、安装过程中，可不拆或少拆其外包装塑料袋，以利于保护管子。到交工前拆掉包装塑料袋。

（4）所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，确保在安装前才将塑料套拆封并除去塑料盖，以保证管道不被灰尘污染。

（5）管道铺设时，应注意平直，弯管处采用专用弯管器，不得徒手弯曲，切断管道时，应采用专用切管器操作，严禁用锯子锯断管道。管道切断后，应用专用工具处理断口处毛刺。

（6）所有螺纹连接处应采用密封带密封。

（7）所有调节阀固定面板、所有出口点及所有管道上都应贴设有对应气体的成分及浓度的气体标贴。

（8）管道系统压力试验，根据规定的试验介质和试验压力进行。液压试验确实困难时，经设计单位和建设单位同意，可采用气压试验代替。

（9）管道系统压力试验合格后，应进行系统吹扫与冲洗，吹扫宜采用压缩空气，吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力，吹扫流速不宜低于20m/s。管道的冲洗应使用洁净水，水冲洗的流速不应低于1.5m/s，冲洗压力不得超过管道系统的设计压力，冲洗不锈钢管道系统时，水中氯离子含量不得超过50mg/L。

（10）氢气管道的施工及验收除应符合《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2011要求外，还应满足下列要求：

A.接触氢气的管道标明应彻底去除毛刺、焊渣、铁锈和污垢等；

B.管道焊接采用氩弧焊做底焊；

C.管道、阀门和管件等在安装过程中及安装后，应采用严格措施防止焊渣、铁锈及可燃物等进入或遗留在管内；

D.泄漏率试验合格后，必须用不含油的空气或氮气，以不小于20m/s流速进行吹扫，直至出口无铁锈、无尘土及其它脏物为合格；

### 6、材料和性能保证

本项目主要材料须取得原厂或原厂正规代理商针对本项目的授权文件；主要材料包括：高纯气体管道、气体减压阀、气体球阀、隔膜阀、紧急启闭机器人等。

### 7、验收及售后

（1）本项目安装调试完成后，达到甲方要求，甲方签字，验收合格。

项目验收时要符合以下标准：

GB50517-2010:《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》

SH3501-2011：《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》

GB50235-2010：《工业金属管道工程施工规范》

GB50236-2011：《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50184-2011：《工业金属管道工程施工质量验收规范》

测试项目

表五

| 管道种类 | 测试项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保压 | 强度 | 稳定性 | He测漏 | 微粒 |
| 惰性窒息气体 | Y | Y | Y | N | Y |
| 易燃易爆气体 | Y | Y | Y | Y(7种) | Y |
| 动力气体 | Y | N | Y | N | N |
| 气体排空 | Y | Y | Y | N | N |

所要达到的标准（按照行业规范和国家、国际标准）：

保压测试      ――    1.15倍设计压力，密闭24小时，无压降产生,

强度测试      ――    1.2倍设计压力，充入30min， 无压降产生,

纯度测试      ――    管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口1分钟，如白布上无杂质和水份即为合格.

稳定性测试    ――    设备全部使用时,气流波动小于5%.

灵敏性测试    ――    特殊气体少量释放时,泄漏报警器迅速声光报警.

联动性测试    ――    泄漏报警器声光报警时,气动阀紧急切断.

分辨率测试    ――    报警器报警时.总控室可以清晰看到哪种气哪个探头的具体位置.

传感器测试    ――   钢瓶的气体到达可以换气的压力时,压力报警器报警并显示气体名称.

# 五、多联机空调系统技术要求

### 1、设计依据

1.1 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

1.2 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

1.3《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

1.4《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

1.5《办公建筑设计规范》（JGJ 67-2006）；

1.6《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002)。

### 2、施工范围

普通空调系统本次采用的是VRV多联机系统，实验室新风采用的是水系统。

2.1设计参数：

2.1.1室外参数：（选用地区：宁波地区）

2.1.2室内参数：

| 参数 功能 | 干球温度℃ |  | 相对湿度％ |  | 新风量m3/h人或通风风量百分比％ | 允许噪声标准 db (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |  |  |
| 实验室 | 26~28 | 18~22 | 50~65 |  | 根据排风设定 | ≤45 |
| 办公室 | 24~28 | 18~22 | 50~65 |  | 30 | ≤45 |

### 3、空调系统安装要求

3.1本工程采用全直流变频多联中央空调（冷暖型）（VRV）进行制冷或供暖，变频多联中央空调室外机设置在屋面，室外机安装位置根据现场情况调整。室内机设计选用四面出风天井式或风管式，室内机的安装位置应根据二次装修调整。

3.2空调房间均设置舒适性新风系统，新风由新风空调器集中处理，通过风管直接送入空调房间。

3.3液相质谱室仪器发热量较大，空调需要24小时运行，除设置多联空调系统外，增设分体空调机组，以满足使用要求。

3.4空调房间的新风由新风空调器集中处理，通过风管直接送入室内，新风引入量为不同人员密度下的每人所需最小新风量；

3.5办公区和无特别排风要求房间的排风系统，均采用门窗缝隙自然排风系统。

3.6原则：冷媒配管应严格遵守配管三原则：即干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入，配管后要吹净和真空干燥。清洁一是施工时应注意管内清洗；二是焊接时采用氮气置换焊，最后是吹净。气密性一是保证焊接质量和喇叭口连接质量；二是最后的气密性试验。

3.7材料：冷媒管采用符合国家有关标准的空调用去磷无缝紫铜管，钢管的厚度需满足下表要求：

| 序号 | 管径（mm） | 壁厚（mm） | 管材 | 序号 | 管径（mm） | 壁厚 （mm） | 管材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∅9.52 | 0.8 | O材 | 5 | ∅28.58 | 1.2 | 1/2H |
| 2 | ∅12.70 | 0.8 | 0材 | 6 | ∅38.10 | 1.3 | 1/2H |
| 3 | ∅15.88 | 1.0 | 0材 | 7 | ∅41.30 | 1.3 | 1/2H |
| 4 | ∅19.05 | 1.0 | 0材 | 8 | ∅54.10 | 1.5 | 1/2H |

注：1.冷媒配管分歧管安装：冷媒配管分歧管必须水平或垂直安装。

2.步骤：支架制作安装→按图纸要求配管→焊接→吹污→检漏→保温→真空干燥。

3.8冷凝水管材料要求:排水管材料必须采用符合国家有关标准的优质PVC-U管，其厚度应该满足国家有关要求。冷凝水管径根据室内机制冷量确定。详见下表：

| 冷负荷(KW) | 0~17.1 | 17.2~100 | 101~180 | 181~600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷凝水管公称直径（mm） | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |

空调冷凝水管的坡度≥0.005，严禁倒坡和翻高，凝结水就近排进卫生间及室外地漏。

3.9风管系统：

3.9.1采用镀锌钢板风管制作安装，其厚度及连接方式见下表：

| 风管直径或 长边尺寸mm | 钢板厚度 mm |  |  | 连接方式 | 风管法兰 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形风管 | 矩形风管 |  |  |  |
|  |  | 中、低压系统 | 高压系统 |  |  |
| 320以下 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 插接 |  |
| 320-450 | 0.6 | 0.6 | 0.75 |  |  |
| 450-630 | 0.75 | 0.6 | 0.75 |  |  |
| 630-1000 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 法兰 | L30Χ4 |
| 1000-1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 法兰 | L30Χ4 |
| 1250以上 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |  | L40Χ4 |

注：低压系统： P≤500Pa    中压系统：500Pa＜P≤1500Pa

高压系统：  P>1500Pa

3.9.2风管加固：矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm时，应采用加固措施，加固方法可根据需要采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋及管内支架等。

3.9.3对高、中压系统的拼接缝合，接管连接处均需采用密封胶或密封胶带进行密封，以防止渗漏。

3.9.4空调、通风及排烟管用角钢法兰连接时，法兰间垫片采用不燃材料制作。支吊架要避开风口、阀门和检查门。

3.9.5风管支、吊架间距，水平安装时，直径或边长≤400mm，间距不大于4m；>400mm间距不大于3m；垂直安装时，间距不大于4m。风管支、吊架形式, 用料规格详见国标08K132

3.9.6所有送回风口、新风风口除说明外，均采用铝合金制作。

3.10绝热施工要求：

3.10.1所有室内、外连接的冷媒铜管、阀门分歧管等均需进行绝热处理。冷媒管应采用难燃B级橡塑保温材料保温，其导热系数在平均温度为0度时不大于0.035W/(m.K)，保温厚度为：d≤φ19.05mm,δ=15mm；38.1mm≥d≥φ22.2mm,δ=20mm；d≥φ38.1mm，δ=25mm。

3.10.2所有室内连接的排水管及其配件均需进行绝热处理，保温材料参考铜管的保温材料，保温厚度为：d≤φ32mm,δ=15mm；d≥φ40mm,δ=20mm。

3.10.3风管绝热：空调送、回风管、新风管需做绝热处理，保温材料选用难燃B1级闭泡弹性绝热橡塑保温材料，厚20mm难燃橡塑保温板保温。接缝处用宽50mm同样的铝箔胶带密封，固定胶钉及胶水应为不燃材料。

3.10.4绝热材料的材质和规格应符合设计要求，粘贴应牢固，铺设平整，绑扎紧密，无滑动，松弛，断裂现象。

3.10.5绝热材料间应用粘结材料粘贴，外层的水平接缝应设在侧下方。

3.10.6硬质或半硬质管套应用金属丝或难腐织带捆扎，其间距为300~350mm，且每节至少捆扎两道。

3.10.7毡类材料在管道上包扎时，其纵横连接不应有空隙。

3.11控制系统：

3.11.1每台室内机可以选配独立的控制器，实现对该内机的自主控制和管理。通管网的流量由管网末端设备（室内）的电磁阀控制，而其冷量也由室内机的电磁阀与控制器相配合而控制，管网压力调节是由主机设备中的电磁阀来控制调节，所有的空调主机必须预留控制模块，便于实验室智能化系统对接。

3.11.2电子膨胀阀会根据室内机负荷的变化不断调整冷媒的流量，通过室外机压缩机采用油位自平衡操作回路，系统内每台压缩机的冷媒及油量都被自动调节，均衡室外机的运行时间，节省运行费用。

3.11.3故障检测控制方面，设备具备自动检测故障功能，其故障代码显示在控制器上，而室外机出现故障而停机时，更加方便维修人员快捷、准确地知道故障原因，从而大大地缩短了维修时间。

3.12消声减震：

3.12.1所有设备尽量采用低噪声型，降低噪声源。

3.12.2室外机作减震处理。在本工程中采用橡胶减震胶垫。

3.13环保节能：

3.13.1本工程冷热源选用直流变频多联机组，符合冷热源设计审查标准，设备参数满足《公共建筑节能设计标准》，采用环保型制冷剂。

3.13.2保持最优的气流组织，提高通风效率。

3.13.3系统冷媒管配管长度满足系统设计要求，室内、外机高度和管长计算夏季供冷量修正系数不应小于0.80。

3.13.4设计考虑了方便控制室外新风量的措施，新风管装有调节阀。当夏季人员密度低的时候可以调低阀门开度。过渡季节，当室外空气焓值小于室内空气设计状态的焓值时，可采用室外新风为室内降温，可减少冷机的开启量，节省能耗。

3.14管道排污、试压以及系统的试运行：

3.14.1、空调系统安装完毕，外观检查合格后，在管道和设备保温之前应进行压力试验。试压方法及步骤按设备厂家要求执行，依据室外机，室内机连接液侧配管的管径和长度，计算冷媒追加量，追加冷媒为R410。

配管冷媒追加量A的计算方法如下：

A(kg)=管径为∅19.1的液侧配管的总长度（m）*0.25+管径为∅15.9的液侧配管的总长度（m）*0.17+管径为∅12.7的液侧配管的总长度（m）*0.11+管径为∅9.5的液侧配管的总长度（m）*0.057+管径为∅6.4的液侧配管的总长度（m）*0.022。

3.14.2、首次开机调试由厂家授权调试人员进行。试机工作应在系统吹污、气密性试验、抽真空、充填冷媒等项工作都已进行并达到要求后，各项记录齐全并经主管人员核实签章后进行

3.14.3、在以上一切都完成准备调试之前，应先检查电源接线是否正确，截止阀是否全部打开，都确认无误后再送电，检查电压、电流是否正常，通电12小时以上使曲轴箱加热器通电预热，最后开室内机调试。

3.14.4、多联机的试压应按《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50247-2010及产品的《技术要求》执行。

3.14.5、系统安装完毕后，应进行试运转，检查系统各设备的运转是否正常，通讯是否顺利，同时检查系统的稳定性，系统的制冷、制热效果等。

3.15其他注意事项：

3.15.1所有设备基础均应待设备到货，核对其地脚螺栓尺寸无误后，方可浇筑。在施工过程中，请与土建专业密切配合，作好风管、冷媒管穿墙及楼板孔洞的预留工作。

3.15.2空调室内、外机、风机、各类阀门配件及空调自控等设备到货后，应仔细检查其产品性能规格是否符合设计要求和生产厂家的技术规定，且确认其主体和零件无任何缺损、锈蚀等情况，各种技术文件齐全后方可安装。

3.15.3风管等管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的空隙应采用防火封堵材料封堵；风管穿越防火墙、楼板防火隔板的，应在此处防火阀两侧2米范围内采用耐火风管或风管外壁应采取耐火保护措施，且其耐火极限不低于该防火分隔体的的耐火极限。

3.15.4空调新风机组、排风风机等设备吊装应采用抗震支吊架。

3.15.5管道支吊架应尽量安装在梁柱之上，并应作好预埋件的配合工作，当安装于楼板上时，一般采用膨胀螺栓紧固，对承重大的吊架则应采用板面预埋钢板，拉杆螺栓焊接；砖墙上的钢托架安装，土建施工时要与其作好预埋件的配合工作。

3.15.6凡墙上留孔或楼板留孔（包括竖井），除设计要求保留外，其余应在管道施工完毕后，配合土建专业将孔洞封堵或作防火分隔。

3.15.7当吊顶不可拆时，室内机接管侧下面吊顶上应预留一个尺寸不小450X450的检修口。

3.15.8其他未说明部分，请按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)以及相关国家标准或行业标准进行施工。

3.16机组所有控制系统需无条件免费开放端口，与实验室智能化平台对接。

- 技术要求

4.1投标产品的压缩机必须与主机同品牌且生产使用年限超过10年，不允许OEM及ODM。

4.2、变频多联中央空调设备制造商与生产商为同一企业。

4.3、冷媒：采用环保冷媒 R410A。

4.4、室内机控制方式：有线控制器, 液晶显示。

# 六、实验室智能化专项系统技术要求

## （一）系统内容

主要包括《实验室自控系统》和《实验室智能化安全管理系统》两大板块

## （二）实施规范

系统设计遵循国内相关规范主要有：

- 《中华人民共和国机械行业标准－排风柜》（JB/T6412-1999）

- 《中华人民共和国建筑工业行业标准-实验室变风量排风柜》（JG/T222-2007）

- 《实验室建筑设计》 （GB 19489-2004）

- 《室内空气质量标准》 （GB T 18883-2002）

- 《采暖通风与空气调节设计规范》 （GB J50019-2003)

- 《民用建筑电气设计规范》（JBJ / T16-2008）

- 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-92）

- 《民用建筑电气设计标准》（JGJ / T16-92）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

- 《信息技术互连国际标准》（ISO / IECl1801-95）

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《公共建筑节能监测系统技术规范》DBJ/T14-071-2016

- 《用户计量仪表数据传输技术条件》CJ/T188-2004

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

- 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007

- 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

- 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

- 《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94

- 《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008

- 《LED显示屏通用规范》J/T 11141-2003

- 《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T334-2014

- 《建筑节能工程施工技术要点》住建部2009版

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

- 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB 50343-2012

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2011

- 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2013

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》(住建部2008年版)

- 《2009全国民用建筑工程设计技术措施》（电气分册）

- 其它相关的国家与行业及地方现行有关规范、规定及标准

- 业主提供的招标文件、图纸

- 其它相关的国家与行业及地方现行有关规范、规定及标准

## （三）实验室自控系统技术要求

### （1）风柜变风量及自控系统技术要求

#### 1、实验室通风控制系统应符合但不限于以下标准和规范的要求：

系统设计遵循美国标准与国内相关规范，主要有：

- SEFA 1-2002, “laboratory Fume Hoods Recommended Practices”

- 《中华人民共和国机械行业标准－排风柜》（JB/T6412-1999）

- 《中华人民共和国建筑工业行业标准-实验室变风量排风柜》（JG/T222-2007）

- 《实验室建筑设计》 （GB 19489-2004）

- 《室内空气质量标准》 （GB T 18883-2002）

- 《采暖通风与空气调节设计规范》 （GB J50019-2003)

- 《民用建筑电气设计规范》（JBJ / T16-92）

- 《智能建筑设计标准》（DBJ08-47-95）

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-92）

- 《民用建筑电气设计标准》（JGJ / T16-92）

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》（CBJ232-92）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

- 《信息技术互连国际标准》（ISO / IECl1801-95）

- 业主提供的招标文件、图纸

- 其它相关的国家与行业及地方现行有关规范、规定及标准

#### 2、实验室通风控制系统设计总则：

- 实验室通风系统设计考虑安全与节能，除个别房间外，均采用变风量通风，并在符合工艺合理布局的情况下尽量减少通风系统数量及所占用的风道井空间。

- 安全性：实验室通风系统必须保证工作人员的安全和健康，首先要控制通风柜入口具有合适的面风速，其次要控制实验室房间相对其他办公、走廊等区域为一定负压，送风应是全新风系统，补风必须跟随排风迅速动作，整个房间送排风气流组织做到合理分布。

- 经济节能：根据工艺布局情况，合理设计排风系统，考虑分区使用便利降低将来运行成本的情况下，尽量减少通风系统，以降低通风管道占用空间及设备投资。除个别排风系统外，以变风量通风系统为主，实现节能。

- 技术先进性与成熟度：采用先进的实验室通风空调系统控制方案与设备，具有高品质的控制和可靠的安全性，控制系统具有独立和集中监控功能。

- 安装使用灵活性：本次设计充分考虑建筑构造上的限制以及实验室格局可能变化需要增加或调整部分排风柜的可能，预设合适的管道井空间。

- 通风柜的防护——安全的面风速控制，控制面风速0.4~0.6m/s。响应时间1s，面风速偏差≤±20％，噪声≤60dB（A）

- 房间压力——气流组织从办公、管理用房、内走道到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置应该在远离空气流动、紊流大的地方，远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入，空气流动路径远离通风柜，防止气流对通风柜的面风速产生扰动。某些较小的房间为避免气流扰动对通风柜面风速的影响，应该避免设置散流器或者在通风柜1.5米范围内部设置散流器。

- 房间最小换气次数——适当的换气量控制，化学实验室换气次数不小于8次/小时，无人时换气次数可减少为4-6次/小时

- 实验室暖通及气流控制系统的集中监视要求

- 变风量自控系统

1）变风量控制系统，包括通风柜变风量、房间气流控制所需的所有设备材料及安装调试；

2）机组变频控制，包括变频柜、传感器、控制柜及弱电控制线缆的安装与系统调试。

#### 3、通风柜VAV变风量控制系统

1）该控制系统采用位移或位移与面风速调节系统，调节窗动作时，控制器根据调节窗位移调节变风量阀至标定位置，以维持面风速稳定在精确设定范围。

每台通风柜配置一套VAV控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速在2秒内迅速稳定到设定值。

2）该系统包括一个集成式压力无关变风量阀（含风量测量装置、风量传感器、控制器）、一个显示控制面板、一个位移传感器或位移与面风速传感器、一个电源保护模块。

3.1功能特性要求

- 快速反映：指当由于外界因素影响导致风量变化，VAV风阀的执行机构必须在2秒内响应并迅速的调整，并将风量重新控制在设计值范围内。

- 精确控制：指当执行机构依据控制器发出的指令动作时，通过VAV的风量与设计的风量之间的偏差不应超过5%。

- 压力无关：指当由于风管内因其他风阀的风量发生变化而导致风管的静压发生变化时,不影响到当前这只VAV蝶阀的通风风量.

- 一一对应：通风柜的调节门高度需要具备与通风柜的排风风量进行一一对应的关系，即通风柜的调节门在任意的一个位置仅有唯一的排风数值与其对应，并且对应的关系并不随着风管内的静压变化而变化。

- 采用IPS液晶触模控制显示面板，具有清晰超稳的动态显示效果。

- 配备360度背景保护光环，正常工作界面保护光环为绿色、故障则为红色

7）风阀的流量测量装置和风阀应为一体化集成产品，必须是标准化量产产品，以保证产品质量，不接受临时设计定制产品。

8）支持夜间工作模式、一般工作模式、低风速工作模式。

9）每台通风柜的变风量控制系统必须能够独立与上位机或者BA系统运行，防止上位机或者BA系统意外瘫痪造成所有通风柜无法正常使用，每台通风柜的数据（排风量、门高、面风速等数值）能够输出给上位机或者BA系统，用于运行监测。并且能够输出给风机启停信号。

10）具备系统流量测量（流量实测，非计算），并反应当前管路压力以诊断系统工作状态。

11）通风柜需按国际标准保证安全最低排风量。

12）支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态。

13）支持就地键盘直接操作设定或修改各项参数及功能显示屏。

14）支持意外紧急排放功能键。

15）3路自定义继电输入/输出功能用于风机或灯具等开关控制，无需外接电路。

16）支持Modbus/BACnet标准协议，能与自控系统直接对接。

17）支持COM端口连接本地网络

18)支持实验过程闹钟提醒功能

19）支持群控功能，可通过终端设备对分组设备进行联网控制功能

3.2 产品部件技术要求

- 具有高分辨率IPS液晶触模控制面板，尺寸不小于4.3吋，分辨率1280*720。

- 监控界面显示内容：实时面风速、阀门开度、视窗高度、运行模式、运行状态、报警信息、灯光状态、防夹状态、定时闹铃等。

- 通过触摸屏可设置面风速，可开关通风柜照明灯、可操作系统一键启停。

- 系统相关调试参数的设置，需通过密码功能才能完成，防止误操作。

- 具有一键紧急排风操作功能，紧急排风时，风阀最大排风量排风；

- 可设置相关上下限值，实现门高超限报警、风速过低报警、缺风报警等；报警时有声光提示。

- 具有节能/正常工作模式切换功能，实现夜间、无人工作情况下的节能排风。可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗

- 具有RS485通讯功能，与变风量阀门通讯。

- 可实时显示当前通风柜面风速值以及所有设置参数

- 所有参数均可就地设置，IPS液晶触模显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作

- 最小风量及最小开度设置功能

- 支持实验过程计时提醒功能

- 支持近场通讯，便于与手机通讯连接，可报警到手机端，报警通知及权限可设定。可读取通风柜AMS静态数据信息及运行动态数据信息。

- 支持近场通讯，便于与手机通讯连接，可依据室内气流环境，调整面风速传感器敏感度，减少系统波动

- 通过液晶显示安全/危险运行状态，可设定面风速上下限、调节窗位移报警，不仅具备声光提示、报警功能，同时可设定静音模式

- 可对多种危险状态进行报警提示，包含风速异常、传感器故障、调节窗过高、阀门执行机构故障，同时可扩展其他报警功能，如温度过高等

- 位移传感器

- 直接卷轴的调节门传感技术。

- 测量范围为0～1000mm，适用于通用通风柜调节窗。

- 轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝。

- 线性精度误差：<0.25%。

- 重复性误差：<0.017%。

- 温漂系数<-20ppm/℃。

- 使用寿命>10万次

- 输出阻值 ：0-10KΩ与外部测量呈线性关系

- 直接固定于通风柜顶部，有防腐保护胶膜的钢丝与配重相联。

- 安装方式：固定支架或螺纹安装

- 控制系统必须采用调节窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性

- 高精度电位器带一条0.7mm钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上

- 调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号

- 行程范围为0-1250mm，适用于通用通风柜调节窗

- 轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝

- 测量精度：0.25mm

- 可重复性：0.12mm

- 安装方式：固定支架或螺纹安装

- VAV通风柜变风量蝶阀

- 可变或恒定风量控制系统需包含以下部分：16位微处理控制器，风量测量控制系统，执行器，门开度测量装置，控制面板。

- 模糊PID控制，阀门响应时间1秒（0到90度），系统稳定时间2秒，可根据用户需求设定相关参数的显示屏。

- 测量误差是+/- 5％，自动零点补偿，测量范围100-1500CMH(流量比1:15)，测量传感器带有洁净气体保护装置。

- 控制器带模拟量和开关量输入输出端子（参数可设定）。

- 可通过不同的网关与BMS通讯，支持MODBUS，RTU,LON-BUS,PROFIBUS,ETHERNET,BACNET等协议。

- 触控式电容面板，无机械结构，不易受损，寿命长。

- VAV需配有水平位移传感器，匹配通风柜水平视窗开启的安全节能。

- 阀体采用高耐腐蚀性的PP材料，高温挤压一次成型，满足实验室防腐、防火要求。

### （2）实验室微负压控制系统

#### 1、控制原理

- 送风系统依据实验室通风柜等排风设备的实际排风量进行自动调节，保持送排风一定差值从而控制房间的气流流向，保持房间微负压。

- 变风量实验室房间设置一套房间风量控制器。房间控制系统保证实验室房间气流组织的单向性（房间保持在微负压）。系统包括变风量阀、定风量送风阀、辅助变风量排风阀、房间控制器、房间温湿度传感器、压差传感器。

- 房间控制器实时计算分析房间内所有变风量排风柜及抽气罩等定排风设施的排风量总和，调节房间补入新风量，使排风量与补入新风量的差值恒定(保持从分析间外渗入分析间内的风量恒定)。送风量=局部排风总量（通风柜排风+排风罩排风）- 余风量（10%）。

- 每台通风柜变风量监控器反馈当前排风风量，并把该信号传递给房间的补风控制单元，计算出总的排风量。由补风控制单元内对房间的送/排风总量进比较,根据比较结果来改变变风量阀的设定风量,使送风跟随排风按照一定的差值变化,从而维持房间内设定的压力状态。

- 当实验室压力传感器测量值达到报警值时，系统自动调整房间电动阀开度，增加房间换气次数，当房间测量值达到正常值后系统自动调整到动作前一刻状态运行。

- 房间控制系统具有以下功能特性：

- 实时计算房间送排风总量，并保持二者差值恒定。

- 实验室可实验正常模式、节能模式、紧急排风、关闭模式模式切换按键，按键具备在不通工况下启停灯光等功能。

- 实验室可远程查看、设定系统送排风机参数，远程控制设备启停。

- 实验室各房间具备数据互联功能，系统根据各房间使用情况自动启闭送排风机。

- 实验室可设置入侵报警模式。

- 实验室可根据使用情况自动切换工作模式。

- 可实时监测房间温湿度可设定报警上下限，超标时进行提醒。

- 实验室可设置权限、参数可进行修改。

- 10吋触摸屏上显示阀门开启状态、当前实验室个别排风柜运行工况/排风量/位移调节门开启高度/面风速等参数、当前实验室总送/排风风量及换气次数。(包括但不限于此指标数量)

#### 2、房间温湿度传感器

- 具有微处理器，每秒对温/湿度进行采样一次。根据滤波时间计算信号平均值，并且根据温/湿度量程做线性变换，然后产生信号输出。滤波平均时间为10秒。测量范围和滤波取样次数可以设定；

- 温度测量范围：0℃~50℃，精度：≤±0.5℃，输出信号：0~10Vdc或4~20mA；(可自由选择)；

- 湿度测量范围：0%~100%R.H.，精度：≤±3%R.H.，输出信号：0~10Vdc或4~20mA；(可自由选择)。

#### 3、房间压差变送器

- 采用陶瓷传感技术，对温度影响可忽略，并具备下列特性：

- 短路和反接保护；

- 响应时间<50ms；

- 介质与环境温度：0℃~+50℃；

- 压差测量范围：-50~50Pa；输出信号：0~10Vdc或4~20mA。

#### 4、房间控制器（网络就地控制单元）

- 须为独立式控制单元，配置有32位(及以上)的工业级微处理器并提供RS232，RS485，与以太网等通讯接口；

- RS232，RS485接口支持标准的MODBUS/RTU主、从协议，或者自由通讯协议；

- 以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议；

- 控制器具备时钟功能，可设置系统定时开关机。

- 各就地控制单元通过RS485总线或以太网形式连接，并且可在局域网内直接将控制程序下载到各就地控制单元中；

- 设备平均无故障时间：不小于10万小时；

- 控制单元须具有高抗干扰能力及稳定性，I/O模块须具有过压、短路保护功能；

- 控制单元的输入点中，对于所有获取的状态信号，都需要自带光电隔离或是继电器隔离；

- 须具有数据通信接口，可接入电脑，同时具备断电保护功能，在系统长时间断电30天(及以上)后须保证不会丢失数据；

- 控制单元须符合现场总线协议并支持在线编程，能针对通讯和主要器件进行自我检测，并具备由于电源意外故障的自动再启动功能。

- 控制单元须内置直接数字控制程序。开放式模块化控制单元在现场从传感器接收信息并直接控制设备。并须具有以下功能：

- 闭环回路比例，积分和微分(PID)控制；

- P.I.D回路控制之参数可调；

- 逻辑顺序控制；

- 报警监测及报告；

- 复位控制时间表。

- 输入/输出点应能灵活配置，满足不同的控制需要，每个控制单元监控点数须至少预留有10%的余量；

- 当控制单元本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在工作站上及时报警并显示，不致影响整个网络的正常工作；

- 控制单元操作通信接口应可方便现场编程或修改控制参数，编程或修改时须不影响其它控制单元和整个网络的正常运行；

- 控制单元可根据主控计算机发来的命令和数据，再根据现场各种执行器和传感器反馈的数据和状态对受控设备进行监控；

- 控制单元自身须具有断电、通讯中断、误操作等保护功能，电力恢复时可再次自启动；

- 就地控制单元输入/输出通道的要求：

- 开关量输入(DI)：DI输入的是干接点信号，要求采用抗干扰设计；

- 开关量输出(DO)：采用继电器输出(即干接点)的方式，要求采用抗干扰设计，能隔离交流220V；

- 模拟量输入(AI)：模拟量输入通道A/D转换分辨率≥8bit，模拟输入模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变量程范围和输入信号形式(DC 4~20mA或0~10V)，并能进行线性化和滤波设定；

- 模拟量输出(AO)：模拟量输出通道D/A转换分辨率≥8bit。模拟输出模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变输出范围和输出信号形式(DC 4~20mA或0~10V)。

- 支持扩展模块（扩展模块类型可任意组合），扩展模块与控制器采用 Modbus 或 Bacnet 总线连接，；

- 每个控制器至少具备12DI/8DO/8AI/6AO;

- 独立完成各种简单或复杂的 PID 调节(如补偿调节,前馈调节, 串级调节等)，逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面 进行监控管理,实现“集散型”管理方式；

- PID 参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整。

- 控制具备物联点对点通讯功能，能与其他系统联网运行；

- 可由控制器上直接进行设定及参数修改，无需使用专用操作工具及软件进行修改；

- 配置的控制单元与I/O模块需具有20%的余量，以便以后系统的扩展。

#### 5、房间触摸屏（网络就地控制单元）

- 各实验室配备触摸屏，触摸屏可进行远程机组开关机与参数简单设置，并且应显示各探头的状态、流程图与温湿度趋势图；

- 触摸屏应选用不小于10英寸全真彩色液晶触摸屏，分辨率不小于1080*720；

- 触摸屏能够实时显示房间内的温湿度曲线，温湿度曲线横坐标为时间，能通过放大缩小坐标值显示小时曲线、全天曲线。具备就地键盘操作及功能显示屏；

- 触摸显示屏包含本系统工艺流程图、主要数据一览、历史数据一览、历史报警记录，重要参数实时趋势图等；

- 具备意存储数据能导出至电脑转化为 excel 表格，同时能存储不低于 30天的温湿度曲线。

- 触摸屏能设置温湿度上下限报警值，如温湿度超过设定限值，进行蜂鸣报警。

- 触摸屏能显示房间操作日志记录，记录信息内存数量不少于10000条；

- 触摸屏能显示本房间送排风系统的设备编号、报警信息：如初中效报警、活性炭堵塞报警、变频故障报警等；

- 触控屏可显示房间排风量值、送风量值、压差值、余风量值、温湿度，及房间内每一台通风柜实时状态（调节窗高度、面风速、排风量、报警等），可一键设定房间正常运行、待机、关闭、紧急排风模式；

- 触摸屏可设置夜间房间入侵报警模式及报警记录；

- 触摸屏具有一键关闭本房间设备功能、一键紧急排风及模式切换；

- 可以支持Modbus通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus通讯接口设备；

- 支持以太网通讯标准。具有以太网100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），3个RS485端口、1个USB端口；

- 触摸屏具备时钟功能、可以定时开关机模式设定；

### （3）实验室排风变频控制系统

#### 1、变频控制原理

风机变频控制：采用定静压控制方法，通过控制主管道压力损失1/3处静压值，保持该点静压值在设定值，并以此为基准点变频调节风机运转。每套变频排风系统设置一套静压控制系统。该系统包括一个管道静压传感器、变频器、触控面板、控制器及强弱电一体柜。

系统具有以下功能特性：

- 自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变

- 直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值

- 检测设备运行数据，如电压、电流、转速、功率等信息

- 具备历史数据及实时数据存储

- 不正常情况下，声光报警

- 具备就地键盘操作及功能显示屏

- 具备意外紧急排放功能

- 面板显示管道内的压力变化

- 实现功能：接收来自实验室气流控制系统指令启停风机。

- 接收压差变送器信号，与设定参数比较计算，实时变频控制排风机转速。

- 监测排风机实际工作状态。

- 显示报警。

- 实现常用/备用风机的切换功能。

- 支持区域分组、权限划分设置，可根据需求进行权限设置管理

- 支持就地控制与远程监控功能，所有风机状态参数上传至BAS

#### 2、管道静压传感器

- 风管静压采用空气压差传感器方式测量

- 测量精度不低于±1％

- 量程应按空调器机外余压数据选取（一般为0~1000Pa）

- 防护等级≥IP54

- 电电压AC24V或DC24V±15％

- 输出信号4～20ma DC或0～10VDC

#### 3、变频器

- 变频器是采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；

- 内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行；

- 通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行；

- 可本地/远程修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止；

- 实时监视其运行状态，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因；

- 节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率；

- 内置RFI滤波作为标准配置，适用于第一和第二环境；

- 具备用户自定义U/F曲线功能；

- 本地控制盘，可本地设定参数及切换模式；

- 内置扩展继电器输出模块；

- 内置Modbus协议，使用RS-485接口；

- CE认证；

- 变频控制柜主要电气元器件采用进口一线品牌

#### 4、机组控制器

组控制器功能：

- 须为独立式控制单元，配置有32位(及以上)的工业级微处理器并提供RS232，RS485，与以太网等通讯接口；

- RS232，RS485接口支持标准的MODBUS/RTU主、从协议，或者自由通讯协议；以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议；

- 各就地控制单元通过RS485总线或以太网形式连接，并且可在局域网内直接将控制程序下载到各就地控制单元中；

- 设备平均无故障时间：不小于10万小时；

- 控制单元须具有高抗干扰能力及稳定性，I/O模块须具有过压、短路保护功能；

- 控制单元的输入点中，对于所有获取的状态信号，都需要自带光电隔离或是继电器隔离；

- 须具有数据通信接口，可接入电脑，同时具备断电保护功能，在系统长时间断电30天(及以上)后须保证不会丢失数据；控制单元须符合现场总线协议并支持在线编程，能针对通讯和主要器件进行自我检测，并具备由于电源意外故障的自动再启动功能。

- 控制单元须内置直接数字控制程序。开放式模块化控制单元在现场从传感器接收信息并直接控制设备。并须具有以下功能：

- 闭环回路比例，积分和微分(PID)控制；

- P.I.D回路控制之参数可调；

- 逻辑顺序控制；

- 报警监测及报告；

- 复位控制时间表。

- 输入/输出点应能灵活配置，满足不同的控制需要，每个控制单元监控点数须至少预留有10%的余量；

- 当控制单元本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在工作站上及时报警并显示，不致影响整个网络的正常工作；

- 控制单元操作通信接口应可方便现场编程或修改控制参数，编程或修改时须不影响其它控制单元和整个网络的正常运行；

- 控制单元可根据主控计算机发来的命令和数据，再根据现场各种执行器和传感器反馈的数据和状态对受控设备进行监控；

- 控制单元自身须具有断电、通讯中断、误操作等保护功能，电力恢复时可再次自启动；

- 就地控制单元输入/输出通道的要求：

- 开关量输入(DI)：DI输入的是干接点信号，要求采用抗干扰设计；

- 开关量输出(DO)：采用继电器输出(即干接点)的方式，要求采用抗干扰设计，能隔离交流220V；

- 模拟量输入(AI)：模拟量输入通道A/D转换分辨率≥8bit，模拟输入模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变量程范围和输入信号形式(DC 4~20mA或0~10V)，并能进行线性化和滤波设定；

- 模拟量输出(AO)：模拟量输出通道D/A转换分辨率≥8bit。模拟输出模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变输出范围和输出信号形式(DC 4~20mA或0~10V)。

- 支持扩展模块（扩展模块类型可任意组合），扩展模块与控制器采用 Modbus 或 Bacnet 总线连接，；

- 每个控制器至少具备12DI/8DO/8AI/6AO;

- 可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节(如补偿调节,前馈调节,串级调节等)，逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理,实现“集散型”管理方式；

- PID 参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整。

#### 5、触控面板

触控面板功能

- 触摸屏可进行远程机组开关机与参数设置，并且应显示各探头的状态、流程图与温湿度趋势图；

- 触摸屏应选用不小于7英寸全真彩色液晶触摸屏，分辨率不小于1080*720；

- 触摸屏能够实时显示机组频率、压力曲线，曲线横坐标为时间，能通过放大缩小坐标值显示小时曲线、全天曲线。具备就地键盘操作及功能显示屏；

- 具意存储数据能导出至电脑转化为 excel 表格，同时能存储不低于 30天的温湿度曲线。

- 触摸屏能显示机组操作日志记录，记录信息内存数量不少于10000条；

- 触摸屏能显示设备报警信息列表：如初中效报警、活性炭堵塞报警、变频故障报警等，列表能显示报警的触发时间、触发内容、恢复时间等信息；

- 可以支持Modbus通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus通讯接口设备；

- 支持以太网通讯标准。具有以太网100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），3个RS485端口、1个USB端口；

- 触摸屏具备时钟功能、可以定时开关机模式设定；

### （4）实验室新风变频控制系统

#### 控制原理

- 实验楼新风系统；实验室内采用变风量控制新风系统，实验室通风柜的送排风量根据柜门开启的程度进行适应性调节，通过调节变风量新风蝶阀来实现房间压差控制，实验室应自动开启相应的新风机组，新风量始终与排风量保持一定的差值，维持房间微负压；房间送风采用带风量测量的变风量送风阀，房间压差采用余风量控制方式。为了保证房间的舒适性，实验室内安装舒适性空调，新风处理机组可采用甲供冷热源系统，舒适性空调采用VRV多联机。

- 新风温度检测：在新风送风口安装温度传感器检测送风温度状态。

- 初中效过滤段压差报警：在过滤器前后安装压差开关检测初中效过滤段的前后压差，若检测压差超出过滤器标定压差范围，在控制器中显示过滤器阻塞报警。

- 新风机运行状态检测及故障报警：采用压差开关检测新风机运行状态，系统将命令信号与反馈信号相比较，如发现严重超差，则在控制器中报警。

- 新风机的变频控制：新风机为变频控制，通过变频器控制启停及转速。在送风主管道上设置管道静压传感器，通过控制器和变频器调节新风机组风机转速，维持管道静压，从而调节系统在原静压状态运行，当系统风量减少时同时可达到变频节能的目的。

- 新风进风总管设置电动开关型风阀，与空调送风机连锁。先开启阀门，再开启送风机；关闭时，先关闭送风机，再关闭风阀。

- 盘管上设置防冻开关，盘管上设置防冻措施，当温度低于设定值时关闭风机，关闭采风口，避免设备损坏无法运行。

- 联锁：水阀、与新风机状态联锁。

- 开启顺序：风机启动→新风机组启动

- 关闭顺寻：新风机组关闭→风机关闭

- 系统具有以下功能特性：

- 自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变

- 自动检测风机运行电流、电压、效率、功率等参数

- 自动检测风机转堵故障，防止风机过热损坏

- 直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值及风机流量

- 不正常情况下，声光报警、自动切换运行机组（有备用机组）

- 具备夜间工作模式

- 就地键盘操作及功能显示屏

- 具备意外紧急排放功能

- 触控面板显示管道内的压力值、风机运行状态、运行频率、风量等

- 触控面板记录主要参数实时趋势、历史趋势

- 支持区域分组、权限划分设置，可根据需求进行权限设置管理

- 支持就地控制与远程监控功能，所有风机状态参数上传至BAS

- 支持无线触摸屏以及安卓、IOS系统APP及平板进行远程控制

- 初中效过滤器故障维护报警

- 送风温度调节

#### 2、管道静压传感器

- 风管静压采用空气压差传感器方式测量

- 测量精度不低于±1％

- 量程应按空调器机外余压数据选取（一般为0~1000Pa）

- 防护等级≥IP54

- 电电压AC24V或DC24V±15％

- 输出信号4～20ma DC或0～10VDC

#### 3、风管温湿度度传感器

- 温度传感元件采用标度为Pt1000铂电阻传感器

- 测量精度≤0.3℃（20℃时）

- 响应时间≤20秒（风速5m/s时）

- 不锈钢或黄铜套管，杆长应按工艺管径选择，尽量插到管道中央。

- 套管内应密封，防止产生凝结水

- 防护等级≥IP54

#### 4、电动比例积分阀

- 良好的控制稳定性能，在热交换高温及冷冻水低温环境下有稳定的控制能力，实际输出与阀门开度之间呈线性关系，阀门开启没有流量激增，具有高性能的百分等比特性，稳定的Kvs值，高关断压力与可控比；

- 阀芯采用黄铜或编号304(及以上)不锈钢制作，阀轴、阀杆采用编号304(及以上)不锈钢以防年久生锈，阀体采用铸铁或球墨铸铁，螺纹或法兰连接方式；

- 驱动器采用高性能角行执行器或直行程执行器，连续调节能力，行程自动匹配；

- 供电方式：24Vac/dc或220Vac；调节信号：0/2~10Vdc。

#### 5、机组控制器

组控制器功能：

- 须为独立式控制单元，配置有32位(及以上)的工业级微处理器并提供RS232，RS485，与以太网等通讯接口；

- RS232，RS485接口支持标准的MODBUS/RTU主、从协议，或者自由通讯协议；以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议；

- 各就地控制单元通过RS485总线或以太网形式连接，并且可在局域网内直接将控制程序下载到各就地控制单元中；

- 设备平均无故障时间：不小于10万小时；

- 控制单元须具有高抗干扰能力及稳定性，I/O模块须具有过压、短路保护功能；

- 控制单元的输入点中，对于所有获取的状态信号，都需要自带光电隔离或是继电器隔离；

- 须具有数据通信接口，可接入电脑，同时具备断电保护功能，在系统长时间断电30天(及以上)后须保证不会丢失数据；控制单元须符合现场总线协议并支持在线编程，能针对通讯和主要器件进行自我检测，并具备由于电源意外故障的自动再启动功能。

- 控制单元须内置直接数字控制程序。开放式模块化控制单元在现场从传感器接收信息并直接控制设备。并须具有以下功能：

- 闭环回路比例，积分和微分(PID)控制；

- P.I.D回路控制之参数可调；

- 逻辑顺序控制；

- 报警监测及报告；

- 复位控制时间表。

- 输入/输出点应能灵活配置，满足不同的控制需要，每个控制单元监控点数须至少预留有10%的余量；

- 当控制单元本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在工作站上及时报警并显示，不致影响整个网络的正常工作；

- 控制单元操作通信接口应可方便现场编程或修改控制参数，编程或修改时须不影响其它控制单元和整个网络的正常运行；

- 控制单元可根据主控计算机发来的命令和数据，再根据现场各种执行器和传感器反馈的数据和状态对受控设备进行监控；

- 控制单元自身须具有断电、通讯中断、误操作等保护功能，电力恢复时可再次自启动；

- 就地控制单元输入/输出通道的要求：

- 开关量输入(DI)：DI输入的是干接点信号，要求采用抗干扰设计；

- 开关量输出(DO)：采用继电器输出(即干接点)的方式，要求采用抗干扰设计，能隔离交流220V；

- 模拟量输入(AI)：模拟量输入通道A/D转换分辨率≥8bit，模拟输入模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变量程范围和输入信号形式(DC 4~20mA或0~10V)，并能进行线性化和滤波设定；

- 模拟量输出(AO)：模拟量输出通道D/A转换分辨率≥8bit。模拟输出模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变输出范围和输出信号形式(DC 4~20mA或0~10V)。

- 支持扩展模块（扩展模块类型可任意组合），扩展模块与控制器采用 Modbus 或 Bacnet 总线连接，；

- 每个控制器至少具备12DI/8DO/8AI/6AO;

- 可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节(如补偿调节,前馈调节,串级调节等)，逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理,实现“集散型”管理方式；

- PID 参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整。

#### 6、触控面板

触控面板功能

- 触摸屏可进行远程机组开关机与参数设置，并且应显示各探头的状态、流程图与温湿度趋势图；

- 触摸屏应选用不小于7英寸全真彩色液晶触摸屏，分辨率不小于1080*720；

- 触摸屏能够实时显示机组频率、压力曲线，曲线横坐标为时间，能通过放大缩小坐标值显示小时曲线、全天曲线。具备就地键盘操作及功能显示屏；

- 具意存储数据能导出至电脑转化为 excel 表格，同时能存储不低于 30天的温湿度曲线。

- 触摸屏能显示机组操作日志记录，记录信息内存数量不少于10000条；

- 触摸屏能显示设备报警信息列表：如初中效报警、活性炭堵塞报警、变频故障报警等，列表能显示报警的触发时间、触发内容、恢复时间等信息；

- 可以支持Modbus通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus通讯接口设备；

- 支持以太网通讯标准。具有以太网100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），3个RS485端口、1个USB端口；

- 触摸屏具备时钟功能、可以定时开关机模式设定；

### （5）实验室智能化集中监控系统

#### 1.技术要求

实验楼管控综合平台系统的控制器通过ModbusTCP与中央管理站进行通讯,并由中央管理站负责采用全景2.5D方式进行数据展现,显示每台实验室通风设备运行参数及设定,实验室内变风量设备的参数及设定,房间温湿度及压力参数;同时集中自控系统、实验室能耗管理系统、可兼容接入风冷模块机组系统等。整体实验室智能化集中监控系统分为实验室暖通自控(通风柜)系统、能耗监测系统、视频及门禁系统、设施温控、纯水、废水、气路、资产管理等系统。

#### 2.能耗管理系统

- 2.1实验室智能化集中监控系统可以帮助实验室管理人员对大楼各设备能能耗水平进行实时监控，并通过可视化仪表盘对各设备能耗、楼层能耗做相应的同比、环比等分析，管理人员也可以实时历史趋势调取历史用电，并结合设备实际运行情况来做出相应的节能措施，为实验室节能提供有力的数据支撑。

- 2.2.系统通过智能数字电表对设备的用电数据实现精确、快速的采集与存储，并通过可视化趋势曲线对历史数据进行分析，快速查询异常数据及出现异常的时间。

- 系统须具备一下技术特点：

- 1、快速采集

- 2、准确存储

- 3、数据分析

#### 3.设施温控系统

- 3.1系统通过超低温采集传感器对超低温冰箱的数据实现精确、快速的采集与存储,并通过可视化趋势曲线对历史数据进行分析,快速查询异常数据及出现异常的时间。在联网状态下,温湿度数据通过智能空气温湿度监测终端以网络信号传输方式,快速、主动地将实验室环境数据上传至系统平台,用户可在局域网内PC、笔记本监测实验室内温湿度数据及接收温湿度失衡的报警联动信息。同时需实现数据周期间隔采样及存储功能。

- 设施温湿度传感器

- 传感器测量范围： 温度：-40～80℃/-200～40℃

- 湿度：0～100%RH

- 传感器精度：温度：±0.5℃  湿度：±3%RH

- LCD显示屏分辨率：温度0.1℃   湿度0.1%RH    液晶双路

- 记录容量：标准容量1500组，可根据用户实际需求扩容。

- 记录间隔：2分钟～24小时可设置。

- 数据传输方式：宽带

- 通讯方式：RS232/USB

- 电源规格：36～57V DC

- 最大功率：10W

- 主机适用环境：-20～60℃

#### 4.故障诊断系统:

故障诊断系统通过2.5D仿真中控站管理监控相关设备及系统故障数据,包括组合式空调机组、排风机和通风柜等设备的故障提醒与诊断,包括通风系统、气路系统,并能够与自控系统进行数据交互。

对相应的设备报警数据在系统中进行绑定，当设备出现报警时界面上通过报警列表的方式称之为报警查看器进行报警展示，展示内容为：报警名称、报警时间、报警位置、报警级别、报警类型等，点击报警查看器的每个列表对报警数据进行设备定位。

#### 5.视频监控系统：

通过点击系统上摄像头图标，可以调出当前位置实时视频图像，减少了意外事故中的人员伤亡，在紧急救助过程中，抢救人员可以准确、及时到场治疗和防护。监控系统以往都是在监控大屏上独立运行，在繁多的视频监控中我们很难及时发现现场实际的报警状况，比如房间气体泄漏，监控人员无法看到泄漏的气体，人员摔倒后由于房间没家具设备的阻挡没法及时进行抢救，导致不可避免的危害发生，系统能实时获取视频流数据并对其它系统进行数据联动，在发生上述时间是系统自动打开摄像头，并能通过声光报警及时通知监控人员，减少危害处理的时间。

#### 6.门禁系统：

实验室复杂的管理要求对门禁系统状态有着紧密的关联，门禁的开关对实验室环监变化及安全管理起着至关重要的作用，系统通过对门禁状态数据的实时获取，并在系统中与其他数据系统进行数据联动与分析，如：房间负压异常系统将门禁状态、排风机状态等通过关联分析，最终获取异常数据出现的原因并提出解决方案。监控人员不需要通过独立的门禁系统去排查现场数据异常的处理方式。

系统地图上实时显示各个房间的实时门禁状态，方便工作人员及时了解实验室各房间的开关状态，当房间环境数据出现问题，可以通过门禁的状态对环境造成的影响做出相应的分析。

# 七、实验室冷库技术要求

## 一、功能要求和技术参数

#### 基本要求

1.疫苗冷库为集成装配式冷库，由冷库冷库围护结构、双制冷系统、智能温控系统、冷链监控报警系统等组成。

2．配置两个疫苗冷库，冷库每套面积为25±5㎡，根据实地面积定制；

3.疫苗冷库设计符合《冷库设计规范》GB50072-2010、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-2010、《电气装置安装工程_电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006等，同时符合《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗储存和运输管理规范》等相关法规的特殊要求。

## 二、详细技术参数要求

2-8度冷库（除备注内容外，下文为单个冷库要求，两个冷库要求一致）

#### 1. 冷库围护结构

1.1库板采用硬质聚胺酯高压整体发泡板材建造，库体板厚度：≥100mm，聚氨酯密度≥40kg/m³，导热系数≤0.024W/MK,防火B2级。四周围板及顶板底板的外表面为厚度≥0.5mm喷塑镀锌彩钢板，内表面为厚度≥0.5mmSUS304不锈钢板。冷库底部安装平整，安装时做好板间拼接处的密封，平整对接，上下误差范围不超过1mm，缝隙不超过1mm，缝隙采用与板材颜色相近的密封胶完全密封。

1.2库板密封处理平整圆滑，外观整洁，根据现场实际情况对冷库所在位置的建筑结构柱、梁等做相应的保温处理。

1.3冷库门：配置冷库门数量≥1扇；尺寸≥宽800mm*高1800mm*厚100mm，材质为硬质聚氨酯，门上密封条覆导电加热膜。

1.4专用冷库门锁：任何时候都可从冷库内部开启，冷库门内具有呼叫求救开关，防止操作人员被误关在库内。

1.5冷库内配置防潮、防爆LED灯，并附带灯开关控制；冷库外应安装声光报警灯和断电报警灯。

#### 2.双制冷系统

2.1冷库配备制冷机组2套，用知名品牌压缩机组适用冷库工况；外机需采取相应的减震措施，以降低噪音。具有超温报警、欠相缺相保护、过电流保护、压缩机高低压保护、压缩机过电流保护。可设定轮流运转、冷补偿、热补偿、故障切换；两套制冷系统独立控制，一用一备，定时轮换（时间可由业主自由设定），遇故障时自动切换。保证疫苗符合冷链环境要求。外机需采取相应的减震措施，使用环保型冷媒。

2.2、冷风机要求：采用知名品牌吊顶式高效冷风机，一用一备，按设定周期（根据用户需求设定）交替运行，也可人工切换。当一套故障时自动切换到另一套制冷系统，同时声、光报警提示工作人员。采用侧出风、后回风的工作方式，以提高制冷效率，减小库温波动和保证温度均匀性，降低运行能耗。冷风机的选型与制冷机组匹配。

2.3除霜：采用电化霜，两台交替化霜，一台化霜时另一台自动补冷，保证库内温度均衡性。化霜水排水管须做存水弯与冷库外地漏严密连接，外加保温管，不得出现漏水现象。

2.4制冷配件：制冷系统所需膨胀阀、电磁阀、电器件、铜管、保温材料、线缆等相关配件全部选用知名品牌。翅片盘管式冷凝器／蒸发器采用内螺纹铜管，其余连接管路采用光管。

#### 3.智能温控&报警系统

3.1 系统配置：配置专用温控箱1台（注：两个冷库共用一套），内置高性能控制器、电子控制元器件及温度传感器等，箱体上配置≥10寸彩色液晶触摸屏1个。自动开停机：温控系统控制两套制冷系统自动切换运行。自动温度及化霜调控：温控系统可自动进行温度调控，温控系统自动控制除霜，两台可交替化霜，库内不同位置温度差在±2℃。保护装置：具有压缩机高低压力开关、过电流保护、欠相缺相保护、启动延时、过热保护开关等。

3.2 监测报警及信息数据记录显示：温控系统可监测并记录存储制冷设备的运行情况，系统可提供微信或短信等远程报警，报警数据可本地备份或导出。权限保护：智能温控系统触摸屏具有用户权限管理功能。

3.3 应急保障措施：（1）配置UPS电源1台（注：两个冷库共用一套）。UPS电源要求：断电后保证不间断记录温度并报警提示可以使用时间不低于30分钟。（2）配置机械温控器1套，作为备用温控设备。

3.4权限保护：智能温控系统触摸屏具有密码登录功能，可进行权限管理。

#### 4.冷库冷链监控报警系统

4.1 冷链监控管理软件平台功能要求：温度实时监测：能够实现24 小时的温度实时监测。异常报警：当出现故障时，系统可进行声光报警、短信报警或微信报警。可以灵活配置三级预警方案。数据分析：平台软件具备报表汇总功能。

4.2 监测管理主机：具有TFT 彩屏显示功能，主机可管理监测终端设备。

# 八、普通装饰系统技术要求

### 1、吊顶板：

1.1.1、微生物区域采用彩钢板吊顶，其他实验室范围采用铝扣板吊顶，铝扣板规格600*600或300*300，板厚≥0.8mm。

1.1.2、所有吊顶龙骨框架是由悬挂吊杆来吊装，吊杆是通过膨胀螺栓固定在建筑物现有的混凝土楼板上。吊杆是螺纹吊杆，并配套可调节吊顶水平的方形托架来悬挂。完成的吊顶可上人，能承受负载不小于 150kg/m2。吊点间距应不大于3米，吊杆整齐有序。材料：热镀锌钢龙骨，8mm以上镀锌通丝杆，调节螺丝等。

1.1.3、吊顶龙骨以暗藏式龙骨为佳，镀锌采用热镀锌，镀锌层厚度为35μm。

1.1.4、隔墙壁板：除净化区域外采用电解钢板隔墙，钢板厚度≥0.75mm。

### 2、隔墙：

2.1、填充墙高度大于 5m时，墙体顶部与梁宜有拉结措施，墙长超过8m或层高2倍且填充墙端部及转折处未设置构造柱时，应在相应墙体中部、端部或转角处设置构造柱，构造柱截面 200*墙厚，主筋4∅10，箍筋 6@200。墙高超过 4m时，墙体半高处宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁，梁高200，同墙厚，主筋4∅10，箍筋 6@200。

2.2、气瓶间 防爆墙的设计,应符合下列要求:

2.2.1、防爆墙体应采用C20混凝土现浇,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h.;

2.2.2、配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M 5。构造配筋：沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时，应设钢筋混凝土中间柱及横梁，并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15，其端部应与屋面梁及框、排架柱连接；

2.2.3、钢筋混凝土防爆墙厚度不小于180mm，混凝土强度等级不应小于C20，钢筋截面面积由结构计算确定；

2.2.4、防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时，孔洞不应大于Φ200mm，孔洞周边应配置补强钢筋，孔洞应填封密实。

2.2.5、墙面抹灰刷无机涂料：防火等级达到A级。

a、内墙涂料根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020第5.2.1所有选用的材料应有对氡（Rn-222）、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）等室内污染的相关内容，并应符合规范规定要求第4.3.6、第4.3.7、规定。

b、漆面平滑、漆面具有优良的抗碱、防霉抗藻耐擦洗性能，装饰效果持久；无不良气味，符合环保要求；在5℃以上、相对湿度85％以下施工；抹灰层面三度、刷涂面漆二度。

2.3、实验室隔墙采用半玻隔断，视窗采用12mm厚钢化玻璃，压边收口采用1.2mm厚不锈钢。

2.3、施工安装时，应首先进行吊挂件、锚固件等与建筑主体结构（地面、楼面、承重梁）的固定。

2.4、隔断安装前，必须严格放线，防止累积误差造成隔断倾斜、扭曲；墙角应垂直交接，隔断的垂直度偏差不应大于0.2%。

2.5、隔断的安装缝隙以及阴角、阳角的缝隙必须用中性胶密封。打胶密封前应将缝隙内的杂质，油污等清除干净，并保持表面干燥。

### 3、地坪：

3.1、陶瓷地砖

实验室专用陶瓷地面：采用≥9mm厚实验室专用陶瓷地面，地面釉面为实验室级别的特殊耐腐蚀釉料，釉料中加入刚玉结构的纳米级氧化铝防滑釉粒，坯体采用釉面一体通透的精选环保基材，经过高达1250度以上高温烧结，防滑、耐磨、易清洁、耐强酸、强碱、经久耐用，无需维护，安全环保。

### 4、净化钢制门（单门或双开门）：

门全部采用门板厚度δ=50mm。门板内应做加强处理；门板内夹芯材料（满足防火等所有相关法规要求），双面平整，完全密封；门上设观察窗，窗面与门板面齐平，双层5mm钢化玻璃，玻璃内外完全密封处理，黑色边框，圆角处理；铝合金铰链；铝合金材质门框；三面橡胶密封条密封，门下部采用自动下落密封。

门板和门框颜色与隔墙壁板一致，门上设闭门器。其中气闸、缓冲门需带有电子互锁装置；安全门除符合食品行业洁净室要求外，还需符合国家法规要求。

### 5、钢化玻璃门（单门或双门）：

5.1、符合设计及国家有关标准、规范、规定的相关要求。

5.2、12mm钢化玻璃

5.3、边缘处理应为平磨边，小磨棱角，磨砂外观。转角应切角。小的壳状破损和缺损应在钢化之前磨掉。

5.4、门窗安装和固定点需符合设计要求，安装牢固。

5.5、门窗平整光滑，角口须直，开关灵活、稳定，无四弹或倒翘。

5.6、不锈钢地弹簧，不锈钢长条拉手。所有不锈钢五金配件均为304#以上不锈钢系列。

### 6、成品木门（单门或双门）：

采用15mm木芯板开条框架，成品门门套木质基层打底调平。实木复合套装门，含合页、门吸等五金件。

# 九、电气系统技术要求及说明

### 1、配电箱：

1.1、配电柜柜型与设计图纸一致。

1.2、所有箱柜外表面光滑喷塑处理、不积尘、易清洁。门的关闭有良好的密封性能、外形美观大方，全采用GCK柜门铰链

1.3、壳体应采用钢板焊接而成，箱体内外高压静电喷塑。各焊点平滑、饱满、牢固、表面不得有划痕、损失。

### 2、电线电缆：

2.1、采用阻燃型电线电缆；

2.2、电缆采用铜芯导体；

2.3、电缆的绝缘特型不小于预期使用寿命，运行可靠、施工维护的简便；

2.4、各种电线电缆供货方需提供产品证书、合格证明。

### 3、线管：

3.1、电线管道穿过洁净区顶棚、墙壁和楼板处应设套管，管道与套管必须有可靠的密封措施。

3.2、装在洁净室内的管应不对洁净室环境质量产生负面影响，并容易清洁、消毒。洁净区套管必须为304材质。

3.3、线管，采用镀锌钢管或KBG 管，接头采用螺纹连接、卡接、并有有效的接地连接，管径需与电缆配套

3.4、洁净室内的电气管线为暗敷。需明装的部位采用304不锈钢导管，管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处应有可靠的密封措施

### 4、桥架：

4.1、桥架，模块组装式、材料采用镀锌桥架

4.2、配制灵活、维修方便、散热性能好、透气性好

4.3、槽式桥架由室外进入室内时，向外坡度不小于 1/100，各种弯通及附件应符合工程布置条件并与桥架配套，不得在现场用桥架加工

4.4、桥架直线段每隔 50m 应预留 20-30mm 的伸缩缝、并有有效的接地连接。

# 十、实验室给排水技术要求：

### 1、参考标准：

1、业主设计任务委托书。

2、业主提供的有关技术资料。

3、建筑及有关专业提供的作业图、设计资料。

4、国家有关规范，规程。

GB50015-2003 建筑给水排水设计规范

GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

CECS41:2004 建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程

CJJ/T 29-2010 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程

GB50016—2014 建筑设计防火规范

GB 50084-2001（2005年版） 自动喷水灭火系统设计规范

### 2、一般说明：

1、尺寸单位：管道长度和标高以米计，其余均以毫米计。

2、管道标高的表示法：所注管道标高，均以当前层地面p0.00作基准推算的相对标高，给水管道的标高是管道中心线的标高，其中以H开始的标高是相对于当前层的标高，排水管道的标高是指管道内底面（即各种管渠流槽面最低点）的标高。

3、所有卫生器具自带或配套的存水弯，其水封深度不得小于50毫米。

4、管道支架要求：

（1）、塑料管及复合管管道支架的最大间距：

| 管径（mm） |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 立管 |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|  | 水平管 | 热水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |
|  |  | 冷水管 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  |

(2)、钢管管道支架的最大间距：

| 公称管径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架最大间距（m） | 保温 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
|  | 不保温 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 11 | 12 |

(3).排水塑料管道的支吊架最大间距：

| 管径（毫米 | 40 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立 管（m） | — | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 横 管（m） | 0.40 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.60 |

5、给水、排水管道沿梁、柱、墙敷设，不吊天花的房间，其给水、排水管道应紧贴梁、柱敷设。

6、给水、排水管道若与其他专业管道相碰时，现场视具体情况解决。

7、管道穿越层面、楼板、墙壁时应设置刚性防水套管Ⅱ型。

8、室内明敷给水管道与墙、梁、柱的间距应满足施工、维护、检修的要求，一般可参照下列规定：

（1）、横干管：与墙、地沟壁的净距  100mm；与梁、柱净距50mm（此处无接头）。

（2）、立管：管中心距柱表面  50mm；与墙面的净距：当DN<32时为  25mm，DN=32~50为35mm，DN=75~100为50mm，DN=125~150为60mm。

（3）、管道平行安装：冷、热水管上、下平行敷设时，冷水管在热水管下方；垂直平行安装时，冷水管应在热水管右侧。

### 3、各系统说明

（一）、给水系统

1、管材：生活、实验室用水由给水管井的给水管道接入，在洁净区内明敷的给水管道采用内外抛光不锈钢管，其余为PP-R给水管（除特殊说明外）。

2、阀门：在洁净区内明敷的阀门采用304材质阀门，其余阀门、水龙头为不锈钢材质采用脚踏式。

3、管道接口形式：PP-R给水管采用热熔连接。不锈钢卫生薄壁管（材质304）采用焊接。

4、室内给水管道，其横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。给水管沿地暗敷或沿天花板敷设。

（二）、排水系统

其主管与支主管在安装时宜有2%-3%的泄水坡度。生活、实验室废水排至指定立管，材质采用聚乙烯PE排水管。

1、管材：排水管Dn表示采用聚乙烯排水管。D表示采用不锈钢卫生薄壁管（材质201）。

2、排水管接口：

采用焊接。聚四氟乙烯管采用螺纹连接。聚乙烯排水管采用热熔承插、电熔连接，不锈钢卫生薄壁管（材质201）。

3、聚乙烯排水管道的横管与横管，横管与立管的连接，应采用45°d三通两个45°d弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90°d弯头。或45°d四通和90°d斜三通或90°d斜四通，立管底部与排出管连接。

4、除图中注明外，地漏外缘距离墙壁、隔断、柱边150mm。

5、清扫口的具体位置以平面图为准。

（三）、室内消火栓给水系统按原有系统

1、给水管道在0.35m处安装角阀用软管接驳光电水嘴或水龙头。

图例

推荐品牌表：

| 序号 | 名称 | 备选品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室家具设备 |  |  |
| 1 | 陶瓷台面 | 榕德、科恩、陶克 |  |
| 2 | 水槽 | 上海台雄、科恩、润旺达 |  |
| 3 | 龙头、洗眼器 | 上海台雄、科恩、润旺达 |  |
| 4 | 滴水架 | 上海台雄、科恩、润旺达 |  |
| 5 | 万向抽气罩 | 上海台雄、科恩、润旺达 |  |
| 6 | 超净工作台 | Thermo、ESCO、KCL |  |
| 7 | 通风柜 | WALDNER 、Labmodul、Renggli |  |
| 8 | 实验室家具板材 | 宝钢、武钢、鞍钢 |  |
| 9 | 废液收集系统 | 贝尔特、澳维、TOF |  |
| 10 | 生物安全柜 | 博科，海尔，esco |  |
| 11 | 传递窗 | 苏净安泰、KLC、中科圣杰 |  |
| 12 | 百级层流罩 | 无锡零界、苏净、KLC |  |
| 二 | 暖通设备 |  |  |
| 1 | 新风空调机组 | 约克、开利、特灵 |  |
| 2 | 空调风冷模块机组 | 约克、开利、特灵 |  |
| 3 | 立式循环泵 | 凯泉、南方、成峰 |  |
| 4 | 定压补水装置 | 凯泉、南方、成峰 |  |
| 5 | 橡塑保温棉 | 华美、华能、恒祥 |  |
| 6 | 高、中、初效送风口 | 无锡零界、KCL、婓森尔 |  |
| 7 | 过滤器 | 无锡零界、KCL、婓森尔 |  |
| 8 | 玻璃钢风机 | 顶裕、可瑞斯、法兰德 |  |
| 9 | 中效过滤风机箱 | 应达、益衡、通田 |  |
| 10 | PP 阻燃风管 | 鸿远、欧德利、翔通 |  |
| 11 | VRV 空调机组 | 日立、大金、三菱电机 |  |
| 12 | 空调铜管 | 飞轮、龙煜、宏泰 |  |
| 13 | 风阀 | 东海、科力博、熙城 |  |
| 14 | 活性炭吸附装置 | 特福佳、顶裕、宏远 |  |
| 15 | 干式化学处理装置 | 天籁、震业、科仕达 |  |
| 三 | 气路设备 |  |  |
| 1 | 阻火阀 | GCE、SPECTRON、Vigour |  |
| 2 | 自动切换 | GCE、SPECTRON、Vigour |  |
| 3 | 球阀 | GCE、SPECTRON、Vigour |  |
| 4 | 二级调压阀 | GCE、SPECTRON、Vigour |  |
| 5 | 减压阀 | GCE、SPECTRON、Vigour |  |
| 6 | 高压软管/高压盘管 | VIGOUR、PARKER、SWAGELOK |  |
| 7 | 防爆特气柜 | GCE、SOLIN、Vigour |  |
| 8 | 不锈钢管 | DOCKWEILER、MCLEAN、SWAGELOK |  |
| 四 | 冷库系统 |  |  |
| 1 | 制冷机组 | 日立、三菱、格力 |  |
| 2 | 蒸发器 | 日立、三菱、格力 |  |
| 3 | 冷链监测系统 | 海尔、格力、EMAN |  |
| 五 | 自控系统 |  |  |
| 1 | 通风柜VAV系统 | 江森、LABPS、Wheeler |  |
| 2 | 开关量执行器 | 搏力谋、西门子、Honywell |  |
| 3 | 模拟量执行器 | 搏力谋、西门子、Honywell |  |
| 4 | 压力传感器 | 西门子、E+E、YGM、搏力谋 |  |
| 5 | 变频器 | 宝米勒、ABB、西门子 |  |
| 6 | 定风量阀、变风量阀 | 江森、LABPS、科力博 |  |
| 7 | 比例积分调节阀及执行器 | 搏力谋、西门子、Honywell |  |
| 8 | 温湿度传感器 | E+E、西门子、YGM |  |
| 9 | 控制器 | 西门子、Wheeler、LABPS |  |
| 10 | 管理服务器 | 联想、深信服、超聚变 |  |
| 六 | 实验室附属设施 |  |  |
| 1 | PVC卷材地面 | 榕德、洁福、阿姆斯壮 |  |
| 2 | 地砖 | 榕德、欧神诺、科恩 |  |
| 3 | 铝扣板 | 乐思龙、金邦、智洪 |  |
| 4 | 石膏板 | 龙牌、泰山、圣戈班 |  |
| 5 | 乳胶漆 | 三棵树、立邦、多乐士 |  |
| 6 | 彩钢板隔断及配套钢质门 | 林森、华翱、万事达 |  |
| 七 | 配套电气 |  |  |
| 1 | 电箱元器件 | 西门子、ABB、施耐德 |  |
| 2 | 开关 | 西门子、ABB、施耐德 |  |
| 3 | 插座 | 西门子、ABB、施耐德 |  |
| 4 | 电线电缆 | 华美、江南、远东 |  |
| 5 | UPS 主机 | 艾默生、英威腾、施耐德 |  |
| 6 | UPS 电池 | 艾默生、英威腾、友联 |  |
| 7 | 净化LED灯 | 晨峰、亮美聚、申达 |  |
| 8 | 普通灯具 | 晨峰、欧普、雷士 |  |
| 八 | 配套给排水 |  |  |
| 1 | PPR 水管 | 中财、公元、伟星 |  |
| 2 | 水阀 | 良工、埃美柯、塘沽 |  |
| 九 | 弱电系统 |  |  |
| 1 | 网线 | 安普、康普、爱谱华顿 |  |
| 2 | 交换机 | 华为、新华三、思科 |  |
| 3 | 摄像机、录像机 | 大华、海康、博世 |  |
| 4 | 门禁控制器、读卡器 | 海康、中控、大华 |  |

采购人在采购招标文件中所列的推荐品牌是采购人认为最适合本招标项目，投标供应商应予以积极响应。供应商可以选择能满足本项目技术需求且性能型号及品牌档次与参考品牌相当的产品进行投标，且必须在投标文件中提供所投产品详细的技术参数，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况，否则将被视为负偏离。

- 四、工作范围

中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、制造、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。与第三方供应商配合完成整体项目实施，并提供必要的技术支持。

- 五、其他要求

1、供应商竣工后按采购人要求提供整套竣工资料。

2、供应商保证所有设备为全新原厂原装正规渠道货源，保证运输过程中包装不开封，至采购人指定地点后当场开箱验货，同时提供相关设备技术参数的书面说明，如不符招标文件技术需求的，所有责任由供应商承担。

3、本项目实施中，如遇清单中尺寸与实际所需尺寸有出入，已实际所需尺寸为准，中标价格不作调整。

4、装修工程按照国家及地方颁发的现行相关装修工程施工及验收规范、标准，组织实施本项目工程的施工，质量要求为按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。

六、质量服务要求

1、设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。

2、所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告，否则采购人有权拒收相应材料货物。

3、所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

4、缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提供解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

5、所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

七、技术服务

1、投标人至少应派一名现场技术人员指导设备、系统的现场安装及调试。

2、投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

3、设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。

4、投标人交付时应提供必备的技术资料。

八、安装和辅材

1、中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装施工必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。

2、若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其它设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

九、验收和调试

1、验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）试运行时，各项性能满足招标文件、投标文件的要求；

（2）调试和试运行时出现的问题已被解决至采购人认可；

（3）已提供了合同范围内的全部货物和资料；

（4）验收过程中所发生的费用由中标供应商负责。

十、培训

（1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

- 第六章  商务条款

| ▲1、工期 | - 180日历天完成整体竣工验收合格，项目验收合格后按规定提供售后服务。 |
| --- | --- |
| 2、交货地点 | 采购人指定地点 |
| ▲3、付款方式 | - 合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付合同总价的40%作为预付款，同时中标人向采购人提供银行开具的等额的预付款保函；（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。） 2、供货且安装完成并初验合格后7个工作日内，支付至该批次货款的80%； 3、提交完整报告并通过竣工验收合格后7个工作日内一次性支付余款，同时无息退还预付款保函。 |
| 4、履约保证金 | 无。 |
| ▲5、质保期 | 1、供应商应提供至少5年的质保期（若有部分设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），时间从竣工验收合格之日起计算。 2、质保期内供应商须免费负责维修和更换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。 |
| 6、免费维修的响应期限 | 在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知后30分钟内作出响应，24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责，更换时间不得超过24小时。 |
| ▲7、产品及质量保证 | 1、供应商保证所供的商品必须是出厂原装合格全新产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自竣工验收合格之日起计。 2、在所供商品交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 8、验收标准 | 根据招标文件要求、供应商承诺及国家、浙江省、宁波市有关规定，由采购人及相关部门进行验收。 |
| ▲9、售后技术服务要求 | 1、供应商应根据采购人的需求，对所提供的设备保证全面、有效、及时的技术支持和维护服务。 2、应提供的伴随服务：安装、调试、验收、培训、服务期内系统的运行、设备维修、维护保养等一切服务。供应商应在投标文件中详细说明技术服务的范围和程序。 |
| ▲10、其他说明 | 1、本招标所提的要求仅为主要要求，不应作为完整的详细的要求； 2、供应商应对投标材料的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与采购人无关。 3、本项目所产生的研究开发成果及相关知识产权权利、开发成果的著作权及所有权归属采购人享有，相关申请工作及费用由供应商承担。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

采购编号：

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

采购编号：

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：浙江甬信工程管理有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程（采购编号：                            ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件（如不在同页，需加盖供应商公章）。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程，采购编号为                            ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件（如不在同页，需加盖供应商公章）；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

采购编号：

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  招标内容与技术需求”中的“技术参数要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）；

C.报价文件

封面

正（副）本

象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

采购编号：

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版投标文件中本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程

| 序号 | 货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表“总计”应当与开标一览表“投标报价”一致；

供应商（盖章）：

日          期：

（C3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，供应商应当根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县中医医院医疗健康集团三院院区实验室改造工程（采购编号：                            ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |