慈溪市第三人民医院手术室天棚吊顶及净化设备改造项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-20191579G

采 购 人：慈溪市第三人民医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2019年9月

# 招标公告

发布日期：2019年9月4日

公告期限：2019年9月4日至2019年9月11日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规规定，宁波市国际招标有限公司受慈溪市第三人民医院的委托，就慈溪市第三人民医院手术室天棚吊顶及净化设备改造项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、采购编号：NBITC-20191579G

二、项目名称：慈溪市第三人民医院手术室天棚吊顶及净化设备改造项目

三、采购组织类型：分散采购

四、项目概况：

| 子包 | 货物/服务名称 | 数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室天棚吊顶及净化设备改造 | 1批 | 110万元 |

备注：采购需求详见招标文件。

五、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的提供：

1、招标文件提供期限：即日起至2019年9月19日。提供期限届满后，除获取招标文件的潜在供应商不足3家的情况外，不再提供招标文件。提供期限届满后，获取招标文件的潜在供应商不足3家的，采购人可以顺延提供期限并予公告，也可以重新招标。

2、招标文件售价：招标文件售价为每份500元人民币，招标文件全部以电子文本形式出售，售后不退。招标文件费用可汇入我公司账号（汇款请备注采购编号）或于开标当天（投标截止时间前）以现金方式缴纳。

收款单位：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行帐号：94090154800000191（此账号非投标保证金账户，仅用于缴纳招标文件费用及招标代理服务费）

3、获取招标文件方式：

3.1获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn上注册，并登记加入浙江省政府采购供应商库，注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

3.2本采购公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台（www.zcygov.cn/login）登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

七、投标截止时间：2019年9月24日09时00分止。

八、投标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。

九、开标时间：2019年9月24日09时00分。

十、开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。

十一、投标保证金：

1、投标保证金金额（人民币）：22000.00元。

2、投标保证金形式：银行电汇（通过网上缴纳时请选择，必须从供应商单位账户汇出）、支票、汇票、本票、保函。不接受现金交纳形式。

3、投标保证金应于投标截止时间之前交纳到以下账号并到账：

收款单位：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行营业部

银行帐号：2019157973401

十二、采购人及其委托代理机构联系方式：

采购人：慈溪市第三人民医院

地    址：慈溪市周巷镇周西公路51-139号

联 系 人：陈先生

联系电话：0574-63321660

代理机构名称：宁波市国际招标有限公司

联系地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼、八楼

联 系 人：姜春辉、陈洁、童榆凯

联系电话：0574-87307605、87356230

传    真：0574-87198579

十三、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

3、未购买招标文件者的投标将被拒绝。

# 招标清单及技术要求

# 一、招标清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产地品牌 规格型号 | 技术响应 |
|  | 高精度微调医用加湿器 | 1）高精度微调医用加湿器 加湿器，加湿量：15Kg/H，含智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明 适合风量：2000CMH，机外静压：650Pa，冷量：5KW，电再热：4KW热量：4KW（原配加湿器，加湿量：8Kg/H） | 5 | 套 | 新购加湿器 |  |  |
|  | 高精度微调医用加湿器 | 1）高精度微调医用加湿器 加湿器，加湿量：15Kg/H，含智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明 适合风量：3000CMH，机外静压：650Pa，冷量：9KW，电再热：6KW热量：7KW | 1 | 套 | 新购加湿器 |  |  |
|  | 高精度微调医用加湿器 | 1）高精度微调医用加湿器 加湿器，加湿量：25Kg/H，含智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明 适合风量：10000CMH，机外静压：650Pa，冷量：38KW，电再热：20KW热量：28KW（原配加湿器，加湿量：8Kg/H） | 2 | 套 | 新购加湿器 |  |  |
|  | 高精度微调医用加湿器 | 1）高精度微调医用加湿器 加湿器，加湿量：15Kg/H，含智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明适合风量：3300CMH，机外静压：650Pa，冷量：10KW，电再热：6KW热量：4KW（原配加湿器，加湿量：8Kg/H） | 1 | 套 | 新购加湿器 |  |  |
|  | 加湿器增加高精度调节微控系统 | 1）高精度微调医用加湿器 利用原有加湿器移位，加湿量：15Kg/H，仅增加智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明 适合风量：3200CMH，机外静压：650Pa，冷量：10KW，电再热：6KW热量：4KW（原配加湿器，加湿量：8Kg/H） | 1 | 套 | 利用原有 AHU-213机组加湿器，仅安装改造费用。 |  |  |
|  | 高精度微调医用加湿器 | 1）高精度微调医用加湿器 加湿器，加湿量：30Kg/H，含智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明 适合风量：11670CMH，机外静压：700Pa，冷量：37KW，电再热：24KW热量：28KW（原配加湿器，加湿量：23Kg/H） | 1 | 套 | 新购 |  |  |
|  | 加湿器增加高精度调节微控系统 | 1）高精度微调医用加湿器 利用原有加湿器，加湿量：20Kg/H，仅增加智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明 适合风量：5580CMH，机外静压：700Pa，冷量：16KW，电再热：12KW热量：13KW（原配加湿器，加湿量：15Kg/H） | 1 | 套 | 利用原有 AHU-211机组加湿器，仅安装改造费用。 |  |  |
|  | 加湿器增加高精度调节微控系统 | 1）高精度微调医用加湿器 利用原有加湿器，加湿量：15Kg/H，仅增加智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明 适合风量：3230CMH，机外静压：650Pa，冷量：29KW，电再热：7KW热量：15KW（原配加湿器，加湿量：8Kg/H） | 1 | 套 | 利用原有 AHU-212机组加湿器 |  |  |
|  | 高精度微调医用加湿器 | 1）高精度微调医用加湿器 加湿器，加湿量：30Kg/H，含智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明 适合风量：9470CMH，机外静压：700Pa，冷量：86KW，电再热：19KW热量：45KW（原配加湿器，加湿量：23Kg/H） | 1 | 套 | 新购加湿器 |  |  |
|  | 加湿器增加高精度调节微控系统 | 1）高精度微调医用加湿器 利用原有加湿器，加湿量：5Kg/H，仅增加智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明 适合风量：1000CMH，机外静压：650Pa，冷量：8KW，电再热：2KW热量：5KW（原配加湿器，加湿量：3Kg/H） | 1 | 套 | 利用原有 AHU-201机组加湿器，仅安装改造费用。 |  |  |
|  | 加湿器增加高精度调节微控系统 | 1）高精度微调医用加湿器 利用原有加湿器，加湿量：/Kg/H，仅增加智能化高精度调节微控系统。 2）适配原有机组技术参数说明 适合风量：12910CMH，机外静压：700Pa，冷量：240KW，电再热：18KW热量：105KW， | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 医用高效微控除湿系统，新风改造，增加新风深度除湿机 | 1）新风空调系统，新风改造，增加新风深度除湿机，配套12910CMH适合风量。 2）新风机组需配置单元式无极调节的深度除湿装置。 3）除湿机配置单元式空气调节机，单元式空气调节机提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 1 | 套 | 全新风除湿 |  |  |
|  | 医用加湿系统管线路 | 医用加湿器管线路，配套管件 | 15 | 套 | 按间计算 |  |  |
|  | 自动化控制系统改造项目 | 1）自动化控制系统改造项目，产品配电系统改造、自控系统PLC局部改造等。 2）本次招标的产品和设备在安装时需要和医院原有的医用洁净空调相匹配，供应商需对医用洁净空调的自控系统进行升级改造，满足手术部正常运行，提供医用洁净空调控制系统的软件著作权登记证书复印件加盖供应商公章。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 医用洁净送风天花 | 医用抗菌洁净百级送风天花 高精度尺寸2600*2400； 含安装、配套检漏、打胶等 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 医用洁净送风天花 | 医用抗菌洁净千级送风天花 高精度尺寸2600*1800； 含安装、配套检漏、打胶等 | 4 | 套 |  |  |  |
|  | 医用洁净送风天花 | 医用抗菌洁净万级送风天花 高精度尺寸2600*1400； 含安装、配套检漏、打胶等 | 4 | 套 |  |  |  |
|  | 医用高精度高效过滤器 | 1）由防水、阻燃的玻璃纤维滤纸组成，用DIN标准列出的氨基酸胶把滤料固定在质轻的电镀铝挤型材框架上； 2）以最小阻力达到最高的效率，从而降低运行成本。确保相同的褶层间距，保证最佳气流通过，同时达到高容尘量，充分利用过滤器整个深度上的滤材； 3）在进风面和出风面都可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被损坏。 4）重量轻，结构小巧紧凑； 5）组成材料具有极低微的化学气体产生特性，以达到特殊工况的严格要求； 6）所有高效过滤器均需进行检漏测试；7）百级H14，整套； 8）含安装、配套检漏、打胶等； 9）空气过滤器提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 医用高精度高效过滤器 | 1）由防水、阻燃的玻璃纤维滤纸组成，用DIN标准列出的氨基酸胶把滤料固定在质轻的电镀铝挤型材框架上； 2）以最小阻力达到最高的效率，从而降低运行成本。确保相同的褶层间距，保证最佳气流通过，同时达到高容尘量，充分利用过滤器整个深度上的滤材； 3）在进风面和出风面都可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被损坏。 4）重量轻，结构小巧紧凑； 5）组成材料具有极低微的化学气体产生特性，以达到特殊工况的严格要求； 6）所有高效过滤器均需进行检漏测试； 7）千级H14，整套； 8）含安装、配套检漏、打胶等； 9）空气过滤器提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 4 | 套 |  |  |  |
|  | 医用高精度高效过滤器 | 1）由防水、阻燃的玻璃纤维滤纸组成，用DIN标准列出的氨基酸胶把滤料固定在质轻的电镀铝挤型材框架上； 2）以最小阻力达到最高的效率，从而降低运行成本。确保相同的褶层间距，保证最佳气流通过，同时达到高容尘量，充分利用过滤器整个深度上的滤材； 3）在进风面和出风面都可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被损坏。 4）重量轻，结构小巧紧凑； 5）组成材料具有极低微的化学气体产生特性，以达到特殊工况的严格要求； 6）所有高效过滤器均需进行检漏测试； 7）万级H14，整套； 8）含安装、配套检漏、打胶等； 9）空气过滤器提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 4 | 套 |  |  |  |
|  | PVC地板 | 1）材质：同质透芯，地板表面处理需有PUR处理，无方向花纹，嵌入式颗粒图案，色彩柔和颗粒清晰，表面平整光洁，易于清洁； 2）厚度：2mm，宽：≥2m，长：＞23m； 3）重量≤3200g/㎡； 4）阻燃性：达到国家标准Bf1-S1； 5）Tvoc排放量＜5ug/m³； 6）耐磨等级达到P级； 7）防滑性(DIN 51130)：R9级； 8）残余凹陷（EN 433）：≤0.03； 9）抗菌性能：无细菌滋生 | 180 | ㎡ |  |  |  |
|  | 拆除搬运安装费 | 手术室吊顶整体加固，旧风管拆除及新风管安装，手术室中心供氧医用气体管道专业拆装改造、供氧管路及阀门、压力容器安装等 | 10 | 间 |  |  |  |
|  | 整体调试费 | 对手术室尘埃粒子、温湿度、静压差、风速、光照度、噪声等参数进行整体调试、检测等费用 | 10 | 间 |  |  |  |

二、商务条款要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期：合同签订后30天内货到安装、调试验收合格 |  |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点 |  |
| 3 | 质保期：设备验收合格后二年免费保修 |  |
| 4 | 终身维修，质保期后不收任何维修费、差旅费等，对保修期外维修付款必须做到先维修后付款 |  |
| 5 | 要求有及时的售后服务，维修响应时间≤4小时，现场处理时间≤12小时 |  |
| 6 | 提供保修期内每年至少四次巡视、保养与检测，并提交相关报告 |  |
| 7 | 免费提供操作培训和维修培训 |  |
| 8 | 供应商提供详细的售后服务方案及其他优惠措施，可自行填写 |  |

# 评标方法及标准

为规范本次招标评标工作，依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定及本项目的招标文件（包括“澄清、修改文件”），制定本评标办法。

1、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第1的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合第二章第10.1条的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

2、评标委员会

2.1代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行审查评估和比较。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在政府采购评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

3、评标程序

3.1第一阶段评审

▲3.1.1商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3.2第二阶段评审

▲3.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

3.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.2.5参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

3.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

3.2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第1的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

4、确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低排序，向采购人推荐排序第一的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。

5、投标的澄清

5.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

6、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

7、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

7.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

7.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

7.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                                 资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）关于资格的声明函； （2）营业执照副本复印件加盖供应商公章； （3）税务登记证副本复印件加盖供应商公章； （4）组织机构代码证副本复印件加盖供应商公章； （5）社会保险登记证副本复印件加盖供应商公章 （6）2018年度财务会计报表复印件加盖供应商公章； （7）2018年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章； （8）2018年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章； （9）无重大违法记录声明函； （10）供应商一般情况； （11）有效的许可证书复印件加盖供应商公章；（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物需提供） ①医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证复印件加盖供应商公章； ②特种设备（压力管道GC2级）安装改造维修许可证复印件加盖供应商公章。 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 不接受联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、已办理多证合一的供应商无须提供税务登记证副本、组织机构代码证副本、社会保险登记证副本复印件加盖供应商公章。

4、供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的财务会计报表、缴纳税收的证明资料、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章。

5、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

附表2：                              符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”； 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权委托书” |
| 3 | 法定代表人或委托代理人为供应商单位在职员工 | 提供社保部门出具的供应商单位2019年2月-2019年7月为法定代表人或授权代表缴纳社保的证明资料复印件（法定代表人签署投标文件的，授权代表无须提供上述资料） |
| 4 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.5条的要求 |
| 5 | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.10条的要求 |
| 6 | 投标文件的组成 | 符合第二章“供应商须知”第3.2条的要求 |
| 7 | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1条的要求 |
| 8 | 投标保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.1条的要求 |
| 9 | 投标文件的格式 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.1条的要求 |
| 10 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3条的要求 |
| 11 | 投标文件的编制 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.5条的要求 |
| 12 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标报价的内容 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标报价的内容 |
| 13 | 对招标文件第三章“招标清单及技术要求”“▲”条款的响应 | 招标文件第三章“招标清单及技术要求”“▲”条款不允许负偏离 |
| 14 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个投标方案 |
|  |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
|  |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
|  |  | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 |
|  |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求用“▲”标记） |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-20191579G                                              适用于所有子包

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 商务和技术分70分 | 1、评标委员会对第三章“一、招标清单及技术要求”的响应性进行评议（20分）： 完全响应“一、招标清单及技术要求”所有技术要求的得20分，每负偏离一条技术要求扣2分，扣完为止。 | 20 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的先进性进行评议（6分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内先进水平，简便智能得6-4分； 设备生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致得4-2分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险得2-0分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议（6分）： 设备质量、性能可靠、稳定，达到国内先进水平得6-4分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致得4-2分； 设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷得2-0分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（6分）： 设备配置齐全、合理、科学，且明显优于招标需求或具有升级空间得6-4分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致得4-2分； 设备配置存在缺陷，无法满足招标需求得2-0分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会对供应商提供的改造方案进行评议（8分）： 方案科学、合理、完整，完全满足招标需求的得8-6分； 方案基本科学、合理，基本满足招标需求的得6-3分； 方案存在缺陷、布局实用性差、无法满足招标需求的得3-0分。 | 8 |
|  | 6、评标委员会对供应商提供的工期保障措施及质量保证措施进行评议（6分）： 工期保障和质量保证的措施和方案科学合理、完全满足招标需求的得6-4分； 工期保障和质量保证的措施和方案基本合理、基本满足招标需求的得4-2分； 工期保障和质量保证的措施和方案存在缺陷、无法满足招标需求的得2-0分。 | 6 |
|  | 7、评标委员会对供应商提供的拟投入本项目工作人员（必须为供应商单位在职员工，否则不得分，提供社保部门出具的至少包含2019年2月至2019年7月期间，供应商为上述人员缴纳社保的证明资料加盖供应商公章）的合理性、针对性、专业性等方面进行评议（5分）： 所投入人员的合理性、针对性、专业性完全满足或优于招标需求的得5-3分； 所投入人员的合理性、针对性、专业性基本满足招标需求的得3-1分； 所投入人员的合理性、针对性、专业性无法满足招标需求的得1-0分。 （投标文件中提供人员清单、资质证书等证明资料复印件加盖供应商公章） | 5 |
|  | 8、评标委员会对供应商的售后服务方案及其他优惠措施进行评议（5分）： 售后服务方案详细、完善、成熟，优惠措施力度大得5-3分； 售后服务方案完善、成熟，但优惠措施力度一般的得3-1分； 售后服务方案存在一定的缺陷，且优惠措施力度不大得1-0分。 | 5 |
|  | 9、业绩（3分）： 2016年1月1日（合同签订时间为准）至今，供应商做过医院手术室建造或改造的业绩，根据用户名单进行评议：1-5家得1分，6-10家得2分，11家及以上得3分。 （投标文件中提供合同复印件加盖供应商公章） | 3 |
|  | 10、证书（4）： （1）供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； （2）供应商具有医疗器械质量管理体系认证证书的得1分； （3）供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； （4）供应商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 （投标文件中提供有效的认证证书复印件加盖供应商公章） | 4 |
|  | 11、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 （投标文件中提供上述有效证书复印件加盖供应商公章） | 1 |
| 商务和技术得分（70分） | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                                            年   月   日

附表4

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | （1）本次招标设预算价，预算价为110万元，投标报价超过预算价的作无效标处理。 （2）投标报价要求唯一。 （3）不允许出现报价明显高于市场价或低于成本价的情况。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 投标文件的组成 | 符合第二章“供应商须知”第3.2条的要求 |
| 3 | 投标文件的格式 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.1条的要求 |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3条的要求 |
| 5 | 投标文件的编制 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.5条的要求 |
| 6 | 其他 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求用“▲”标记） |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值（6%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 |  |
| 报价得分（30分） |  |