国内公开招标

（全一册）

采购编号：ZJTC2020－12

项目名称：宁海县第三医院扩建工程智能化项目

采购单位：宁海县西店园区建设有限公司

代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

二〇二〇年八月

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，现就宁海县第三医院扩建工程智能化项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人参加投标。

一、项目编号：ZJTC2020－12

二、采购组织类型：国企采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：智能化设备一批

★五、本项目采购预算：1242.3703万元；

六、合格投标人的资格要求（资格后审）

- （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

- （二）本项目特定条件：投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，项目负责人须具备机电工程二级及以上注册建造师[不含临时建造师]资格，并于开标时提交由投标人缴纳开标之日前近三个月的养老保险缴纳证明；

- （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- （四）供应商、法定代表人及其项目负责人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

- （五）本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售：1、2020年  月 日至 2020年 月 日（节假日除外），上午：8:30时-11:30时 ；下午14:00时-16:30时 。

2、发售地点：浙江天诚工程咨询有限公司（宁海县桥头胡街道桥井东路23号）售价：招标文件500元人民币，售后不退。如需邮购，请与浙江天诚工程咨询有限公司联系。联系人：张先生、王小姐  联系电话：13373881901、15867370074  邮箱：862784174@qq.com 。本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

购买招标文件时必须提供的资料：

1．报名表，格式见附件；

2．有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

3．法定代表人授权书，授权委托代表人身份证；

注：①以上资料复印件必须加盖公章，如有缺漏，本项目采购代理有权拒绝其报名(邮箱报名的，需将以上资料扫描件和招标文件购买凭证发送至招标机构邮箱)。

②采购公告的附件（采购文件）仅供阅览。潜在供应商应当按照本款方式获取采购文件，未按本款方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

八、投标保证金

1.人民币：20万元。

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2020年   月  日16:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向浙江天诚工程咨询有限公司提交；

帐户名称：浙江天诚工程咨询有限公司宁海分公司

开户银行：宁波银行宁海支行

银行帐号：60010122000294791

4、开标时须提供浙江天诚工程咨询有限公司开具的保证金收据。（开标时凭银行回执单原件与浙江天诚工程咨询有限公司置换）

九、投标截止及开标时间：2020年  月 日14：00（北京时间）。

十、开标地点：宁海县公共资源交易中心(宁海县桃源街道金水东路五号五楼，详见当天五楼大厅公告)。

十一、投标文件递交方式：密封装袋加盖公章后直接送达现场。

十二、本次招标有关信息公告在

宁波公共资源交易网宁海县分网(http://ninghai.bidding.gov.cn)

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

本项目招标文件公告期限：2020年 月 日 -  月  日，供应商可在上述期限届满之后七个工作日内对本招标文件的质疑以书面形式向采购人和采购代理机构提出，逾期不予受理。

十三、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

十四、采购人：宁海县西店园区建设有限公司

联系人：尤工

联系电话：0574-59979632

地址：宁海县西店镇振兴南路158号

招标机构：浙江天诚工程咨询有限公司

联系地址：宁海县桥头胡街道桥井东路23号

联系人：张先生、王小姐

电话：13373881901、15867370074

监督管理部门名称： 宁海县国有资产监督管理局

联系人： 王老师

监督投诉电话： 0574-55868392

第二章  招标需求

一、采购清单

| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清彩转黑半球摄像机 | ≥200万像素CMOS传感器，最大分辨率≥1920x1080； 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白: ≤0.0001lx 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps； 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； ▲支持IP地址获取、IP地址搜索功能（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 信噪比大于55dB。 大于100dB宽动态。 支持DC12V/POE供电 支持移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能 | 台 | 137 |
| 2 | 高清红外半球摄像机 | ≥200万像素CMOS传感器，最大分辨率≥1920x1080； 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白: ≤0.0001lx 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps； 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 信噪比大于55dB。 大于100dB宽动态。 支持DC12V/POE供电 红外补光距离≥30米； 支持IP地址获取、IP地址搜索功能； 支持移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能 | 台 | 7 |
| 3 | 高清红外一体化枪式摄像机 | ≥200万像素CMOS传感器，最大分辨率≥1920x1080； 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； ▲支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白：≤0.0001 lx； 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @25fps，子码流704x576@25fps； 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 红外补光距离≥50米； 支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按设定时间自动切换 支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； | 台 | 20 |
|  | 红外枪机支架 | 铝合金定制 | 台 | 20 |
| 4 | 高清围墙红外一体化枪式摄像机 | ≥200万像素 CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸；至少具备以下接口：1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，1个SD卡插槽，1个硬件恢复默认按钮、1个 RS-232接口； 内置GPU芯片，支持人车分类侦测； 支持H.265、H.264、MPEG4、 MJPEG 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； 灰度等级不小于11级； 信噪比≥60dB； 最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 支持语音对讲 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 可识别距样机150m处的人体轮廓； 可在样机监控画面中支持显示检测到的移动目标(人或车)的运动轨迹； 距离样机1m处,样机内工扬声器播放最大声级不小于80dB(A)； 支持以下行为分析报警 a)绊线入侵；b)区域入侵；c)物品遗留；d)物品消失；e)徘徊检测；f)违法停车；g)快速移动； h)人员聚集、i)进入区域；j)离开区域；k)逆行；l)攀高；m)平躺起身；n)离岗； ▲采用单人及单辆机动车分别依次触发绊线入侵及区域入侵进行试验，试验环境照度不低于100lx，单人及单辆机动车测试各100次，样机绊线入侵及区域入侵报警次数应不少于各99次（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁 IP67及以上防护。（公安部检验报告证明） 支持DC12V/POE供电 | 台 | 5 |
|  | 红外枪机支架 | 铝合金定制 | 台 | 5 |
| 5 | 高清电梯摄像机（带楼显） | ≥200万像素； ≥1/2.8英寸CMOS； 最低照度 ≤0.002Lux(彩色模式); ≤0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)； 电子快门 1/3s~1/100000s； 支持H.265编码 支持SD卡，内置麦克； 防护等级:IP67 防暴等级:IK08 | 台 | 6 |
| 6 | 网络传输器 | 接口信息3*10/100Base-T RJ45电口；网络协议TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP；无线带宽(MAX)300Mbps；无线对射距离(实测）400m；无线方向定向；工作温度-30℃～+60℃；天线内置天线,增益:6dBi； | 台 | 6 |
| 7 | 高清宽动态半球摄像机 | ≥200W像素 CMOS传感器。≥1/2.8英寸CMOS图像传感器 镜头焦距：定制（2.7-12mm）；最大分辨率≥1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 最低照度彩色：≤0.01 lx，黑白：≤0.001 lx。支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 图像传输延时≤196ms。 灰度等级不小于11级。信噪比不小于55dB。 需具不小于100dB宽动态。红外补光距离不小于50米。 支持字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。支持区域遮盖功能，并能支持不小于4块区域。具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。 支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 | 台 | 23 |
| 8 | 高清彩转黑枪式摄像机 | ≥200万像素，1/2.7英寸CMOS； 最低照度：彩色≤0.01Lux，黑白≤0.001Lux； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，背光补偿，数字水印； 支持ROI，SVC，SMART H.265； 宽动态≥120dB； 支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图； | 台 | 8 |
|  | 镜头 | ≥400万像素，1/2.7" CMOS¦2.7~12mm¦CS接口 | 台 | 8 |
|  | 护罩 | 全铝外壳；防护等级IP67；玻璃防水镀膜； | 台 | 8 |
|  | 支架 | 铝合金定制； | 台 | 8 |
| 9 | 高清防眩光枪式摄像机 | ≥1/2.8英寸的CMOS传感器； 分辨率：≥1920x1080； 信噪比不小于60dB(RJ45输出）； 最低照度：彩色：≤0.01lx，黑白：≤0.001lx； 支持H.265、H.264、MJPEG 动态范围不小于100dB； 照度适应范围不小于140dB； 支持自动调节光圈及ABF按键一键聚焦功能； 可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计； 摄像机接入网络时，可通过客户端软件或者IE浏览器自动获取接入摄像机的IP地址（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； | 台 | 2 |
|  | 镜头 | ≥400万像素，1/2.7" CMOS¦2.7~12mm¦CS接口 | 台 | 2 |
|  | 护罩 | 全铝外壳；防护等级IP67；玻璃防水镀膜； | 台 | 2 |
|  | 支架 | 铝合金定制 | 台 | 2 |
| 10 | 高清人脸识别摄像机 | 靶面尺寸≥1/1.8"； ≥400W像素CMOS传感器； 内置GPU芯片； 样机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片； 最低照度彩色：≤0. 00021x ， 黑白：≤0.0001lx ； 宽动态不小于100dB； 支持自动变焦、自动/手动调节光圏及一健聚焦功能； 支持H. 265、H. 264、MJPEG 同一静止场景相同图像质量下设备开启 智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； 开启白光灯可识别距样机100m处的人体轮廓； 可通过画笔在监控画面中进行标记（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可查看和检索存储的图片； 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 支持分别对在监视画面中人脸抓拍进行数量统计，并支持实时显示 支持人脸表情识别功能，表情包括愤怒、普通、高兴、悲伤、惊讶、困惑等多种属性； ▲支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 支持检出多种肤色人脸，包括白人、 黄种人、黑人； 支持人脸抓拍、人脸属性识别、比对结果可实时展示； 人脸抓拍率不低于99%； 支持在监视画面上设置屏蔽人脸识别区域，区域可设置； 支持按照检测到的人脸人数、性别、 年龄段、表情方式进行统计，能生成日报表、周报表、三天报表； 可将视频图像存储至SD卡、FTP、客户端， 支持SD卡热拔插，最大支持256G SD卡； 至少具备以下接口：1个RJ45接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个复位键、1个SD卡卡槽（提供样机）； 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作； | 台 | 3 |
|  | 支架 | 铝合金定制 | 台 | 3 |
| 11 | 人脸识别半球摄像机 | 靶面尺寸≥1/1.8"； ≥400W像素CMOS传感器； 最大分辨率≥2688x 1520； 内置GPU芯片； 最低照度≤0.002Lux(彩色模式); ≤0.0002Lux(黑白模式);0Lux(白光灯开启)； 宽动态不小于100dB； 镜头焦距2.7mm~12mm；电动变焦； 支持自动变焦、自动调节光圏； 支持H. 265、H. 264、MJPEG 同一静止场景相同图像质量下设备开启 智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； 开启红外灯可识别距样机120m处的人体轮廓，可看清距样机30m处的人脸； 支持多种深度智能功能，包含绊线入侵，区域入侵，快速移动，人员聚集，停车检测，徘徊检测，人员聚集，其中绊线入侵，区域入侵，快速移动支持AI识别人车分类； 支持人脸检测，人脸优选抓拍，人脸区域曝光，人脸区域增强； 支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性； ▲支持检出多种肤色人脸，包括白人、 黄种人、黑人（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 支持人脸扣图类型可选：人脸、单寸 照、全身照、半身照； ▲支持单场景同时检出不少于36张人脸图片，并支持面部跟踪（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 人脸抓拍率不低于99%； 至少具备以下接口：1个RJ45接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个复位键、1个SD卡卡槽。 | 台 | 1 |
| 12 | 车辆识别摄像机 | ≥400万像素； ≥1/1.8英寸CMOS； 最低照度彩色：≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 镜头焦距3.5mm~12mm； 焦距位置发生变化后，当样机待机时间达 到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置。（公安部检验报告证明并加盖厂家公章） 内置暖光灯，距离≥40米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、车辆检测、人数统计等； 人脸检测：支持同时检测≥32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取； 车辆检测；支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型；支持行人、非机动车、机动车的混行检测； ▲支持识别≥13种车身颜色（公安部检验报告证明并加盖厂家公章) 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计； 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡； ▲按IPX6等级对样机镜头视窗进行喷淋试验，样机处于工作状态，试验后视频监控画面不应明显影响观看效果。（公安部检验报告证明并加盖厂家公章） | 台 | 2 |
|  | 支架 | 铝合金定制 | 台 | 2 |
| 13 | 拾音器 | 全向拾音，10-180平方米拾音范围，高保真微机电系统（MEMS）硅麦克风，灵敏度-30DB, ANC环境噪声消除技术自适应动态降噪，2.5Vpp/-25dB输出值；雷击保护、电源极性反接保护， | 台 | 29 |
| 14 | 24盘位磁盘阵列(含硬盘) | 采用linux操作系统，64位四核处理器, ≥4G内存，可扩展≥128G高速缓存； 具有≥5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展≥4个1000M网络接口，或≥2个10000M光口； 支持14T或以上、16T氦气硬盘接入（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 支持同时进行≥1600Mbps视（音）频码流存储，≥1600Mbps视（音）频码流转发、≥384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持≥4096Mbps视（音）频码流转发； 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器； 支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储； 支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响； 可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）（公安部检验报告证明并加盖厂家公章）； 支持N+M集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； 支持https协议进行访问，提高视频传输的安全性； 支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等并产生日志； ★24块14T硬盘 | 台 | 2 |
| 15 | 视频综合平台 | 系统采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度 单台设备不少于18路HDMI接口输出，至少包含12个3840x2160分辨率输出口和6个2560x1600分辨率输出口； 支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源 4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集） 具备2组风扇，支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作； 至少具备以下接口：3个232接口，3个USB接口，1个485接口； 支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2音频解码;支持音频复合流解码； H.264/H.265视频解码均支持不少于18路1200W@25fps、72路300W@25fps、96路1080P@30fps、216路720P@30fps网络视频解码； 支持M*N融合屏方式（M*N≤18），每个融合屏支持1/4/9/16/25/36分割显示； ▲支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层不少于36层（公安部检测报告证明并加盖厂家公章）； 支持将电视墙布局保持为预案，设备能保存16组预案，支持预案轮巡功能，轮巡间隔可任意设置； 支持网络数据抓包，并存储在USB接口存储设备中； 支持黑白名单功能：当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； ▲通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务（公安部检测报告证明并加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 16 | 22寸液晶显视器 | 亮度：200cd/m2； 分辨率：1920×1080； 输入：VGA(D-Sub)×1、 HDMI×1、AUDIO IN×1 输出：内置喇叭； | 台 | 8 |
| 17 | 控制键盘 | 不小于10.2英寸显示触摸屏，分辨率不低于1280*800，不少于3个触控按钮； 键盘与主机之间支持蓝牙或有线USB方式连接； 实体键盘模块不少于32个物理按键，键盘模块支持电池单独供电； 具备WIFI连接功能； 支持通过触摸屏和按键实现对云台转动、变倍、变焦、光圈、雨刷、灯光等控制； 支持接入并控制DVR、NVR、解码器等设备，具有平台接入设置选项和电视墙配置、电视墙切换功能设置选项； ▲支持同时预览不少于16路1080P图像（提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章）； 不少于4个USB、4个HDMI；（提供样机） 支持对H.264、H.264H、H.264B、H.265、MJPEG等编码格式的视频进行解码，解码延时不大于100ms； 支持管理不少于30000台设备； 支持自动搜索设备、IP，支持单个或批量手动添加设备； 支持4路HDMI输出，支持1/4/9/16画面分割图像输（提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 18 | 中心管理服务器 | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 模块组件化设计：支持灵活扩展； 业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现； 完整的一卡通业务：集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更等真正实现一次发卡，各个系统都能使用； 智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能； 丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； 丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用； 支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入； 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； 处理器 Intel Xeon E3 内存 DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*2 配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持64GB IO接口 1个DB-15 VGA接口 4个 千兆网口 1个BMC管理网口 支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 存储 硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置SAS HBA卡时， 操作系统 Centos 6.7或以上 | 台 | 1 |
| 19 | 人脸比对服务器(含硬盘) | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps，开启智能时：接入/存储/转发为：160Mbps； 支持16M/12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入； 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放； 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA 1和HDMI 1同源输出，HDMI2 4K分辨率输出； 支持8个内置SATA3.0接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10等各种数据保护模式； ★配置4块8T硬盘； 支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）； 支持前智能人脸检测识别，人体检测、视频结构化（目标检测）、通用行为分析、周界防范、双目客流； 支持6路人脸识别（1080p视频流）或22张每秒人脸识别（图片流）比对报警，支持年龄，性别，表情，口罩，帽子，眼镜，面具，胡子人脸属性检测； 支持普通/陌生人糢式：当相似度达到/未达到预设阈值时，在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录； 支持按通道及时间、结构化属性条件高级检索相关图片，可关联录像回放； 支持以图搜图，最多8张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值检索； 支持人脸库，可通过U盘、客户端软件，并为图片编辑姓名、性别、生 日、省份、城市、证件类型、证件编号，最大创建≥20个人脸库（黑白名单），导入≥10万张人脸图片，单库≥10万人脸实时布控 | 台 | 1 |
| 20 | 网络报警模块 | 网络报警模块,将电话拨号转换成网络方式进行事件信息传输 | 台 | 1 |
| 21 | 管理电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 21.5英寸或更高配置 | 台 | 1 |
| 22 | 操作台 | 6工位，双排 | 套 | 1 |
| 23 | 46寸液晶拼接屏 | 屏幕尺寸46寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≤3.5mm，功耗≦133W； 亮度≥500cd/m2，对比度3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级 | 台 | 8 |
| 24 | 15米HDMI线缆 | HDMI电缆,15m,黑色 | 根 | 16 |
| 25 | 电视墙 | 4列*2行，模块化底座+支架 | 套 | 1 |
| 26 | 流媒体服务器 | Linux； Intel Xeon E3-1230 v6；16G DDR4 ； 1TB 3.5寸 7200转6Gb SATA硬盘；4个千兆；250W单电源；1U机架式 | 台 | 1 |
| 27 | 安防墙柜 | 600*800*180mm | 台 | 1 |
| 28 | 安防机柜 | 22u | 台 | 10 |
| 29 | 室外安防接线箱 | 1225*650*500mm | 台 | 2 |
| 30 | 摄像机电源 | 12V/2A | 台 | 203 |
| 31 | 摄像机电源 | 24V/5A | 台 | 11 |
| 32 | 摄像机围墙安装支架 | 铝合金定制支架 | 套 | 5 |
| 33 | 摄像机立杆 | 3.5米 | 台 | 21 |
| 34 | 设备机柜 | 1.采用优质冷轧钢板，精密组合组装 2.前后网孔 3.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定 4.结构紧密牢固，装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺 5.各部位和机柜主体可靠接地，接地线为可插拔式，方便拆卸安装设备 6.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺 7.图层附着牢固，喷涂表面附着力＞10+1N/25mm2，防氧化，耐酸碱，表面光洁 8.色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀 9.门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全 10.立柱2.0mm,横支架1.5mm,其他1.2mm 11.侧板采用弹扣式门锁，无需工具即可方便拆装 12.符合REACH要求，符合RoHS要求，提供证明文件 | 台 | 4 |
| 35 | 核心交换机 | ★固化端口：≥28个100/1000Mbps光口，≥8个复用的电口，≥4个SFP+光口 ； ★设备可提供≥2个业务扩展槽，提供官网截图及链接证明；电源模块插槽≥2个，电源模块插槽≥2个；交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps，若存在双指标，以较低指标为准； 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤60W，要求提供官网截图； ▲要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K，以国际权威评测机构的第三方测试报告并加盖厂家公章为准； ▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，以第三方权威机构测试报告并加盖厂家公章为准； 要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书；要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书 | 台 | 1 |
| 36 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发性能≥50Mpps，若有两个指标，以小的为准； ★10/100/1000M以太网端口≥24，固化千兆光接口≥4个；要求所投设备MAC地址≥16K；支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 支持虚拟化技术，支持本地堆叠和远程堆叠； ▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，提供对外官网截图和链接证明并加盖厂家公章； | 台 | 16 |
| 37 | 千兆单模光纤模块 | 千兆单模10公里光模块 | 个 | 32 |
| 38 | 24口配线架 | 1.19"1U24口结构，搭配SC或LC耦合器，最高1U48芯 2.黑色，旋转式结构，可以从一边转出托盘，方便现场安装 3.背部不需要预留出旋转长度，可避免后期维护拉断光纤 4.前面板可更换，适配不同的耦合器 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 7.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 台 | 16 |
| 39 | 12位光纤配线架 | 1.19"1U12口结构，搭配SC或LC耦合器，最高1U24芯 2.黑色，抽屉式结构，带有可伸展双滑轨，可从正面拉出，方便现场安装 3.前盖板为轴转结构，配有标识卡，方便管理 4.前面板可更换，适配不同的耦合器 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 7.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 台 | 13 |
| 40 | 72位光纤配线架 | 1.19"1U48口结构，搭配LC耦合器，最高1U96芯 2.黑色，抽屉式结构，带有可伸展双滑轨，可从正面拉出，方便现场安装 3.前盖板为轴转结构，配有标识卡，方便管理 4.前面板可更换，适配MPO/MTP模块 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 7.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 台 | 2 |
| 41 | 光纤适配器 | 1.有各种不同的接头类型：LC、ST、SC、MTP、FC等 2.低插入损耗，低回波损耗，即插即用 3.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 个 | 84 |
| 42 | SC-LC 双芯单模跳线 | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模OS2双工SC-LC跳线 3.默认极性为A-B平行跳线 4.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 5.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 根 | 32 |
| 43 | SC单芯单模尾纤 | 1.商业成品尾纤 2.规格为单模OS2尾纤 3.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 根 | 41 |
| 44 | 辅材 |  | 批 | 1 |

| 入侵报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 报警主机 | 总线制/16防区（可扩展至256路）/8路继电器输出（可扩展至64路）/32个键盘（LCD）/双MBUS口/4.8km布线距离/主机防拆报警/探测器防拆报警/电话上报/网络上报 | 台 | 1 |
| 2 | 液晶键盘 | LCD菜单/报警布撤防，消警/设备、离墙防拆/背部走线 | 台 | 1 |
| 3 | 报警管理软件(带电子地图) | 中心管理软件、远程管理报警主机，包括布防、撤防、旁路等操作，支持电子地图并能在电子地图上直接操作。 | 套 | 1 |
| 4 | 声光报警器 | 12VDC/300mA 声压105dB 闪动次数150次/分钟 | 台 | 29 |
| 5 | 八防区键盘 | 分线制/8防区/4路继电器输出（可扩展至12路）/8路键盘（LCD/LED）/64路无线遥控器/主机防拆报警/探测器防拆报警/电话上报/网络上报/LED报警编程键盘/通过输入指令对防区、子系统进行布撤防 | 台 | 2 |
| 6 | 吸顶式红外/微波双鉴探测器 | 360°全方位,直径21米 | 台 | 2 |
| 7 | 紧急按钮 | 报警紧急按钮/机械钥匙复位 | 个 | 114 |
| 8 | 八防区模块 | 八防区扩展/Mbus协议/支持总线供电/支持外置接口供电 | 个 | 11 |
| 9 | 单地址输入输出模块 | 单防区扩展/单路继电器输出扩展/Mbus协议/支持总线供电 | 个 | 28 |
| 10 | 报警打印机 | RS232串行接口 | 台 | 1 |
| 11 | 蓄电池 | 12V 10AH | 个 | 1 |
| 12 | PC操作电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 21.5英寸或更高配置 | 台 | 1 |
| 13 | 电源 | DC12V/6A | 台 | 6 |
| 14 | 辅材 |  | 批 | 1 |

| 电子巡更系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 信息钮 | 射频卡不用充电，寿命≥20年，圆片状 | 套 | 40 |
| 2 | 信息钮安装座 | 作用：1、标识信息钮位置 2、保护墙内信息钮 | 套 | 40 |
| 3 | 智能通讯座 | 通信方式 USB接口 ；传输速率 ≥20条记录/秒； 读卡类型 EMID 射频格式 ；工作温度 -10℃～ 45℃ ； 4个或以上LED指示灯，方便识别数据传输状态； | 台 | 1 |
| 4 | 巡更棒 | 坚固抗摔: 超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化 完全防水: 完全密封设计，电路板防水处理，可在水中使用 防强电击: 能抵御超高电压警棍电击破坏 自动感应: 无需按键，无需接触，自动探测读卡 无线传输: 无线上传数据，每秒上传≥30条巡更记录 超低功耗: 数码相机电池，可用1年左右，用户可自行更换 安全可靠: 可存储≥30719条数据，掉电数据不丢失 记录冲击: 自动记录摔打情况 | 台 | 2 |
| 5 | 管理软件 | 智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班 自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配 自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能 联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询 自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据 方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置 | 套 | 1 |
| 6 | 管理电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 21.5英寸或更高配置 | 台 | 1 |
| 7 | 辅材 |  | 批 | 1 |

| 公共广播系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络远程寻呼站 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图并加盖厂家公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图并加盖厂家公章） 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 台 | 2 |
| 2 | 网络监听音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 | 台 | 1 |
| 3 | 网络广播控制主机 | 1.采用工业级工控机机箱GP设计，具有≥15.6英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；支持winserver 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥6×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于4G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 4 | 网络广播软件 | 1.软件是整个GP系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 ▲2.广播系统需要为嵌入式（B/S架构），通过网页登陆即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作。（提供功能证明并加盖厂家公章供评标查证） 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 5.支持GPQX设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图并加盖厂家公章） 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，一键启用/停用所有方案。 8.支持定时巡更功能。 9.后台软件支持对终端进行远程固件升级。 10.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态。 11.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供设置界面截图并加盖厂家公章） 12.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 13.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿/蓝灯亮、绿/蓝灯灭时间0.1S-10S。 ▲14.为了使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，要求网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节。（提供功能证明并加盖厂家公章供评标查证） | 台 | 1 |
| 5 | 网络音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ▲3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证并加盖厂家公章） 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 台 | 1 |
| 6 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 7 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 8 | CD/DVD播放器 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 9 | 节目定时器 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 ▲2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图并加盖厂家公章佐证此功能） 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 台 | 1 |
| 10 | 16路电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
| 11 | 网络消防报警矩阵 | 1.标准19英寸机架式设计，具备有USB接口，集成MP3播放模块，支持任意一路触发播放。 ▲2.支持≥32路消防短路输入接口，支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。（提供后台设置短路端口功能界面图并加盖厂家公章佐证） 3.支持多台报警采集器扩展接入系统。 4.支持16路作为主消防短路输入，另16路作为冗余备份消防短路输入。 5.支持一键取消报警，在报警状态下，按下面板报警复位键，可以取消报警触发状态。 6.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 台 | 1 |
| 12 | 100W IP网络功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入可独立调节音量。 4.支高低音调节电位器控制。 5.具有1路音频输出接口。 6.集成模拟功放，功率≥120W 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 9.频率响应范围80Hz～16KHz (+1dB,-3dB)。 10.信噪比≥65dB | 台 | 12 |
| 13 | 200W IP网络功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入可独立调节音量。 4.支高低音调节电位器控制。 5.具有1路音频输出接口。 6.集成模拟功放，功率≥240W 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 9.频率响应范围80Hz～16KHz (+1dB,-3dB)。 10.信噪比≥65dB | 台 | 1 |
| 14 | 300W IP网络功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入可独立调节音量。 4.支高低音调节电位器控制。 5.具有1路音频输出接口。 6.集成模拟功放，功率≥350W 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 9.频率响应范围80Hz～16KHz (+1dB,-3dB)。 10.信噪比≥65dB | 台 | 1 |
| 15 | 室外草坪喇叭 | 1.功率(100V)：40W 2.功率(70V)：20W 3.最大功率：80W 4.防护等级：IP66 5.灵敏度≥88dB | 台 | 11 |
| 16 | 400W IP网络功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入可独立调节音量。 4.支高低音调节电位器控制。 5.具有1路音频输出接口。 6.集成模拟功放，功率≥500W 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 9.频率响应范围80Hz～16KHz (+1dB,-3dB)。 10.信噪比≥65dB | 台 | 1 |
| 17 | 广播避雷器 |  | 台 | 1 |
| 18 | 辅材 |  | 批 | 1 |

| 一卡通系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 一.门禁子系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器（带密码） | 采用8位高速处理器 支持卡、卡+密码、密码、卡或密码、四种身份识别模式 支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 读卡频率13.56MHZ，读卡距离在5-10cm，读卡响应时间<0.1s 同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34 带蜂鸣器和指示灯提示功能 支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 | 个 | 31 |
| 2 | 四门控制器 | 用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34 支持4台读卡器（可设单门单向4个读卡器） 支持10组信号输入（开门按钮*4，门磁报警*4，报警输入*1，防拆报警*1） 支持5组控制输出（电锁控制*4，警报输出*1） FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 | 套 | 8 |
| 3 | 单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门； | 台 | 11 |
| 4 | 双门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝； 280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等； | 台 | 20 |
| 5 | 磁力锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁； | 套 | 51 |
| 6 | 电源模块 | 无线缆工业电源，12V6A | 台 | 8 |
| 7 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm | 台 | 31 |
| 8 | 门禁管理软件 | 包括门禁设备管理、门禁授权、远程开门等功能 | 套 | 1 |
| 9 | 闭门器 | 最大门重:60KG 最大门宽:950MM 关门力度:EN3 开门角度:180度 定速功能:有 定位功能:有 使用寿命:100万次 | 套 | 51 |
|  | 二.停车场子系统 |  |  |  |
|  | 标准一进一出 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 杆式一体机 传感器类型 1/2.8英寸cmos 最大分辨率 1920×1080 4行4字，6mm定焦，可抓拍3.8-6米范围车牌 视频编码标准 H265/H264/MJPEG 视频分辨率 主码流1920×1080，辅码流704×576 视频码率 H265/H264:32~6636Kb/S; MJPEG:18662~37325K Kb/Sb/S 视频帧率 1~25FPS 黑、白名单 最大支持10000条白名单车辆，可直接联动道闸输出，最大支持10000条黑名单车辆，可触发生成报警事件 | 套 | 2 |
| 2 | 自动道闸（含门臂） | 杆件类型；八角直杆 杆长：4米 起杆速度：2S 转速：1400RPM 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m 弹簧寿命：100万次 电机寿命：200万次 | 套 | 2 |
| 3 | 防砸雷达 | 发射频率: 77GHz ~80GHz发射功率: ≤10mW响应时间: 50ms检测区域: 0.3~6m（可调）防砸区域: 0~2m（可调）检测目标: 人、车在线调试:支持（串口、APP通过wifi进行调试）升级功能:支持（串口、APP通过wifi在线升级）RS-485接口:1个I/O接口:个（1个升级按钮输入，1个继电器输出） | 个 | 2 |
| 4 | 安全岛基础 | 尺寸：6500mm*1500mm*150mm | 套 | 1 |
|  | 收费管理站 |  |  |  |
| 1 | 收费岗亭 |  | 台 | 1 |
| 2 | 岗亭管理电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 21.5英寸或更高配置 | 台 | 1 |
| 3 | 网络交换机 | 8个10/100/1000BASE-Tx以太网端口+2个千兆光口 | 台 | 1 |
| 4 | 停车场识别收费软件 | 包括车辆黑白名单、停车场出入口管理、停车收费、车位诱导等功能 | 套 | 1 |
|  | 三.一卡通管理中心设备 |  |  |  |
| 1 | 一卡通管理电脑(一卡通子系统共用) |  | 台 | 1 |
| 2 | 发卡机 | IC卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流<150mA 发卡距离：3cm~8cm 免驱动安装，即插即用 读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译 每张卡都有唯一代码，具有不可复制性 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 | 台 | 1 |
| 3 | IC卡 | 白色 | 张 | 3000 |
| 4 | 一卡通管理软件 | 包括门禁设备管理、门禁授权、远程开门等功能 | 套 | 1 |
| 5 | 辅材 |  | 批 | 1 |

| 投影扩声系统（扩声部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一、二层会议/示教室 |  |  |  |  |
| 1、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1. 阻抗ZP：8Ω 2. 频响：70Hz-20KHz 3. 额定功率：150W 4. 灵敏度：96dB/W/M 5. 覆盖角度：(H)100°(V)80° 6. 高音：3"锥形高音单元×2 7. 低音：8"低音×1 | 只 | 2 |
| 2 | 音箱壁架 | 定制 | 只 | 2 |
| 3 | 二通道数字功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 ▲3.输出功率:立体声/并联8Ω: ≥350W*2.立体声/并联4Ω: ≥530W*2.桥接8Ω: ≥1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 套 | 1 |
| 4 | 数字音频媒体矩阵 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换≥8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能证明并加盖厂家公章供评标查证） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 5 | 电源时序器 | 产品说明 1.专业八路电源时序器, 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。 2.远程控制(干接点或24V直流电源)8通道电源时序打开，可多台级联；CH1和CH2通道可配置为受控或不受控状态。 3.远程控制同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.面板8个指示灯，准确显示工作状态； 5.采用多用途电源插座； 6.1U机架式设计，方便安装。 基本参数 1．可控制电源 8路 2．额定输出电流 30A 3．额定输出电压 AC220V/50Hz 4．每路动作延时时间 1秒 5．供电电源 AC 220V 50/60Hz 30A 6．单路额定输出电源为10A | 台 | 1 |
| 7 | 多媒体地插 | 六位多功能地插，可定做：电源模块（占用两位）.3.5音频接口.卡农接口（占用两位）.USB接口.莲花头接口.网络接口.电话接口.VGA接口.6.35音频接口.视频接口.HDMI接口模块等接口模块 | 套 | 1 |
| 8 | 机柜 | 22U、19寸标准机柜 | 台 | 1 |
| 9 | 辅材 | 定制，含支架、接头、跳线 | 批 | 1 |
| 2、会议发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线一拖四鹅颈话筒 | 1. 采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率≤30mW；低功率≤3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 台 | 1 |
| 2 | 无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |
| 3、投影显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | ≥6000流明 | 套 | 1 |
| 2 | 投影幕布 | 120寸幕布，幕布类型电动幕，幕布材质玻珠；打开方式电动方式，对角线120英寸；幕布比例16:10，增益2.5倍 | 套 | 1 |
| 3 | 投影机固定支架 | 定制，固定安装支架 | 套 | 1 |
| 4、矩阵切换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分离器 | 1路HDMI进，1路HDMI+1路音频分离 | 套 | 1 |
| 二、二层会议室、、三层会议/示教室、四层会议/示教室、四层妈妈课堂(共4套) |  |  |  |  |
| 1、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1. 阻抗ZP：8Ω 2. 频响：70Hz-20KHz 3. 额定功率：150W 4. 灵敏度：96dB/W/M 5. 覆盖角度：(H)100°(V)80° 6. 高音：3"锥形高音单元×2 7. 低音：8"低音×1 | 只 | 8 |
| 2 | 音箱壁架 | 定制 | 只 | 8 |
| 3 | 二通道数字功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:≥350W*2.立体声/并联4Ω: ≥530W*2.桥接8Ω: ≥1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 套 | 4 |
| 4 | 数字音频媒体矩阵 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 4 |
| 5 | 电源时序器 | 产品说明 1.专业八路电源时序器, 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 2.远程控制(干接点或24V直流电源)8通道电源时序打开，可多台级联；CH1和CH2通道可配置为受控或不受控状态。 3.远程控制同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.面板8个指示灯，准确显示工作状态； 5.采用多用途电源插座； 6.1U机架式设计，方便安装。 基本参数 1．可控制电源 为8路 2．额定输出电流 为30A 3．额定输出电压 为AC220V/50Hz 4．每路动作延时时间 为1秒 5．供电电源 为AC 220V 50/60Hz 30A 6．单路额定输出电源为10A 7．尺寸为484 * 295 * 44mm 8.重量为4.2Kg | 台 | 4 |
| 7 | 多媒体地插 | 六位多功能地插，可定做：电源模块（占用两位）.3.5音频接口.卡农接口（占用两位）.USB接口.莲花头接口.网络接口.电话接口.VGA接口.6.35音频接口.视频接口.HDMI接口模块等接口模块 | 套 | 4 |
| 8 | 机柜 | 22U、19寸标准机柜 | 台 | 4 |
| 9 | 辅材 | 定制，含支架、接头、跳线 | 批 | 1 |
| 2、会议发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线一拖四鹅颈话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 台 | 4 |
| 2 | 无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 4 |
| 3、投影显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | ≥6000流明 | 台 | 4 |
| 2 | 投影机固定安装支架 | 120寸幕布，幕布类型电动幕，幕布材质玻珠；打开方式电动方式，对角线120英寸；幕布比例16:10，增益2.5倍 | 副 | 4 |
| 3 | 电动投影幕 | 定制，固定安装支架 | 副 | 4 |
| 4、矩阵切换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分离器 | 1路HDMI进，1路HDMI+1路音频分离 | 台 | 1 |
| 三、五~十层示教室6间(共6套) |  |  |  |  |
| 1、投影显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视机及支架 | 55英寸4K超高清HDR，屏幕比例：16:9，支持格式（高清）2160p | 台 | 12 |
| 2 | HDMI高清分配器 | 1进2出4K数字高清视频分屏器 | 台 | 6 |
| 3 | 无线投屏器 | usb无线投屏器5G双WiFi模块高清1080p稳定传输60m距HDMI同屏投影 701s(内置蓝牙模块) | 台 | 6 |
| 4 | 机柜 | 12U、19寸标准机柜 | 台 | 6 |

| 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 一、内网接入层 |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发性能≥50Mpps，若有两个指标，以小的为准；★10/100/1000M以太网端口≥24，固化千兆光接口≥4个；要求所投设备MAC地址≥16K；支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术；支持虚拟化技术，支持本地堆叠和远程堆叠；▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供投标时提供第三方权威机构检验报告加盖厂家公章证明；▲支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，投标时提供第三方权威机构检验报告加盖厂家公章证明；▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，提供对外官网截图和链接证明并加盖厂家公章； | 台 | 71 |
| 2 | 8口接入交换机 | ★最大可用端口≥10个，固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps； 采用静音无风扇节能设计；所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤8W；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；提供工信部设备进网许可证复印件； | 台 | 1 |
| 3 | 千兆单模光纤模块 | 千兆单模10公里光模块 | 个 | 78 |
|  | 二、内网核心层 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 采用CLOS交换架构，交换网板有独立插槽且与主控引擎、业务板硬件分离;为保证设备后续性能的可扩展性并提高设备的稳定性，投标产品的硬件架构需要交换网板与线卡成垂直90°正交连接，需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布; ★独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥2个，独立交换网板全故障，不影响业务转发; 风扇框冗余设计，模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数>=2;支持电源槽位≥4;交换容量≥260Tbps，包转发性能≥77000Mpps; ▲要求所投产品支持防雷等级≥6KV，要求提供第三方权威机构测试报告加盖厂家公章； ▲要求所投产品单张线卡最大可用物理端口≥52个，提供对外官网截图及链接加盖厂家公章证明； ▲核心交换机10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W，投标时提供第三方权威机构检验报告并加盖厂家公章证明;10GE端口可线速转发，且转发时延≤1.5us,40GE端口可线速转发，且转发时延≤1us，投标时提供第三方权威机构检验报告并加盖厂家公章证明;在转发数据流时出现单下行链路故障、主机故障或从机故障等情况造成的断流时间预期小于50毫秒，投标时提供第三方权威机构检验报告并加盖厂家公章证明;支持VXLAN,支持SDN特性，要求所投产品支持openflow 1.3协议，投标时提供具第三方权威机构检验报告加盖厂家公章证明; ▲硬件健康状态可视化。设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，投标时提供第三方权威机构检验报告并加盖厂家公章证明;光口故障隔离。 ▲独特的光口保护电路设计，可监测光模块状态，光模块一旦出现短路可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作，投标时提供第三方权威机构检验报告并加盖厂家公章证明; ▲支持双交换网板和双引擎等关键模块在转发数据流的期间进行热插拔零丢包，投标时提供第三方权威机构检验报告加盖厂家公章证明。 | 台 | 2 |
| 2 | 主控交换引擎 | 高性能主控引擎 | 块 | 4 |
| 3 | 交换网板 | 交换网板 | 块 | 2 |
| 4 | 业务板卡1 | ★48端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)，不包含引擎和交换板上的接口 | 块 | 2 |
| 5 | 业务板卡2 | ★36端口千兆以太网电口(RJ45)+12端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)，不包含引擎和交换板上的接口 | 块 | 2 |
| 6 | 电源 | 通用电源模块（可以冗余，交流，1600W） | 块 | 8 |
| 7 | 虚拟化电缆 | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），3米 | 套 | 2 |
| 8 | 万兆光模块 | 万兆多模光模块 | 个 | 4 |
| 9 | 单模光模块 | 千兆单模10公里光模块 | 个 | 78 |
|  | 三、外网接入层 |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发性能≥50Mpps，若有两个指标，以小的为准；★10/100/1000M以太网端口≥24，固化千兆光接口≥4个；要求所投设备MAC地址≥16K；支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术；支持虚拟化技术，支持本地堆叠和远程堆叠；▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供投标时提供第三方权威机构检验报告加盖厂家公章证明；▲支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，投标时提供第三方权威机构检验报告加盖厂家公章证明；▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，提供对外官网截图和链接证明并加盖厂家公章； | 台 | 10 |
| 2 | 千兆单模光纤模块 | 千兆单模10公里光模块 | 个 | 20 |
|  | 四、外网核心层 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ★整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，风扇≥2个，电源槽位≥2个；交换容量≥19Tbps，包转发性能≥2880Mpps（若官网有大小两个指标以小的为准）；若所投设备支持独立交换网板，需满配交换网板以保障其性能；▲要求所投产品单张线卡最大可支持物理端口≥52个，提供对外官网截图及链接加盖厂家公章证明；▲所投产品支持防雷等级≥6KV，需要提供权威第三方测试报告并加盖厂家公章并加盖厂家公章；支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，需要提供权威第三方测试报告并加盖厂家公章； | 台 | 1 |
| 2 | 主控交换引擎 | 高性能主控引擎 | 块 | 2 |
| 3 | 业务板卡1 | ★≥24端口千兆以太网电口(RJ45)，≥24端口千兆以太网光口(SFP,LC)，≥4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)，不包含引擎和交换板上的接口 | 块 | 1 |
| 4 | 电源 | 电源模块（交流，300W） | 块 | 1 |
| 5 | 辅材 |  | 批 | 1 |

| 无线网络系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无线控制器 | ★固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，设备固化万兆光口≥1个；内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T；出厂默认AP可管理数≥96个；★集中转发AP可管理数≥256个，本地转发AP可管理数≥1000个；设备可配置AP的本地数据转发技术模式；支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传；对Wall AP可支持的容量翻倍； | 台 | 1 |
| 2 | AP管理授权1 | 无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加32个普通AP或64个墙面式AP的控制权 | 套 | 1 |
| 3 | 高密AP | ★采用三路双频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡；★支持802.11ac wave2标准；整机最大6条空间流，5GHz 单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps；1个10/100/1000Base-T以太网上联端口；提供产品IP41防尘防水测试报告并加盖厂家公章，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用，需提供相关证书复印件并加盖厂家公章；▲双终端传输时，MU-MIMO功能对吞吐量的增益大于2.7倍，并提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章；▲最多可承载不低于150个终端同时流畅播放高清视频(720P)，需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章；▲设备MU-MIMO功能应真实有效，开启MU-MIMO功能，在与空间流数相同的用户数同时传输时，整机性能不低于980Mbps，提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 | 台 | 13 |
| 4 | 供电适配器 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电） | 个 | 13 |
| 5 | 本体AP | ★24个千兆POE端口，可以支持24个微AP并对微AP进行远程供电；★上行原生千兆电口≥2个，万兆SFP+光口≥2个；支持简化部署，主AP和微AP可以通过网线链接传输数据，最大支持100米网线部署；▲所有端口可以通过控制器统一控制，并具备微AP无需配置的即插即用功能，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用，提供国家权威机构测试报告并加盖厂家公章证明；支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发； | 台 | 21 |
| 6 | 分体AP | ★支持双路双频双流802.11ac Wave2，同时提供5GHz单频867Mbps 和 2.4GHz单频300Mbps接入性能，整机性能1167Mbps；▲HT80频宽下，TCP报文的下行/上行吞吐量分别不低于650Mbps/550Mbps，并提供国际权威机构测试报告并加盖厂家公章；▲HT40下，两终端同时传输时，MU-MIMO功能对吞吐量的增益不小于1.6倍，并提供国际权威机构测试报告并加盖厂家公章；1个上联LAN口，支持poe供电；4个下联LAN口，可下联有线终端；支持多种形态安装，可壁挂、吸顶或嵌入86面板内安装；支持简化部署，主AP和微AP可以通过网线链接传输数据，最大支持100米网线部署； | 台 | 380 |
| 7 | 千兆单模光纤模块 | 千兆单模10公里光模块 | 个 | 42 |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 |

| 数字电视 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电视面板 | PC+ABS材料, 86型单口，白色，产品上刻有商标，符合最新的国际和国家标准要求，带防尘门与嵌入式可更换标签插口 | 个 | 139 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1.物理带宽≥250MHz，白色 2.外壳体及IDC座采用进口PC材料，防火等级UL94V-0 3.打线部分设有保护盖，印有T568A/B打线色标 4.金针及卡线端子材质磷青铜，镀软镍、雾锡 5.接触点镀金50μ，极大降低衰减程度 6.兼容E级/Cat.6的所有标准连接器件 7.插拔次数≥2000次，打线次数≥200次 | 个 | 139 |
| 3 | 辅材 | 满足系统正常运行的所有辅助材料 | 批 | 1 |

| 机房建设系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 计算机机房 |  |  |  |
|  | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 散力架 | IT柜、网络柜、精密配电列头柜、全柜列间空调散力架，600*1200*300mm，8#槽钢现场制作（信息机房1#、2#模组） | 个 | 23 |
| 2 | 散力架 | 半柜列间空调散力架，300*1200*300mm，8#槽钢现场制作（信息机房1#模组） | 个 | 2 |
| 3 | 散力架 | ATS市电柜、动力柜散力架，800*600*300mm，8#槽钢现场制作（UPS间） | 个 | 2 |
| 4 | 散力架 | ATS市电柜、动力柜散力架，600*850*300mm，8#槽钢现场制作（UPS间） | 个 | 1 |
| 5 | 散力架 | 32节电池柜散力架，780*880*300mm，8#槽钢现场制作（UPS间） | 个 | 4 |
| 6 | 散力架 | 16节电池柜散力架，780*470*300mm，8#槽钢现场制作（UPS间） | 个 | 4 |
| 7 | 空调防水堰 | 高50mm宽80mm水泥砖砌筑，内径300*1200mm内刷JS防水涂料（信息机房） | 个 | 2 |
| 8 | 空调防水堰 | 高50mm宽80mm水泥砖砌筑，内径600*1200mm内刷JS防水涂料（信息机房） | 个 | 2 |
| 9 | 地板钢质沿边支架安装 | 4*40mm镀锌角钢,防锈处理（信息机房、UPS间） | m | 70 |
| 10 | 静电地板支架 | 由底板、支座、桁梁、螺钉等组成；支架高度高度300mm,支架可调范围±20mm。（去除散力架区域+损耗） | ㎡ | 90 |
| 11 | 全钢无边防静电地板 | 钢板壳结构、水泥填充，防静电PVC贴面；板幅极限偏差0到-0.40mm，厚极限偏差±0.30mm，表面平整度≤0.60mm，相邻边垂直≤0.30mm；集中荷载≥3430N/㎡，极限载荷≥10650N/㎡，均部载荷≥15500N/㎡；测试电压为100V系统电阻＜1×106Ω；国 家 A 级 不 燃。（去除散力架区域+损耗） | ㎡ | 90 |
| 12 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 2 |
| 13 | 静电地板台阶 | 静电地板自制（信息机房、UPS间） | 套 | 2 |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 等电位泄流网格 | 100*0.3mm紫铜箔 | m | 390 |
| 2 | 等电位泄流铜排 | 4*40mm紫铜排 | m | 132 |
| 3 | 绝缘子 | Φ50绝缘子 | 只 | 220 |
| 4 | 接地跨接线 | 定制 | 处 | 200 |
| 5 | 附件 | 膨胀螺栓等辅助材料 | 批 | 1 |
|  | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | ATS市电/UPS柜 | 含空开 | 套 | 1 |
| 2 | ATS动力配电柜 | 含空开 | 套 | 1 |
| 3 | 精密配电柜 | 模块化精密配电柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-最大支持630A MCCB输入，与服务器机柜尺寸一致，且预留充足的接线和维护空间。实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态、铜排温度检测、接线端子温度。采用7寸液晶彩色触摸屏，单屏管理所有供配电部件、一个触摸屏可显示配电模拟图。输入模块-支持双路160A（可调）MCCB输入(输入开关组件2*3N160,热磁脱扣器)，输出模块-母排额定电流250A,兼容160A-最大支持2*24P 40A支路开关(输出开关组件24*1C40)-支持支路开关温度检测。 | 套 | 2 |
| 4 | PDU配电排 | 配电排输出接口20*GB/10A+4*GB/16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高 | 条 | 38 |
| 5 | 照明配电箱 | 含空开 | 套 | 1 |
| 6 | 维修插座 | 10A五孔墙面插 | 只 | 8 |
| 7 | 空调插座 | 16A三孔墙面插 | 只 | 1 |
| 8 | 双联双控开关 | 86型 | 只 | 4 |
| 9 | 反眩光灯 | 600*600*32W嵌入式LED平板灯 | 套 | 25 |
| 10 | 辅材 |  | 项 | 1 |
|  | 不间断电源系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | ★本项目需配置智能容错模块化UPS电源系统主机150KVA、4个≥25KVA功率模块。 主机采用三进三出，模块化设计，实现模块化冗余，每个机柜可容纳不低于6 个模块。系统采用分散非主从控制方式，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。每个模块具有故障自动隔离功能。具有可扩展功能和冗余功能，单个机柜可扩充能力不低于150KVA，机柜之间可直接并联。 1、 安装方式：支持19英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装 ▲2、 为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数≥0.99，整机效率＞96%，以第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章为准。 3、 功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险。 4、 要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。 5、 UPS可选配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高的UPS使用条件。 6、 模块化UPS的所有模块包括旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔，达到所有模块全冗余方式，提升系统高可靠性及高可用性。 7、 系统显示采用6.9寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文显示。 8、 系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置（提供软件设置的截图并加盖厂家公章证明） ▲9、输出电流不均衡度≤2%，以第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章为准。 10、 为延长UPS功率模块使用寿命，功率模块应采用独立风道设计，风扇应安装在功率模块前端，提高进风效率（提供实物图片证明） 11、 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 ▲12、 UPS输出功率因数为1，以便与负载完美匹配，以第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章为准。 13、 系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出 14、 机柜之间可以直接并机运行。 15、 电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 16、 UPS必须提供远程EPO接口及可编程干接点不少于7路：3路输入、4路输出干接点接口（需提供设置界面截图并加盖厂家公章证明）。 17、 UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的内部温度，进风口和出风口温度，散热器温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑。 ▲18、 功率模块的编号识别采用智能自动识别方式，插入功率模块时无需通过拨码或软件设置，减少人为操作错误造成系统不稳定（需提供第三方权威机构证明文件并加盖厂家公章）。 19、 具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。 20、 功率模块可以设置逐个启动功能，可以更好的配合发电机平滑启动，避免UPS启动导致发电机死机现象。 ▲21、 具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量（需提供测试方法说明文件）。 | 台 | 1 |
| 2 | UPS功率模块 | 25KVA功率模块3+1模块冗余，配套UPS主机使用，参数详见UPS主机 | 个 | 4 |
| 3 | 电池 | 75KVA容量UPS主机后备时间1小时，电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；免维护全封闭铅酸蓄电池，电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确。 | 节 | 128 |
| 4 | 电池柜 | 定制能容纳32节12V100AH电池柜，含电池连接线、微断空开等 | 套 | 4 |
| 5 | UPS主机 | ★本项目需配置1台40KVA 在线式高频 UPS系统主机、单机运行。 ▲1、 为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数≥0.99，整机效率＞95%，以第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章为准。 2、 输入频率范围40～70HZ 3、 采用全数字化双DSP控制。 4、 机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线（提供图片证明并加盖厂家公章）。 5、 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命（提供图片证明并加盖厂家公章）。 6、 UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配（以第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章为准）。 ▲7、 系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出，以第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章为准。 8、 可实现8并机运行。 9、 系统应采用分散充电设计，每个功率模块单元应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置（提供软件设置的截图并加盖厂家公章证明） 10、 UPS必须提供远程EPO接口及可编程干接点不少于7路：3路输入、4路输出干接点接口（需提供设置界面截图并加盖厂家公章证明）。 ▲11、 UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的内部温度，进风口和出风口温度，散热器温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑（需提供LCD屏显示截图并加盖厂家公章证明）。 | 台 | 1 |
| 6 | 电池 | 40KVA容量UPS主机后备时间1小时，电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；免维护全封闭铅酸蓄电池，电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确。循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V | 节 | 64 |
| 7 | 电池柜 | 定制能容纳16节12V100AH电池柜，含电池连接线、微断空开等 | 套 | 4 |
|  | 机柜冷通道系统 |  |  |  |
|  | 1#模组 |  |  |  |
| 1 | 冷通道服务器机柜组件 | 600*1200*2000； 含机架、顶盖、底板、气流遏制组件、、50套螺钉、并柜组件、运输脚轮、前单后双网孔门 | 套 | 9 |
| 2 | 机柜侧门 | 用于深度1200，高度2000，EK系列机柜；螺丝紧固安装，可左右互换，RAL9004砂纹黑 | 张 | 7 |
| 3 | 机柜层板 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1200深机柜；每个机柜配置1块 | 套 | 9 |
| 4 | L导轨 | L型导轨，用1200深机柜；每个机柜配置1对，即2个 | 套 | 9 |
| 6 | 600宽机柜线槽 | 安装在600宽机柜顶用，二槽位线槽宽度可调，钣金材质。。 | 套 | 9 |
| 7 | 300宽机柜线槽 | 安装在300宽空调顶部，二槽位线槽宽度可调，钣金材质。 | 套 | 2 |
| 8 | 机柜照明组件 | 机柜冷风风道LED白光照明，开门自动打开，关门自动关闭 | 套 | 10 |
| 9 | 盲板 | 1U塑胶盲板，免工具安装 | 块 | 100 |
| 10 | 盲板 | 2U塑胶盲板，免工具安装 | 块 | 50 |
| 11 | 前门冷风道组件 | 600*300*2000mm，封闭玻璃门组件 | 套 | 9 |
| 12 | 前门冷风道组件 | 300*300*2000mm，封闭玻璃门组件 | 套 | 2 |
| 13 | 前门冷风道组件 | 600*300*2000mm，主机柜玻璃门。开动环本地显示10屏孔位 | 套 | 1 |
| 14 | 风扇控制器 | 控制应急通风单元 | 套 | 1 |
| 15 | 应急通风单元 | 空调停机后启动，利用环境空气强排通风 | 套 | 10 |
| 16 | 安装辅材包 | 用于5-9台机柜安装附件；每组通道配一套。 所有现场施工时从配电控制单元引出至我方提供设备所需的电缆等施工材料。 不包括机房电箱到我方配电控制单元所需的电缆。 | 套 | 1 |
|  | 2#模组 |  |  |  |
| 1 | 冷通道服务器机柜组件 | 600*1200*2000； 含机架、顶盖、底板、气流遏制组件、、50套螺钉、并柜组件、运输脚轮、前单后双网孔门 | 套 | 10 |
| 2 | 机柜侧门 | 用于深度1200，高度2000，EK系列机柜；螺丝紧固安装，可左右互换，RAL9004砂纹黑 | 张 | 7 |
| 3 | 机柜层板 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1200深机柜；每个机柜配置1块 | 套 | 10 |
| 4 | L导轨 | L型导轨，用1200深机柜；每个机柜配置1对，即2个 | 套 | 10 |
| 5 | 600宽机柜线槽 | 安装在600宽机柜顶用，二槽位线槽宽度可调，钣金材质。。 | 套 | 10 |
| 6 | 300宽机柜线槽 | 安装在300宽空调顶部，二槽位线槽宽度可调，钣金材质。 | 套 | 2 |
| 7 | 机柜照明组件 | 机柜冷风风道LED白光照明，开门自动打开，关门自动关闭 | 套 | 11 |
| 8 | 盲板 | 1U塑胶盲板，免工具安装 | 块 | 110 |
| 9 | 盲板 | 2U塑胶盲板，免工具安装 | 块 | 55 |
| 10 | 前门冷风道组件 | 600*300*2000mm，封闭玻璃门组件 | 套 | 10 |
| 11 | 前门冷风道组件 | 300*300*2000mm，封闭玻璃门组件 | 套 | 2 |
| 12 | 前门冷风道组件 | 600*300*2000mm，主机柜玻璃门。开动环本地显示10屏孔位 | 套 | 1 |
| 13 | 风扇控制器 | 控制应急通风单元 | 套 | 1 |
| 14 | 应急通风单元 | 空调停机后启动，利用环境空气强排通风 | 套 | 11 |
| 15 | 安装辅材包 | 用于5-9台机柜安装附件；每组通道配一套。 所有现场施工时从配电控制单元引出至我方提供设备所需的电缆等施工材料。 不包括机房电箱到我方配电控制单元所需的电缆。 | 套 | 1 |
|  | 暧通系统 |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调机（含内外机） | 1、要求行级精密空调室内机尺寸：300*1200*2000，制冷量不低于25kW；室外机尺寸应≤1375*718*990；室内室外机配套提供。 2、★单台行级精密空调总冷量≥25kW，风量≥4900m3/h，恒温恒湿，采用R410A环保制冷剂，全封闭涡轮式EC压缩机，电子膨胀阀，直联EC风机，G4过滤器，加热量≥3kW，加湿量≥1.5kg/h，室内机重量应≤290kg，请提供产品彩页并加盖厂家公章。 3、 行级精密空调机组工作能力及环境技术要求： a) 具备宽电源制式要求380/415V±10%，3PH+N+PE，50Hz电源； b) 工作环境温度要求室内-10℃～+30℃,室外-30℃～45℃,湿度：≤95%RH； c) 温度调节范围要求+18℃～+27℃，温度调节精度要求1℃； d) 湿度调节范围：30%~80%RH，湿度调节精度：5%RH； e) 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 4、 行级精密空调安装在服务器机柜排列当中，采用水平送风方式，支持深度（1100/1200）和高度（2000/2200）可选，以保持和机柜搭配的美观度安装需要。 5、 ▲完整的行级精密空调结构示意图，并说明各关键单元所在位置（必须说明：压缩机、变频器、EC风机、膨胀阀、视液镜、过滤器、加湿器、加热器和管球阀等）。 6、 行级精密空调应具有≥7英寸的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互，请提供显示主界面及主界面功能图标的详细说明。 7、 ▲行级精密空调显示屏应能进行参数设置，可设置风机设定点、风机控制方式、压机设定点、压机控制方式、出风温度设置告警、回风温度设置告警、出风低温设置告警、回风高温设置告警，并能显示温湿度曲线（请提供设置和显示界面加盖厂家公章证明）。 8、 ▲行级精密空调室内风机应采用风量大且性能稳定的EC离心风机，风机数目不得少于5个，请提供室内机整机的实物照片证明。 9、为便于用户和运维人员详尽的了解空调机组室内机结构，请提供空调室内机各主要部件的详细结构图。 10、行级精密空调风机应为国际著名品牌EBM或施乐百或同档次品牌，请提供风机实物图片加盖厂家公章以证明。。 11、所投行级精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，按需输出冷量，大幅降低能耗，品牌为国际著名品牌谷轮或三菱,同档次品牌，并提供压缩机实物图片加盖厂家公章以证明。 12、行级精密空调室内室外机内置开关为业界知名品牌断路器，请提供接线端子图及空调内开关实物照片证明。 13、 行级精密空调机组启动电流小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。 14、行级精密空调机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理，请提供空调群控通讯连接说明及PCBA板群控通讯端口实物证明。 15、 行级精密空调本身可监控送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，高压/低压，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，开关机等；应具备过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能。且支持接入动环监控系统中，请提供接入动环监控通讯连接说明。 | 套 | 2 |
| 2 | 铜管 | 空调冷媒链接铜管-3/4"(气管)5/8"(液管)，含R410A制冷剂、保温、支架、电源线、通讯线缆等 | m | 40 |
| 3 | 行级精密空调机（含内外机） | 1、 要求行级精密空调室内机尺寸：600*1200*2000，制冷量不低于38KW；室外机尺寸应≤1850*700*1290；室内机和室外机配套提供。 2、 ★单台行级精密空调总冷量≥38kW，风量≥8000m3/h，恒温恒湿，采用R410A环保制冷剂，风机数量≥2个，全封闭涡轮式EC压缩机，电子膨胀阀，直联EC风机，G4过滤器，加热量≥6kW，加湿量≥1.5kg/h，室内机重量应≤380kg，请提供产品彩页并加盖厂家公章。 3、 行级精密空调机组工作环境技术要求：具备宽电源制式： a) 380/415V±10%，3PH+N+PE，50电源； b) 工作环境温度：室内-10℃～+30℃,室外-30℃～45℃,湿度：≤95%RH； c) 温度调节范围：+18℃～+27℃，温度调节精度：±1℃； d) 湿度调节范围：30% ~ 80%RH，湿度调节精度：±5%RH； e) 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 4、 行级精密空调安装在服务器机柜排列当中，采用水平送风方式，支持深度（1100/1200）和高度（2000/2200）可选，以保持和机柜搭配的美观度安装需要。 5、 ▲行级精密空调室内机包含压缩机、蒸发器、EC风机、膨胀阀、视液镜、高低压开关、过滤器、截止阀和电磁阀等；室外机应包含逆止阀、冷凝压力传感器和冷凝器；请提供行级空调总体布局图证明室内室内机主要器件分布。 6、 ▲请提供完整的行级精密空调结构示意图，并说明各关键单元所在位置（必须说明：电极加湿器、电磁阀、分液器、过滤器、电子膨胀阀、高低压开关、内风机、变频器、加热器）。 7、 行级精密空调应支持上下走管，请提供上走管/下走管接口位置示意图。 8、行级精密空调应具有≥7英寸的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互，请提供显示主界面及主界面功能图标的详细说明。 9、 ▲行级精密空调显示屏应能进行参数设置，可设置风机设定点、风机控制方式、压机设定点、压机控制方式、出风温度设置告警、回风温度设置告警、出风低温设置告警、回风高温设置告警，并能显示温湿度曲线（请提供设置和显示界面加盖厂家公章证明）。 10、 ▲行级精密空调室内风机应采用风量大且性能稳定的EC离心风机，风机数目不得少于2个，请提供室内机整机照片证明。 11、 为便于用户和运维人员详尽的了解空调机组室内机结构，请提供空调室内机各主要部件的详细结构图。 12、 风机为国际著名品牌EBM或施乐百或同档次品牌，并由设备厂商提供风扇实物图片证明。 13、所投行级精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，按需输出冷量，大幅降低能耗，品牌为国际著名品牌谷轮或三菱，并提供压缩机实物图片以证明。 14、 行级精密空调室内室外机内置开关为业界知名品牌断路器，请提供接线端子图及空调内开关实物照片证明。15、 行级精密空调采用电极式加湿器，加湿器组件包括：加湿器支架（含进水电磁阀、排水电磁阀等水压部件）、加湿罐、加湿控制板、加湿进水管、加湿排水管、加湿蒸汽管等，请提供电极加湿器结构图。 16、 行级精密空调机组启动电流小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。 17、 ▲行级精密空调机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理，请提供空调群控通讯连接说明及PCBA板群控通讯端口实物证明。 18、 行级精密空调本身可监控送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，高压/低压，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，开关机等；应具备过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能。且支持接入动环监控系统中，请提供接入动环监控通讯连接说明。 | 套 | 2 |
| 4 | 铜管 | 空调冷媒链接铜管-7/8"(气管)5/8"(液管)，含R410A制冷剂、保温、支架、电源线、通讯线缆等 | m | 60 |
| 5 | 空调机 | 2P壁挂空调机 | 套 | 1 |
| 6 | 铜管 | 含铜管保温、支架、电缆、制冷剂等 | m | 30 |
| 7 | 空调补水 | 含Φ20、Φ25PPR热水型管材、阀门、过滤器、保温、支架等 | 项 | 1 |
| 8 | 空调排水 | 含Φ50PPR热水型管材、T型自动密封式地漏、保温、支架等 | 项 | 1 |
| 9 | 冷通道承重支架 | 5*5角钢焊制 | 套 | 2 |
|  | 微模块环境监控系统 |  |  |  |
| a | 1#模组监测系统 |  |  |  |
| 1 | 智能微模块控制主机 | 具备有丰富的硬件接口应对于模块化数据中心的设备接入需要” 1、1U机架式结构，支持双电源输入，带液晶显示，面板可拆卸； 2、具有2个DB9形态RS232串口， 3、2个RJ45形态RS232/RS485复用串口， 4、2条各4个RJ45口独立RS485监控扩展总线 5、2个USB 动环监控系统接口 6、8路RJ11形态干接点输入接口 7、2路RJ45以太网口； 8、一个内置天线口； 9、可选配超长续航电池包； 10、可选配32G的SD存储卡； 11、可选配内置短信报警模块，具备短信报警功能； | 套 | 1 |
| 2 | 微模块本地运维 | 支持手机APP功能通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测，微模块显示屏为电容屏，支持多点触控。 | 套 | 1 |
| 3 | 微模块视频监测 | 200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头 带POE | 套 | 1 |
| 4 | 天窗电磁锁 | 门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 套 | 5 |
| 5 | 配电控制单元 | 每组通道配一套，含12Vdc电源，含三色灯控制 | 套 | 1 |
| 6 | 照明系统 | 红、蓝、白三种，在不同的通道环境显示不同颜色的光，照度300Lm，用于冷热通道内部照明，安装在天窗顶部，含控制单元，每两个天窗之间配置一条 | 套 | 12 |
| 7 | 交流执行模块 | 用于通道照明,PAD供电 | 套 | 1 |
| 8 | 按键开关 | 按键开关-SPDT-12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式-自动复位-安装孔位直径19mm-圆-绿色-出门按钮 | 套 | 2 |
| 9 | 指纹/密码/刷卡门禁系统 | 指纹/密码/刷卡门禁系统-适用于双开旋转门场景，含旋转门磁力锁、出门按钮及相应控制器 | 套 | 2 |
| 10 | 多功能传感器 | 1． 温度范围：-20℃～80℃，温度误差：<±0.3℃。 2． 湿度范围 ：0～100%RH，湿度误差 ：<±3%RH。 3． 采用高精度数字温度传感器，温度精度不低于0.5℃，湿度精度不低于5%。 4． 工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能。 5． 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。 6． 带有图形液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试。 | 套 | 2 |
| 11 | 精密空调模块 | 监测精密空调 | 套 | 2 |
| 12 | 非定位式水浸传感器 | 1. 漏水检测，灵敏度可调，防误报功能。 2. 供电电源：12VDC。 3. 输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选。 4. 控制器检测长度大于500米。 5. 以LED指示灯显示漏水、故障、电源状态。 | 套 | 2 |
| 13 | 非定位式水浸传感器检测绳 | 10米，两芯漏水检测绳 | 套 | 2 |
| 14 | 环境温度传感器 | 1. 温度范围：-20℃～80℃。 2. 湿度范围 ：0～100%RH。 3. 温度误差 ：<±0.5℃。 4. 湿度误差 ：<±5%RH。 5. 上行通讯接口：RS485。 6. 通信协议：MODBUS-RTU。 7. 安装方式：磁体吸附。 | 套 | 2 |
| 15 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器-9-16VDC-130*75*55mm | 套 | 1 |
| 16 | 线缆包及辅材 | 标配工厂预制能源辅组制式环控线缆包及相关辅材 | 批 | 1 |
| b | 2#模组监测系统 |  |  |  |
| 1 | 智能微模块控制主机 | 具备有丰富的硬件接口应对于模块化数据中心的设备接入需要” 1、1U机架式结构，支持双电源输入，带液晶显示，面板可拆卸； 2、具有2个DB9形态RS232串口， 3、2个RJ45形态RS232/RS485复用串口， 4、2条各4个RJ45口独立RS485监控扩展总线 5、2个USB 动环监控系统接口 6、8路RJ11形态干接点输入接口 7、2路RJ45以太网口； 8、一个内置天线口； 9、可选配超长续航电池包； 10、可选配32G的SD存储卡； 11、可选配内置短信报警模块，具备短信报警功能； | 套 | 1 |
| 2 | 微模块本地运维 | 支持手机APP功能通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测，微模块显示屏为电容屏，支持多点触控。 | 套 | 1 |
| 3 | 微模块视频监测 | 200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头 带POE | 套 | 1 |
| 4 | 天窗电磁锁 | 门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 套 | 5 |
| 5 | 配电控制单元 | 每组通道配一套，含12Vdc电源，含三色灯控制 | 套 | 1 |
| 6 | 照明系统 | 红、蓝、白三种，在不同的通道环境显示不同颜色的光，照度300Lm，用于冷热通道内部照明，安装在天窗顶部，含控制单元，每两个天窗之间配置一条 | 套 | 12 |
| 7 | 交流执行模块 | 用于通道照明,PAD供电 | 套 | 1 |
| 8 | 按键开关 | 按键开关-SPDT-12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式-自动复位-安装孔位直径19mm-圆-绿色-出门按钮 | 套 | 2 |
| 9 | 指纹/密码/刷卡门禁系统 | 指纹/密码/刷卡门禁系统-适用于双开旋转门场景，含旋转门磁力锁、出门按钮及相应控制器 | 套 | 2 |
| 10 | 多功能传感器 | 1． 温度范围：-20℃～80℃，温度误差：<±0.3℃。 2． 湿度范围 ：0～100%RH，湿度误差 ：<±3%RH。 3． 采用高精度数字温度传感器，温度精度不低于0.5℃，湿度精度不低于5%。 4． 工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能。 5． 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。 6． 带有图形液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试。 | 套 | 2 |
| 11 | 精密空调模块 | 监测精密空调 | 套 | 2 |
| 12 | 非定位式水浸传感器 | 1. 漏水检测，灵敏度可调，防误报功能。 2. 供电电源：12VDC。 3. 输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选。 4. 控制器检测长度大于500米。 5. 以LED指示灯显示漏水、故障、电源状态。 | 套 | 2 |
| 13 | 非定位式水浸传感器检测绳 | 10米，两芯漏水检测绳 | 套 | 2 |
| 14 | 环境温度传感器 | 1. 温度范围：-20℃～80℃。 2. 湿度范围 ：0～100%RH。 3. 温度误差 ：<±0.5℃。 4. 湿度误差 ：<±5%RH。 5. 上行通讯接口：RS485。 6. 通信协议：MODBUS-RTU。 7. 安装方式：磁体吸附。 | 套 | 2 |
| 15 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器-9-16VDC-130*75*55mm | 套 | 1 |
| 16 | 线缆包及辅材 | 标配工厂预制能源辅组制式环控线缆包及相关辅材 | 批 | 1 |
| c | 机房整体环境监测系统 |  |  |  |
| 1 | 采集器 | WEB界面，B/S架构，软件稳定可靠，功能强大，可实现机房动力环境的全面监控和管理，支持多用户，丰富的报表，操作简单易用，界面美观，信息全面，用户可通过该软件实时掌握机房的运行状况，人声语音报警（需声卡和音箱）、电子邮件报警与手机短信报警（需短信模块）、电话语音报警（需电话语音模块）等报警功能 | 套 | 1 |
| 2 | 200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机 | 200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头 带POE | 套 | 10 |
| 3 | 视频存储 | 网络视频输入：32路 网络视频接入带宽：200Mbps 支持HDMI与VGA同时输出，输出分辨率最高均可达1920x1080p；支持一个RCA音频接口输出 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大16路4CIF实时同步回放及多路同步倒放； 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口(预留)； 1个，标准RS-232串行接口 支持8个SATA接口；（单个最大6TB硬盘） | 套 | 1 |
| 4 | 两门门禁控制器 | 1. 工作电压：DC9V-14V 2. 工作电流：< 350mA 3. 温 湿 度：-5 至 65度（10-90%RH 无霜） 4. 管理门数：2 5. 读卡器数：4 6. 出门开关：2组 7. 门磁接口：2组 8. 继电器：2组 9. 报警扩展：4入4出 （消防、匪警、防盗、毒气） 10. 读卡协议：Wiegand 26 \ Wiegand 34 \ Wiegand 66 11. 注册卡数：2.6万（可扩容） 12. 记录容量：10万（可扩容） 13. 通信类型：TCP/IP 14. 配备门禁电源箱。 | 套 | 1 |
| 5 | 旋转门电磁锁 | DC12V/1A,承受拉力：280KG。断电开门，专业防残磁设置。带指示灯信号。 | 套 | 2 |
| 6 | IC卡 | 计算机其它配件-IC卡-13.56MHz | 张 | 30 |
| 7 | 指纹/密码/读卡机 | 门禁系统-指纹/密码/读卡机-12VDC供电-1路RS485 | 套 | 2 |
| 8 | IC发卡机 | 门禁系统-IC发卡机-USB接口 | 套 | 1 |
| 9 | 指纹录入仪 | 门禁系统-指纹录入仪-USB接口 | 套 | 1 |
| 10 | 出门按钮 | 计算机其它配件-出门按钮 | 只 | 2 |
| 11 | 温湿度传感器 | 1． 温度范围：-20℃～80℃，温度误差：<±0.3℃。 2． 湿度范围 ：0～100%RH，湿度误差 ：<±3%RH。 3． 采用高精度数字温度传感器，温度精度不低于0.5℃，湿度精度不低于5%。 4． 工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能。 5． 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。 6． 带有图形液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试。 | 只 | 4 |
| 12 | 短信猫 | 用于短信报警，需自配GSM卡。 | 套 | 1 |
| 13 | 交换机 | 16口全千兆以太网交换机； | 套 | 1 |
| 14 | 环控服务器 | 按要求配置 | 套 | 1 |
| 15 | 线缆包 | 标配工厂预制能源辅组制式环控线缆包 | 套 | 1 |
| 16 | 综合管理平台基础软件 | ▲为保持产品适应性、可靠性和可用性，须提供同品牌厂家实验室CNAS证书、实验室UL证书、TUV证书为产品保质护航。 ▲所提供前端监控主机软件须具有自主知识产权，提供中华人民共和国国家版权局的计算机软件著作权登记证书： 注：以上所有资料必须加盖制造商公章，否则按未响应招标文件要求处理。 数据中心集中管理系统软件技术要求 本数据中心集中管理系统应采用云架构平台系统，主要分三个层：采集层、云平台层、业务层。其中采集层主要是由UPS、精密空调、配电柜、新风机、温湿度等动环设备与IT资产采集设备组成；云平台层主要是存储设备数据以及进行大数据分析；业务层则是展示给用户的数据中心集中管理系统。 采集层的各个采集点将各自的数据汇总到前端监控主机后，通过MQTT协议与云平台间进行数据交换，经过云平台的筛选后，将属于系统的数据中心数据进行保存以及一系列的大数据算法运算分析并保存分析后的结果；当用户使用数据中心集中管理系统时，系统会与云平台间进行交互，将需要的数据经过REDIS缓存到内存中，让用户体验到高效的管理系统，而且支持多用户同时在线浏览访问该系统。 数据中心集中管理系统不仅为用户提供远程监测各个数据中心的所有设备实时数据（数据保存）及告警记录（当前告警、历史告警），了解数据中心实时情况；统计每类设备的各个告警发生比例以及告警设备数量，便于用户了解各数据中心告警分布情况并以此做出相应的安排。当系统检测到某些重要告警后，针对该告警做出预设定相应的联动处理，并通过短信、语音等方式实时通知相应人员，实现数据中心的无人值守。 同时本系统可支持业务层应用，如3D全景模型，通过三维直观、交互易用和实时数据对接的方式，实现数据中心园区、楼层、机房、机柜组合机柜、设备、模拟真实数据中心场景，全三维虚拟现实浏览和全鼠标虚拟现实操作，点击各个设备可查看重要数据，并可模拟维护人员巡检数据中心，检测设备是否发生故障等。 本系统软件采用纯B/S架构,分布式智能监控设计，云计算组网模式。各节点设备独立工作，可单独管理并可互联互通。操作方便，无需安装客户端软件，用户通过IE即可随时随地远程管理与浏览。 数据中心集中管理系统须采用Linux操作系统, 有效杜绝Windows系统不隐定和不安全、以及各种病毒的干扰，最大程度保证微模块网络安全。 支持专用的APP，支持移动查询，用户可以随时随地了解机房状态。 前端监控采集主机设备具备同时往2个以上中心发送数据的能力，保障系统扩展性、高可靠性的双中心容错系统。 所有联网前端监控主机均采用嵌入式分布式独立运行，不会因为网络中断或某个环节故障而造成系统瘫痪，中心监控系统关注数据管理和展现等业务功能，架构优良，整个系统稳定可靠。 数据中心集中管理系统应支持高可靠的双机冗余热备功能，为关键业务提供24X7*365的不间断服务。 数据中心集中管理系统应支持跨模块PUE计算，灵活配置测量点，显示累计PUE、当前PUE、历史PUE报表全面监测数据中心能耗,增加计算基准时间，提高PUE结果准确性。 为便于用户运营维护，集中管理系统的界面须设置前端监控主机监控信息或采集层监控信息的轮询。 为了保障设备自身的安全性，前端监控主机须具备防雷、接口隔离和通讯传输隔离功能，自身设备故障时保证不影响其子监控设备的正常运行。 多用户、多网点的监控管理，可建立多个管理用户，分配用户的区域管理权限。用户可新建、删除区域，修改区域名称。系统采用树状图方式进行设备层级显示。 可对用户设置不同的告警方式、区域、设备。可按机房区域批量设置告警对象、告警方式、告警设备。 系统支持多种形式的告警设置，对告警进行不同分级，如如一般告警，设备故障，严重告警等，便于管理人员在同时出现不同设备不同级别的报警时可以有重点、有先后的进行处理。 系统支持不同级别的告警可以设置不同的通知方式。如发生高级别告警时，控制中心要发出声音和图示警告，并同时向有关维护人员发送邮件、短信通知，而发生低级别告警时可以只是发送email通知。 系统应支持报警事件导入导出功能，在导出某些报警事件后可由相关负责人针对报警事件进行报警故障确认及排查描述后，再导入系统形成知识库，方便日后对设备的维护与管理。 系统支持二级授权控制功能。当用户在使用设备控制的时候，需要二级授权确认后，操作才能生效，以降低系统的误操作所造成的影响，避免误操作。 系统支持定时报平安功能，每天定时发送设备运行正常信息，确认机房设备的工作状态。 为了方便后期信息查询，系统具有历史数据（实时数据表）、历史事件（实时告警表）存储、查询及导出报表等功能，方便管理者了解任何时间段的系统运行状况。系统具有日志报表，方便管理者了解系统管理动态。历史事件统计分析表，方便管理者对设备故障进行比较分析。 系统支持可根据设备故障告警记录形成历史数据图表，并可导出和打印，供管理人员进行故障分析，设计维护计划，便于用户对设备进行更好的规划、管理。 前端监控主机设备具备温湿度的校准功能，用户可根据实际情况校准温湿度数值，保持数据的精准度。 为了方便用户操作，系统操作界面简单、易用，整体采用扁平化设计风格。 系统支持机房图的展示功能，可直接交付使用，在对机房图进行调整时，无须停止系统，直接调整。 前端监控主机设备技术要求 前端监控采集主机设备符合目前行业最为标准的19寸1U设计。低功耗、无风超静音机架式结构要求，并通过总线供电。 前端监控采集主机设备应采用嵌入式Linux系统，系统具有稳定、可靠和安全等功能。 前端监控采集主机设备具备历史事件的存储功能及超长时钟的设计，确保系统的稳定、可靠。防止主机出现不可预见的故障或网络传输异常，可对设备的监控情况进行追溯。 前端监控采集主机能够响应后台系统主动查询，当数据变化是能够向后台系统主动上报数据，定时上报数据。减少带宽占用，并保障报警以及数据的实时性、准确性。 前端监控采集主机设备发生故障时，不影响被监控设备的正常工作。 前端监控采集主机有很好的电气隔离性能，保障设备运行的稳定性，安全性。 前端监控采集主机机箱外壳接地良好，并具有抵抗和消除噪声干扰的能力。 前端监控采集主机设备能够在需要时提供标准的MQTT服务，以便与其他系统接口。 前端监控主机应具备超强的扩容能力，具备扩容电池监控，配电管理，空调管理，温湿度，烟感，漏水，门磁，红外等能力。 | 套 | 1 |
| 17 | 移动APP运维 | 移动APP | 套 | 1 |
| 18 | 配电柜监测软件模块 | 电量仪软件接口-南向接口第三方设备适配(标准协议) | 套 | 1 |
| 19 | UPS监测软件模块 | 接入授权及软件开发 | 套 | 1 |
| 20 | 微模块监测软件模块 | 接入授权及软件开发 | 套 | 1 |
| 21 | 视频系统监控监测软件模块 | 接入授权及软件开发 | 套 | 1 |
| 22 | 门禁系统监控监测软件模块 | 接入授权及软件开发 | 套 | 1 |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 桥架敷设 | 槽式桥架400*200*1.5mm | 米 | 20 |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 1.用于传输数据、语音、视频、图像等信号 2.支持1000Base-TX Gigabit Ethernet、100Base-TX Fast Ethernet、10Base-T Ethernet 3.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 4.带宽≥250MHz，外径导线尺寸4×2×23AWG，缆径6.2±0.4mm 5.带有十字骨架隔离，外护套为PVC材质，CMX等级 6.弯曲半径：操作时≥30mm，安装时≥60mm 7.环路电阻（20℃）155Ω/km，特性阻抗100±15Ω 8.传输阻抗≤9.5Ω/100m，延迟偏差≤45ns/100m 9.电容不平衡≤330pf/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% | 箱 | 10 |
| 3 | 6类非屏蔽24口数据配线架 | 1.19"1U一体化结构，整合式PCB设计，物理带宽≥250MHz 2.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 3.通用标注T568A/B线序标签 4.壳体及IDC座采用进口PC材料，防火等级UL94V-0 5.金针材质磷青铜，先镀镍，再镀金 6.卡线端子材质磷青铜，先镀软镍，再镀雾锡 7.接触点镀金50μ，极大降低衰减程度 8.插拔次数≥750次，打线次数≥200次 | 套 | 38 |
| 4 | 1U理线器 | 1.19"1U结构，适合安装在机柜内 2.可以将跳线放入管理器内，使跳线整齐美观 3.盖板可拆卸 5.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 个 | 38 |
| 5 | 12芯室内单模光缆 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.机械性能和温度特性良好 6.紧套光缆管内无填充油膏，不容易污染施工场地 7.LSZH外护套材料耐腐蚀，具有防水、防紫外、阻燃环保等特点 8.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） | m | 250 |
| 6 | 光纤配线架(含LC型连接面板） | 1.19"1U24口结构，搭配SC或LC耦合器，最高1U48芯 2.黑色，固定式 3.前面板可更换，适配不同的耦合器 4.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 5.带有前盖板，保护跳线 7.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 8.符合RoHS要求，可提供证明文件 | 套 | 38 |
| 7 | SC/SC单模适配器 | 1.有各种不同的接头类型：LC、ST、SC、MTP、FC等 2.低插入损耗，低回波损耗，即插即用 3.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 个 | 228 |
| 8 | SC/SC单模光纤跳线(3M）（含尾纤） | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模OS2单工SC-SC跳线 3.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 根 | 456 |
| 9 | 光纤熔接 |  | 芯 | 456 |
| 10 | 数据跳线 | 1.带宽≥250MHz，兼容E级/Cat.6的所有标准连接器件 2.采用7股软线，跳线柔韧性良好 3.长度3米，有多种颜色可选，PVC外护套 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 根 | 50 |
| 11 | 数据跳线 | 1.带宽≥250MHz，兼容E级/Cat.6的所有标准连接器件 2.采用7股软线，跳线柔韧性良好 3.长度2米，有多种颜色可选，PVC外护套 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 根 | 50 |
| 12 | SC/SC单模光纤跳线(2M） | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模OS2单工SC-SC跳线 3.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 根 | 50 |
| 13 | SC/SC单模光纤跳线(3M） | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模OS2单工SC-SC跳线 3.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 根 | 50 |
| 14 | 辅助材料 | 标签、铝合金固线器、铝合金理线器、扎带、标牌等等 | 项 | 1 |
|  | 监控机房 |  |  |  |
| 1 | 地板钢质沿边支架安装 | 4*40mm镀锌角钢,防锈处理（信息机房、UPS间） | m | 70 |
| 2 | 静电地板支架 | 由底板、支座、桁梁、螺钉等组成；支架高度高度300mm,支架可调范围±20mm。（去除散力架区域+损耗） | ㎡ | 90 |
| 3 | 全钢无边防静电地板 | 钢板壳结构、水泥填充，防静电PVC贴面；板幅极限偏差0到-0.40mm，厚极限偏差±0.30mm，表面平整度≤0.60mm，相邻边垂直≤0.30mm；集中荷载≥3430N/㎡，极限载荷≥10650N/㎡，均部载荷≥15500N/㎡；测试电压为100V系统电阻＜1×106Ω；国 家 A 级 不 燃。（去除散力架区域+损耗） | ㎡ | 90 |
| 4 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 2 |
| 5 | 静电地板台阶 | 静电地板自制（信息机房、UPS间） | 套 | 2 |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 等电位泄流网格 | 100*0.3mm紫铜箔 | m | 390 |
| 2 | 等电位泄流铜排 | 4*40mm紫铜排 | m | 132 |
| 3 | 绝缘子 | Φ50绝缘子 | 只 | 220 |
| 4 | 接地跨接线 | 定制 | 处 | 200 |
| 5 | RJ45+12V电源防雷器(二合一) | 1路，标称工作电压Un：5V；标称放电电流In：10kA（8/20us）；最大放电电流Imax：20kA（8/20us） | 台 | 26 |
| 6 | 广播线路避雷器 | 标称工作电压Un：110V；标称放电电流In：10kA（8/20us）；最大放电电流Imax：20kA（8/20us） | 台 | 1 |
| 7 | 防雷插座 | 额定电压Un：220V；标称放电电流In：10kA（8/20us）；最大放电电流Imax：20kA（8/20us）；电压保护水平Up≤1kV | 台 | 14 |
| 8 | 附件 | 膨胀螺栓等辅助材料 | 批 | 1 |
|  | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | UPS1柜 | 具体空开配置参见配电系统图 | 套 | 1 |
| 2 | UPS1箱 | 具体空开配置参见配电系统图 | 套 | 1 |
|  | UPS不间断电源系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | ★本项目需配置1台40KVA 在线式高频 UPS系统主机、单机运行。 ▲1、 为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞95%，以第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章为准。 2、 输入频率范围40～70HZ 3、 采用全数字化双DSP控制。 4、 机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线（提供图片证明并加盖厂家公章）。 5、 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命（提供图片证明并加盖厂家公章）。 6、 UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配（以第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章为准）。 ▲7、 系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出，以第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章为准。 8、 可实现8并机运行。 9、 系统应采用分散充电设计，每个功率模块单元应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置（提供软件设置的截图并加盖厂家公章证明） 10、 UPS必须提供远程EPO接口及可编程干接点不少于7路：3路输入、4路输出干接点接口（需提供设置界面截图并加盖厂家公章证明）。 ▲11、 UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的内部温度，进风口和出风口温度，散热器温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑（需提供LCD屏显示截图并加盖厂家公章证明）。 | 台 | 1 |
| 2 | 电池 | 40KVA容量UPS主机后备时间1小时，电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；免维护全封闭铅酸蓄电池，电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确。循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V | 节 | 128 |
| 3 | 电池柜 | 定制能容纳32节12V100AH电池柜，含电池连接线、微断空开等 | 套 | 4 |
| 4 | 散力架 | 32节电池柜散力架，780*880*300mm，8#槽钢现场制作 | 个 | 4 |
| 5 | UPS主机 | 塔式UPS主机，单机总容量3KVA，额定输入电压220/230/240Vac， | 台 | 1 |
| 6 | 电池 | 40KVA容量UPS主机后备时间1小时，电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；免维护全封闭铅酸蓄电池，电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确。循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V | 节 | 36 |
| 7 | 电池柜 | 定制能容纳20节12V100AH电池柜，含电池连接线、微断空开等 | 套 | 2 |
| 8 | 散力架 | 20节电池柜散力架，960*470*300mm，8#槽钢现场制作 | 个 | 2 |
| 9 | 安装施工费 |  | 批 | 1 |

| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 工作区 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 规格：86单口面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门防误插功能。 86型面板，可以安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口、双口和四口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； | 块 | 607 |
| 2 | 双口面板 | 规格：86双口面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门防误插功能。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口、双口和四口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； | 块 | 480 |
| 3 | 光纤面板 | 规格：86型光纤面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观，外框后部带尾纤绕线功能。面板表面带嵌入式图表及标签位置，背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整。 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 光纤面板可以使用单工SC耦合器或双工LC耦合器，以方便在不同环境下的灵活选择； | 块 | 5 |
| 4 | 86*86*45底盒 |  | 个 | 1152 |
| 5 | 弹起型三位信息插座（模块另配）阻尼式 | 规格：3口地插 应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议、机房、开放式办公室等场所。通过转接板可按BAS数据、语音等模块。有铜、铝、不锈钢三种金属材质可选，材料坚固一体成型具有防渗、防尘构造。符合UL认证标准、FCC Part67标准。 外型尺寸符合国家标准； 嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 通用接入方式，使用更方便 | 个 | 60 |
| 6 | 六类非屏蔽信息插座模块 | 规格：六类非屏蔽模块插座 色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：最小200MΩ 接触阻抗：1MΩ 满足CE,REACH和RoHS要求，可提供证明文件加盖厂家公章 | 个 | 1657 |
| 7 | UTP六类非屏蔽网络跳线(多股)PVC 2米 | 规格：2米六类非屏蔽网络跳线 标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45接头，确保优异性能； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 具有信产部跳线单体检测报告，可提供证明文件加盖厂家公章 满足REACH和RoHS要求，可提供证明文件加盖厂家公章 | 条 | 1657 |
| 楼层配线间（IDF） |  |  |  |  |
| 1 | 24位光纤配线架 SC接口 | 规格： 24口光纤配线架 配线架内可容纳多达24芯SC、ST、FC尾纤或48芯LC尾纤的熔接； 配线架抽屉式设计，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度； 符合CE,RoHS及REACH要求，可提供证明文件加盖厂家公章 | 台 | 11 |
| 2 | SC/SC单模适配器 | 规格：光纤适配器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 符合RoHS及REACH要求，可提供证明文件加盖厂家公章 | 只 | 264 |
| 3 | SC/SC单模光纤跳线(3M）（含尾纤） | 规格：9/125单模单芯光纤跳线 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB 光纤外径:单芯：3mm、双芯：3.6mm×6.6mm 最小弯曲半径：3.8cm 具有信产部检测报告，可提供证明文件加盖厂家公章 符合RoHS及REACH要求，可提供证明文件加盖厂家公章 | 根 | 402 |
| 4 | 24口非屏蔽配线架 | 规格：六类24口非屏蔽配线架 介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：最小200MΩ 接触阻抗：1MΩ 温度范围：-40～70℃ 传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级 RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层 IDC连接器： 可卡接22～26AWG规格导体 导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 个 | 97 |
| 5 | UTP六类非屏蔽网络跳线(多股)PVC 2米 | 规格：2米六类非屏蔽网络跳线 标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45接头，确保优异性能； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； | 根 | 1657 |
| 6 | 110型 100对跳线架 | 规格：110型100对机架式配线架 110型配线架分为有无腿型和有腿型； 无腿型适合安装在机柜、机架中； 110型配线架分50、100对和200对多种规格； 110连接端子是110型配线架不可分割的组成部分，端子有4对和5对两种规格可选择； 110型100对配线架套件含20个四对端子、4个五对端子和2个标签条； 110型100对配线架需要和110背板组装在一起，方可安装在19英寸机柜、机架上； 机架中的110型配线架可自由组合成100对、200对等百的倍数。 110型配线架采用阻燃PVC，材质符合 UL 94V-0 阻燃性标准； 配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理； 110型配线架符合TIA/EIA-568C超五类连接件的性能要求； 采用5对打线工具端接，节省安装时间； 适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 个 | 10 |
| 7 | 1对110-RJ45鸭嘴跳线,3米 | 规格：110-RJ45型快接式语音跳线 110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软、易弯曲不易折断； 110型插头分为1对、2对和4对插头三种规格； 110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 性能向下兼容三类、五类系统； 外护套：PVC/ LSZH可选； 防火等级：CMR，LSZH，CM可选。 ISO/IEC-11801 D级 EN-50173 D级 TIA/EIA-568B.2-1D级 | 条 | 266 |
| 8 | 1U金属带盖理线架 | 规格：网络理线架 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径； 可以取下盖板，使用灵活方便。 满足RoHS要求，可提供证明文件加盖厂家公章 | 个 | 119 |
| 9 | 网络机柜600*600*2000（42U） | 1.采用优质冷轧钢板，精密组合组装 2.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定 3.结构紧密牢固，装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺 4.各部位和机柜主体可靠接地，接地线为可插拔式，方便拆卸安装设备 5.机柜内置专用PDU 6.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺 7.图层附着牢固，喷涂表面附着力＞10+1N/25mm2，防氧化，耐酸碱，表面光洁 8.色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀 9.立柱2.0mm,横支架1.2mm,其他1.2mm 10.一体化组装式结构设计，额定静载800kg. 11.前后门均为六角网孔，前门单开，后门双开，提高机柜的散热效率，保证柜内的设备稳定运行 12.前后网孔门通透率大于75%，开启角度大于180° 13.侧板采用弹扣式门锁，无需工具即可方便拆装，采用上下两段式侧门，方便开启维护 14.门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全 15.符合REACH要求，符合RoHS要求，可提供证明文件加盖厂家公章 | 台 | 10 |
| 10 | 弱电箱 | 304不锈钢，含空开、漏保、绝缘板等附件 | 台 | 1 |
| 11 | 10对电话配线架 | 1.标准19英寸机架式安装方式； 2.全金属结构采用优质高强度冷扎钢材，表面放静电喷涂处理，强度高，外观整洁美观 3.材料：优质冷扎钢板 ； 4.端口数量：12、24位； 5.端口类型： SC、ST、LC双工、FC可选； | 个 | 1 |
| 12 | 50对Cat.3室内大对数电缆，PVC | 1.物理带宽16MHz，用于语音的主干传输 2.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 3.兼容C级/Cat.3的所有标准连接器件 4.全色谱导线，易于识别并安装 5.PVC外护套，添加聚酯带，保护内部导线 6.特性阻抗100±15Ω，传输阻抗≤9.5Ω/100m 7.延迟偏差≤45ns/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% 8.具有信产部检测报告，可提供证明文件加盖厂家公章 9.满足REACH和RoHS要求，可提供证明文件加盖厂家公章 | 米 | 1200 |
| 13 | 室外4芯单模光纤 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，光缆尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.两根平行钢丝使其拉伸强度高 6.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 7.松套管内充以特种油膏确保光缆的阻水性能 8.特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 9.PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能 10.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） 11.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 12.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm | 米 | 1500 |
| 14 | 室内6芯单模光纤 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.机械性能和温度特性良好 6.紧套光缆管内无填充油膏，不容易污染施工场地 7.LSZH外护套材料耐腐蚀，具有防水、防紫外、阻燃环保等特点 8.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） 9.具有信产部检测报告，可提供证明文件加盖厂家公章 10.符合RoHS及REACH要求，可提供证明文件加盖厂家公章 | 米 | 1500 |
| 15 | 室内12芯单模光纤 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.机械性能和温度特性良好 6.紧套光缆管内无填充油膏，不容易污染施工场地 7.LSZH外护套材料耐腐蚀，具有防水、防紫外、阻燃环保等特点 8.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） | 米 | 3000 |
| 16 | 室外12芯单模光纤 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，光缆尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.单根钢丝加强芯，拉伸强度良好 6.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 7.松套管内及缆芯内充以特种油膏确保光缆的阻水性能 8.特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 9.PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能 10.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） 11.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 12.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 13.具有信产部检测报告，可提供证明文件加盖厂家公章 14.符合RoHS及REACH要求，可提供证明文件加盖厂家公章 | 米 | 500 |
| 17 | 6类非屏蔽双绞线-低烟无卤 | 1.用于传输数据、语音、视频、图像等信号 2.支持千兆以太网 3.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 4.带宽≥250MHz，外径导线尺寸4×2×23AWG 5.带有十字骨架隔离，外护套为LSZH材质，满足IEC60332-1 6.弯曲半径：操作时≥30mm，安装时≥60mm 7.环路电阻（20℃）155Ω/km，特性阻抗100±15Ω 8.传输阻抗≤9.5Ω/100m，延迟偏差≤45ns/100m 9.电容不平衡≤330pf/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% ▲10.具有信产部短链路、链路及信道检测报告，可提供证明文件并加盖厂家公章 ▲11.具有信产部4节点及6节点信道检测报告，可提供证明文件并加盖厂家公章 12.满足REACH和RoHS要求，可提供证明文件并加盖厂家公章 13.具有ETL,CE认证，可提供证明文件并加盖厂家公章 | 箱 | 150 |
| 机房管理系统（MDF） |  |  |  |  |
| 1 | 72芯ODF配线架 | 规格： 72口光纤配线架； 配线架内可容纳多达72芯SC、ST、FC尾纤或144芯LC尾纤的熔接； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，BAS光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； | 台 | 4 |
| 2 | SC/SC单模适配器 | 规格：光纤适配器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 只 | 264 |
| 3 | SC/SC单模光纤跳线(3M）（含尾纤） | 规格：9/125单模单芯光纤跳线 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 光学特性 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB 物理特性 光纤外径:单芯：3mm、双芯：3.6mm×6.6mm 最小弯曲半径：3.8cm 工作温度范围：-20～70℃ 材料：陶瓷 | 根 | 402 |

| 能耗计量系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 应用服务器 | 硬件环境： 硬盘空间：至少1T； 内存：16GB； CPU：6核 以太网口：≥1路千兆 软件环境： 操作系统：Windows 10专业版64位 | 台 | 1 |
| 2 | 打印机 | 类型：黑白激光；多功能：打印 扫描 复印； 打印幅面：A4 幅面； 打印质量：分辨率高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效） 打印负荷：最高 8000 页 | 台 | 1 |
| 3 | 建筑能耗管理系统软件 | 1、为B/S架构，软件符合国家建筑能耗监测系统技术导则要求；实时准确采集建筑内的空调、水、电、燃气、蒸汽等能源能耗数据； 2、能耗支路分析：单仪表状态值、用量值的分析图表； 3、区域能耗报表：计量区域的每个采集点能耗统计报表，包括水电气、能量型、时间型； 4、能耗计费模块：业主资料、单价配置、收费单据设置、费用统计、费用结算及反结算、结算历史查询； 5、设备监控：包括仪表状态检查、仪表状态控制； 6、基础模块：仪表数据采集、仪表资料、建筑资料、授权中心等模块，以及设备故障报警、抄表报警和上传报警等语音、弹窗报警。 7、建筑能耗分析：建筑及其计量区域的能耗分类分项的分析图表、多栋建筑排名、同比、指标、建筑类别的能耗分析； 8、建筑能耗报表：整栋建筑的分项用电、分类能耗、建筑类别电耗的统计报表； | 套 | 1 |
| 4 | IBMS数据上传接口 | IBMS数据上传接口用来定制开发向上一级的软件平台系统上传数据，根据平台的相关要求定制开发相关协议文件，实现数据的实时对接。 ▲提供BTL和CE相关认证证书加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 5 | 电表数据上传接口 | 电表数据上传接口用来根据电表的协议和对接方式提供电表数据对接的接口和相关协议的开发，实现电表数据的实时对接和数据采集。 ▲提供BTL和CE相关认证证书加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 6 | 水表数据上传接口 | 水表数据上传接口用来根据水表的协议和对接方式提供水表数据对接的接口和相关协议的开发，实现水表数据的实时对接和数据采集。 ▲提供BTL和CE相关认证证书加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 7 | 能耗数据网关 | 1、工作电源：AC 24，50Hz±1Hz 2、功 耗：≤6W,处理器≥300MHz 3、通信协议：Modbus、Bacnet协议和其它符合国标的协议； 4、通信方式：RS232有线，RS485有线，M-Bus有线，CAN 5、通信波特率：RS485：9600bps，M-Bus：2400bps 6、处理器≥300MHz 7、通讯接口：1路10/100Mb以太网端口；2个RS485/RS232。 8、温度：-20℃~+70℃，湿度 ：20%~90%RH（无凝露） 9、支持JS脚本 | 台 | 8 |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 |

| 排队叫号系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络液晶一体机 | 22寸商显一体机； 液晶尺寸：21.5寸 分辨率：1920*1080 安卓智能主板：四核处理器/1G DDR内存/8G FLASH/2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出； 用于诊室门口作为二级分诊排队显示或者宣教信息； 安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 嵌入式一体化设计，内置播放控制板，无需外接电脑 内嵌播放端系统软件，可显示诊室医生姓名、职称、照片以及诊室号、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待患者姓名与号码； 内嵌播放端系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示； 排队系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 设备具备3C证书并加盖厂家公章 | 台 | 23 |
| 2 | 网络液晶一体机 | 32寸商显一体机； 液晶尺寸：32寸 分辨率：1920*1080 外壳材质：黑色铝型材 安卓智能主板：四核处理器/1G DDR内存/8G FLASH/2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出； 用于取药窗口排队显示或者宣教信息； 安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 嵌入式一体化设计，内置播放控制板，无需外接电脑 内嵌播放端系统软件，可显示窗口号、正在取药、等候取药信息等 内嵌播放端系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示； 排队系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 设备具备3C证书并加盖厂家公章 ▲提供检测报告并加盖厂家公章 | 台 | 53 |
| 3 | 网络液晶一体机 | 55寸商显一体机； 液晶尺寸：55寸 分辨率：1920*1080 外壳材质：黑色等边边框，铝型材 安卓智能主板：四核处理器/1G DDR内存（可选配2G）/8G FLASH/2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出； 用于候诊区作为一级分诊排队显示或者宣教信息； 安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 嵌入式一体化设计，内置播放控制板，无需外接电脑 内嵌播放端系统软件，可显示多个当前要就诊的号码、患者姓名、门诊类别、接诊医生姓名、诊室号； 内嵌播放端系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示，也可设置主副屏分别显示； 排队系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 设备具备3C证书并加盖厂家公章 | 台 | 10 |
| 4 | 自助取号机 | 22寸护士站落地自助报道机,带触摸功能 标配号票打印机、非接触诊疗刷卡模块，其他外设（身份证、医保卡、扫描枪等）根据医院时间需求选配 内嵌播放端系统软件 自助报到可大大减少护士工作量。 多种方式方式报道 查询功能：患者已签到再刷卡可查询等待人数。 预约患者：预约患者再次刷卡可重新进入排队。 复诊排队：已诊患者再次刷卡可重新进入排队。 过号排队：过号患者再次刷卡可重新进入排队。 | 台 | 6 |
| 5 | 一体机吊架 | 使用液晶尺寸32"-55"LCD，符合VESA规格200mm×200mm、400mm×400mm，可左右旋转30°、俯仰往上5°、往下15°，铁管标准长度100mm-200mm | 个 | 63 |
| 6 | 功放 | 1.输出功率：≥50W 2.输出方式：4-16Ω 70v100v 3.频率响应：60HZ-16KHz≤±2db 4.总谐波失真：0.1%（1KHz0dB） 5.信噪比话筒：66dB/路线102dB 6.供电电源：220V/50Hz | 台 | 5 |
| 7 | 吸顶喇叭 | 1.额定功率：3-6W 2.最大功率：6W 3.输入电压：70V/100V, 4.灵敏度：91dB 5.频率响应：110HZ-15KHz， 6.最大声压级：93dB | 个 | 10 |
| 8 | 多媒体信息发布系统平台 | 1.系统设计应进行全面规划，采用现代化的理念和技术，对系统的设计做到合理化、科学化，达到低投资、高效益；建成系统先进，适应未来3~5年内行业的发展趋势。 2.▲系统在后台管理首页可以清楚的显示服务器状态，包括服务器的操作系统、系统类型、内存占用情况、硬盘占用情况。（提供软件截图并加盖厂家公章） 3.系统应具备高度的安全性、可靠性和稳定性，软硬件均可跨平台，软件在同一个平台下同时兼容Windows与Android系统架构。在后台管理系统首页可以清楚的展现终端Windows系统的终端数量和安卓终端数量，在线数量、在线率、离线数量、离线率。（提供软件截图并加盖厂家公章） 4.终端设备出现异常情况时，系统后台则自动弹出报警提示。 5.终端同步功能 6.▲系统可在同一平台上统一远程控制LED屏、拼接大屏、投影机、触摸一体机、网络一体机、电视机等。（提供软件截图并加盖厂家公章） 7.系统必须满足专家排班系统、宣教系统、窗口评价系统、分诊排队系统、医护对讲系统、病房视讯系统、会议室管理系统集成在同一平台管理，方便医院日后扩展升级。 8.系统以管理服务器为核心，采用B/S架构，系统通过接口，保持医院原有系统（HIS、LIS、PACS）及其所有接口的稳定性及延续性。 9.操作人员在医院网络内的任意一台PC上都可远程管理所有显示终端一体机的远程关机、重启、调节音量大小、分时段定时开关机、播放画面监控等多项智能机制，方便可靠，无需过多人工干预，是真正的全自动设备。 10.系统对整个网络和各个显示终端硬件进行实时监控，包括网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目、当前插播的消息、节目信息、播放端更新信息等。管理员可远程实时截取播放端屏幕分析，确保播放准确安全。 11.权限管理：系统具有管理员、审核员、操作员三级权限，管理员权限最高，可添加用户、分配权限，审核员可对操作员制作的节目和播表进行审核并批准发布，操作员可编辑节目和播表， 12.分组管理：可按科室、病区分区、分组多级分控模式管理终端设备。 13.系统支持手机或平板移动端后台登陆管理 1)软件支持手机APP登陆或平板网页登陆管理后台 2)支持手机后台远程查看各终端运行状态及终端属性 3)支持手机后台远程控制各终端设备，如音量控制、关机、重启、节目播放暂停停止、远程终端素材及播表清楚、开关定时设置等 4)支持手机截图或手机相册图片发送功能 5)支持手机远程发送节目功能，可组别发送 6)支持手机端账户设置管理功能 硬件显示屏和播放终端采用的一体化设计，只需要连接电源线和网线就可使用，安装方便。硬件支持无线WIFI。 | 套 | 1 |
| 9 | 门诊智能导诊排队系统 | 1.系统与HIS、PACS、LIS等信息系统进行对接，支持数据库视图、中间表、Web service等多方式对接，实现数据实时更新。 2.系统支持现场挂号、自助终端挂号、手机端（公众号或APP）预约挂号等不同挂号渠道的患者排队，排队顺序规则可按医院要求在后台灵活配置。 3.支持普通挂号分诊流程、专家挂号分诊流程、医技预约分诊流程以及药房取药流程的配置和管理； 4.▲支持微信公众号实时显示排队信息，患者在前面等候人数比较多的情况下，可以先办理其他事务或在休闲区域等候，可以有效分散护士站等候区域人流，前面还有3-5人（人数可设置）时提前提醒，免除患者担心过号的顾虑。（要求截图并加盖厂家公章） 5.支持不签到自然队列排队模式； 6.支持全自助签到、人工签到形成队列（患者刷卡/扫描自助签到、护士操作签到）以及自助和人工混合报到三种模式。 7.支持人脸识别签到。 8.支持预约时间段内早到、晚到患者排队规则按不同科室要求在后台可灵活设置。 9.支持过号患者排队规则设置，如果同一个患者第二次过号或者第三次过号支持处罚机制按不同科室要求在后台可灵活设置。 10.支持复诊（回诊）患者的插队规则按不同科室要求在后台灵活设置。复诊（回诊）患者优先分配初诊看诊医生 11.患者挂错科室时，无需重新挂号，支持转诊功能。 12.支持二级分诊预叫号功能：候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区一级叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口二级叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊。 13.叫号子系统接到医生工作站发出的指令，将医生呼叫的患者信息同时显示在一体机上。例如： “请××（患者姓名）到××诊室等候”。以上叫号显示均为同步语音提示。 14.支持医生坐诊诊室的调整（例：医生更换诊室，登录ID后，诊室门口一体机即显示当前医生信息）。 15.支持一个诊室多个医生叫号，诊室门口显示屏可支持2个医生、3个医生或多个医生的呼叫队列。 16.支持排队信息和信息发布宣教信息组合播放； 17.午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 18。▲支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏（要求截图并加盖厂家公章） | 套 | 1 |
| 10 | 检验抽血取号排队系统 | 1.与HIS/LIS系统对接，患者通过自助报道机报到取号后，自动按报到先后顺序进入抽血排队队列。 2.支持扫码、刷诊疗卡、医保卡、身份证等多种报到模式。 3.系统支持人脸报到。 4.支持过号患者滚动提醒，重新签到取号排队。 5.支持抽血窗口号、抽血流程指南、叫号信息同时在同一显示屏上显示。 6对于没有办公电脑的窗口，采用7寸或者10寸硬件呼叫器 7.支持排队信息和信息发布宣教节目组合播放； 8.午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 9.支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏 | 套 | 1 |
| 11 | 输液排队呼叫系统 | 用于解决医院输液取号排队 | 套 | 1 |
| 12 | 检查科室排队系统 | 1.与HIS/PACS/PEIS系统对接，获取病人信息，并进行排序，可自动分配患者。 2.支持扫码、刷诊疗卡、医保卡、身份证等多种报到模式。 3.系统支持人脸报到。 4.支持预约早到患者是否允许提前提前报到，后台可灵活配置。 5.支持预约时间段内早到、晚到患者排队规则在后台可灵活设置。 6.支持住院患者、军人、老人等特殊患者优先排队。 7.在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。 8.在患者还不具备检查（憋尿期间）条件时，可在后台灵活设置插队规则 9.对于没有办公电脑的检查室，采用7寸或者10寸硬件呼叫器 10.支持排队信息和信息发布宣教节目组合播放； 11.午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 12.支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏 | 套 | 1 |
| 13 | 自助签到系统 | 提供全科门诊区域自助签到功能,以供病人可自主选择医生 | 套 | 1 |
| 14 | 语音库 | 1.支持中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定； 2.中文、数字的合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果； 3.支持实时人名呼叫（如:“请患者张三到外科一诊室就诊”）。 4.支持普通话、英文、粤语播放。 5.支持远程调节显示终端音量大小 | 套 | 1 |
| 15 | 护士分诊台管理软件 | 1.支持手工人为分诊和系统自动分诊，在自动分诊时遇必要情况分诊护士可根据需要临时调整分诊的次序。 2.支持全自助签到、人工签到形成队列（患者刷卡/扫描自助签到、护士操作签到）以及自助和人工混合报到三种模式。 3.分诊台可清晰的看到本科室已挂号的全部患者、未报到的患者、正在排队的患者、已诊结的患者、已过号的患者。（需要截图） 4.分诊台支持预叫号功能 5.分诊台支持转诊功能，可单个转诊、也可批量转诊。 6.对特殊患者优先就诊处理功能，护士通过护士站分诊台软件可直接完成插队、直接就诊等操作，同时屏幕应显示特殊患者标识，如军人、老人、急诊等，且不影响正常排队队列。 7.支持绿色通道功能 8.支持挂起功能 9.护士按科室权限可自己灵活设置本科室的过号、复诊、转诊患者的排队规则 10.通过分诊台，护士可以维护本科室的所有诊室，支持新增、修改、删除诊室。 11.护士站具有广播功能：支持护士一键发送语音广播； | 套 | 1 |
| 16 | 医生工作站虚拟叫号软件 | 1.医生在某个诊室电脑上输入用户名和密码登录后，该诊室即处理挂他门诊号的就诊病人队列；排队系统自动定位医生诊室。 2.呼叫：正常呼叫第一位或下一位等候者。 3.重呼：当呼叫等候者没有及时响应，可以多次重新呼叫该患者。 4.诊结：看完一个患者后按“诊结”，数据会发送到后台对医生的看诊时间进行统计。 5.过号：呼叫未到患者可归属到过号队列，并可设置一次过号推后几位呼叫，第二次过号推后几位，第三次呼叫推后几位。（提供截图并加盖厂家公章） 6.医生临时停诊，系统将暂停为其分派患者，后台可设置停诊原因，如：临时外出查房，临时会诊、休息时间等信息，分诊屏上也将做出相应提示。（提供截图并加盖厂家公章） 7.分诊台支持预叫号功能（提供截图并加盖厂家公章） 8.医生端具有语音播报功能； | 套 | 1 |
| 17 | 全彩LED显示屏 | 室内P2.5全彩，显示屏净显示尺寸5.28米×2.88=15.2064平方米；封装方式：三合一表贴；物理点间距：2.5mm；物理密度：160000点/㎡；像素组成：1红1绿1蓝，压铸铝箱体前维护方式；箱体尺寸480*480mm；箱体分辨率：192*192点；控制方式：静态恒流；扫描方式： 1/32扫描；高清高阶PWM驱动IC；可视角度：水平≧120°，垂直≧120°；白平衡亮度：300-1200CD/㎡可调；显示色彩鲜艳，亮度感应自动调节；刷新频率：≧3840Hz；像素失控率：＜0.0002；平均功耗：≤300W/㎡；最大功耗：≤700w/㎡； ▲（2）所供LED显示屏产品具有国家强制性CCC认证证书并加盖厂家公章。 ▲（3）所供LED显示屏产品提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的防护等级检测报告并加盖厂家公章 （4）所供LED显示屏产品提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的盐雾检测报告并加盖厂家公章。 ▲（5）所供LED显示屏产品提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的噪音检测试报告并加盖厂家公章。 （6）所供LED显示屏产品提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的抗震检测报告并加盖厂家公章。 ▲（7）所供LED显示屏产品提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的低亮高灰检测报告并加盖厂家公章。 （8）所供LED显示屏产品提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的阻燃检测报告并加盖厂家公章。 ▲（9）所供LED显示屏产品提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的光生物安全及蓝光危害评估检测报告并加盖厂家公章。 ▲（10）所供LED显示屏产品提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的抗UV紫外线老化测试报告并加盖厂家公章。 ▲（11）显示屏制造商需通过ISO27001信息安全管理体系认证，提供认证证书复印件加盖厂家公章。 ▲（12）显示屏制造商需通过QC080000有害物质过程管理体系认证，提供认证证书复印件加盖厂家公章。 | 平方 | 15.2 |
| 18 | 全彩控制系统 | （1）主控卡4张：含逐点校正、亮度自动调节功能；可多机级联统一控制；支持双网线热备份功能，双网口输出。接收卡+转接卡66张：一个压铸铝箱体一张卡，支持10bit高清视频源的播放、16bit亮度色度矫正；开屏渐亮保护，可实现配置文件回读、程序复制、温度监控、网线通讯状态检测、供电电压检测、高灰度高刷新率。 ★（2）为了保证系统兼容性最佳，需与全彩屏同一品牌， ▲（3）中国质量认证中心（CQC)强制性认证，具有CCC认证证书并加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 19 | 全彩播控软件 | (1)显示屏节目编辑、播放软件；支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放 ▲(2)为了保证系统的功能先进性和安全性，提供嵌入式显示屏控制系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章； ▲(3)提供安全性加密系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章； ▲(4)提供参数自动存储备份及丢失找回软件著作权登记证书并加盖厂家公章； ▲(5)提供根据环境自动调节亮度软件著作权登记证书并加盖厂家公章 | 套 | 1 |
| 20 | 控制计算机 | I5-7400 8G 1T 2G独显 21.5英寸 | 台 | 1 |
| 21 | 视频拼接处理器 | （1）多路信号输入，4进4出信号，并可对各路信号进行画面预览，确保调用时不出故障； （2）支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号;支持4K超高清信号处理;多组可编辑全局图文叠加。 （3）支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效。 （4）可同时进行多画面预览及输出监视;支持亮度抠像、图像透明度调节及边缘羽化。 （5）支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出。 ★（6）为了保证系统兼容性最佳，需与全彩屏同一品牌， ▲并提供处理器CCC认证证书及高清视频处理及拼接系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 | 台 | 1 |
| 22 | 显示屏配套钢结构及包边 | 定制,配套钢结构，壁挂式固定安装，内部采用国标方通，四周采用304不锈钢包边。▲显示屏制造商必须具有合格有效的钢结构工程专业承包资质，提供资质证书加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 23 | 智能配电箱 | 定制PLC控制，具有过流，过压，欠压，短路等保护功能，并可实现远程开关电功能（▲智能配电箱提供PLC智能配电控制软件著作权证书并加盖厂家公章） | 套 | 1 |
| 23 | 辅材 |  | 批 | 1 |

| 病房呼叫系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 病员一览表显示屏 | 可对科室状态进行数据进行统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数 可对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位、今日换床床位等 可对部分交班信息进行展示，如当日的值班医生信息、值班护士信息、责任制护理信息、要事留言等 可与病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中 可显示电子床头一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示 | 台 | 8 |
| 2 | 网络多媒体控制器 | 处理器 2x Cortex-A9 1GHZ 1.内存 1GB DDR3 2.闪存 4GB eMMC 4.5 高速闪存 3.操作系统 Linux 3.0.35 | 台 | 8 |
| 3 | 医护主机 | 采用IP组网方式，直接与服务器进行网络通信，完全脱机运行 采用10.2英寸工业级液晶屏，分辨率1024*600，支持触摸操作 采用7色LED灯醒目提示呼叫患者的护理级别 可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报 可实现语音广播，广播范围可设置，即全部终端、病人终端、值班终端等 可播放背景音乐和宣教广播，提供多个播放列表 可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫 可根据病员病情任意设置高、中、低级护理床位，且护士台主机上有不同颜色的灯显示 自动控制分机屏幕亮度，即能设置病人终端的彩色屏幕自动开关 可显示床位一览表和患者在院详细信息 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除 | 台 | 8 |
| 4 | 总控服务器 | 可连接HIS系统，实现信息读取与发布 两线制系统电源集中控制中心 专业级语音通话效果，支持扩展外部扬声器 支持扩展通用电话机，具备呼叫对讲、来电显示功能 支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供二次开发接口 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统 | 台 | 8 |
| 5 | 病房门口机 | 21.5寸液晶一体机 "壁挂安装，液晶尺寸21.5寸，屏显比例16：9，分辨率1366×768，背光类型LED，裸机尺寸宽447mm×高271mm×厚29mm，整机净重3.3kg，整机毛重3.8kg，整机额定功率≤20W，待机功率≤1W，工作电压220V60Hz，喇叭8Ω2W，音频接口OUT:Line-out，视频接口OUT:LVDS，数据接口USB2.0/SD GPIO/IR/RS232，通信接口Ethernet:10/100Mbps，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV" | 台 | 135 |
| 6 | 走廊一显示屏 | 双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字 呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 块 | 16 |
| 7 | 配套床头呼叫器（7寸屏） | 待机界面可显示患者的住院信息、护理信息 菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费和医生简介 液晶屏可显示电子护理标识，自动转换文字和颜色 “呼叫键”可呼叫护士站并对讲，“取消键”可清除呼叫 支持增援呼叫功能，本房间的护士可向其他医护人员请求应急帮助 支持呼叫转移和护士定位功能，本房间可接收其他房间的呼叫，护士站和走廊点阵屏可显示护士位置 支持吸氧计时功能，并上传记录 配合门口刷卡功能，可对护士工作进行满意度评价 支持新短消息、呼叫等待、服药缴费的自动语音提醒 | 台 | 357 |
| 8 | 防水报警开关 | 防水设计，三芯总线、在线编码方式；壁挂式安装在病房的卫生间内，可供患者紧急情况下报警。 功能介绍：报警/解除、防水功能、报警提示、连线方式，附送专用接线柱。 | 台 | 135 |
| 9 | 配套软件 |  | 台 | 1 |
| 10 | 辅材 | 各类信号线电源线 | 批 | 1 |

| 楼宇自控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 系统软件 | 1、数据管理服务器采用以太网TCP/IP的方式与客户的企业级网络相连接，其典型作用是协调所有网络浏览器上用户对系统的访问（不能少于5个用户同时登入）。数据管理服务器是可扩展平台，同时为连接到网络浏览器的多个用户服务。它还为历史数据存档提供多种选择的数据库软件。 2、数据管理服务器软件在使用Microsoft® Windows® 2000 Professional或Microsoft Windows XP Professional操作系统的PC上运行。它包括一个与开放数据库（ODBC）兼容的数据库包，长期存储趋势数据、事件消息、管理员记录和系统设置数据。 3、整个系统范围内查看警报和事件，用户界面提供了一个事件观察程序，按时间顺序显示事件。这就允许操作者识别楼宇中最新的情况，确定事件之间可能存在的关系，并且找出错误源头的位置。事件观察程序还允许操作者确认并为现实的所有事件消息作出注释。 | 套 | 1 |
| 2 | 电脑主机 (工作站 Precision T1700) | 硬件环境： 硬盘空间：至少1T； 内存：16GB； CPU：6核 以太网口：≥1路千兆 软件环境： 操作系统：Windows 10专业版64位 | 台 | 1 |
| 3 | 高速宽行打印机 | 针打 窄行 | 套 | 1 |
| 4 | 不间断电源 | UPS主机，电池，电池箱等 | 套 | 1 |
| 5 | 通讯接口 | 要求提供Bacnet等标准协议供集成，且联网集中后给出单一硬件接口 | 套 | 1 |
| 6 | 网络控制器 | 1、网络控制器应向BAS提供工业级的高可靠性，应内嵌Windows操作系统，具有至少192MHz的CPU处理器，至少512M的内存。 2、网络控制器在控制层上应能至少支持1条BACnet MS/TP协议总线，每条MS/TP总线至少支持100个现场控制器。 3、▲网络控制器应具有BTL认证（B-BC）、UL认证、CE认证。 4、网络控制器控制点数不得少于1000点。 | 个 | 1 |
| 7 | 可编程控制器 | 数字控制器：供电电源 24V AC/DC，支持BACnet MS/TP，可配置的输入输出点，实时时钟及时间程序，具备比例控制算法（P-Adaptive）和模式识别适应控制（PRAC)提供的闭环控制优化功能。配置点数必须满足 (8UI, 6DI, 6AO, 6DO) | 个 | 4 |
| 8 | 扩展模块 | 扩展模块：供电电源 24V AC/DC，支持BACnet MS/TP，可配置的输入输出点。配置点数必须满足 (6UI, 2DI, 2AO, 3CO,4DO) | 个 | 8 |
| 9 | 通讯网关 | 要求提供Bacnet等标准协议供集成，且联网集中后给出单一硬件接口 | 个 | 2 |
| 10 | DDC箱体 | 厂家定制配套，含电源、继电器、空气开关、接点端子等 | 个 | 3 |
| 11 | 开关型风阀执行器 | 24VAC/DC, 16Nm,开关/浮点控制, IP54 | 只 | 3 |
| 12 | 压差开关 | 过滤网压力（差）开关 1.4 -- 10 mbar | 只 | 6 |
| 13 | 防冻开关 | SPDT, -35~40℃ | 只 | 3 |
| 14 | 风管温度传感器 | 风管安装，镍元件, -46~104℃, 8 inch | 只 | 3 |
| 15 | 室外温度传感器 | 室外壁挂式安装， 温度Pt1000, 精度5%FS | 只 | 3 |
| 16 | CO传感器 | 墙面安装，测量范围0~300ppm,精度：±5%FS@25°C，典型±10%FS@5~50°C,0～10V或4～20mA信号输出 | 只 | 3 |
| 17 | 室内CO2传感器 | 墙面安装，测量范围不小于0～2000ppm,精度±(50+5%)ppm,0～10V或4～20mA信号输出 | 只 | 6 |
| 18 | 辅材 |  | 批 | 1 |

★二、商务要求

| 1 | 质保期：自系统整体验收合格之日起两年，免费上门服务两年，如招标文件技术要求中有相关规定的，则按相关规定执行。 质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少12个月。 |
| --- | --- |
| 2 | 售后技术服务要求：接到用户维修电话1个小时内响应，24个小时内修复。（不能修复的，用备机替代）。 |
| 3 | 交货时间：具体交货期及交货数量接业主通知，中标单位应及时与业主和土建施工方对接，接业主通知后3天内完成准备工作并进场施工，120天内完成交货。 地点：业主指定。 |
| 4 | 付款方法和条件：合同签订后买方支付合同价的10%作为预付款；项目实施进度达到整个项目的50%，经买方验收确认后七天内支付合同总价的50%；项目安装调试完毕、试运行验收合格后支付合同总价的25%，项目经第三方审计结算，卖方向买方提供审计总价的10%的银行保函或保险保函作为质量保证金后支付至审计总价的100%；保函有效期至卖方承诺质保期结束。 |
| 5 | 履约保证金：中标供应商在收到中标通知书后10天内，并在签订合同协议书之前以现金、电汇、银行保函、保险保函形式支付给向采购人提交中标价的5%作为履约保证金，在项目验收合格后一个月内无息退还。 |
| 6 | 总包配合费：按招标的工程合同价的1.5%支付；以上费用包干使用均含税。 水电使用费，按实计量。如难以计量时，按工程合同价的0.3%支付给总包单位。以上费用均含税。 |
| 7 | 项目安装调试完毕、试运行验收合格并办理交付手续后中标供应商需配备两名技术维护人员工作至质保期满，工作时间和地点由医院安排，相关费用包含在总价中（如医院对供应商所配备的人员不满意，医院有权要求供应商更换技术人员，相关费用由中标供应商支付）。 |
| 8 | 质量保证金： （1）质量保证金额度：合同总价的10%； （2）质量保证担保形式：《质量保证金保函》。 （3）中标供应商最迟在缺陷责任期开始前7日将向采购人提供符合《质量保证金保函》格式的银行保函或保险保函一份。 （4）质量保证金保函担保时间与中标供应商承诺的质保期保持一致。 （5）中标供应商与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由中标供应商承担；因中标供应商原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由中标供应商承担。 |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县第三医院扩建工程智能化项目 |
| 2 | 采购人：宁海县西店园区建设有限公司 联系人：尤工 联系电话：0574-59979632 招标机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司 联系地址：宁海县桥头胡街道桥井东路23号 联系人：张先生、王小姐 电话：13373881901、15867370074 |
| ★3 | 本项目预算价：1242.3703 万元。 ★报价超出采购预算金额投标文件将被视为无效标。 |
| 4 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★5 | 投标文件有效期：90天 |
| ★6 | 投标保证金：人民币:20 万元整。 投标人应于2020年 月 日16:00时前（实际到帐）将投标保证金以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式交至浙江天诚工程咨询有限公司。 帐户名称：浙江天诚工程咨询有限公司宁海分公司 开户银行：宁波银行宁海支行 银行帐号：60010122000294791 |
| ★7 | 投标报价及费用： - 报价构成：包括设备费、运输费、安装费、调试费、总包配合费（按本次招标合同价的1.5%支付）、水电使用费（按实计量。如难以计量时，按工程合同价的0.3%支付给总包单位。以上费用均含税）、软件开发费、质保期内的保修及其他售后服务、培训、税金等完成本项目所需要的所有费用。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 4、投标人在购买招标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。 5、浙江天诚工程咨询有限公司（本项目采购代理机构）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知和国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费及专家评审费。该费用须中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理人。 |
| 8 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予处理；招标采购单位将不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 9 | 投标文件组成：商务技术文件正本 1 份，副本 6份；报价文件正本 1 份，副本 6份；电子版一份（包含商务技术文件及报价文件）；技术商务文件、报价文件和电子文件分别密封包装。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：2020年 月 日 时（北京时间）宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告） |
| 11 | 开标时间及地点：2020年 月 日 时（北京时间）宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告）。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 13 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，中标后不得因现场环境等因素调整中标价（除采购人要求）。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于宁海县第三医院扩建工程智能化项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的方案成果及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须提供的方案。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和成果。。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）★投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

投标人在提交投标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。

中标人与业主签订经济合同后，浙江天诚工程咨询有限公司（以下简称“本项目采购代理机构”）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费及专家评审费。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

5.电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

（九）质疑和投诉

1．投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的、应在招标文件购买截止期后3天内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出，概不受理。

2．投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3．投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4．投标人在提出质疑并经招标人（招标代理机构）回复未提出异议并且缴纳了投标保证金的，视为认可招标文件及答疑回复。

5．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知采购人和代理机构，但不得使采购人和代理机构收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，代理机构应在投标截止时间15日前在宁波公共资源交易网宁海县分网(http://ninghai.bidding.gov.cn)和浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.所有投标人均有义务登陆宁波公共资源交易网宁海县分网(http://ninghai.bidding.gov.cn)和浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）网站获取相关信息，代理机构发布在上述网站的修改通知，澄清说明等视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

（四）对招标文件的异议

潜在供应商对招标文件有异议，可以在招标文件规定的日期内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人／负责人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由技术商务文件和投标报价文件两部分组成。

1.技术商务文件

（1）资格条件自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式；

（3）评分索引表（格式详见技术商务文件格式中的评分索引表）；

（4）对照技术商务评分表的要求提供以下资料（详情见第四章评分细则）：

技术部分

A. 对投标产品的技术要求响应情况；

B.对本项目的技术方案；

C. 项目实施管理体系、保证项目实施质量与安全的措施、保证项目文明实施的管理措施；

D.售后服务方案；

E.品牌情况；

F. 培训方案；

商务部分

A. 项目业绩;

B. 企业资质；

C. 项目实施人员资质；

D. 企业综合实力；

E.节能环保；

（5）投标声明书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（6）投标人资格声明（格式详见第六章 投标文件格式）；

（7）技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（8）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（9）业主货物需求变化，保证供货的承诺函（格式自拟）；

（10）投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（12）投标人认为有必要提交的其他技术商务说明文件和资料（投标人自行编制）；

2.投标报价文件：

投标报价文件应密封包装并在封口加盖单位公章。

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价一览表（格式见附件）；

（3）质保期满后三年内备品备件、附件及耗材清单及报价表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★注：法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式中相应代表人签署并加盖公章。

★重要说明：技术资信部分中不得出现本项目的投标价格，否则做无效标处理。

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备费、材料费、保管费、检定费用、检测费、安装调试费、货物验收、培训费用、售后服务、交通管理、税、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1．投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3．投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

5．中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，招标人不承担任何利息和“资金占用费”。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件一式五份，正本一份，副本六份，须各自装订成册。成册后的投标文件不得有活页现象，否则其投标作无效标处理。

电子版一份单独密封（包含商务技术文件及报价文件）

投标人应将投标文件的技术商务文件、投标报价文件、电子文件分别密封在三个不同的包封中，并正确标明“技术商务文件”、“投标报价文件”、“电子文件”。技术商务文件、投标报价文件中的文本应正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、招标编号及投标人名称，密封袋封口处应加盖公章，并注明“开标时启封”字样。技术商务文件中如有报价内容，其投标书将作为无效处理。投标报价文件中如有技术商务的内容，则此技术商务内容作为无效内容。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件的副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按技术商务文件、投标报价文件、电子文件三部分密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件、投标报价文件、电子文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人或授权代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标单位声明函或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供设备配置清单、技术偏离表的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应随带身份证原件和保证金收据参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者监管部门检查投标文件密封的完整性并确认；

5.打开技术商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，然后进入技术、商务评审；

6.技术、商务评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.开启投标报价文件,宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

依据《中华人民共和国政府采购法》等国家法律、法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会一般由技术、经济专家 7人组成，并按规定在政府采购专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.招标机构工作人员按评标委员会名单核对评委身份，组织评委及相关人员签到。

2.招标机构工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3.评审委员会确定组长，负责组织评审活动；

4.采购人和采购代理机构审查投标人的资信文件；

5.评委进行独立评审，并按要求必须提交评审依据；

6.采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计，有差错或不合理的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

7.招标机构工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

8.评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照1-4规定的顺序修改；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1．评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3．评审人员对有关招标文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4．评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。如果采购文件没有不合理条款，采购信息公告及相关程序符合规定，经财政监管部门批准，按原方式或其他方式继续进行。

- 七、定标

（一）确定中标人。

确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告交采购人确认，根据采购人确认的评标结果，在招标管理部门规定的媒体和在网上进行中标公告，中标公告期限为1个工作日。

2.供应商认为该中标结果使自己的权益受到损害的，可以自公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

3.若中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金或其他原因将被依法撤销中标资格，则采购人可以重新组织招标。

- 八、合同授予和验收

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，被取消中标资格，投标保证金不予退还。

3.供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

4.合同验收按照宁采购办〔2012〕660号文件执行。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评审流程

1.资格条件审查（根据招标文件，由采购单位或采购代理机构对投标人的投标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、商务评议。）

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 本次招标要求供应商（包括法定代表人）不得为失信被执行人。供应商、法定代表人及其项目负责人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |
|  | 本项目不接受联合体。 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离； |
|  | 投标文件内容不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求； |
|  | 不存在按有关法律、法规、规章属于投标无效情形； |
|  | 不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形。 |

3．详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表（价格和技术商务分合计100分）。其中商务技术部分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

4.中标原则

评标委员会根据投标人的最后得分（价格分、技术商务得分之和）由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为本项目中标候选人。如投标人综合得分相同的则报价高者优先，报价也相同的，则由招标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

5.中标结果

根据采购单位确认的评标结果，代理机构在招标公告发布的媒体[宁波公共资源交易网宁海县分网（http://ninghai.bidding.gov.cn）]上进行中标候选人公示，公示期为1个工作日。

评分内容和标准，见下表：

评分内容和标准，见下表：

评分表

| 考核项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务资信分65分 |  |  |
| 技术分（56分） | 货物技术要求及性能响应（42分） | 供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置等应符合招标文件要求，若投标方对任何一项标有★的指标未响应或不满足，将按无效标处理；全部满足招标文件技术要求的得42分；对标有▲的指标每负偏离一项，扣2分，其他一般性指标每负偏离一项，扣1分，扣完为止。未按要求提供相关检测报告等有效证明文件的视作负偏离。 |
|  | 技术方案 （4分） | 投标人需提供完整的技术方案，技术方案要求总体构架设计合理、考虑完整，结合智能化统的应用实际情况，进行综合评议酌情打分。 2.0分<优≤4.0分；1.0分<良≤2.0分；一般≤1.0分。 |
|  | 项目实施方案（3分） | 1、完善的项目组织、质量、安全等措施，详细的施工计划，包括施工管理流程、进度计划、项目管理人员计划、项目项目施工设备投入（如有工程维护车辆投标文件资信技术文件中提供投标人的机动车登记证书复印件并加盖公章）、测试验收方案等。 2.0分<优≤3.0分；1.0分<良≤2.0分；一般≤1.0分。 |
|  | 样机品牌（2分） | 根据投标产品的知名度、市场形象、投标产品品牌与型号选择的合理性及满足招标文件要求的切合度情况进行综合评价评分（0-2分）。 |
|  | 售后服务（5分） | 1、产品及后续服务保障措施与服务承诺 根据投标人针对本项目指定的后续保障措施、响应时间、技术培训、技术人员、售后服务承诺进行综合评价 1.0分<优≤2.0分；0.5分<良≤1.0分；一般≤0.5分。 2、售后服务机构 根据投标单位提供售后服务机构（投标单位或分公司）售后服务区域便捷程度综合评比，优秀2-1.5分，良好1.5-1分，一般1-0.5分。（提供有效的投标人营业执照或分公司营业执照复印件加盖公章编入投标文件,开标时携带原件备查，两者缺一不可，保持一致，否则不得分） 3、整体项目质保期符合招标方要求不得分，每增加1年的0.5分，以此类推，最高得1分。 |
| 商务资信分（9分） | 投标人实力（3分） | 1、投标人具有信息技术服务运行维护（ITSS）成熟度等级叁级及以上的，得0.5分； 2、投标人具有计算机信息网络安全服务资质叁级及以上的，得0.5分； 3、投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级的，得1分； 4、投标人具有通信施工总承包贰级及以上的，得0.5分； 5、投标人同时具“守合同重信用”AAA和银行资信等级AAA的得0.5分，缺一不得分； （投标文件中提供相关证书复印件加盖供应商公章，原件于开标时携带备查。若供应商在评标委员会需要审查原件时未按要求提供原件或原件与复印件不一致的不得分） |
|  | 项目实施团队人员综合能力（4分） | 评标委员会根据拟投标本项目人员的技术职称、执业资格、以往同类项目经验等进行评议。 1.项目负责人具有PMP证书、一级建造师（机电工程专业）资格证书、工信部颁发的网络工程师证书的，每具备一个得1分； 2.项目技术负责人具有机电工程专业高级工程师职称的，得1分，其他不得分； 以上人员需提供2019年12月份至2020年5月份连续6个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明，社保缴纳证明以社保部门出具的格式为准，未注明中断缴纳的视为连续。未提供以上要求社保的人员不予认可。 （投标文件中提供相关证书及社保复印件加盖供应商公章，原件于开标时携带备查。若供应商在评标委员会需要审查原件时未按要求提供原件或原件与复印件不一致的不得分） |
|  | 业绩（2分） | 2017年1月1日以来的类似智能化项目成功案例，金额高于800万，每提供一个得1分，最高2分（本项需提供合同复印件和中标通知书复印件，上述证明资料均需加盖公章编入投标文件，原件备查。如未提供案例证明材料或评审时无法提供原件证明，该案例不得分） |
| 价格分（35） |  |  |
| 价格分（35） | 投标报价 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，基准价得分为满分35分。其它投标报价计算公式为： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，该产品投标价格给予6%的价格扣除后参与评审。 |

、★注：

1.本项目在投标报价评审时对小型和微型企业产品的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。有关中小企业划型的标准参照工信部联企业〔2011〕300号规定。（投标人所投产品全部为小型和微型企业产品的享受这个折扣）

2.如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

3.招标文件中要求提供原件或有效公证件的，请在开标时提供。并将其复印件（加盖公章）编入投标文件，复印件与原件（或有效公证件）两者都需提供且保持一致，否则不得分。

4.招标文件中要求提供人员，要求提供单位社保证明（需提供最近3个月社保证明）。并将其复印件（加盖公章）编入投标文件，复印件与原件（或有效公证件）两者都需提供且保持一致，否则不得分。

5.为保证项目质量，本项目设风险控制价，风险控制价为预算总价的80%，如果中标人中标价低于风险控制价，中标人在中标公示结束7天内将中标价与风险控制价的差价汇入招标方指定的银行账户内作为项目风险控制保证金，承诺维护期满一周内免息退还。

第五章  政府采购合同主要条款

（参考合同）

甲方：宁海县西店园区建设有限公司

法定代表人（或委托人）：

联系电话：

住所地：

乙方：

法定代表人（或委托人）：

联系电话：

住所地：

(以下称“买方”)的宁海县第三医院扩建工程智能化项目经浙江天诚工程咨询有限公司 以            《招标文件》进行公开招标。经评标小组评定， <中标人名称>   (以下称“卖方”)为中标人，买、卖双方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

1.货物名称、数量及价格

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |

2.交货期、交货方式及安装时间

2.1交货时间：具体交货期及交货数量接业主通知，中标单位应及时与业主和土建施工方对接，接业主通知后3天内完成准备工作并进场施工，120天内完成交货。；

2.2交货地点：                                     ；

3.合同价、付款方式及履约保证金和质量保证金

3.1本合同价总金额为(大写)                   元人民币。

3.2付款方法和条件：合同签订后买方支付合同价的10%作为预付款；项目实施进度达到整个项目的50%，经买方验收确认后七天内支付合同总价的50%；项目安装调试完毕、试运行验收合格后支付合同总价的25%，项目经第三方审计结算，卖方向买方提供审计总价的10%的银行保函或保险保函作为质量保证金后支付至审计总价的100%；保函有效期至卖方承诺质保期结束。

3.3履约保证金：乙方向甲方缴纳履约保证金(大写)                   元人民币。履约保证金在项目验收合格后一个月内无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿）。

3.4质量保证金：

（1）质量保证金额度：合同总价的10%；

（2）质量保证担保形式：《质量保证金保函》。

（3）中标供应商最迟在缺陷责任期开始前7日将向采购人提供符合《质量保证金保函》格式的银行保函或保险保函一份。

（4）质量保证金保函担保时间与中标供应商承诺的质保期保持一致。

（5）中标供应商与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由中标供应商承担；因中标供应商原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由中标供应商承担。

4.税费

4.1根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

4.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

4.3本合同所产生的税收差价由卖方负责。

4.44.4卖方每次申请付款时均需提供增值税专用发票给买方。

5.技术规格

5.1提交货物的技术规格应与招标文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表(如果被买方接受的话)相一致。

5.2若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

6.技术资料

6.1设备交货时，卖方应提供货物清单、产品质量合格证书、系统资料、检测报告、使用说明书等。

7.专利权

7.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.产权担保

8.1卖方保证所交付货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

9.运输、保管、安装

9.1卖方将货物运至买方指点的地点 买方指定地点 ，并承担运输、装卸费用。

9.2卖方负责安装现场货物的保管及安全。并承担所涉及的一切费用。

10.质保及售后服务

10.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物在正常使用和保养情况下，其使用寿命期内应具有使用户满意的性能。

10.2卖方须对所供货物提供     个月的质保期，时间从系统全部安装调试验收合格之日算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行；质保期内免费维修、更换零部件，免费软件升级；质保期后维修只收取更换的零部件费用，更换的零部件价格按照合同规定（或乙方承诺的价格或优惠幅度）执行。

10.3系统故障报修的响应时间：乙方在接到甲方故障通知后1小时内响应，并在有需要时24小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案，若5个工作日内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由中标人承担。保修期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，乙方无条件换货，立即更换新机，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。

10.4为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年2次及以上的定期预防性维护保养,并提供详细检测内容和检测清单的维修报告。设备发生故障维修及保养事件，必须到设备部门备案登记。维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目需详细记录，相关文件交采购人存档。乙方视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

10.5保修期满后，乙方负责货物的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，报修响应时间0.5小时，到场时间24小时。

10.6乙方应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

10.7乙方应免费为甲方提供中标产品的操作、使用及维护的技术培训服务。

10.8根据投标产品特点及技术要求，乙方应派专业技术人员到用户方指定的地点对甲方的技术人员进行使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训。直至使受训人员能熟练独立操作，人数根据采购人实际需求，技术培训所需一切费用（包括乙方委派的专业技术人员费用）均由乙方承担。

10.9项目安装调试完毕、试运行验收合格并办理交付手续后中标供应商需配备两名技术维护人员工作至质保期满，工作时间和地点由医院安排，相关费用包含在总价中（如医院对供应商所配备的人员不满意，医院有权要求供应商更换技术人员，相关费用由中标供应商支付或从质保金中扣除）。

11.检验

11.1在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中予以说明。

11.2货物运抵现场并经安装、调试后，买方将组织对货物进行检验，并出具检验证书。

11.3对于验收不合格的，买方有权拒收货物，并书面通知卖方在规定时间内对货物予以更换。卖方在更换新货物后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方有权退货并终止合同。

12.索赔

12.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的设备及材料，买方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)退货：卖方将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时卖方应相应延长修补或更换部件的质保期。

12.2如果在买方发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未按规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从卖方的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13.延期交货

13.1在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

13.2除不可抗力外，未经买方同意，卖方拖延交货每逾期一天处罚10000元违约金。

13.3逾期交付时间超过买方同意延长的限期，卖方仍不能交付的，买方可以采取终止合同。

14.违约终止合同

14.1卖方未能履行合同规定的义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

14.2在买方根据上述第14.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

15.不可抗力

15.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16.诉讼

16.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生一切争端，或者请有关部门进行调解，协商及调解不成的，可依法向宁波市宁海县人民法院提起诉讼。

16.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17.转让和分包

17.1未经买方书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2卖方如果征得买方同意，可以采取分包方式履行合同，卖方就整个合同内容和分包部分内容向买方负责，分包人就分包部分内容承担责任。

18.合同修改

18.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

19.通知

19.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20.适用法律

20.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

21.合同附件

21.1与本合同有关的招标文件、投标文件、询标答疑或承诺书(若有)、中标通知书、补充合同(若有)及有关往来文件(会议纪要、往来信函等)均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

22.合同生效

22.1合同订立时间：         年      月      日
22.2合同订立地点：

22.3本合同正本一式陆份，买方贰份，卖方贰份，代理公司及监管部门各壹份。在双方签字盖章及乙方缴纳履约保证金后开始生效。

买方：(公章)                               卖方：(公章)

地址：                                     地址：
法定代表人：(签字)                         法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                         委托代理人：(签字)

电话：                                     电话：
传真：                                     传真：
开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：
邮政编码：                                 邮政编码：

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件（技术商务文件、报价文件、电子文件）

项目名称：宁海县第三医院扩建工程智能化项目

项目编号：

标    项：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

1.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件（技术商务文件、报价文件）

项目名称：宁海县第三医院扩建工程智能化项目

项目编号：

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 电子文件格式

1.电子文件的外包装封面格式（不可缺）：

电子文件

项目名称：宁海县第三医院扩建工程智能化项目

项目编号：

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

附件：评分索引表

宁海县第三医院扩建工程智能化项目评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

资格条件自查表

| 采购文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人承诺书；（格式见附件一） |  | 第（）页 |
| 2.特定资格条件：见采购公告中合格投标人的资格要求的特定资格条件；（如没有，则无须提供相关证明资料） |  | 第（）页 |
| 3.联合体投标：见采购公告中合格投标人的资格要求；（如没有，则无须提供相关证明资料） |  | 第（）页 |
| 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |  | 第（）页 |
| 5.供应商、法定代表人及其项目负责人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |  | 第（）页 |

备注：资格条件自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件一：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人承诺书

我公司/单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人／负责人或其授权代表(签字)：

日  期：

附件：

符合性自查表

| 采购文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标函已提交并符合采购文件要求的；（格式见附件二） |  | 第（）页 |
| 2.投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的相关证明资料； |  | 第（）页 |
| 3.营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照副本）； |  | 第（）页 |
| 4.法定代表人／负责人身份证明书、法定代表人／负责人授权书原件（若投标人代表系法定代表人／负责人，投标文件又未提供本授权书，投标文件中应该提供书面声明并提供本人身份证复印件）；（格式见附件三） |  | 第（）页 |
| 5.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  | 第（）页 |
| 6.投标文件没有采购文件中规定的其他无效投标条款的； |  | 第（）页 |
| 7.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | 第（）页 |

- 备注：符合性自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件二：投标函格式

投 标 函

致：                         （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                             （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本      份、电子光盘文件      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表签名： ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签字:___________

日期：       年    月    日

附件三：

（三-1）法定代表人／负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                         的法定代表人／负责人。

特此证明。

供应商：                     (盖章)

日  期：             年       月      日

法定代表人／负责人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

（三-2） 法定代表人／负责人授权书

致：                               （招标采购单位名称）：

我              （姓名）系                                    （投标人名称）的法定代表人／负责人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：                           法定代表人／负责人签字：

职务：                                   职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

投标声明书

致    （采购单位）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的    （项目的名称）    的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2．我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

- 供应商资格声明函格式；

供应商资格声明函

浙江鸿远建设管理有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

供应商公章：

年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

业绩一览表

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1．投标人须提供上述业绩证明材料复印件；

2．所有复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3．投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

商务需求响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

2．如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

技术项目需求偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 若投标人与招标需求中的项目技术要求有不响应的情况，需在此罗列比较，作出说明，否则视为均响应招标需求。 |  |  |  |

说明：

1．根据招标文件项目需求和投标单位自身情况如实填写，将实际情况不满足或优于招标文件项目需求之处一一罗列比较，若不如实填写，自行承担投标风险；

2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3．如不填写视为均满足招标文件要求。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

本招标文件“第四章 评标办法及评分标准”要求提供的以及本招标文件其他地方要求提供的或供应商认为需要提供的其他技术资料（如有，请提供）。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

附件：开标一览表格式

开标一览表

招标编号：          招标项目：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 完成项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宁海县第三医院扩建工程智能化项目 | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

投标分项报价表

分项报价表

招标编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

2、报价明细中需单独列明所以产品的单价。

投  标  人  （盖章）：

法人代表或者授权代表（签字）：

日      期

质保期满后三年内备品备件、附件及耗材清单及报价表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此清单仅供招标人参考，清单价格不计入投标成本。

- 中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元，本次产品生产的企业为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业。

2.本单位参加______项目（项目编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物或服务金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件：报名表

投标报名表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标单位（人）名称 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 职 务 |  |
| 手机（必填） |  |  |  |
| 联系电话（必填） |  | 传 真 |  |
| E-mail地址 （务必清晰） |  |  |  |
| 纳税人识别号 （普通发票） |  |  |  |
| 开票资料 （增值税发票） |  |  |  |
| 退保证金账号信息 （与汇入账号一致，或在汇入保证金时备注） |  |  |  |
| 报名人（签章）： 日 期： |  |  |  |