宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目

招标文件（货物）

（电子招投标）

招标编号：NBGODOZB325006

采购人：宁波市鄞州区人民政府白鹤街道办事处

宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室

采购代理机构：宁波国际投资咨询有限公司

2025年6月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2025年7月18日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBGODOZB325006

项目名称：宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目

预算金额（元）：38253900元

最高限价（元）：38253900元

采购需求：

标项名称: 宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目

数量: 1

预算金额（元）: 38253900元

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市广播电视监测中心机房迁建包含不限于机房设备、软件采购及安装等内容，具体以招标文件第三部分采购需求为准，投标人可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 备注：无

- 合同履约期限：标项 1，合同签订后4个月内完成所有设备的供货、安装、调试、试运行（试运行时间不少于1个月）并具备验收条件，通过采购人的最终验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年6月27日至2025年7月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月18日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月18日 09:00

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监(2022)3号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监(2022)8号)、《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》(浙财采监(2025)2号)已分别于2022年1月29日、2022年2月1日、2022年7月1日和2025年4月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市鄞州区人民政府白鹤街道办事处

宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室

地    址：宁波市鄞州区兴宁路 43 号

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574－87891994

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574－87891994

2.采购代理机构信息

名    称：宁波国际投资咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦12楼1203室

传    真：/

项目联系人（询问）：张洁、姚玲娜、蒋鹏程、马超群、严腾

项目联系方式（询问）：0574－88203787

质疑联系人：严旭东

质疑联系方式：0574－88203787

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类；核心产品为：广播电视安播监测系统、双屏智能显控系统 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 本项目为 非 专门面向中小企业。 其对应的中小企业划分标准所属行业详见招标文件第六部分中小微企业声明函。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以就_____采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的工作分包，允许分包范围为装饰工程和消防工程部分，分包供应商需具备相应资质条件且不得再次分包。 ¨B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织，投标人可自行前往踏勘。 ¨B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过10分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，无须配备讲解演示人员。 （2）方案讲解演示方式： 投标人提交以U盘为载体的电子演示视频或PPT形式播放文件，投标人应确认U盘能够打开运行并正常使用，若文件无法播放的，责任由投标人自行承担。 （3）电子演示文件包封： 电子演示文件应密封包封，封面上标明项目名称、项目编号、投标单位名称。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 2、投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 3、本项目投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于完成本项目的全部内容：包括硬件、软件、驻场运维服务、安装、调试、验收、培训、相关手册、配件、接口、线缆、介质、人工费等为完成本项目所需的全部费用，税金，其他与本项目服务有关的所有费用。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； （4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件及视频演示文件送达地点和签收人员 | 投标人若需要递交备份投标文件和演示文件可按照以下要求进行递交： ①采用邮寄方式提交电子备份投标文件和演示文件，需按以下要求递交： 供应商须在投标截止时间前一个工作日前将电子备份投标文件和演示文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件和演示文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件和演示文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。 电子备份投标文件邮寄地址为：宁波国际投资咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦12楼1203室，接收人：严旭东，联系电话：18868663530。 ②采用直接递交方式递交备份电子投标文件和演示文件，在投标当天投标截止时间前投标人员进入宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】递交备份投标文件和演示文件。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ¨联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★”系指实质性要求条款，“▲”系指重要性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3业务专用章使用说明函（如适用）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7评标标准相应的商务技术资料（格式自拟）；

11.2.8评分标准要求提供的其他技术资料及说明；

11.2.9投标人认为有必要提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 分项报价表

11.3.3落实政府采购政策需满足的要求（提供下列证明材料之一）：

（3-1）中小企业声明函（如是，请提供，格式见附件）；

（3-2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供，格式见附件）；

（3-3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

“注：投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 项目背景

宁波市广播电视监测中心目前已构建完成覆盖市本级及9个区县（市）的广播电视融合监管平台和网络视听监管平台。该系统平台融合了广播电视质量监测、广告智能监测、节目内容评议、终端EPG监测、应急广播监测、两微一端、广电资源调度和画面云指挥调度等系统。由于中心机房拆迁，在指定区域规划新监测机房及大厅并进行配套设施改造；同时在保证现有9个区县（市）分平台监测业务功能不变的前提下，中心平台将沿用并进一步优化现有的系统技术架构，通过新增部署应用软件及硬件设备实施平台升级建设，完成监测中心既有业务数据及功能的平滑迁移，最终实现全媒体融合智慧平台的集中呈现、统一处理、统一发布。

- 建设需求

- 监测机房改造建设

本次监测机房建设旨在为宁波广播电视监测中心全媒体融合智慧监管平台提供高效、稳定、安全的7*24小时的运行环境。根据项目设计与规划，计划将宁波广电集团新大楼A座13层现有的微波机房改造为监测机房，建设内容包括装饰工程、电气工程、暖通工程、工艺工程、消防工程、弱电智能化工程以及机房监测工程，具体建设需求如下：

- 装饰工程：对机房内原有的墙、地、顶面进行装修改造，对原有空调系统、气体灭火系统整改移位，新增UPS配电间隔断、防火门等。

- 电气工程：负责满足监测机房内各类相关系统、设备的供电要求，包括UPS（配套蓄电池、电池架等）、市电切换ATS配电柜、UPS输入输出配电柜以及其他配套相关的电缆、承重支架、接地铜牌、桥架等。

- 暖通工程：负责满足监测机房、UPS配电间内的恒温恒湿环境需求，为系统提供良好的运行环境。建设包括封闭冷通道内的列间空调，监测机房、UPS配电间房间级空调，以及相关的配套安装辅材

- 工艺工程：提供60台标准尺寸的IT设备柜、2个精密列头柜、2套封闭冷通道以及其他相关的配套配件，为系统设备提供良好的运行平台。

- 消防工程：对原有的气体灭火系统进行移位改造，同时在UPS配电间内新增气体灭火系统，用于满足两个房间的消防安全需求。整个消防工程需与宁波广电集团大楼消防体系一致，涉及整改相关费用由投标人承担。

- 弱电智能化工程：对监测机房内进行全方位无死角的视频监控布局，满足7*24小时的视频监控录制要求；对机房所有的进出口提供配套的门禁系统，支持人脸、刷卡等操作；监测机房内提供无线AP全覆盖，满足网络需求。同时还包括监测专网的迁移割接和配套MSTP升级改造。

（7）机房监测工程：对机房内的温湿度、水浸、烟感、UPS、配电柜、精密空调、视频监控等相关数据进行全方位采集，并进行统一集中管理、分析，实现智能化监测和集中展示。

- 监测大厅改造建设

本次项目计划将宁波广电集团新大楼A座12层北侧中间区域改造为监测大厅，监测大厅是监测运维人员实时监控信号质量、处置突发事件的核心场所，建设需求应兼顾功能性、舒适性与应急能力，需从 “监测 - 指挥 - 应急” 全流程出发，构建集可视化、智能化、高可靠于一体的专业空间，为宁波广播电视监测中心提供一个综合性的监测、监控平台，支撑项目建设后的全媒体监测监管业务需求。

监测大厅改造建设具体包括：装饰工程、智能化工程、配套设施建设1、配套设施建设2以及其他配套设备：

- 装饰工程：根据设计要求对监测大厅的整体空间进行改造，包括顶面、地面、墙面的基础装修，顶面、墙面专业的隔声、吸声等相关的声学改造，满足现场广播电视专业的视听需求。定制门窗以及配套的暖通、消防、强弱电系统改造。

- 智能化工程：对监测大厅进行定点定位的专业化视频监控布局，满足7*24小时的视频监控录制要求；对监测大厅所有的进出口提供配套的门禁系统，支持人脸、刷卡等操作；提供配套的液晶拼接大屏以及安装、支撑支架用于7*24小时信号监测；配置智能化的灯光、遮阳窗帘控制系统，要求可以对接第三方集中控制系统，实现智能化的场景切换、控制；配置会议及扩声系统，包括无纸化系统、扩声音响、功放、音频处理设备等，满足监测大厅内指挥会议功能及信号扩声的需求；提供专业的操作控制系统，每套满足4工位坐席操作要求，支持标准19英寸机架式设备安装，提供8套日常监控管理及查看的专业设备。

- 配套设施建设1：对审评专家室的整体空间进行装修改造，包括墙、地、顶面的装修，定制门及强弱电系统

- 配套设施建设2：对新媒体监测及数据分析室的整体空间进行装修改造，包括墙、地、顶面的装修，定制门及强弱电系统

其他配套设备：对审评专家室、新媒体监测及数据分析室提供智能遮阳控制系统，要求支持第三方集中控制系统，实现智能化的场景切换、控制；提供专业的展示屏和配套播发控制系统，支持全场景信发覆盖，既支持万级终端设备云端信息发布和设备管理，也支持手机扫码上传播控宣传材料，同时也支持开机自动播放 U 盘视频图片，同时包含背景设计。

- 指挥调度中心改造建设

为实现统一指挥，集约运行，改造建设后指挥调度中心将能满足广播电视播出监控、指挥调度、信息处理、终端显示等工作，遇到突发事件等紧急情况下能进行现场指挥、远程连线、落实方案等作业需求，有效提升技术保障，确保安全播出。

指挥调度中心将集视频、图片、语音、场景预案等信息为一体，以各类信息资源为基础，各系统有机互动为特点的信息化基础设施。通过集成的各种系统应用，将各人员、部门、单位等应急指挥与调度集成在一个管理体系中，通过共享指挥平台和综合信息系统，实现集中接报，及时研判、快速响应和统一指挥。具体建设内容包括：

（1）指挥调度主控平台

1）画面云调度管理：实现各类视音频信号的采集、编码压缩和IP输出，实现信号的快速共享转发和一体化调用；信源端的画面预览和远程操控；多媒体设备和环境设备的一体化操控。移动端可视化显控、调度管理和智能操控；指挥控制台及指挥调度大屏。

2）物联智控：实现指挥监测大厅多个屏幕墙和电视墙屏幕的显控管理，同时支持移动端可视化显控、调度管理和物联智控等。

3）坐席协作：一席多屏，一屏多机，能够实现“人机分离”。同时在搭建的钢结构平台上配置指挥控制台及指挥调度大屏，以实现广电监测信号和数据的任意调度等。

4）控制台系统：通过部署指挥调度控制台等，辅助调度业务开展。

（2）指挥调度辅控平台

完成2套指挥调度辅控平台建设，包括部署必要的会议终端、音频扩声等设备。

- 监测监管业务系统建设及搬迁割接

（1）监测监管业务系统建设

1）应用系统

本次项目内建设的广播电视和网络视听监测监管应用系统主要包括广播电视安播监测系统、内容监管系统、网络视听监管系统、安播管理系统、机房智能运维系统、全媒体融合智慧平台及协同调度决策系统。各系统具体建设内容如下。

A.广播电视安播监测系统：建设广播电视安播监测系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能（如有线广播电视监测、数字终端信息监测和同步转播监测等）的基础上进行升级优化、智能化赋能，提升广播电视监管业务的数据挖掘能力、便捷运维能力，并根据现有的要求实现高清终端EPG监测、传播秩序监测。需实现现有业务系统重要监测数据（如故障节目录像、指标数据、收录发布数据、历史监测报表等）的完整迁移。★所建广播电视安播监测系统需实现对现有9区县（市）分平台、企业站广播电视监测前端无缝对接，实现前端数据接入、远程配置管理、一键运维巡检。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

B.节目内容监管系统：建设内容监管系统，实现市本级和现有的9个区县（市）分平台、企业站所含节目进行电视内容监测和广播内容监测，包括节目内容监听监看、内容评议、广告智能监测、节目内容核查和智能简报等功能，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能（如节目内容监听监看、广告智能监测、节目内容评议、节目内容核查等）的基础上进行升级优化、智能化赋能，在违规内容监管的基础上进一步优化完善对宣传任务落实情况的监测监管。★所建节目内容监测系统需实现现有业务系统重要监测数据（如广告样本、节目库、敏感特征库、审核结果、评议自定义栏目、评议结果、历史监测报表等）的完整迁移。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

C.网络视听监管系统：建设网络视听监管系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能（如广电两微一端监测等）的基础上进行优化升级、智能化赋能，加强融媒体中心矩阵账号、视听运营商业务、网络直播、APP首屏首页等重要网络视听业态或监测对象的监测监管。★所建网络视听监管系统需实现现有业务系统重要监测数据（如监管对象库、敏感节目、历史监测报表等）的完整迁移。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

D.★安播管理系统：建设安播管理系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，面向宁波市辖区内各广电单位，对辖区内的安播资源和数据进行统一管理，实现宁波市辖区内广电机构资源信息的统一可视化呈现。其通过集成值班管理、通知公告、公文流转、广电监测资产管理等业务功能，实现安播保障的流程化和制度化，并进一步提高监测中心监听监看人员的值班效率和业务自动化水平。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

E.机房智能运维系统：建设机房智能运维系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能（如机房环境监控系统等）的基础上进行优化升级、智能化赋能及3D仿真，能够完整展现中心机房、9个区县（市）分平台和企业站前端监测机房的电力、温湿度及安防情况，进一步提升监管系统运维效能。需实现现有业务系统重要监测数据（如历史监测报表、监测探针设备ID及接口等）的完整迁移。需实现对现有环境、电力、安防采集设备的无缝对接，有效利用现有资源，系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

F.★全媒体融合智慧平台：构建升级以中心市本级为核心，联合现有9个区县（市）分平台和1个企业台站的一体化的平台体系，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，实现数据的统一池化管理，构建监管平台的智慧化引擎，实现对广播电视节目进行自动化、智能化的多业务识别分析，打造监测监管业务功能的管理框架，实现业务功能的统一化管理、便捷化接入和迭代化升级的框架构建，将监测结果数据转换成易于理解、接受的可视化图表进行可视化展示、分析，实现业务数据的高效关联分析。整合各业务系统中的监测数据和运维数据以及第三方媒体数据、资源数据等信息资源，打破数据壁垒，建立丰富的感知预警模型，实现多维度智能化的媒体安全态势感知能力，在监管上实现从事后追查到事前防范的智能化演进，在评估决策上实现从微观具体处理到宏观整体把握的模式转变，大幅度提升广播电视监测监管效能。提炼梳理宁波市广播电视和网络视听业务监管核心指标，以各类监测监管库的形式面向外部单位提供数据共享服务，促进跨地区、跨部门、跨层级数据互认共享，与省中心AI大模型为核心支撑的全媒体监管平台和文旅大数据深度融合，构建深度应用、上下联动、纵横协管的全媒体协同治理体系。

G.协同调度决策系统：为指挥调度中心提供技术和数据基座，实现视音频数据采集分析、汇聚，及在大屏端分发展示，并通过数据的再次加工，为用户提供定制化监测报告报表，从而为领导的指挥调度提供决策依据和支撑。

2）硬件支撑平台

按需部署计算能力、存储能力、网络交换传输能力和安全运维保障能力，分别构建专网和外网监管业务平台，分别为广播电视和网络视听监测监管业务提供基础硬件支撑。

3）采集监测前端

通过在监测中心及9个区县部署采集监测前端，对各种广播电视播出形态的节目信号进行连续、多频道的音视频采集和技术指标监测，为上层监测应用系统提供基础数据。

本次项目建设的采集监测前端可进一步分为市本级采集监测前端和区县级采集监测前端。

A.市本级采集监测前端

建设市本级有线电视及广播监测前端，完成对宁波市40路标清有线数字电视频点、4套调频广播、1路移动公交电视以及宁波电视台播出信号的采集监测。

建设地面数字电视监测前端，完成对3个频点共16套节目的地面数字电视信号的采集监测。

建设有线高清电视节目监测前端，完成20路有线数字电视共60套高清节目的采集监测。

建设高清终端EPG监测前端，完成对机顶盒的控制监测，并实现对机顶盒终端EPG信息安全（EPG广告）进行采集和回传，实现EPG安全监测。

建设运营商视听业务监测前端，覆盖电信、移动、联通三个运营商，采集用户终端环节直播EPG信息和重点码流数据，实现对运营商视听业务的监测监管。

B.区县级采集监测前端

建设地面数字电视监测前端，完成对2个频点共12套节目的地面数字电视信号的采集监测。

建设高清终端EPG监测前端，完成对机顶盒进行控制监测，并实现对机顶盒终端EPG信息安全（EPG广告）进行采集和回传，实现EPG安全监测。

（2）业务系统搬迁

★完成对现有应急广播监测系统的搬迁对接工作，需保证迁建完成后系统与市/县/终端采样点应急广播信息数据采集设备通信正常，实现应急广播网络的安全防护和数据传输功能,数据采集和现有应急广播监测数据不受影响，平台各功能模块运行正常。同时迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

（3）业务系统割接融合

★完成监测中心在鄞州区兴宁路53号现有监测机房内的各业务系统数据的迁移及割接、与各区县（市）前端监测系统的对接及融合等。迁移割接后，位于新大楼的新建各业务系统需能够实现与现有监测业务系统数据的融合以及各区县市分平台系统的无缝对接，确保监测各系统的持续、有效及稳定运行。

- 现有监测设备搬迁

完成监测中心兴宁路53号的现有中心机房监测设备的搬迁工作。

- 网络安全

根据GB/T 22240-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》和GY/T 337-2020《广播电视网络安全等级保护定级指南》的安全保护等级确定原则，本系统定级为等保二级，本次业务专网平台与业务外网平台参照等保二级要求，采用基本相同的安全防护措施进行整体建设。本项目等级保护安全保障建设的总体安全策略将按照网络安全等级保护标准，从多个层面进行建设，满足在安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心的安全需求，按照要求通过专业机构的测评。

- 总体要求

1、本招标项目为交钥匙工程，投标人需负责从项目规划设计、设备采购、实施建设到竣工验收的全过程工作，采购人在项目执行期间不承担协调职责。★投标人应自主处理项目实施过程中涉及的各方关系、各类手续办理以及不同工作环节的衔接等事务，确保项目完整、顺利交付并能立即投入使用。

2、本招标项目迁建区域位于高新区凤竹路5号宁波广播电视集团A座大楼。宁波广播电视集团作为市级主要媒体宣传机构，肩负着制作与发布中央、省、市委重大决策、政策、方针等重要信息的使命，具有较高的安全保障要求，部分区域还存在一定的保密属性。★投标人在项目建设过程中，应充分考虑文明施工与安全施工的各项要求，严格遵守大楼的施工规范，确保施工过程安全、有序、环保，同时要科学合理安排施工进度，保证整体项目如期交付。

3、本招标项目遵循“架构稳定、深度融合、安全迁移”三大原则推进宁波市广播电视监测中心机房迁建与业务系统升级。★投标人须严格沿用并优化现有系统技术架构，严禁擅自改变现有监管平台整体架构；在广播电视安播监测、节目内容监管等业务系统建设升级过程中，必须实现与现有业务监管系统在功能、数据、流程等全维度深度融合，达成统一标准与无缝协同；针对市本级、区县（市）分平台、应急广播系统等数据割接及搬迁工作，需确保监测业务功能及数据完整接入，同时保障现有监测业务持续稳定运行，杜绝任何中断风险，筑牢安全底线。

4、监测中心目前在使用的广播电视监测系统由核心机房、市本级、9个区县（市）分平台和1个企业站组成。本次项目为核心机房的迁建，为确保核心机房与现有的市本级、9个区县（市）分平台和1个企业站对接融合顺利开展，★投标人需提供原系统厂商针对本项目的技术支持服务函，同时，现有监测数据与省监测平台已实现数据共享，目前广电总局制定了全国广电监测一张网的计划，本次新建系统须确保与省监测平台的上联下通、数据共享。

5、投标人须全面负责项目实施过程中监管平台对接、数据协议整合及系统开发对接工作，确保监管平台功能不受影响，并承担由此产生的全部集成和开发对接费用。同时须兜底“实现中心业务系统正常运行和建设标准规范机房目标”所必要的施工改造、工艺整改及设备材料供应（数量按需配置），相关费用由投标人全额承担，并出具书面承诺。(需附在商务技术文件中)

- 技术规格和功能要求

- 监测机房改造建设

监测机房改造建设作为广播电视监测中心稳定运行的核心工程，围绕装饰工程、电气工程、暖通工程、工艺工程、消防工程、智能化工程和机房监测工程七大维度，构建安全可靠、智能高效的监测环境。七大工程协同联动，全面提升监测机房的安全性、可靠性与智能化水平，为广播电视监测业务的高效开展提供坚实保障。

监测机房改造设计范围位于宁波广电集团新大楼 A 座 13 层，分为设备机房和UPS房，装修改造面积总共约 188 ㎡；其中UPS机房约27㎡，监测机房约160㎡。

  - 装饰工程

作为广播电视监测中心搬迁工程的基础支撑，装饰工程承载着优化空间布局、保障功能实现、提升环境品质的重要使命。

本项目装饰工程包括：1项天棚拆除、1项地面拆除、1项原有隔墙拆除、1项吊顶天棚、1项防静电地板安装、1项新建配电室隔墙、1项墙面乳胶漆、3台空调系统改造、1项消防系统改造、1项门窗改造、1项踢脚线、1项装饰脚手架和1项已完工程及设备保护。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 电气工程配套设备

作为广播电视监测中心安全运行的电力保障核心，电气系统承担着为监测设备、广播电视监测等系统平台稳定供电的关键使命，保障监测业务 7×24 小时不间断运行。

本项目电气工程配套设备建设：

中心现有2台规格为维谛 EXS 80KVA  UPS主机、80节维谛 U12V 380L/A 蓄电池，本次迁建需要将现有的UPS主机和电池搬迁至监测中心新址进行部署及应用，同时新增1台160KVA UPS主机、80节蓄电池和配套设施，满足业务系统的UPS供电需求。迁建过程需提供详细的现有UPS系统和新增UPS系统改造搬迁方案和应急保护措施。

项目中电气工程配套设备包括：新增配置1台160KVA UPS主机、80节蓄电池、4套电池架、1套蓄电池直流空开箱（160KVA）、1套蓄电池直流空开箱（2台80KVA）、1套总配电柜、1套UPS输出配电柜、1套空调配电柜和配套线缆辅材。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 暖通工程配套设备

作为广播电视监测中心稳定运行的环境保障基石，暖通工程系统为核心设备及人员营造恒温、恒湿、洁净的运行环境，确保监测业务全天候高效开展。

本项目暖通工程配套设备包括：

配置10台列间精密空调、10套精密空调安装辅材、20瓶制冷剂、10套防水围堰、10套进排水管路工程、10套精密空调承重支架、1台房间级精密空调1、1套精密空调安装辅材、2瓶制冷剂、1套防水围堰、1套进排水管路工程、1套精密空调承重支架、2台房间级精密空调2、2套精密空调安装辅材、3瓶制冷剂、2套防水围堰、2套进排水管路工程、2套精密空调承重支架、1台室内天花机1、2台室内天花机2、2台室外机、1台新风系统主机和1套新风配件。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 工艺工程配套设备

作为广播电视监测中心高效运行的物理承载与工艺支撑核心，工艺工程系统为各类监测设备、网络设施及数据平台提供标准化、规范化的安装部署环境。

本项目工艺工程配套设备包括：

配置60台IT机柜、2套精密列头柜、240对L型导轨、60块层板、2000块盲板、120块垂直理线板、60个水平理线架、600根扎线杆、120个PDU、120对工业连结器、8块侧面封板、136块围板（600）、68个走线槽（600）、4个横跨线槽、60个照明灯、4个灯开关、4个天窗按钮、4个固定天窗（600）、5个固定天窗（300）、27个翻转天窗（600）、4套自动平移门和配套线缆辅材。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 消防工程配套设备

作为广播电视监测中心安全运行的重要屏障，消防工程配套设备承担着预防火灾隐患、保障人员及设备安全的关键职责。

监测机房将利旧原有宁波广电集团5套无管网七氟丙烷灭火设备及泄压口进行保护，以及利旧使用相应的探测设施和告警处理、启停装置，同时UPS室新增1套无管网七氟丙烷灭火设备及泄压口进行保护。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 智能化工程配套设备

作为广播电视监测中心安全与智能化管理的核心枢纽，智能化工程系统为中心构建起全方位、立体化的安全防护与智能管理体系，以及构建全新的中心节点监测专网回传链路，为监测业务稳定运行提供坚实保障。

本项目智能化工程配套设备包括：

配置1项门禁系统、14台半球型摄像机、1台硬盘录像机、24块8T硬盘、1台磁盘阵列、2台24口交换机（POE）、1台出口网关（带AC功能 ）、7台室内双频无线AP和1台24口交换机（POE）。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 机房监测工程配套设备

机房动力环境监控系统可以协助机房运行维护部门高效、准确、及时、可靠并且方便地掌握和追踪机房配套设备的运行情况，为机房生产设备的运行创造高标准的综合环境。

本项目机房监测工程配套设备包括：

配置16套温度湿度传感器、12套水浸传感器、10套烟感传感器、6项配电箱数据接入、3台UPS数据接入、7项精密空调数据接入、1套视频数据接入、3台多接口采集监测终端、1套智能集中控制平台和1台48口交换机。

各部分技术要求详见采购清单。

- 监测大厅改造建设

监测大厅改造建设以打造现代化、智能化的广播电视监测核心枢纽为目标，围绕监测大厅装饰工程、监测大厅智能化工程、审评专家室配套设施建设、新媒体监测及数据分析室配套设施建设和其他配套设备部署，构建功能完备、高效协同的综合监测环境。各工程与配套设备通过统一规划、系统集成，实现功能互补与数据互通，全面提升监测大厅的业务处理能力、智能化水平和综合服务效能，为广播电视监测工作提供坚实有力的支撑。

监测大厅改造设计范围位于宁波广电集团新大楼 A 座 12 层，装修改造面积共为 592.4㎡，其中监测大厅面积为263.9㎡，附属审评专家室面积为183㎡、新媒体监测及数据分析室面积为145.5㎡。

  - 监测大厅装饰工程

作为广播电视监测中心高效运行的物理空间基础，监测大厅装饰工程肩负着塑造专业环境、优化功能布局、提升声学与视觉效果的重要使命，确保监测大厅满足现代化、智能化监测业务的空间需求，为工作人员打造安全、舒适、高效的工作环境。

本项目监测大厅装饰工程包括：

配置1项天棚拆除、1项地面拆除、1项墙体拆除、1项墙面拆除、1项顶面系统（专业声学吊顶）、1项墙面装饰板（吸音层）、1项新建轻钢龙骨C100隔墙、1项指挥调度会议区顶面系统（铝板围边）、1项指挥调度会议区顶面系统（A级防火巴力软膜天花）、1项挥调度会议区顶面系统（金属漆喷涂）（钢结构天棚）、1项指挥调度会议区墙面系统（窗帘盒定制）、1项指挥调度会议区墙面系统（造型发光灯箱及灯箱盒）、1项指挥调度会议区墙面系统（灯箱区金属漆喷涂）、1项指挥调度会议区墙面系统（定制波浪形聚氨酯吸音板）、1项指挥调度会议区墙面系统（铝板墙体饰面）、1项指挥调度会议区墙面系统（铝板发光灯槽）、1项会议区地台地面、2副定制成品钢楼梯、1项地台装饰面板（铝板墙体饰面）、1项地面发光灯槽、1项工作区顶面系统（铝板围边）、1项工作区顶面系统（A级防火巴力软膜天花）、1项工作区墙面系统（定制波浪形聚氨酯吸音板）、1项工作区墙面系统（雾化玻璃隔断）、1项工作区墙面系统（木饰面）、1项工作区墙面系统（铝板墙体饰面）、1项工作区墙面系统（铝板发光灯槽）、1项大屏区域墙面系统（铝板墙体饰面）、1项大屏区域墙面系统（铝板发光灯槽）、1项地面定制块毯、1副定制旋转楼梯、1项钢结构夹层、1项钢结构附夹层地胶地面、1项钢结构附夹层玻璃栏杆、1项顶面系统（顶面整体喷黑）、1项吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边）、1项顶面系统（巴力软膜天花）、1项吊顶系统（定制铝板造型天花）、1项隔音门、1樘钢制防火门、1樘普通防火门、1樘电子感应门、1项踢脚线、2项空调系统改造、1项消防系统改造、1项强电系统改造、1项弱电系统改造、1项装饰脚手架和1项已完工程及设备保护。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 监测大厅智能化工程

作为广播电视监测中心核心业务展示与智能管控的中枢平台，监测大厅智能化工程系统为监测人员提供集可视化监管、安全防护、高效交互于一体的综合操作环境。

本项目监测大厅智能化工程配套设备包括：

配置12台安防摄像机、1项门禁系统、60台液晶拼接屏、1项屏幕墙支持设备、4台宣发终端显示竖屏、1项灯光控制、1项遮阳控制、1套无纸化系统、1套扩声系统和1套其他配套，共同完成监测大厅智能化功能。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 配套设施建设1（审评专家室）

作为广播电视监测中心专业审评与决策的核心空间载体，本项目配套设施建设 1（审评专家室）致力于打造功能完备、环境舒适且专业性突出的工作环境，实现设施建设与监测中心整体系统的无缝对接，确保审评专家室满足高标准的会议研讨、业务审评需求，为专家团队提供高效、静谧、安全的工作空间。

本项目配套设施建设1（审评专家室）包括：

配置1项天棚拆除、1项墙体拆除、1项吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边）、1项吊顶系统（石膏板发光灯槽）、1项吊顶系统（A级防火巴力软膜天花）、1项顶面（轻钢骨龙石膏板吊顶面白色乳胶漆）、1项新建轻钢龙骨C100隔墙、1项大屏区域墙面系统（石膏板墙体饰面）、1项大屏区域墙面系统（发光灯槽）、1项墙面系统（窗帘盒定制）、1项墙面系统（聚氨酯吸音板）、1项地面定制块毯、1项隔音门、1项装饰脚手架、1项踢脚线、1项强电系统改造、1项弱电系统改造和1项已完工程及设备保护。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 配套设施建设2（新媒体监测及数据分析室）

作为广播电视新媒体监测与深度数据分析的前沿阵地，本项目配套设施建设 2（新媒体监测及数据分析室）以打造专业、高效、智能的工作空间为目标，确保设施建设与监测中心整体系统紧密衔接，为新媒体数据的实时监测、深度分析及高效处理提供稳定、舒适且适配的物理环境。

本项目配套设施建设2（新媒体监测及数据分析室）包括：

配置1项天棚拆除、1项顶面系统（顶面整体喷黑）、1项吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边）、1项吊顶系统（石膏板发光灯槽）、1项吊顶系统（A级防火巴力软膜天花）、1项吊顶系统（铝方通）、1项新建轻钢龙骨C100隔墙、1项大屏区域墙面系统（石膏板墙体饰面）、1项大屏区域墙面系统（发光灯槽）、1项墙面系统（窗帘盒定制）、1项墙面乳胶漆、1项地面定制块毯、2樘定制双开木门、1项装饰脚手架、1项踢脚线、1项强电系统改造、1项弱电系统改造和1项已完工程及设备保护。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 其他配套设备

本项目监测大厅改造建设其他配套设备包括：

配置1项审评专家室遮阳控制、1项新媒体监测及数据分析室遮阳控制、2台98寸智慧大屏、9台55寸显示大屏和1套展示播发控制系统。

- 各部分技术要求详见采购清单。

- 指挥调度中心改造建设

指挥调度中心改造建设聚焦于构建高效协同、智能互联的核心业务枢纽，以指挥调度主控平台为中枢，联动指挥调度辅控平台1（审评专家室）与指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室），形成三位一体的智慧化调度体系。三大平台通过统一的技术架构与数据标准，实现互联互通、资源共享与协同作业，全面提升广播电视监测的智能化水平与应急指挥调度能力，为行业监管、业务决策和技术创新提供坚实的智慧化保障。

为实现统一指挥，集约运行，改造建设后指挥调度中心将能满足广播电视播出监控、指挥调度、信息处理、终端显示等工作，遇到突发事件等紧急情况下能进行现场指挥、远程连线、落实方案等作业需求，有效提升技术保障，确保安全播出。

指挥调度中心将集视频、图片、语音、场景预案等信息为一体，以各类信息资源为基础，各系统有机互动为特点的信息化基础设施。通过集成的各种系统应用，将各人员、部门、单位等应急指挥与调度集成在一个管理体系中，通过共享指挥平台和综合信息系统，实现集中接报，及时研判、快速响应和统一指挥。

  - 指挥调度主控平台

通过画面云调度管理、物联智控、坐席协作、指挥调度控制台等功能，将监测大厅各类资源和信息进行有机整合，实现互联互通、资源共享和智能协同，并从实际业务需求出发进行场景设计，实现各业务空间工作模式的一键切换、便捷操作，构建现代化、智控化的指挥调度中心，支撑宁波市广播电视监测中心的多样化应用和业务发展的需求，助力监测监管工作模式数智化转型，提升数字化和智慧化管理水平，提高指挥决策的工作效率和应急反应能力，实现针对不同业务需求的定制化场景设计，根据不同的使用场景和业务需求，对大屏显示内容、环境设施（灯光、空调等）、扩声系统等进行定制化设置，并可进行快速一键切换，以满足不同场景的使用需求。

    - 画面云调度管理系统

监测中心现已建设博汇公司的MCS画面云调度管理系统，包含1套 EasyCloud 画面云主控终端系统、10台BHIP106-XC 超高清输入节点机、40台BHIP100-XC 超高清输出节点机和1套BHCA92 IP视频分发系统，★本次迁建需要将现有的画面云调度管理系统搬迁至监测中心新址进行部署及应用，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行建设升级优化、充分结合现有的软/硬件系统，通过视音频编解码技术和流媒体网络传输技术，实现图像、语音等音视频信号的统一接入、统一处理、统一传输和统一调用，本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

画面云调度管理系统作为各类媒体监测监管的信息化视听底座，提供面向监测监管人员最为直观的值班运维窗口，能够按照实际业务形成灵活多样的应用场景。系统采用先进的分布式神经元系统结构，实现音视频信号的全数字化和网络化，将所有的音视频数据通过网络在各个区域之间进行资源共享与互联互通。同时系统基于网络的资源整合，可实现与物联智控系统的深度融合，实现智慧指挥大厅信号、环境和设备的数字化管理和智能化调度。用户可以高效地实现各项业务的管理和调度，并提升整个系统的运行效率和智能化水平。

本项目画面云调度管理系统升级建设包括：

新增配置30台超高清输出节点机、6台超高清输入节点机、1套大数据可视化呈现管理系统、1套双屏智能显控系统、1套移动显控管理系统、3台48口POE交换机、1台超短焦投影和1台电动升降幕布。结合中心现有需搬迁的1套EasyCloud 画面云主控终端系统、40台超高清输出节点机、10台超高清输入节点机等，共同完成指挥调度中心智慧化的调度及场景应用功能。

各部分技术要求详见采购清单。

    - 物联智控系统

物联智控系统通过对现场多媒体设备和环境设备的集中控制管理，实现了设备之间的信息交互和协同工作。在监测大厅中，可以根据现场被控设备的情况，进行定制化编程，搭建物联智控系统，实现对多媒体设备和环境设备的集中控制管理。通过对各个设备进行精细化的控制，可以实现场景的自动化切换、灯光的智能调节、窗帘的自动开合等功能，从而提高工作效率，提升用户体验。

本项目物联智控系统包括：

配置1套物联智控软件、1台物联智控系统主机、1台物联智控终端和2套物联控制设备，共同完成指挥调度中心物联智控功能。

各部分技术要求详见采购清单。

    - 坐席协作系统

坐席协作系统基于IP化网络架构，只需一套键鼠，便可在多个显示终端间灵活漫游与操作，一席多屏，一屏多机，实现“人机分离”的智能化坐席管理，从而有效提高值班人员工作效率。

本次配置5套坐席协作节点机，实现在远端对电脑、服务器等进行无差别的实时操作与管理。

具体技术要求详见采购清单。

    - 控制台系统

定制监测大厅指挥调度控制台、指挥调度控制台旋转系统、单人发布台及配套设施，满足指挥调度要求。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 指挥调度辅控平台1（审评专家室）

本项目建设高效、智能的指挥调度辅控平台 1（审评专家室），以优化审评会议流程、提升专家决策效率为核心目标，深度融合智能交互、音视频集成与信息化管理技术。通过与监测中心核心业务系统的适配对接，可实时获取相关数据信息，助力专家高效开展审评工作，全面提升指挥调度辅控平台的智能化水平与应用效能。

指挥调度辅控平台1（审评专家室）包括：

配置9套触控式单屏带话筒升降一体式终端、1台会议讨论主机、9套会议终端主机、1套无纸化系统服务器、1台无纸化编码器、1台无纸化大屏显示终端、9只单元连接器、1台24口交换机、1套全彩LED显示屏、1台图像控制器、1台配电柜、1套LED屏钢结构、2只扩声音响、1台功放、1套无线手持话筒、1台调音台、1台反馈抑制器、1台电源时序器、5项前置及环绕监听音响、2只低频音响、1台环绕声解码器、1台蓝光播放器、1台设备机架、1套指挥调度台、1套操作工位、1套操作管理终端、7套辅助坐席和1批线缆辅材，共同完成指挥调度辅控平台1（审评专家室）功能。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室）

本项目建设指挥调度辅控平台 2（新媒体监测及数据分析室），以满足广播电视新媒体监测与深度数据分析的业务需求。系统通过统一规划设计，实现各设备间的互联互通，与监测中心核心系统进行适配对接，获取实时监测数据，为新媒体监测与数据分析工作提供全面、智能的技术支撑，有效提升监测中心在新媒体领域的监管与分析能力。

指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室）包括：

配置2只扩声音响、1台功放、1套无线手持话筒、1台调音台、1台反馈抑制器、1台电源时序器、1台设备机架、1套全彩LED显示屏、1台图像控制器、1台配电柜、1套LED屏钢结构、3套操作控制系统、12套日常管理查看专业设备、1套辅助设施和1批线缆辅材，共同完成指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室）功能。

各部分技术要求详见采购清单。

- 监测监管业务系统建设

  - 应用软件系统

    - 广播电视安播监测系统

监测中心现已建设博汇公司的1套广播电视安播监测系统，面向宁波市辖区内广播电视业务的安全播出与质量监测。本次迁建需将现有的广播电视安播监测系统所含的业务功能迁移至监测中心新址进行部署及应用，通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，完成对宁波全市广播电视信号安播质量、终端机顶盒EPG播出质量及重点时段节目智能比对的全面监测。

本次广播电视安播监测系统建设升级包括：

1套广播电视质量监测系统；

1套高清终端EPG监测系统；

和1套传播秩序监测系统。

各系统技术要求详见采购清单。

另外，本项目在对广播电视安播监测系统所含的广播电视安播监测、高清终端EPG监测和传播秩序监测进行建设升级时，须确保该系统能与监测中心现行业务监管系统实现深度的融合，以达成两者在功能、数据、流程等各方面协调一致、无缝协同的目标，具体包括数据融合、业务融合、接口融合、前端管理融合及界面设计融合的一致。

1、数据融合一致

本次建设的广播电视安播监测系统需与监测中心现有安播监管系统采用兼容的数据规范、数据表达和存储方式，能够实现对现有监管系统中存储的数据进行采集、存储、应用和展示，存储的数据包括但不限于技术指标数据、告警信息和节目存储数据等。

2、业务融合一致

本次建设的广播电视安播监测系统是在完全保留监测中心现有安播监测系统业务功能的前提下进行的建设，原业务功能在本次建设过程中需完全保留，不受影响。具体业务功能包括：实时监看功能、值班台功能、监测回溯功能、收录发布功能等。

3、接口融合一致

广播电视安播监测系统需能够接收市、区县级监测前端回传的音视频数据、技术指标和告警信息等数据，并进行分析、处理和展示，本项目建设的广播电视安播监测系统需能够实现与现有市本级、各区县市广电监测前端进行对接，能够正常接收其回传的各项数据，并进行分析处理。要求具备对接的广电监测前端设备包括：节目采集单元、节目监测报警单元、节目监测转码单元、机箱和电源单元、终端信息安全单元。

4、前端管理融合一致

为了掌握监测系统运行情况，确保监测资源的高效利用，本项目建设的广播电视安播监测系统需能够实现对现有市本级、各区县市广电监测前端的统一管理，具体包括扫描业务管理，报警门限管理，监测项配置管理和监测设备管理等。

5、界面设计融合一致

监测中心现有的广播电视安播监测系统的界面多为结合监测中心值班状态和值班人员使用习惯定制开发，为确保提供统一、连贯的用户体验，在界面设计方面，充分沿用现有系统的风格与布局，保证色彩搭配、交互方式、操作习惯等保持高度一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。

    - 节目内容监管系统

监测中心现已建设博汇公司的1套节目内容监管系统，面向宁波市辖区内各播出机构的自办广播及电视节目的内容监管。本次迁建需将现有的节目内容监管系统所含的业务功能迁移至监测中心新址进行部署及应用，通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，完成广播电视节目内容监测，由流媒体将广播电视节目分发给节目内容智能监听监看系统、内容评议系统、广告智能监测系统、节目内容核查系统及智能简报管理系统，实现广播电视节目内容的自动识别、发现、审核、管理功能，实现辖区内广播电视内容安全及意识形态监管。

本次节目内容监管系统建设升级包括：

1套节目内容监听监看系统；

1套节目内容评议系统；

1套广告智能监测系；

1套节目内容核查系统；

1套智能简报管理系统。

各系统技术要求详见采购清单。

另外，本项目在对节目内容监管系统进行建设升级时，须保证该系统能与监测中心现有节目内容监听监看、内容评议、内容核查及广告智能监测系统的深度融合，以达成两者在功能、数据、流程等各方面协调一致、无缝协同的目标，具体包括数据融合、业务融合及界面设计融合的一致。

1、数据融合一致

本项目建设的节目内容监管系统与监测中心现有节目内容监听监看系统、内容评议系统、内容核查系统及广告智能监测分析系统需采用同样的数据规范、数据表达和存储方式，以能够实现现有的广告智能监测系统、节目内容评议及综合检索系统所采集或存储的数据能够在新节目内容监管系统中进行存储、应用和展示。具体需能够实现媒资素材特征库数据、广告样本库数据、媒资库数据和评议内容数据等数据融合。

2、业务融合一致

本项目建设的节目内容监管系统是在完全保留监测中心现有节目内容监听监看系统、内容评议系统、内容核查系统及广告智能监测分析系统等业务功能的前提下进行的建设，原有的业务功能在本项目建设过程中需不受影响。包括但不限于以下功能：广告识别、广告样本剪辑、广告业务配置、评议管理、审读评议、内容核查、统计分析等功能。

3、界面设计融合一致

监测中心现有的节目内容监听监看系统、内容评议系统、内容核查系统及广告智能监测分析系统的界面多为结合监测中心值班状态和值班人员使用习惯定制开发，为确保提供统一、连贯的用户体验，在界面设计方面，充分沿用现有系统的风格与布局，保证色彩搭配、交互方式、操作习惯等保持高度一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。

    - 网络视听监管系统

监测中心现已建设博汇公司的1套网络视听监管系统，本次迁建需将现有的网络视听监管系统所含的业务功能迁移至监测中心新址进行部署及应用。通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，实现对宁波市辖区范围内网络视听节目服务持证和备案机构开办的互联网视听网站、微信、微博、APP 客户端、公众账号、短视频平台、自媒体平台、运营商视频业务、直播平台等各类视听新媒体业态的视听节目监管。

本次网络视听监管系统建设升级包括：

1套主体管理分析系统；

1套融媒体监管分析系统；

1套网站核查系统；

1套运营商视听业务监管系统；

1套视听节目监管系统；

1套专项任务监管系统；

1套广电节目视听分析系统；

1套网络直播监管系统；

1套融媒号首屏首页监管系统。

各系统技术要求详见采购清单。

另外，本项目在对网络视听监管系统进行建设升级时，须保证该系统能与监测中心现有主体管理分析、融媒体监管分析系统的深度融合，以达成两者在功能、数据、流程等各方面协调一致、无缝协同的目标，具体包括数据融合、业务融合及界面设计融合的一致。

1、数据融合一致

本项目建设的网络视听监管系统与监测中心现有主体管理分析、广电融媒体监测系统采用同样的数据规范、数据表达和存储方式，实现对现有监管系统中存储的各类数据进行采集、存储、应用和展示。具体包括主体信息数据、运营数据、传播力数据和违规内容数据等。

2、业务融合一致

本项目建设的网络视听监管系统是在完全保留监测中心现有主体管理分析、广电融媒体监测系统业务功能的前提下进行的升级建设，原业务功能在本次建设过程中不受影响。具体包括监管总览、运营分析、传播力分析和内容核查等。

3、界面设计融合一致

监测中心现有的主体管理分析、广电融媒体监管系统的界面多为结合监测中心值班状态和值班人员使用习惯定制开发，为确保提供统一、连贯的用户体验，在界面设计方面，充分沿用现有系统的风格与布局，保证色彩搭配、交互方式、操作习惯等保持高度一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。

    - 安播调度管理系统

监测中心现已建设博汇公司的1套安播调度管理系统，本次迁建需将现有的安播调度管理系统所含的业务功能迁移至监测中心新址进行部署及应用。通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，面向宁波市辖区内各广电单位，对辖区内的安播资源和数据进行统一管理，实现宁波市辖区内广电机构资源信息的统一可视化呈现；通过电话、短信等方式实现安全播出调度管理；通过自动化、流程化的保障管理，实现各安播保障环节流程可管、可控，事件/事故回溯可查，信息及时上报，保障安全播出；通过监测人员管理、监测设备管理、安播文件管理等实现广电监测管理；并结合宁波市广播电视监管平台中的安播资源管理和安播调度等形成的全新安全播出调度管理体系。

本次安播调度管理系统建设升级包括：

1套安播资源管理系统；

1套安全播出调度管理系统；

1套安播保障管理系统；

1套广电监测管理系统。

各系统技术要求详见采购清单。

另外，本项目在对安播调度管理系统进行建设升级时，要结合宁波市广播电视监管平台中的安播资源管理、安播调度和广电监测管理，需实现与监测中心现有系统深度融合对接，以达成在功能、数据、流程等各方面协调一致、无缝协同的目标，具体包括数据融合、业务融合和界面设计融合的一致。

1、数据融合一致

本次建设的安播管理系统需与监测中心现有安播资源管理和安播调度等系统采用相同的数据规范、数据表达和存储方式，实现对现有系统中存储的各类数据进行采集、存储、应用和展示。具体数据内容包括：辖区内广电播出机构、监测站点的基本信息、组织机构信息和调度信息，辖区内安播单位所播出的频道频率信息和节目信息，监测中心的人员数据、物品登记数据、仓库管理数据等。

2、业务融合一致

本次建设的安播管理系统是在完全保留监测中心现有安播资源管理和安播调度业务功能的前提下进行的建设，原业务功能在本次建设过程中需完全保留，不受影响。具体业务功能包括：安播资源管理、安全播出调度管理、安播保障管理和广电监测管理等。

3、界面设计融合一致

为确保操作使用的一贯性，降低学习培训等人力成本，本项目建设的安播管理系统的界面风格需与监测中心现有安播资源管理和安播调度系统保持一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。

    - 机房智能运维系统

本项目建设升级机房智能运维系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，采用3D建模技术，对监测中心机房进行虚拟仿真，构建中心机房数字孪生系统，实现监测中心机房及机房内部设备的3D可视化展示；通过与监测机房动力监控、环境监控、安防监控系统及基础IT设施的适配对接，获取动力、环境安防等系统采集的技术指标数据和报警数据，实现数据与数字孪生系统的联动。

本次机房智能运维系统建设升级包括：

1套数据采集适配对接；

1套数字孪生。

各系统技术要求详见采购清单。

    - 全媒体融合智慧平台

构建全媒体融合智慧平台基座，为平台各个业务系统提供基础框架支撑、数据支撑、能力支撑。底层集成各类数据处理技术，打造监测监管视听全数据基座，为平台各个业务系统提供数据支撑；通过应用人工智能技术，构建多模态的内容识别引擎，打造视听智能分析能力平台，为各个业务系统提供能力支撑；构建监测监管全业务集合框架，对各项业务子系统进行统一集中管理；对各项业务子系统的监测数据、告警信息等进行可视化呈现，形成全媒体融合可视化系统。

本次全媒体融合智慧平台建设升级包括：

1套平台统一管理；

1套监测监管视听全数据基座；

1套视听智能分析能力平台；

1套监测监管全业务集合框架；

1套全媒体融合可视化系统；

1套全媒体态势感知系统；

1套数据治理及共享。

各系统技术要求详见采购清单。

    - 协同调度决策系统

为指挥调度中心提供技术和数据基座，实现视音频数据采集分析、汇聚，及在大屏端分发展示，并通过数据的再次加工，为用户提供定制化监测报告报表，从而为领导的指挥调度提供决策依据和支撑。

本次协同调度决策系统建设升级包括：

1套信息发布；

1套智慧视听管理。

各系统技术要求详见采购清单。

  - 平台基础资源

    - 系统软件

      - 专网业务系统软件

作为广播电视监测中心专网业务高效运转的核心支撑，本项目专网业务系统软件以构建自主可控、智能协同的数字化生态为目标。各软件模块通过标准化接口实现深度集成与数据共享，形成覆盖资源管理、数据存储、系统运维的全链条解决方案，全面提升监测中心专网业务的运行效率、安全性与自主可控水平。

本项目专网业务系统软件需配置30套虚拟化软件、1套虚拟化管理平台、46套操作系统、3套数据库软件和1套综合网管软件。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 外网业务系统软件

作为广播电视监测中心外网业务数据交互的数字化基石，本项目外网业务系统软件以构建安全、高效、自主可控的业务运行体系为核心目标。各软件模块通过标准化接口实现深度协同与数据共享，形成集资源管理、数据存储、系统运维于一体的完整解决方案，全面提升监测中心外网业务的运行效率、安全性及服务质量，为外网业务的高效开展提供坚实的技术支撑。

本项目外网业务系统软件需配置24套虚拟化软件、1套虚拟化管理平台、39套国产化操作系统、2套国产化数据库软件和1套外网综合网管软件。

各部分技术要求详见采购清单。

    - 硬件设备

      - 网络设备

        - 专网业务网络设备

作为广播电视监测中心专网业务高效稳定运行的网络基石，本项目专网业务网络设备以构建高速、安全、可扩展的网络架构为核心目标，确保专网业务数据传输的安全性与完整性。

本项目专网业务网络设备需配置2台核心交换机、2台存储交换机、2台虚拟化交换机和12台数据接入交换机。

各部分技术要求详见采购清单。

        - 外网业务网络设备

作为广播电视监测中心外网业务互联互通的网络中枢，本项目外网业务网络设备以构建安全、高速、智能的网络架构为核心目标，保障外网业务数据传输的安全性与完整性。

本项目外网业务网络设备需配置2台核心交换机、2台存储交换机、2台虚拟化交换机和2台数据接入交换机。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 服务器设备

        - 专网业务服务器设备

作为广播电视监测中心专网业务高效运行的计算核心，本项目专网业务服务器设备以构建性能强劲、安全可靠、智能协同的硬件支撑体系为目标，全面提升监测中心专网业务的智能化水平与运行效率。

本项目专网业务服务器设备需配置15台虚拟化服务器、5台应用服务器和2台人工智能GPU专用服务器。

各部分技术要求详见采购清单。

        - 外网业务服务器设备

作为广播电视监测中心外网业务智能化应用的核心算力引擎，本项目外网业务服务器设备以构建高效、智能、安全的计算基础设施为目标，全面提升监测中心外网业务的智能化水平与服务响应能力。

本项目外网业务服务器设备需配置12台虚拟化服务器和2台人工智能GPU专用服务器。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 存储设备

        - 专网业务存储设备

作为广播电视监测中心数据安全与业务高效运行的关键保障，专网业务存储设备围绕广播电视监测存储、全媒体融合智慧平台基座数据存储和虚拟化系统存储三大核心场景，构建全链条国产化存储体系。

针对广播电视监测存储的海量节目录像需求，部署具备主单元与扩展单元的国产化存储设备，提供不低于 1000TB 的有效存储空间，确保数据长期稳定留存；针对全媒体融合智慧平台基座数据存储，采用国产化存储方案，保障 100T 以上的有效存储容量，支撑数据的高效调用与分析；针对虚拟化系统存储的共享存储需求，配备不少于 50TB 有效存储空间的国产化设备，实现数据资源的灵活分配与安全共享。

本项目专网业务存储设备包括1套广播电视监测存储、1套全媒体融合智慧平台基座数据存储和1套虚拟化系统存储。

各部分技术要求详见采购清单。

        - 外网业务存储设备

作为保障广播电视监测中心网络视听监管业务高效运转的核心设施，外网业务存储设备包含互联网业务及运营商视听业务监测存储和虚拟化系统存储，全面采用国产化方案，构建安全、可靠的数据存储体系。

针对互联网业务及运营商视听业务，部署具备主单元与扩展单元的国产化存储设备，提供不少于450TB的有效存储空间，满足海量监管数据的长期稳定存储需求；针对虚拟化系统存储存储需求，同样采用国产化设备，确保不少于50TB的有效存储空间，实现数据资源的灵活调配与高效利用。

本项目外网业务存储设备包括1套互联网业务及运营商视听业务监测存储和1套虚拟化系统存储。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 其他设备

中心现有博汇 BHIP193 嵌入式多画面显示监测报警系统，本次迁建需要将现有的嵌入式多画面监测显示系统搬迁至监测中心新址进行部署及应用。

本项目平台基础资源的其他硬件设备需新增配置12台嵌入式多画面监测显示系统、1台网络视听直播多画面专用设备、1台首屏首页监管专用设备、1台机房3D可视化专用设备、1台设备资源3D可视化专用设备、1台动环3D可视化专用设备、1套电话调度设备和1套人工智能协作系统。

本次新增加的嵌入式多画面监测显示系统设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 监测前端设备

本项目升级建设的监测前端设备主要包括市本级采集监测前端和区县级采集监测前端。通过专用的监测前端设备对有线电视、地面数字电视、调频广播以及播出信源信号等各种广播电视播出形态的节目信号进行连续、多频道的音视频采集和技术指标监测，为业务应用系统提供基础数据。

监测中心现已建设博汇公司的多种类型规格的广播电视采集前端设备，升级建设的全媒体融合智慧平台需将这些采集前端设备纳入日常设备监测，具有统一管理和设备告警功能。

同时本次迁建升级的广播电视采集前端设备需实现与监测中心现有前端设备及迁建升级的全媒体融合智慧监管平台的深度融合对接，实现接口统一、配置统一、管理统一。

（1）接口统一：迁建升级的广播电视采集前端设备需与现有前端设备具备一致的通信接口，可统一实现广播电视业务信号的采集监测，并将采集监测的各项数据回传给中心监管平台进行处理和可视化呈现。

（2）配置统一：迁建升级的广播电视采集前端设备需与现有前端设备具备相同的配置参数和设置标准，确保他们能够按照相同或相似的方式运行。同时，为用户的使用习惯，新建的广播电视采集前端设备的参数配置界面需与现有前端设备保持一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。

（3）管理统一：迁建升级的广播电视采集前端设备需与现有前端设备具备相同的管理模式，实现管理的融合统一，可在中心监管平台下实现集中的监控、维护和软件升级。同时为方便用户使用，新建的广播电视采集前端设备的监控、维护和软件升级的操作方式需与现有前端设备保持一致。

    - 市本级采集监测前端

市本级采集监测前端主要包括有线电视及广播监测前端、地面数字电视监测前端、有线高清电视节目监测前端、高清终端EPG监测前端及运营商视听业务监测前端。

      - 市本级广电监测设备升级

中心市本级现已建设博汇公司的1套广播电视监测前端系统，包含BHQA168多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡、BHAF133多通道AM/FM广播监测编码卡、BHCV37多通道模拟视音频监测编码卡、BHIP195多通道高标清监测转码卡、BHX136嵌入式监测主控板、BHC7200-SE 2U多媒体通用处理平台等，本次迁建需要将现有的市本级广播电视监测前端搬迁至监测中心新址进行部署及应用。

本项目建设升级市本级广播电视监测前端，完成对宁波市40路标清有线数字电视频点、4套调频广播、1路移动公交电视以及宁波电视台播出信号（含4套广播和4套高标清电视）的监测。本次需新增配置9台多媒体通用处理平台、10块多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡、40块CAM卡、1块多通道AES/EBU数字音频监测编码卡、1块多通道ASI码流监测打包卡、1块多通道AM/FM广播监测编码卡、1块多通道模拟视音频监测编码卡、8块多通道高标清监测转码卡和6块嵌入式监测主控卡。结合沿用中心市本级现有的有线电视及广播监测前端设备，共同整体完成市本级广播电视监测功能。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 市本级地面数字电视监测前端

中心市本级现已建设博汇公司的1套地面数字电视监测前端系统，包含BHDT156-S多通道DTMB国标地面数字电视监测卡、BHIP195多通道高标清监测转码卡、BHX136嵌入式监测主控板和BHC7200-SE 2U多媒体通用处理平台等，本次迁建需要将现有的地面数字电视监测前端搬迁至监测中心新址进行部署及应用。

本项目建设市本级地面数字电视监测前端，用于完成市本级3个频点共16套节目的DTMB信号的采集监测。需配置1台多媒体通用处理平台、1块多通道DTMB国标地面数字电视监测卡、1块多通道高标清监测转码卡和1块嵌入式监测主控卡。结合中心市本级现有的地面数字电视监测前端设备，共同整体完成市本级地面数字电视节目监测功能。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 市本级高清节目监测前端

中心市本级现已建设博汇公司的1套高清节目监测前系统，包含BHQA168多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡、BHIP195多通道高标清监测转码卡、BHX136嵌入式监测主控板、BHC7200-SE 2U多媒体通用处理平台等，本次迁建需要将现有的高清节目监测前端搬迁至监测中心新址进行部署及应用。

本项目建设市本级高清节目监测前端，用于完成20路有线数字电视共60套高清节目的采集监测。需配置3台多媒体通用处理平台、5块多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡、20块CAM卡、4块多通道高标清监测转码卡和3块嵌入式监测主控卡。结合中心现有的高清节目监测前端设备，共同整体完成市本级有线高清电视节目监测功能。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 市本级高清终端EPG监测设备

中心市本级现已建设博汇公司的1套EPG监测设备一批，包含BHIP71机顶盒网关控制卡、Trinity-ADManager识别服务器、BHX136嵌入式监测主控板、BHQA68多通道有线数字电视监测解扰卡、电源控制器、BHC3000 1U嵌入式机箱、BHC2000 2U嵌入式机箱和冗余电源等。

本项目规划按照5个机顶盒进行监测，配置5台高清终端EPG监测设备，用于实现对机顶盒进行控制监测，并实现对机顶盒终端EPG信息安全（EPG广告）进行采集和回传，实现EPG安全监测。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

具体技术要求详见采购清单。

      - 市本级运营商业务监测前端

本项目建设面向市本级覆盖电信、移动、联通三大运营商的视听业务监测前端，配置2台多媒体通用处理平台、1块多通道高标清监测转码卡、3块嵌入式监测主控卡和3块机顶盒拨测控制卡。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

    - 区县级采集监测前端

区县级采集监测前端主要包括地面数字电视监测前端和高清终端EPG监测前端，部署于现有采集监测前端机房，将结合利用现有前端交换机实现本项目新增采集监测前端的组网连接。

      - 区县级地面数字电视监测前端

本项目建设9个区县级地面数字电视监测前端，用于完成9个区县各2个频点的DTMB信号的采集监测。共配置9台多媒体通用处理平台、9块多通道DTMB国标地面数字电视监测卡、9块多通道高标清监测转码卡和9块嵌入式监测主控卡。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 区县级高清终端EPG监测设备

本项目在9个区县各新增配置5台区县级高清终端EPG监测设备，用于实现对机顶盒进行控制监测，并实现对机顶盒终端EPG信息安全（EPG广告）进行采集，实现EPG安全监测。

各区县现已建设博汇公司的1套EPG监测设备，本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

具体技术要求详见采购清单。

- 业务系统搬迁及割接融合

  - 业务系统搬迁及割接融合

作为广播电视监测中心搬迁工程中保障业务连续性与系统融合的关键环节，本项目业务系统搬迁及割接融合以实现零数据丢失、最小业务中断为核心目标。深度整合数据迁移、系统割接与智能融合技术，对广播电视安播监测系统、内容监管系统、网络视听监管系统等十一大核心业务系统的数据及应用进行整体迁移。借助统一的数据接口与标准化协议，推动搬迁后各系统间的深度融合，实现数据资源的互联互通与业务协同运作。此外，针对核心的广播电视安播监测系统、画面云调度管理系统等重点系统，制定专项搬迁方案，保障其核心功能快速恢复与高效运行，全面提升监测中心在搬迁后业务系统的稳定性、兼容性与智能化水平。

本项目业务系统搬迁及割接融合包括：广播电视安播监测系统数据的整体迁移、内容监管系统数据的整体迁移、网络视听监管系统数据的整体迁移、机房智能运维系统数据的整体迁移、广电节目监看管理系统数据的整体迁移、多画面显示监测系统数据的整体迁移、广播同步转播智能监测系统数据的整体迁移、终端EPG监测系统数据的整体迁移、存储单元系统数据的整体迁移、画面云调度管理系统搬迁和各区县（市）广播电视和机房环境监测前端系统软件升级融合。

具体技术要求详见采购清单。

  - 应急广播监测系统搬迁

应急广播监测系统为监测中心2023年新建系统，系统分为三部分：应急广播监管平台、市/县/终端采样点应急广播信息数据采集设备和网络安全系统。本次搬迁需要将应急广播监管平台和网络安全系统搬迁至宁波市广电监测中心新址进行部署及应用，保证迁建完成后系统与市/县/终端采样点应急广播信息数据采集设备通信正常，实现应急广播网络的安全防护和数据传输功能,数据采集和现有应急广播监测数据不受影响，平台各功能模块运行正常。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 设备搬迁

完成中心现有机房设备的搬迁工作；

搬迁服务包含但不限于：①设备拆卸、清灰；②包装与运输；③综合布线、人员费用（按新机房的工艺要求）；④设备安装与调试；⑤耗材费用（工具、线材、标签、色带等）；⑥其他费用。（不可预计费，损坏修复等）

- 网络安全

  - 网络安全等保设备

此次项目主要面向专网业务、外网业务的生产数据，目前根据网络拓扑环境设计架构分为云内外两套相互独立存在的区域，在整体方案设计上，重点协助建立感知预警、主动防护、全面监测、应急处置的动态保障体系，在安全保障体系建设上最终所要达到的保护效果应符合《信息系统安全等级保护基本要求》，此次建设的目标是云内外两套网络架构各自在国家信息系统安全等级保护相关政策和标准的指导下达到国家信息安全等级保护相关标准的要求，并通过信息系统二级等级测评。

本次网络安全系统在业务专网平台配置出口防火墙、堡垒机、日志审计、终端安全管理系统、VPN等安全设备；在业务外网平台配置出口防火墙、堡垒机、Web应用防火墙、日志审计、终端安全管理系统等安全设备。

同时本项目在业务专网平台和业务外网平台间部署防火墙、数据交换网闸及数据传输网闸等设备。

本项目网络安全等保设备共需配置8台防火墙、1台Web应用防火墙、1台上网审计设备、2套终端安全管理系统、2台日志审计设备、2台堡垒机设备、1套数据交换网闸、1套数据传输网闸和1台VPN。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 网络安全态势感知系统

广电行业作为国家关键信息基础设施的重要组成部分，做好广电行业网络安全状态监测，加强行业网络安全状态实时评估工作刻不容缓。广电监测中心根据自身对于全市广电行业网络安全状况测评职能要求，进一步完善广电行业网络安全监测手段，实现关口前移，发现于未然。

通过本次项目的建设，依托当前先进的技术手段，多融合各个节点，集成本市县区各个广电相关单位各种有分析价值的数据，形成“1个平台+N个数据采集节点”的一体化解决方案。为减少前置已投入安全设备的重复流量检测，提升安全设备的二次使用率，通过在非办公类业务网络以及本市县区各个广电自建信息化系统的关键节点，部署数据采集节点硬件设备。收集各种异构安全设备上的关键数据节点进行融合数据清晰统一格式化输出，同时数据采集节点实时上报至网络安全态感（监测）平台进行二次分析。目标实现为广电行业网络空间安全提供统一的全局视野，通过详尽的攻击可视化，提升安全研判及溯源的效率，增强对于安全事件的监控研判与追溯能力。

本项目网络安全态势感知系统需配置1套智能预警、1套策略模型、1套资产建设、1套漏洞管理、1套用户中心、1套数据集成、1套数据溯源、1套更新响应、12套区县数据采集设备、1套授权和4套操作系统。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 安全演练系统

网络安全领域本身具有政策性强、技术密集等特点，因此对网络安全人才队伍的综合能力提出了更高要求。

为帮助广电监测中心更好地开展网络安全教学和人才培养。要求网络安全教学系统以课程资源等内容为核心，结合教学培训、安全实训、仿真研究、考核检验、竞赛实战于一体的实战型网络安全人才培养平台。

本项目安全演练系统需配置1套网络安全教学系统、1套网络安全竞赛系统、1套系统资源包和1套教学应用服务器。

各部分技术要求详见采购清单。

- 其他相关需求

1、要求投标人在相关技术方案中提供对本项目现有中心业务系统、9个区县市分平台的现状和需求分析，包括各区县市设备的部署环境、安装条件、数据迁移分析、网络相关等情况，对实施过程中重点与难点的分析，以及解决重点难点问题可采取的措施。

2、要求投标人提供本项目迁建方案（包括迁建思路、原则、特点、技术要求、项目总体实现情况等）设计。

3、要求投标人在相关技术方案中提供详细的应急广播监测系统搬迁实施方案，包括梳理系统架构、网络拓扑、系统现状等，以及解决重点难点问题可采取的措施。为切实确保应急广播监测系统搬迁后实现无缝衔接与稳定运行，清晰反映原系统的技术细节与运行特征，作为系统迁移方案制定及对接可行性评估的不可或缺的关键依据，投标人需全面、精准地提供原系统核心界面截图。

4、要求投标人根据招标文件提供的相关平面图、效果图进行设计意图分析和理解，同时进一步完成深化设计，并提供深化的设计效果图。

5、要求投标人在相关技术方案中提供本项目网络拓扑环境设计架构、网络安全等级保护设计方案、边界隔离防护措施、广电行业网络安全监测手段、网络安全教学和人才培养方案。

6、要求投标人提供本项目售后服务方案：包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力，紧急故障处理预案、技术指导等。

7、人员要求

按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、系统架构设计、开发测试、系统集成、质量管控等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保项目顺利实施。

在本项目的执行过程中，整个项目团队的人员要相对稳定。同时，参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。项目实施期间，根据采购人的合理需要，采购人有权要求中标方对项目经理等项目组人员进行调换。

项目实施环节至少应明确指派以下人员角色：

（1）项目经理一名，负责整个项目的日常管理与资源调配，推进项目的进行，解决各种紧急事件。项目经理应具有丰富的项目管理经验，获得充分授权，可以调配项目各方的资源；有能力对本次项目建设的系统（包括但业务系统、指挥调度中心、监测大厅和监测机房等）整体进行规划设计和实施监督，最终保证项目保质保量按时完成。

（2）技术负责人一名，负责项目的业务系统、网络架构和网络安全等进行详细设计，应具备丰富的系统集成经验，具备系统分析能力，充分理解广电监测业务特点，保障项目按照预定方案顺利实施。

（3）系统集成工程师不少于3名，协助项目经理完成项目实施过程中的管理工作，熟悉本项目相关的设施设备等，共同完成设备上架、软件实施、安装调试、总体集成等工作。

（4）施工团队需要具备广播电视行业相关工作经验，并根据采购人的实际需要安排人员，满足广播电视监测业务开展的需要。

项目经理在项目实施期间必须常驻宁波且不得离岗。

为保证项目的进度和质量，投标方需提供项目经理、技术负责人AB角以保证队伍的稳定。

- 图纸及详细清单

图纸及详细清单见附件

说明：

1、投标人必须对本项目的技术规格和功能要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述“技术规格和功能要求”中带标号“★”属于实质性要求条款是采购人提出必须满足的。

2、项目实施过程中，采购人有权对所有产品进行性能测试（所发生的费用由中标人承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求，否则采购人有权拒绝收货，后果由投标人承担。

六、商务需求

| 序号 | 商务条款 |
| --- | --- |
| 1 | - （1）工期：合同签订后4个月内完成所有设备的供货、安装、调试、试运行（试运行时间不少于1个月）并具备验收条件，通过采购人的最终验收。 （2）服务地点：采购人指定地点。 |
| 2 | 免费维护期：本项目含运维服务期三年，当系统与设备等发生故障时，应及时排查解决。需承诺7×24小时电话咨询，30分钟内响应；市本级监测机房2小时内赶到现场，各区县（市）及企业站监测前端机房3-5小时内赶到现场，到达现场后2小时内解决系统与设备故障。广电重保期及重点节假日期间，需派遣1名专业技术人员进驻监测机房，担负广播电视监测专业系统及设备正常运行的重点保障等工作。以上所有服务的相关费用均需计入投标总价。 （1）运维服务 本项目的运维工作从项目通过竣工验收之时开始。运维内容包括本次建设的所有基础设施的范围。 投标人应在免费运维期内每季度进行一次例行产品巡检。在重大节日、活动等特殊时期根据采购人要求增加巡检次数，每次巡检须提供相应的巡检报告。 在运维期结束前，须由投标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。报告一式两份。 投标人应提供电话咨询服务。 （2）设备维保 投标人必须按照本次采购的设备指标中的售后服务及其他服务要求提供原厂商免费设备保修和现场售后维护服务、以及相关系统软件的免费软件升级服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。 针对主要设备，投标人需在投标文件中明确承诺，由原厂商提供安装、调试、维修与备品备件服务。 在免费维保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责修理或更换。 |
| 3 | 付款方式： （1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票向中标人支付签约合同价的40%作为预付款（签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可对预付款的比例进行调整）。 （2）主要设备（监测系统设备、存储系统设备、网络设备、安全设备、支撑系统设备）到货并完成到货验收后，支付至合同总金额的50%。 （3）完成整体项目建设并初步验收合格后，支付至合同总金额的80%。 （4）试运行1个月后，竣工验收合格后，按实际交付结清余款。 （5）每次款项支付前中标人需先向采购人开具相应金额、符合国家规定及采购人规定的发票（增值税专用发票），采购人在收到中标人发票后的7个工作日内向中标人支付款项。 |
| 4 | 售后服务要求：售后服务按照设备及软件规定的时间为准。 响应时间要求：（1）主要设备出现硬件损坏时，备品、备件应在12小时之内到达，更换设备的时间最长一般不超过一天，特殊情况不超过三天，并需要提供确保承诺实现的措施。 （2）在接到报修通知后，投标人应在半小时内响应，如果是与核心业务系统相关的故障，投标人应在15分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人工程师及其它相关技术人员必须在2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完毕，完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。 |
| 5 | 培训服务要求： 1.培训方式 培训方式采用集中培训、现场培训、发放技术培训材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。 1) 集中培训方式 分别针对系统管理人员、系统维护人员和系统操作人员，开设集中培训课程，重点是系统维护人员和系统操作人员，采用集中授课的方式进行培训。 2) 现场培训方式 重点针对系统管理人员，通过在现场的施工和培训，深层次掌握系统的使用、维护、故障检修和各种日常操作等。 3) 技术培训材料方式 针对平时工作繁忙的大量普通用户，可以印制宣传材料在相应的职能部门向用户发放，促进其自学。 2.培训内容 1）技术培训：技术培训面向负责系统运行维护的相关技术人员，重点是本项目所涉及的软硬件的管理、数据库管理、网络管理及系统日常维护工作。 2）管理培训：针对系统管理人员和系统主要使用人员。培训的重点是系统的使用方法、使用技巧和问题的处理，使其充分掌握系统的配置管理方法，能够在系统的运行过程中自主的进行配置和定制，同时配合制定相关制度，使他们成为分布在各个部门的系统使用专家，可以为周围的人解答使用中出现的问题，能成为各部门使用者与系统管理维护人员之间沟通的桥梁。 3）使用培训：面向系统涉及的全体使用者提供使用培训，提供若干期集中培训，配合培训教材，使其初步掌握系统的使用方法，为其解决具体的操作问题。 |
| 6 | 履约保证金： 6.1乙方在合同签订后15个工作日内向甲方提交合同价款的1%作为履约保证金； 6.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失； 6.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式中 形式提交； A.甲方可接受的中华人民共和国注册和营业的银行出具保函，或其他财政部门规定格式。 B.支票。 C.汇票。 D.其他非现金形式。 6.4如果乙方未能按照合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。 6.5履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目合同期满后结束。 6.6履约保证金退还：有效期满后，按照合同约定扣除相关款项（如有）后退还。 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分标准 |  |  | 分值 | 评审类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （68分） | 系统设备指标参数响应情况（20分） | 对照招标文件《第三部分 采购需求 》投标响应与招标要求完全一致或者优于招标要求的得20分。若存在负偏离的，标注▲号的条款每负偏离1条扣1分，未标注▲号的条款每负偏离1条扣0.1分，扣至零分时作无效标处理。 注：未按要求提供佐证材料、检测报告、产品实物照片、系统或产品功能截图的按负偏离处理。 | 20 | 客观分 |
|  | 技术先进性（3分） | 投标人所投广播电视监测产品须具有技术先进性，且须具备发明专利证书，专利内容涉及“图像质量评价”、“视频业务处理”、“广播内容监测”、"多画面监测"内容。每提供1份得1分，最多3分，相同的内容不重复计分。 注：投标人提供证书扫描件并加盖公章，否则不予计分。 | 3 | 客观分 |
|  | 综合实力 （2分） | （1）投标人具备信息技术服务标准符合性运行维护二级及以上证书，得1分；具备三级证书，得0.5分；不提供或不按要求提供本项要求证明材料的本项不得分。 （2）主要广播电视监测业务软件（广播电视安播监测系统、节目内容监管系统、网络视听监管系统、全媒体融合智慧平台）和设备板卡（高清节目监测前端板卡、地面数字电视监测前端板卡、高清终端EPG监测设备、运营商业务监测前端板卡）的投标产品制造商具备信息系统安全集成的信息安全服务资质一级认证证书，得1分。具备二级证书，得0.5分；不提供或不按要求提供本项要求证明材料的本项不得分。 评审依据：提供证书复印件并加盖公章。 | 2 | 客观分 |
|  | 项目现状情况与需求分析 （4分） | 根据投标人对本项目现有的中心业务系统、9个区县市分平台现状和需求的了解程度，是否熟悉各区县市设备所需的部署环境、安装条件、数据迁移分析、网络相关情况等因素，实施过程中重点与难点的分析，以及解决重点难点问题可采取的措施等情况进行综合评议： ①对本项目现有的中心业务系统、9个区县市分平台现状和需求情况描述详尽的，熟悉各区县市设备所需的部署环境、安装条件、数据迁移分析、网络相关情况等因素，实施过程中重点与难点的分析透彻，以及解决重点难点问题可采取的措施切实可行的得4分； ②对本项目现有的中心业务系统、9个区县市分平台现状和需求情况描述较为详尽的，基本熟悉各区县市设备所需的部署环境、安装条件、数据迁移分析、网络相关情况等因素，实施过程中重点与难点的分析基本合理，以及解决重点难点问题可采取的措施有一定可行性的得2分； ③对本项目现有的中心业务系统、9个区县市分平台现状和需求情况描述存在缺陷的，对各区县市设备所需的部署环境、安装条件、数据迁移分析、网络相关情况等因素不熟悉，实施过程中重点与难点的分析不够准确，以及解决重点难点问题难以采取有效措施的得1分； ④缺项不得分。 | 4 | 主观分 |
|  | 项目迁建方案 （4分） | 根据投标人提供的本项目迁建方案，包括迁建思路、原则、特点、技术要求、项目总体实现情况等进行综合评议： ①投标方案在总体设计、业务系统升级和迁建方案等方面内容完善，并详细阐述了系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，且方案逻辑清晰、可行性强，能够充分满足项目需求的得4分； ②投标方案在总体设计、业务系统升级和迁建方案等方面内容基本完整，并简单阐述了系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，且方案基本可行，能够基本满足项目需求的得2分； ③投标方案在总体设计、业务系统升级和迁建方案等方面内容有缺失，系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术描述模糊，且方案存在明显缺陷，难以满足项目需求的得1分； ④缺项不得分。 | 4 | 主观分 |
|  | 方案演示 （10分） | 由于本次项目是中心机房设备系统迁建，沿用并进一步优化现有平台系统的技术架构、在现有业务功能的基础上进行升级优化，投标人需将监测中心现有不变的9个区县市分平台广播电视监测节目和监测业务系统进行接入所提供的平台进行功能演示，以录制的演示视频为评分依据。评委根据功能演示情况进行评分，满足以下功能即可得分，不能满足或未演示的不得分。 【演示功能】投标人提供相关平台，接入现有区县市分平台广播电视监测前端，对现有的9个区县市分平台广播电视监测节目融合对接功能进行现场演示，具体演示功能要求如下： （1）投标人所提供的平台能查看宁波市广播电视监测中心现有9区县市各广播电视监测前端自办一套节目的实时监测画面、录像视频功能的设计思路及演示视频展示，由评标委员会进行评议（5分）： ①设计思路清晰，演示视频展示效果充分体现了采购人要求，界面功能清晰易懂的得5分； ②设计思路基本贴合要求，演示视频展示效果基本满足采购人要求，界面功能基本清晰的得3分； ③设计思路有缺陷，演示视频展示效果难以满足采购人要求，界面功能不清晰的得1分； ④未提供的不得分。 （2）投标人所提供的平台可以对宁波市广播电视监测中心现有9区县市各广播电视监测前端自办一套节目下发监测门限和告警，并能实时接收节目告警信息功能的设计思路及演示视频展示，由评标委员会进行评议（5分）： ①设计思路清晰，演示视频展示效果充分体现了采购人要求，界面功能清晰易懂的得5分； ②设计思路基本贴合要求，演示视频展示效果基本满足采购人要求，界面功能基本清晰的得3分； ③设计思路有缺陷，演示视频展示效果难以满足采购人要求，界面功能不清晰的得1分； ④未提供的不得分。 备注：（1）演示时长不超过10分钟。 （2）提交以U盘为载体的密封的电子演示文件，供应商应确认U盘能够打开运行并正常使用，若视频无法播放的，责任由投标人自行承担， （3）未提供演示的不得分。 | 10 | 主观分 |
|  | 与现有业务系统数据割接融合（5分） | 本项目是在宁波市广播电视监测中心现有各业务系统基础上进行的迁建升级，根据省监测中心要求对现有各业务系统的监测数据进行兼用、备份、迁移及恢复。根据投标人的数据割接综合能力进行评分： ①投标人具备丰富的监测业务系统数据割接经验，能够提供详细且成熟的数据割接方案，涵盖数据备份、迁移、恢复的具体流程、技术手段、风险评估及应对措施等，能确保在数据割接过程中数据完整性和系统稳定性的得5分。 ②投标人具备一定的监测业务系统数据割接经验，能够提供较为完整的数据割接方案，包括数据备份、迁移、恢复的基本流程和技术手段，但在风险评估及应对措施方面不够详细，基本能确保数据割接过程中数据完整性和系统稳定性的得3分。 ③投标人监测业务系统数据割接经验不足，提供的数据割接方案存在明显缺陷，无法有效确保数据割接过程中数据完整性和系统稳定性的得1分。 ④缺项不得分。 | 5 | 主观分 |
|  | 应急广播监测系统搬迁技术方案（5分） | 根据投标人提供的本项目应急广播监测系统搬迁详细实施方案设计，由评标委员会进行评议： ①总体搬迁实施方案能够包含系统架构梳理、网络拓扑、系统现状等，明确搬迁重点和难点，提供的方案详细、梳理清晰、搬迁工作合理得5分；方案不够完整，搬迁工作基本可行得3分；不可行或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
|  | 机房迁建装饰方案（2分） | 投标人应根据招标文件提供的相关设计图进行设计意图分析和理解，同时进一步完成深化设计，并提供深化的设计效果图。投标人深化完的效果图符合业务开展需求、设计合理、图纸清晰的得2分，总体完整、材质真实但缺乏光影细节、贴合度较好得1分；存在重大缺陷或未提供不得分。 | 2 | 主观分 |
|  | 网络安全系统技术方案(4分) | 针对投标供应商提供的网络拓扑环境设计架构、网络安全等级保护设计方案、边界隔离防护措施、广电行业网络安全监测手段、网络安全教学和人才培养方案等内容进行评议。 ①上述内容完全满足项目需求，科学合理、可行性强的得4分； ②上述内容基本满足项目需求，较为科学合理，可行性一般的得2分； ③上述内容与项目需求相比存在缺陷，欠具体、欠得当、欠详实的或者未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
|  | 与本省监测评议中心监管平台互联互通（4分） | 接入本省统一的监测监管大数据平台，实现数据采集融合、分析、共享，内容审核违规检测、智能预警，构建全省统一的监管体系。 ①上述内容完全满足项目需求，科学合理、可行性强的得4分； ②上述内容基本满足项目需求，较为科学合理，可行性一般的得2分； ③上述内容与项目需求相比存在缺陷，欠具体、欠得当、欠详实的或者未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
|  | 售后服务（4） | 服务方案：包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力，紧急故障处理预案、技术指导等进行综合评分： ①售后服务方案内容详实，能为采购人提供高效便捷且高标准的售后保障服务的得2分。 ②售后服务方案内容笼统，服务内容少，标准较低的得1分。 ③缺项不得分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | 技术保障：投标人是否具有较强的项目售后服务能力，能提供快速的售后服务响应。投标人提供的快速响应措施及解决问题能力售后服务技术力量每提供服务技术人员1人得0.5分，最高得2分（须提供投标本单位人员近6个月连续社保缴纳证明） | 2 | 客观分 |
|  | 政策加分（1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观分 |
| 商务资信分 （2分） | 合作案例（2分） | 投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似相关案例，提供合同复印件并加盖公章证明。每提供一个项目合同得0.5分，最高2分。 | 2 | 客观分 |
| 价格分 （30分） | 价格报价（30分） 参与评审价格=投标价格×【1-价格折扣率（如有）】 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 注：1、最终报价超过最高限价的作无效标处理。 - 价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  | 30 | 客观分 |

▲备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。2、小数点后保留一位数。3、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。4、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。5、在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。若发现供应商提供虚假材料，将报本级财政部门处理。6、采购人在招标文件中确定的主要材料（或设备）的参考品牌、型号及规格和产地等，供应商应予以积极响应，供应商也可以选择与采购人提供的参考品牌及技术指标和性能同档次及以上的其他品牌、型号及规格和产地的货物。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低产生中标候选人，有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.2.15“参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。”

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

（货物类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，  宁波市鄞州区人民政府白鹤街道办事处（宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室）  以   公开招标  对  宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目 进行了采购。经   评审小组   评定，   （中标或者中标人名称）为该项目中标投标人。按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

- 3 货物

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌名称 | 规格型号/技术要求/质量要求 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

（1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方凭乙方开具的发票向乙方支付签约合同价的40%，即人民币（大写）   元（¥  ），作为预付款，（签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可对预付款的比例进行调整）。

（2）主要设备（监测前端设备、平台基础硬件设备、网络安全设备和支撑系统设备）到货并完成监测机房建设等阶段性验收后，支付至合同总金额的60%，即人民币（大写）   元（¥  ）。

（3）完成建设并初步验收合格后，甲方向乙支付至合同总金额的80%，即人民币（大写）   元（¥  ）。

（4）试运行1个月后，竣工验收合格后，按实际交付结清余款。

（5）每次款项支付前乙方需先向甲方开具相应金额、符合国家规定及甲方规定的发票（增值税专用发票），甲方在收到乙方发票后的7个工作日内向乙方支付款项。

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 6 货物交付期限、地点和方式

6.1 交付期限：

6.2 交付地点：

6.3 交付方式：

- 7 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 8 知识产权

8.1 甲方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。本项目建设及运行过程产生的所有数据资源产权归甲方所有。乙方须按要求完成数据共享相关工作任务（点位落图、目录梳理、数据归集等）。除本项目工作所需外，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用、复制招标方的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

8.2乙方应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

8.3乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。因乙方提供的服务导致甲方受到有关侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有的费用。甲方因此遭受损失的，乙方应赔偿相应的损失。

- 9 包装和装运

9.1乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 10 履约保证金

10.1乙方在合同签订后15个工作日内向甲方提交合同价款的1%作为履约保证金，即人民币__________元（大写：）；

10.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

10.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式中【A】形式提交；

A.甲方可接受的中华人民共和国注册和营业的银行出具保函，或其他财政部门规定格式。

B.支票。

C.汇票。

D.其他非现金形式。

10.4如果乙方未能按照合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

10.5履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目合同期满后结束。

10.6履约保证金退还：有效期满后，按照合同约定扣除相关款项（如有）后退还。

- 11 履约检查和问题反馈

11.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 12 检验和验收

12.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在交付后     个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

12.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

12.3最终验收不通过的，甲方可单方面解除合同，并扣除全额履约保证金，乙方须无条件退回已收取的全部货款，并承担由此给甲方造成的损失和责任。

- 13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 14 质量保证

14.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 15 货物的风险负担

货物在甲方未收货前出现的货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

- 16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包投标人支付款项。

- 19 违约责任

19.1除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05%，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05%计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼。

- 24 合同中止、终止

24.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 26 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 27合同使用的文字和适用的法律

27.1合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2合同适用中华人民共和国法律。

- 28合同效力

本合同一式壹拾贰份，甲、乙双方各持陆份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

（以下无正文）

（此页为签署页）

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 或授权代表（签字）: | 或授权代表（签字）: |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 签订时间： | 签订时间： |

见证方（盖章）：宁波国际投资咨询有限公司

重要提醒：

根据鄞州区政府采购要求，本招标项目的合同经买、卖双方签名盖章后，还须经招标代理公司盖章见证（非鉴证），请勿忘！

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书 …………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求…………………………………………………………（页码）

（4）联合协议（如有）……………………………………………………………（页码）

（5）业务专用章使用说明函（如适用）……………………………………………（页码）

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录。

5、不存在被取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格。

特此承诺。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）提供的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件4）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如有，请提供）

（以联合体形式投标的，提供联合协议（附件3）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

六、业务专用章使用说明函

[如适用，提供业务专用章使用说明函（附件2）]

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议（如有)………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺……………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）（7）评标标准相应的商务技术资料书…………………………………………………（页码）

（8）评分标准要求提供的其他技术资料及说明……………………………………（页码）

（9）投标人认为有必要提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明……………………………………………………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2 商务技术文件：

2.3报价文件

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

## 采购清单中打★技术条款偏离表（具体详见采购清单）

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应规格 | 投标文件对应页码 | 证明材料相应技术参数处页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★所建广播电视安播监测系统需实现对现有9区县（市）分平台、企业站广播电视监测前端无缝对接，实现前端数据接入、远程配置管理、一键运维巡检。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。 |  |  |  |  |
| 2 | ★所建节目内容监测系统需实现现有业务系统重要监测数据（如广告样本、节目库、敏感特征库、审核结果、评议自定义栏目、评议结果、历史监测报表等）的完整迁移。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。 |  |  |  |  |
| 3 | ★所建网络视听监管系统需实现现有业务系统重要监测数据（如监管对象库、敏感节目、历史监测报表等）的完整迁移。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。 |  |  |  |  |
| 4 | ★安播管理系统：建设安播管理系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，面向宁波市辖区内各广电单位，对辖区内的安播资源和数据进行统一管理，实现宁波市辖区内广电机构资源信息的统一可视化呈现。 |  |  |  |  |
| 5 | ★全媒体融合智慧平台：构建升级以中心市本级为核心，联合现有9个区县（市）分平台和1个企业台站的一体化的平台体系，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，实现数据的统一池化管理，构建监管平台的智慧化引擎，实现对广播电视节目进行自动化、智能化的多业务识别分析，打造监测监管业务功能的管理框架，实现业务功能的统一化管理、便捷化接入和迭代化升级的框架构建，将监测结果数据转换成易于理解、接受的可视化图表进行可视化展示、分析，实现业务数据的高效关联分析。 |  |  |  |  |
| 6 | ★完成对现有应急广播监测系统的搬迁对接工作，需保证迁建完成后系统与市/县/终端采样点应急广播信息数据采集设备通信正常，实现应急广播网络的安全防护和数据传输功能,数据采集和现有应急广播监测数据不受影响，平台各功能模块运行正常。 |  |  |  |  |
| 7 | ★完成监测中心在鄞州区兴宁路53号现有监测机房内的各业务系统数据的迁移及割接、与各区县（市）前端监测系统的对接及融合等。迁移割接后，位于新大楼的新建各业务系统需能够实现与现有监测业务系统数据的融合以及各区县市分平台系统的无缝对接，确保监测各系统的持续、有效及稳定运行。 |  |  |  |  |
| 8 | ★投标人应自主处理项目实施过程中涉及的各方关系、各类手续办理以及不同工作环节的衔接等事务，确保项目完整、顺利交付并能立即投入使用。 |  |  |  |  |
| 9 | ★投标人在项目建设过程中，应充分考虑文明施工与安全施工的各项要求，严格遵守大楼的施工规范，确保施工过程安全、有序、环保，同时要科学合理安排施工进度，保证整体项目如期交付。 |  |  |  |  |
| 10 | ★投标人须严格沿用并优化现有系统技术架构，严禁擅自改变现有监管平台整体架构；在广播电视安播监测、节目内容监管等业务系统建设升级过程中，必须实现与现有业务监管系统在功能、数据、流程等全维度深度融合，达成统一标准与无缝协同；针对市本级、区县（市）分平台、应急广播系统等数据割接及搬迁工作，需确保监测业务功能及数据完整接入，同时保障现有监测业务持续稳定运行，杜绝任何中断风险，筑牢安全底线。 |  |  |  |  |
| 11 | ★投标人需提供原系统厂商针对本项目的技术支持服务函，同时，现有监测数据与省监测平台已实现数据共享，目前广电总局制定了全国广电监测一张网的计划，本次新建系统须确保与省监测平台的上联下通、数据共享。 |  |  |  |  |
| 12 | ★本次迁建需要将现有的画面云调度管理系统搬迁至监测中心新址进行部署及应用，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行建设升级优化、充分结合现有的软/硬件系统，通过视音频编解码技术和流媒体网络传输技术，实现图像、语音等音视频信号的统一接入、统一处理、统一传输和统一调用，本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 |  |  |  |  |

备注：1、本表应列明投标人对清单中打★技术条款的偏离，逐条列明（正偏离或负偏离）；

2、无偏离应在本表“说明”处醒目地注明“无条款偏离”的字样；

3、提供技术参数证明材料（第三方机构出具的检测报告，上述资料加盖公章），并相应技术参数处需进行标注。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

## 采购清单中打▲技术条款偏离表（具体详见采购清单）

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应规格 | 投标文件对应页码 | 证明材料相应技术参数处页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台基座数据存储单元：▲同步远程复制功能：支持复制 LUN 在线扩容，容量修改在单端完成，对端容量信息同步修改，对同步复制的状态无任何影响，主机无感知。支持同步复制和异步复制在线相互转换。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章） ▲SSD寿命监控：提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章） |  |  |  |  |
| 2 | 超高清输出节点机：▲全国产化：全面满足国产化要求，设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片，自主可控，安全可靠。（提供具有 “CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） ▲视频解码：支持4K@P60输出且向下兼容，支持自定义分辨率输出；解码画面可自由放大或缩小，可多画面任意开窗漫游，单节点开窗数量不小于16路；支持多画面叠加输出显示，层级关系可调整；端对端延时＜50ms。（提供具有 “CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） ▲系统稳定：全嵌入式ARM架构设计，支持嵌入式操作系统，系统稳定可靠；采用箱体散热，低功耗、无风扇设计，无噪音，支持7x24小时不间断运行。（提供具有 “CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） |  |  |  |  |
| 3 | 大数据可视化呈现管理系统：▲整机系统可装配8个全国产化计算处理模块，每个处理模块可部署2套可视化业务系统，支持网页渲染、多媒体播放、画面批注、视音频编码、多码流传输、远程KVM等功能。（提供具有 “MA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） ▲每个计算处理模块支持2个虚拟桌面。虚拟桌面的分辨率可设置，支持1920*1080、3840*1080、3840*2160及其他自定义分辨率。虚拟桌面可部署浏览器、视频播放器、文档处理器等软件，支持编码传输与远程控制，满足业务系统可视化呈现和管理的需求。（提供具有 “MA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） ▲支持对虚拟桌面呈现内容的编码输出。视频支持H.264、H.265编码格式，分辨率、帧率、码率、GOP可设，支持4K编码；音频支持AAC编码格式，采样率、码率可设。每个虚拟桌面可同时编码三路码流，以满足大屏展示、显控终端等不同的显示需求。（提供具有 “MA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） |  |  |  |  |

备注：1、本表应列明投标人对清单中打▲技术条款的偏离，逐条列明（正偏离或负偏离）；

2、无偏离应在本表“说明”处醒目地注明“无条款偏离”的字样；

3、提供技术参数证明材料（第三方机构出具的检测报告，上述资料加盖公章），并相应技术参数处需进行标注。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 投标报价明细表………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求…………………………………………（页码）

（3-1）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3-2）残疾人福利性单位声明函(如有） …………………………………………（页码）

（3-3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有） ……………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 标项 | 标项名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（大写） |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式二：投标报价明细表：

投标报价明细表

项目名称：                             项目编号：                     标项：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的名称 | 单位及数量 | 品牌型号 | 单价 | 金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件2：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标人名称（电子签章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：联合协议（如有，请提供）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

- 三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

- 四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

- 二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.核心交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.存储交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.虚拟化交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

4.虚拟化服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

5.数据接入交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

6.虚拟化服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

7.应用服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

8.人工智能GPU专用服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

9.广播电视监测存储主单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

10.广播电视监测存储扩展单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

11.广播电视监测存储专用硬盘，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

12.全媒体融合智能平台基座数据存储，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

13.平台基座数据存储单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

14.平台基座数据存储专用硬盘，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

15.虚拟化系统存储，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

16.虚拟化系统存储单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

17.虚拟化系统存储专用硬盘，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

18.互联网业务及运营商视听业务监测存储，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

19.互联网业务及运营商视听业务监测存储主单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

20.互联网业务及运营商视听业务监测存储扩展单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

21.互联网业务及运营商视听业务监测存储专用硬盘，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

22.虚拟化系统存储，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

23.虚拟化系统存储单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

24.虚拟化系统存储专用硬盘，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

25.嵌入式多画面监测显示系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

26.网络视听直播多画面专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

27.首屏首页监管专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

28.机房3D可视化专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

29.设备资源3D可视化专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

30.动环3D可视化专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

31.电话调度设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

32.AI数字人专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

33.全彩LED显示屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

34.图像控制器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

35.配电柜，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

36.指挥调度台，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

37.操作工位，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

38.操作管理终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

39.辅助坐席，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

40.LED屏钢结构，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

41.操作控制系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

42.单人沙发及茶几，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

43.卡座，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

44.收纳柜，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

45.多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

46.CAM大卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

47.多通道AES/EBU数字音频监测编码卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

48.多通道ASI码流监测打包卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

49.多通道AM/FM广播监测编码卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

50.多通道模拟视音频监测编码卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

51.多通道高标清监测转码卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

52.嵌入式监测主控卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

52.市本级高清终端EPG监测设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

53.区县级高清终端EPG监测设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

54.机顶盒拨测控制卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

55.智慧防火墙，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

56.智慧防火墙，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

57.Web应用防火墙，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

58.上网审计设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

59.终端安全管理系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

60.日志审计设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

61.堡垒机设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

62.数据交换网闸，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

63.数据传输网闸，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

64.VPN，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

65.区县数据采集设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

66.操作系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

67.网络安全教学系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

68.网络安全竞赛系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

69.系统资源包，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

70.教学应用服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

71.超高清输出节点机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

72.超高清输入节点机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

73.大数据可视化呈现管理系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

74.大屏显控，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

75.信源反控，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

76.值班导调，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

77.智能操控，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

78.显控终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

79.触控显示器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

80.超短焦投影，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

81.电动升降幕布，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

82.POE交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

83.移动显控管理终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

84.物联智控主机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

85.物联智控终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

86.物联控制设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

87.坐席协作节点机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

88.监测大厅指挥调度控制台，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

89.指挥调度控制台旋转系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

90.单人发布台，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

91.触控式单屏带话筒升降一体式终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

92.会议讨论主机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

93.会议终端主机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

94.无纸化系统服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

95.无纸化编码器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

96.无纸化大屏显示终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

97.单元连接器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

98.高清跟踪摄像机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

99.录播主机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

100.24口交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

101.主扩音响、辅助音响，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

102.功放1、2，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

103.无线手持话筒，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

104.调音台，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

105.数字音频处理器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

106.反馈抑制器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

107.天线分配器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

108.指向性天线，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

109.电源时序器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

110.设备机架，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

111.设备机架，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

112.98寸智慧大屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

113.55寸显示大屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

114.展示播发控制系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

115.前置及环绕监听音响，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

116.低频音响，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

117.环绕声解码器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

118.蓝光播放器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

119.环绕声解码器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

120.UPS主机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

121.蓄电池，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

122.蓄电池直流空开箱（160KVA），属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

123.蓄电池直流空开箱（2台80KVA），属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

124.直流连接线，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

125.总配电柜、UPS输出配电柜、空调配电柜、隔离开关箱，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

126.配电柜底座、UPS底座、电池架底座，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

127.电缆、控制电缆、电缆头，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

128.接地铜排，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

129.桥架及支架（铁构件），属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

130.金属结构刷油，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

132.镀锌钢管，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

133.紧定式镀锌钢导管，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

134.塑料管PC，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

135.电线，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

136.LED平板灯，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

137.应急疏散灯，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

138.可挠金属套管，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

139.开关、插座、钢制灯头盒、开关盒、插座盒，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

140.局部电位箱，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

142.配电箱，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

143.列间精密空调，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

144.制冷剂，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

145.进排水管路工程，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

146.精密空调承重支架，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

147.房间级精密空调1，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

148.镀锌薄钢板矩形风管，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

149.铝合金风口、70°C风管防火阀、对开多叶调节阀、电动密闭阀、镀锌钢板风管外包防火板、A级不燃材料离心玻璃棉，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

150.空调室外机、室内机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

151.消声器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

152.风管软接 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

153.风机支架 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

154.线控器 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

155.空调内机与控制面板之间控制线及保护管 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

156.PPR给水管 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

157.水表 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

158.Y型过滤器 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

159.止回阀、截止阀、电动闸阀 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

160.止回阀、截止阀、电动闸阀 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

161.清扫口 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

162.IT机柜，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

163.精密列头柜，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

164.冷通道机柜（IT机柜）配件，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

165.封闭式线槽、网格线槽、光纤线槽（桥架支架），属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

166.紫铜带，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

167.绝缘端子，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

168.铜箔/静电释放网、机柜接地排，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

169.七氟丙烷柜式瓶组（含药剂），属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

170.七氟丙烷柜式瓶组（含药剂）、泄压口、探测器、气体灭火控制器、放气指示灯、火灾声光警报器、紧急启停按钮，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

171.模块箱、输入输出模块、总线隔离器、探测器、消防电话、声光报警器、手动报警按钮，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

172.内外热浸镀锌钢管，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

173.水喷淋（雾）喷头，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

174.信号闸阀、水流指示器、自动排气阀、末端试水装置，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

175.推车式灭火器、灭火器箱(含2具灭火器)，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

176.推车式灭火器、灭火器箱(含2具灭火器)，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

177.门禁系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

178.半球型摄像机、硬盘录像机、8T硬盘、磁盘阵列，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

179.24口交换机（POE）、出口网关（带AC功能 ）、室内双频无线AP、48口交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

180.传感器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

181.配电箱数据接入、UPS数据接入、精密空调数据接入、视频数据接入、多接口采集监测终端、智能集中控制平台，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

182.安防摄像机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

183.液晶拼接屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

184.55寸拼接屏安装支架，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

185.配套拼接屏支架，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

186.LED双色走字屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

187.宣发终端显示竖屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

188.智能筒灯、灯带、灯带驱动器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

189.灯光控制，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

190.遮阳控制，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

191.六类非屏蔽双绞线、音响线，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

192.面板，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 拆除修复内容，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-铝制黑灰色烤漆方通吊顶，属于 建筑行业；；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-白色铝板吊顶，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-300*1200*1mm铝扣板吊顶，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-FC吸音板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-石膏板吊顶轻钢龙骨U50，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-石膏板吊顶轻钢龙骨U50（侧边）石膏板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-石膏板吊顶轻钢龙骨U50（侧边）纤维板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-乳白色巴力软膜单层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-原顶下方岩棉，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 天棚喷刷涂料-黑色无机涂料，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 天棚喷刷涂料-无机涂料，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 天棚喷刷涂料-原顶喷黑，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 木窗帘盒-阻燃板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 木窗帘盒-纤维板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 灯带（槽）-9.5mm石膏板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 灯带（槽）-12厚玻镁板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 灯带（槽）-16mm高性能石育基纤维板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属装饰线-枪灰色铝合金线条，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属装饰线-黑色边框卡槽，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 楼（地）面涂膜防水，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 平面砂浆找平层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属面油漆-机房地面防尘漆，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属面油漆-钢材表面防锈漆，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属面油漆-膨胀型防火涂料，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 防静电活动地板-原地板重新安装，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 防静电活动地板-600*600防静电架空活动地板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 地毯楼地面-拼接地毯，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 地毯楼地面-拼接地毯（含基层），属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢支撑、钢拉条-地毯下钢平台抬高龙骨，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢支撑、钢拉条-角钢L63×5，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 橡胶板楼地面，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 橡胶板楼梯面层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 15mm厚人造大理石，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 砌块墙，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 构造柱，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 构造柱-复合木模，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 过梁，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 过梁-复合木模，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 设备基础，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 基础-复合木模，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 现浇构件钢筋-HRB400直径18mm以内，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 现浇构件钢筋-HPB300直径10mm以内，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 异形柱，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属隔断，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 玻璃隔断，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 零星钢构件，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢梁，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢平台，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢梯，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 预埋铁件，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 高强螺栓，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 化学螺栓-M16，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 化学螺栓-M12，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-原木色防火木饰面板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-亚克力板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-白色铝板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-灰色穿孔铝板（方钢龙骨），属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-灰色穿孔铝板（轻钢龙骨），属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-双曲铝板2.0厚白色金属铝板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-白色彩钢复合板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-平台2mm厚白色铝板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-平台2mm厚白色铝板（弧形），属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-无机涂料，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 柱（梁）面装饰-激光冲孔铝板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 柱（梁）面装饰-灰色穿孔铝板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面一般抹灰，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面喷刷涂料，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢质防火门-甲级钢制防火门FM1523利旧，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢质防火门-甲级钢制防火门FM1523新装，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢质防火门-甲级钢制防火门FM1023新装，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢质防火门-甲级钢制防火门FM0820新装，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品装饰木门及门套，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品移门，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品钢制隔声门，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属门窗套，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品踢脚线-40mm成品铝合金踢脚线，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品踢脚线-60mm成品铝合金踢脚线，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品踢脚线-130mm成品铝合金踢脚线，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 里脚手架-内墙粉刷(饰面)脚手架按高度在3.6m以内，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 里脚手架-内墙砌筑脚手架，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 里脚手架-高度在3.6m以上的墙柱饰面，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 里脚手架-高度3.6m以上内墙砌筑脚手架，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 满堂脚手架-满堂脚手架基本层1.5m~3.6，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 满堂脚手架-满堂脚手架基本层3.6m~5.2，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 满堂脚手架-满堂脚手架8m以上，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 垂直运输-实际层高(m):4.2，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 垂直运输-实际层高(m):8.4，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 超高施工增加，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 砖墙刨沟槽，属于  建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 混凝土楼板钻孔，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 整个项目的抗震支架，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 精密空调安装辅材，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 一般穿楼板钢套管 ，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 混凝土楼板钻孔 ，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 镀锌铁皮作保护层 ，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 送配电装置系统调试，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 送配电装置系统调试，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 安装所有报废性拆除、搬运和外运，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防水围堰，属于 工业行业；属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 室外机拆除安装（主材利旧），属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 室内天花机1拆除安装（主材利旧），属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 新风系统主机拆除安装（主材利旧），属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 新风管道拆除安装，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 通风工程检测、调试 ，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 空调安装辅材 ，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 利旧消防设备拆除安装，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 数字人接待，属于 软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（数字人调度，属于 软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.数字人预警，属于 软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.多媒体通用处理平台，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.智能预警，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.策略模型，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.资产建设，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8.漏洞管理，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9.用户中心，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10.数据集成，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11.数据溯源，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12.更新响应，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.授权，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

14.移动显控管理系统软件，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

15.物联智控软件，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

16.广播电视安播监测系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

17.节目内容监管系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

18.网络视听监管系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

19.安播管理系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

20.机房智能运维系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

21.全媒体融合智慧平台，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

22.协同调度决策系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

23.中心业务系统及辅助设施的整体调试，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

24.视音频服务与优化，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

25.虚拟化软件，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

26.虚拟化管理平台，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

27.操作系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

28.数据库软件，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

29.综合网管软件，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、本采购文件中明确的所属行业为其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件六：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 附件七：

- 政府采购活动现场确认声明书

宁波国际投资咨询有限公司：

本人         （授权代表姓名），经由                              （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                     （项目编号：NBGODOZB325006）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 （£不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年  月  日（请填写开标当天日期）

说明：（1）供应商解密响应文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：3908508@qq.com。

（2）在电子响应文件解密后供应商可看到所参与标项的供应商名称，在确认与采购人和其他供应商无任何上述关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非响应文件的组成内容，无需编入响应文件中。