龙 港 市 国 有 企 业 公开招标采购文件 项目名称：龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目 采购组织类型：自主采购 采 购 人：龙港市水务发展有限公司 联 系 人：方先生 联系电话：0577-59902855 代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 联 系 人：金扬滚 联系电话：15990799335 监督机构：龙港市水务发展有限公司纪检科 二○二二年八月

目  录

公开招标公告	- 2 -

投标通知(邀请)书	- 6 -

第一部分 项目简介	- 9 -

第二部分 招标内容及技术要求	- 9 -

第三部分供应商须知	- 30 -

一、说明	- 30 -

二、投标供应商资格要求:	- 30 -

三、招标文件	- 30 -

四、投标文件	- 31 -

五、投标文件的密封与递交	- 34 -

六、开标和评标	- 34 -

七、授予合同	- 38 -

第四部分  合同格式（仅供参考）	- 40 -

第五部分   投标文件格式	- 44 -

第六部分  评审办法	- 64 -

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标人对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

### 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）关于龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目公开招标公告

项目概况

龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目 招标项目的潜在投标人应在 “浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”获取（下载）招标文件，并于 2022年09月20日 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGSW2022018

项目名称：龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目

预算金额（元）：1800000

最高限价（元）：1800000

采购需求：

标项名称：龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目

数量：1

预算金额（元）：1800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含双偏心法兰软密封蝶阀、软密封闸阀、盒式直埋型闸阀、双法兰伸缩器、管道沉降补偿器、橡胶瓣止回阀、复合式排气阀、旋塞阀、静音式止回阀，详见采购需求。

备注：/

合同履行期限：合同签订之日起1年或采购累计金额达到预算金额。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3．本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年09月20日，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式： 在线获取(并将报名资料发送至3367780171@qq.com，视为依法获取招标文件）

售价（元）： 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年09月20日   09:30 （北京时间）

投标地点：龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

开标时间： 2022年09月20日 09:30

开标地点：龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。书面提交资料。

3.其他事项：

3.1落实的政府采购政策：本项目在报价评审时对小型和微型企业给予价格优惠扶持（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），用扣除后的报价参与报价分评审，详细规定见“第六部分评审办法”。

3.2本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

3.3本项目采用线下投标响应方式，供应商将1）报名登记表；2）有效的工商营业执照发送至3367780171@qq.com完成邮箱报名。

3.4特殊说明：因在疫情防控期间，后续可能会根据疫情变化和财政最新规定（若有）发布更正公告，请持续关注。

3.5提示:现进入龙港市政务客厅须72小时内核酸阴性证明（如有最新要求，按最新要求执行），请提前准备，以免影响投标文件递交。（投标人要遵守龙港市疫情防护措施。）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：龙港市水务发展有限公司

地址：龙港市通港路(实验中学对面)

传真：/

项目联系人（询问）：方先生

项目联系方式（询问）：0577-59902855

质疑联系人：卢女士

质疑联系方式：0577-59902855

2．采购代理机构信息

名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地址：龙港市彩虹智慧创业园4幢4F

传真：0577-68882001

项目联系人：  戴先生

项目联系方式：0577-68882000

质疑联系人：  金先生

质疑联系方式：15990799335

3．同级国企采购监督管理部门

名称：龙港市水务发展有限公司纪检科

地址：龙港市通港路(实验中学对面)

传真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59902858

供应商报名登记表

| 日 期 |  | 2022年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（公章） |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |
| 提交的报名文件资料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报 名 资 料 |  |  | 是否提交 | 备 注 |
|  | 有效的工商执照、税务登记证（副本复印件） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注册资金： 万元 |
|  |  |  |  |  | 注册地： 温州：□ 其他：□ |

### 投标通知(邀请)书

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）受龙港市水务发展有限公司委托，就龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | LGSW2022018 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目 |
| 资金来源 | 自筹，已落实 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 90日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 投标文件（商务技术文件）正本一份，副本四份； 投标文件（报价文件）正本一份，副本四份。 |
| 投标保证金 | 按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标人无需缴纳投标保证金。 |
| 投标文件提交地址 | 龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼） |
| 投标文件递交截止与投标文件开启时间 | 2022-09-20 09:30:00 |
| 开标地点 | 龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼） |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 现场勘查 | 供应商应当自行进行现场踏勘，以了解准确的报价依据。如果由于供应商不进行现场踏勘而导致投标方案与实际需求严重不符，由此产生的一切后果由供应商自行负责。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行承担。 |
| 质疑时间 | 按规定时间执行 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务报价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。（详见第六部分 评审方法） 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 节能环保 | 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| 国企采购 | 本项目为龙港市政企（国企）采购，参照政府采购法相关规定执行，如与政府采购法相关规定不一致的，以本文件为准。 |
| 投标文件邮寄 | 因新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，供应商可以不到现场提交投标文件，投标文件通过快递或邮寄的方式递交，且必须在投标文件提交截止时间、开标时间前到达，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由供应商自行承担。 邮寄方式：供应商可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标破损而导致投标无效的风险由供应商自行承担。 邮寄接受人及联系方式：金扬滚、15990799335 邮寄地址：龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）（发件及送件前务必电联，确定最终送达地址及时间） |
| 现场投标注意事项 | 请供应商代表（原则上最多派一名）全程佩戴口罩等防护工具。进入龙港市公共资源交易中心前，进行身份证实名登记，出示健康码、行程码，自觉接受体温检测、防疫询问，并如实报告情况，通过身份核验和体温检测正常方可入场递交投标响应文件。出现发热症状等可疑情况，将予以劝离并登记上报。 |
| 融资支持 | 中标供应商可以登录政采云平台金融服务模块里进行线上申请https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home，金融支持服务。 |

### 第一部分 项目简介

一、项目简介

经批准，龙港市水务发展有限公司对龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

### 第二部分 招标内容及技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

采购内容及要求（技术要求）

- 采购清单及限价

| 序号 | 产品 | 规格 | 数量 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双偏心法兰软密封蝶阀 | FBGX-10 DN100 | 1只 | 1598 |
| 2 |  | FBGX-10 DN150 | 1只 | 2383 |
| 3 |  | FBGX-10 DN200 | 1只 | 3379 |
| 4 |  | FBGX-10 DN250 | 1只 | 4422 |
| 5 |  | FBGX-10 DN300 | 1只 | 5948 |
| 6 |  | FBGX-10 DN400 | 1只 | 9117 |
| 7 |  | FBGX-10 DN500 | 1只 | 14055 |
| 8 |  | FBGX-10 DN600 | 1只 | 17046 |
| 9 |  | FBGX-10 DN700 | 1只 | 22855 |
| 10 |  | FBGX-10 DN800 | 1只 | 33678 |
| 11 |  | FBGX-10 DN900 | 1只 | 35966 |
| 12 |  | FBGX-10 DN1000 | 1只 | 43281 |
| 13 | 软密封闸阀 | RVHX-10 DN50 | 1只 | 741 |
| 14 |  | RVHX-10 DN80 | 1只 | 1052 |
| 15 |  | RVHX-10 DN100 | 1只 | 1284 |
| 16 |  | RVHX-10 DN150 | 1只 | 2146 |
| 17 |  | RVHX-10 DN200 | 1只 | 3333 |
| 18 |  | RVHX-10 DN250 | 1只 | 4943 |
| 19 |  | RVHX-10 DN300 | 1只 | 6486 |
| 20 |  | RVHX-10 DN400 | 1只 | 13279 |
| 21 |  | RVHX-10 DN500 | 1只 | 24484 |
| 22 |  | RVHX-10 DN600 | 1只 | 25294 |
| 23 |  | RVHX-10 DN700 | 1只 | 34263 |
| 24 |  | RVHX-10 DN800 | 1只 | 41434 |
| 25 |  | RVHX-10 DN900 | 1只 | 48520 |
| 26 |  | RVHX-10 DN1000 | 1只 | 56485 |
| 27 | 盒式直埋型闸阀 | RBCX-0050-10 | 1只 | 1052 |
| 28 |  | RBCX-0080-10 | 1只 | 1246 |
| 29 |  | RBCX-0100-10 | 1只 | 1530 |
| 30 |  | RBCX-0150-10 | 1只 | 1950 |
| 31 |  | RBCX-0200-10 | 1只 | 2700 |
| 32 |  | RBCX-0300-10 | 1只 | 3780 |
| 33 | 双法兰限位伸缩器 | B2F-10 DN100 | 1只 | 893 |
| 34 |  | B2F-10 DN150 | 1只 | 1442 |
| 35 |  | B2F-10 DN200 | 1只 | 1937 |
| 36 |  | B2F-10 DN250 | 1只 | 2793 |
| 37 |  | B2F-10 DN300 | 1只 | 3712 |
| 38 |  | B2F-10 DN400 | 1只 | 5433 |
| 39 |  | B2F-10 DN500 | 1只 | 7497 |
| 40 |  | B2F-10 DN600 | 1只 | 9992 |
| 41 |  | B2F-10 DN700 | 1只 | 12417 |
| 42 |  | B2F-10 DN800 | 1只 | 16998 |
| 43 |  | B2F-10 DN900 | 1只 | 19433 |
| 44 |  | B2F-10 DN1000 | 1只 | 23501 |
| 45 | 双法兰传力伸缩器 | C2F-10 DN100 | 1只 | 1063 |
| 46 |  | C2F-10 DN150 | 1只 | 1884 |
| 47 |  | C2F-10 DN200 | 1只 | 2392 |
| 48 |  | C2F-10 DN250 | 1只 | 3397 |
| 49 |  | C2F-10 DN300 | 1只 | 4312 |
| 50 |  | C2F-10 DN400 | 1只 | 6159 |
| 51 |  | C2F-10 DN500 | 1只 | 8198 |
| 52 |  | C2F-10 DN600 | 1只 | 11415 |
| 53 |  | C2F-10 DN700 | 1只 | 14006 |
| 54 |  | C2F-10 DN800 | 1只 | 18854 |
| 55 |  | C2F-10 DN900 | 1只 | 22191 |
| 56 |  | C2F-10 DN1000 | 1只 | 25305 |
| 57 | 管道沉降补偿器 | JDBF-0100-10 | 1只 | 1304 |
| 58 |  | JDBF-0200-10 | 1只 | 2178 |
| 59 |  | JDBF-0300-10 | 1只 | 3082 |
| 60 |  | JDBF-0400-10 | 1只 | 3690 |
| 61 |  | JDBF-0500-10 | 1只 | 5416 |
| 62 | 橡胶瓣止回阀 | SFCV-10 DN100 | 1只 | 1891 |
| 63 |  | SFCV-10 DN150 | 1只 | 3599 |
| 64 |  | SFCV-10 DN200 | 1只 | 5534 |
| 65 |  | SFCV-10 DN250 | 1只 | 10113 |
| 66 |  | SFCV-10 DN300 | 1只 | 17123 |
| 67 |  | SFCV-10 DN400 | 1只 | 22577 |
| 68 |  | SFCV-10 DN450 | 1只 | 25602 |
| 69 |  | SFCV-10 DN500 | 1只 | 27742 |
| 70 |  | SFCV-10 DN600 | 1只 | 29628 |
| 71 |  | SFCV-10 DN700 | 1只 | 32842 |
| 72 |  | SFCV-10 DN800 | 1只 | 39739 |
| 73 |  | SFCV-10 DN900 | 1只 | 52185 |
| 74 |  | SFCV-10 DN1000 | 1只 | 60731 |
| 75 | 复合式排气阀（清水） | CARX-10 DN50 | 1只 | 2100 |
| 76 |  | CARX-10 DN80 | 1只 | 3120 |
| 77 |  | CARX-10 DN100 | 1只 | 4224 |
| 78 |  | CARX-10 DN150 | 1只 | 5843 |
| 79 |  | CARX-10 DN200 | 1只 | 9609 |
| 80 | 复合式排气阀（污水） | SCAR-10 DN50 | 1只 | 1699 |
| 81 |  | SCAR-10 DN80 | 1只 | 2227 |
| 82 |  | SCAR-10 DN100 | 1只 | 3348 |
| 83 |  | SCAR-10 DN150 | 1只 | 4507 |
| 84 |  | SCAR-10 DN200 | 1只 | 5980 |
| 85 | 旋塞阀 | PLVG-10 DN50 | 1只 | 1372 |
| 86 |  | PLVG-10 DN65 | 1只 | 1680 |
| 87 |  | PLVG-10 DN80 | 1只 | 2249 |
| 88 |  | PLVG-10 DN100 | 1只 | 2642 |
| 89 |  | PLVG-10 DN150 | 1只 | 4104 |
| 90 |  | PLVG-10 DN200 | 1只 | 5055 |
| 91 |  | PLVG-10 DN300 | 1只 | 8493 |
| 92 |  | PLVG-10 DN400 | 1只 | 14134 |
| 93 |  | PLVG-10 DN500 | 1只 | 24191 |
| 94 |  | PLVG-10 DN600 | 1只 | 35476 |
| 95 |  | PLVG-10 DN700 | 1只 | 49390 |
| 96 |  | PLVG-10 DN800 | 1只 | 64689 |
| 97 | 静音式止回阀 | KRVA-10 DN100 | 1只 | 2255 |
| 98 |  | KRVA-10 DN150 | 1只 | 4056 |
| 99 |  | KRVA-10 DN200 | 1只 | 6414 |
| 100 |  | KRVG-10 DN300 | 1只 | 19404 |
| 101 |  | KRVG-10 DN400 | 1只 | 35469 |
| 102 |  | KRVG-10 DN500 | 1只 | 48250 |
| 103 |  | KRVG-10 DN600 | 1只 | 60525 |
| 104 |  | KRVG-10 DN700 | 1只 | 73525 |
| 105 |  | KRVG-10 DN800 | 1只 | 90875 |
| 106 |  | KRVG-10 DN900 | 1只 | 107700 |
| 107 |  | KRVG-10 DN1000 | 1只 | 120578 |
| 备注 | 备注： ▲1、上述表格中的产品数量仅为供应商商务报价用，采购人有权根据实际需求调整各项数量。具体数量按实计算，结算单价按单品最高限价×统一折扣率进行计算； ▲2、本次投标品目采购人已设最高单价限价，各投标人在采购人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率，不同投标品目要求填报统一的折扣率（即所有投标品目的折扣率均相同），否则其报价无效并作无效标处理。 ▲3、投标人须对上述表格中的各个品目折扣后单价进行报价（所有投标品目的折扣率均相同），报价列入投标报价明细表中。 4、合同期间中标单价不予调整，供应商自行承担材料涨价风险。 |  |  |  |

二、技术参数要求：

（一）蝶阀技术要求

1、用途

该法兰式蝶阀应该适用于自来水水厂及管路系统作为双向启闭及调节设备使用，其调节范围为开度0゜到90゜之间。

2、技术要求

2.1主要技术参数

2.1.1 蝶阀的公称压力为PN10。

2.1 .2密封试验压力为1.15MPa。

2.1.3 强度试验压力为1.5MPa。

2.1.4 蝶阀应适用于介质为清水或污水，介质温度应≤65℃，介质流速≤3m/s的工况。

2.1.5 压力试验应符合标准GB/T13927-92（等效于ISO5208-1993）的规定。

2.1.6蝶阀的设计、制造应符合标准GB12238-89的规定,同时符合BS5155。

2.1.7 连接法兰应符合标准GB/T17241.6-98的规定，等效ISO7005.2:1988。

2..1.8 阀体结构长度执行标准GB12221-89(等同ISO标准)，DN≤2000采用13系列，DN＞2000采用14系列。

3、性能要求

3.1 蝶阀的结构形式应为偏心设计，并且能够双向密封。维修时阀门不必拆离管路也不必从阀门上拆下阀轴、阀瓣即可在线更换密封圈。

★3.2 蝶阀应采用软密封形式，橡胶密封圈直接以锯齿状嵌入阀座，不得使用压圈或螺栓固定。密封圈嵌入阀座后要有一定的自由度和供橡胶弹性退让的空间，使其能在一定范围内通过自身调节，在工作压力作用下产生自密封力，进行双向密封。在水流冲击下，不松动、不脱落、不渗漏，并且当有异物卡住时不易损坏，从而延长密封圈的使用寿命。

★3.3 对于DN＞350的蝶阀，阀瓣应为双平板桁架流通式结构，阀瓣可自行平衡，摆动幅度最小,无紊流区，流阻小，刚性好，在反方向工作压力下，不易产生变形，使密封圈不会随着阀瓣变形而脱离阀座最佳密封点，从而保证密封圈的密封效果。

★3.4 为减小水阻，蝶阀的阀轴采用二段式结构，且阀轴的轴承应采用自润式轴承，运行中摩擦阻力小，且不需注油。

3.5 阀瓣与阀轴的连接应采用圆椎状退拔销结构。退拔销不穿过阀轴的中心，不会削弱轴的强度，且与阀轴的贴合面大大增加，通过拧紧退拔销螺母，使退拔销和阀轴结合面间产生预紧力，使阀瓣阀轴紧密结合在一起无间隙，在开启和关闭阀门时不会产生冲击载荷，使阀瓣转动平稳，密封可靠。

★3.6 对于DN＞300的蝶阀，应具有阀瓣轴向调整及固定装置。通过阀瓣轴向位置的精密调整及固定，使阀瓣在阀座上的位置处于最佳密封状态。对于可能在长期使用过程中引起的阀瓣下垂，也可方便的进一步调整锁定，达到长期使用零泄露。

3.7 蝶阀在工作压力下的启闭力矩应控制在240N·m左右，施于手轮上的操作力应为20公斤左右。在蝶阀关紧和打开的瞬间，施于手轮上的操作力不可超过45公斤。

3.8 蝶阀启闭转数（DN≥600）应控制在400转以下。

3.9 使用寿命长，开关可达40000次（约10年）。

3.10蝶阀执行机构必须采用防水性能良好（IP68）的蜗轮机构,其性能必须满足长时间浸泡水中无进水，以延长阀门使用寿命。手轮必须标有明显的开关指示。

3.11所有蝶阀均应带有吊耳和支架，以便安装。

4、材质

4.1阀体：球墨铸铁（QT450-10），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB12227-89）。

4.2阀瓣：球墨铸铁（QT450-10），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB12227-89）。

★4.3瓣密封圈：NR橡胶，材料成分物理化学控制指标详见国家标准（GB/T16859-96），密封圈必须整体成形；橡胶卫生性能必须通过国家GB/T17219卫生标准，及经国家城市供水水质网检测，并出具省级检测站检测报告。

4.4轴：不锈钢（1Cr13），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB1220-84）。

4.5阀座：不锈钢（SUS304或SUS316L），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB3280-84）。

4.6轴承：自润式轴承，采用铝青铜制造，相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB12225-89）。

4.7退拔销：不锈钢（SUS304或SUS316L），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB1220-84）。

4.7V型橡胶密封圈：NBR橡胶，材料成分物理化学控制指标详见国家标准（GB/T16859-96）。

4.8阀轴填料：填料采用“O”型密封圈（NBR橡胶），材料成分物理化学控制指标详见国家标准（GB/T16859-96）。

5、检验

为保证所提供蝶阀符合本工程要求，供货方需于交货前进行规定检验，项目如下：

5.1指示器刻度、阀瓣开度旋转数需全程校测，电动操作需在规定时间内完成。

5.2阀瓣全程开启连续操作五次后，进行以下试验：

5.3扭力试验：阀门全关且单边封闭加压至10㎏f/㎝2情况下，以扭力试验机测试阀门开启所需扭矩，应在20㎏f·m以下。

5.4阀座双面试压：于关闭位置单边封闭试水， 1.15 MPa保持5分钟，阀座四周不得有漏水冒汗现象，再解除压力并开启阀门到不触及封板的最大开度后，再开关重复试水两次。一边试水完成后，再换另一边。密封试验应符合国家标准GB13927-92的规定。

5.5阀体壳体试验应符合国家标准GB13927-92的规定。

6、涂装、包装及贮运

6.1阀体、阀瓣及操作机构等内外表面要进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质。

★6.2蝶阀内外部应采用静电喷涂烧结法（DN1200mm以下口径）涂敷卫生级无毒环氧树脂粉体涂装，防止生锈和流体腐蚀，颜色采用土耳其蓝（色号1-46）。

6.3涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

★6.4涂层厚度应达0.2㎜以上。粉末涂料必须经过检测，符合饮用水卫生要求，通过英国WRAS卫生认证并有国家城市供水水质检测网检测报告，出具省级检测站检测报告。

6.5阀门的包装及贮运应符合标准JB/T7928的规定。

7、产品认证及权威检测

★该产品须通过CE认证或WRAS认证或GSK认证。

（二）闸阀技术要求

1、技术性能及材质要求

1.1阀体、阀盖、阀板

1.1.1阀体、阀盖、阀板骨架的材质均为球墨铸铁QT450－10，符合GB12227规定的技术条件。阀体、阀盖、闸板均进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

1.1.2法兰的材质与阀体一致，均为球墨铸铁QT450－10，法兰与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸及结构长度按照CJ/T216-2005的有关规定执行。

1.1.3阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座。不易堆积杂物，密封可靠。

1.1.4适用工作介质为饮用净水、食品医药行业的水系统，工作温度-10~100℃。

1.1.5闸阀的密封形式为软密封，阀座为平底无凹槽设计，阀体和阀盖采用精密铸造而成，直接保证了铸件精确的几何尺寸和密封面的表面质量，使密封面无需任何精加工即可保证密封性能。GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸。

1.1.6阀体的最小壁厚保证在1.5倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

★1.1.7闸瓣以球墨铸铁为骨架，利用最新的硫化技术内外表面完全包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM），包胶贴合紧密、几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将闸板金属与流体隔，即使阀瓣受到频繁的挤压应力，也永不脱落。完全包胶方式阀瓣，使阀瓣在与水接触中，不致使基本材料阀板骨架生锈，不会挤压磨擦橡胶，使其损坏。阀瓣的使用寿命为30年，包覆的三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）具有良好的耐磨性、回弹性、耐汽蚀性，抗老化性及耐酸碱性。

1.2阀杆

1.2.1阀杆的材质采用不锈钢2Cr13，符合GB1220-92规定的技术条件。

★1.2.2阀杆螺母的材质为ZcuAL10Fe3铝青铜，阀杆螺母与阀瓣的连接为嵌入式，即阀杆螺母嵌入到阀板中成为一体。阀瓣的铜螺母与球墨铸铁骨架采用特种工艺紧密连接为一体。保证阀杆螺母与闸板两者之间的连接牢固，长期水流冲击下和操作时阀杆螺母不松动、阀板不会脱落。

1.2.3软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

1.3、轴承

采用止推轴承，材料采用ZcuAL10Fe3铝青铜。

1.4、密封

1.4.1阀体与阀盖的密封：采用丁氰橡胶（NBR）密封圈密封。

★1.4.2阀杆与阀盖的密封：采用3道“O”型丁氰橡胶（NBR）密封圈密封。密封紧密，磨擦阻力小。还可使阀门处于任何开度有压力且不断水的情况下，均可轻易更换两道“O”型密封圈，且阀杆有安全锁定功能，确保施工安全。

1.4.3阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合GB/T13927-92的规定。

1.5阀门传动机构

1.5.1手轮采用球墨铸铁QT450—10制造，手轮是可卸式的。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。手轮注明开启和关门方向。手轮的表面光滑、没有毛刺、凹坑、凸起等表面质量缺陷。

1.5.2在额定压力下人工操作手轮开启或关闭的最大作用力小于20N.M，阀门关闭及开启力矩小，无论口径大小、无须用延长杆即可轻松关闭或开启。

1.5.3所有传动机构的受力部件能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

1.6涂层

★防腐前的阀体与阀盖内、外表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，内外烤漆，涂层厚度为：0.25—1.4mm之间。保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。阀门外观颜色均采用蓝色。

1.7卫生指标

阀门所有零部件、密封件、防腐涂料均不采用可能对自来水造成污染的材料，阀门材料符合GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检测报告，内防腐要提供国家卫生部颁发的可用于饮用水的证书。

2、标准要求：

阀门的设计要求符合如下相关标准，也可以按照等效于或高于引用标准水平的其他标准的规定：

阀门的设计要求符合如下相关标准：

CJ/T216-2005 弹性座封闸阀生标准

GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸

GB/T13927-92 通用阀门压力试验

GB12220 通用阀门标志

GB12221 法兰连接金属阀门结构长度

GB12226 通用阀门灰铸铁件技术条件

GB12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB12225 通用阀门  铜合金铸件

GB1220 不锈钢棒

HG/T3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈   材料规范

GB17219-1998  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

3、铭牌与标志

3.1 设备铭牌

铭牌固定在明显的位置。

铭牌内容如下：阀门的型号：手轮结构（RVHX）、方头结构（RVCX）；

规格：DN800  ……..   DN40.

工作压力：1.0/1.6MPa

制造年月：实际生产日期为准

制造厂家名称：

3.2 阀门的标志

符合GB12220-89的规定，介质流向的箭头标向正确。

4、压力测试

4.1. 阀体进行1.5倍额高压力的强度测试。

4.2 密封进行1.1倍额高压力的双向密封测试。

5、主要零件材质

阀体：		   球墨铸铁QT450-10

阀芯骨架：		球墨铸铁QT450-10

阀芯橡胶：		EPDM

铜螺母：	   青铜

阀杆：		   2Cr13

阀盖：		   球墨铸铁QT450-10

止推轴承：		青铜或黄铜ZQSn5-5-5

手轮：		   球墨铸铁

螺栓：		   不锈钢S304

6、 运输、包装

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。弹性座封闸阀防腐层没有损坏现象，确保设备能安全到达交货地点。

（三）双法兰伸缩器技术要求

1、技术要求

| 技术特征 |  | 特性数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称通径（mm） |  | 50～2800 |  |  |
| 公称压力PN（Mpa） |  | 0.6;1.0;1.6 |  |  |
| 工作温度（℃） |  | 0～100 |  |  |
| 适用介质 |  | 清水，原水，海水，污水，油等 |  |  |
| 试验压力 （Mpa） | 公称压力 | PN0.6 | PN1.0 | PN1.6 |
|  | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
|  | 密封试验 | 0.75 | 1.25 | 2.0 |

2、主要部件材质和防腐处理：

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 套盘 | 球墨铸铁 |
| 2 | 密封圈 | NBR |
| 3 | 压盖 | 球墨铸铁 |
| 4 | 螺栓、螺母 | 不锈钢 |
| 5 | 接管 | 普通碳素钢 |

3、其他要求

伸缩接头结构短小，设计合理，密封性可靠装卸方便在一定范围内可补偿管道的轴向位移、传递轴向推拉力，具有调节最大伸缩量、防止接管松脱等功能。可代替U型管、波纹管等伸缩接头使用，是解决管道安装、伸缩等问题的理想方案。

要求如下：

（1）结构短小

结构长度较短，节省管路的安装维护空间。

（2）伸缩自如

伸缩阻力小，最大允许伸缩量可调节。

限位伸缩接头：伸缩量DN300-700>65mm，具有限位装置。

传力接头：DN150～250伸缩量>40mm

DN300～700伸缩量>50mm

DN800～2400伸缩量>60mm

（3）安全限位

限位装置可防止管道松脱泄漏。

（4）密封可靠

“O”型密封圈，可方便调节，确保零泄漏。

（5）装卸方便

螺柱连接，结构简单，安装维护方便。

（6）表面防护

补偿接头内、外防腐采用喷涂环氧树脂涂料；涂层厚度为200~250um。喷涂前必须进行喷砂除锈，喷砂除锈应按SISO55900标准进行；除锈应达Sa2.5级。当设备安装后由于各种原因需要再次喷涂时，供货方须按照需方要求完成现场防腐。

（7）卫生指标

阀门所有零部件、密封件、防腐涂料均不采用可能对自来水造成污染的材料，阀门材料符合GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检测报告，内防腐要提供国家卫生部颁发的可用于饮用水的证书。

（8）工厂试验

每一伸缩接头应在工厂内进行密封性能试验，用1.25倍的产品公称压力进行水压试验，试验时间为5分钟，不能有任何泄漏现象。伸缩接头的水压试验的压力应为公称压力的1.5倍，试验时无渗漏现象。试验时间应足够进行鉴定观察，试验时间应不小于10分钟。

（9）包装、运输

交货时，<=1400采用木箱包装，随货提供性能试验报告、工厂检验报告及合格证书、伸缩接头现场安装说明书、设备操作、保养及维修手册。跟据需方工程进度送货到指定地点。

（四）管道沉降补偿器（双球可绕型）技术要求

1、技术参数：

| 技术特征 |  | 特性数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称通径DN（mm） |  | 80-1800 |  |  |
| 公称压力PN（MPa） |  | 0.6、1.0、1.6 |  |  |
| 工作温度（℃） |  | 0-100 |  |  |
| 适用介质 |  | 清水、原水、污水、油等 |  |  |
| 试验压力 （MPa） | 公称压力 | PN0.6 | PN1.0 | PN1.6 |
|  | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
|  | 密封试验 | 0.75 | 1.25 | 2.0 |

2、主要零部件材质：

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 球座管、球座盖 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 管密封圈 | 橡胶 |
| 球承管、球插管 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 卡箍 | 球墨铸铁 |
| 防尘罩 | 橡胶 |
| 球密封圈 | 橡胶 |
| 螺栓、螺母 | 碳钢、不锈钢 |
| 喉箍 | 不锈钢 |

3、涂装及防腐：

阀体、阀瓣内外表面，先除去油锈、水份、污物等杂质，再经喷砂或其它处理方式后以环氧树脂粉体烤漆涂装以防锈蚀。其外部颜色色号为1-46（土耳其蓝）涂装。其总厚度达0.3mm以上。所有涂料干后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状。粉末涂料经过检测，符合饮用水卫生要求，并有省级以上卫生部门（或国家城市供水水质检测站）的检测报告。

4、特点：

1）结构短小：结构长度较短，节省管路的安装维护空间。

★2）超大伸缩量：伸缩阻力小，伸长量70-200mm收缩量-30-100mm可调节。

★3)超大偏位置：可以偏位100-300mm.

★4)具有充分的可挠角度：可挠角度上下可以达到24°-30°范围

5）优良的耐腐蚀：限位装置可防止管道松脱泄漏。

6）密封可靠：“O”形密封圈，可方便调节，确保零泄漏。

7）装卸便捷：螺柱连接，结构简单，安装维护方便。

8）表面防护：内外表面的特涂处理，卫生防腐。

（五）橡胶瓣止回阀技术要求：

1、技术性能及材质要求

1.1工作性能要求

★1.1.1 微阻橡胶止回阀开启压力小于0.02Mpa。采用全流面积设计，水头损失小，不易堆积杂物。关闭行程小，行程角度仅35℃即可全开，关闭速度快

1.1.2停泵或失压时橡胶止回阀通过橡胶弹力回复在水流倒流之前快速地关闭，有效地防止了产生较大的水锤撞击声所引起管道的振动和破坏。并根据不同的压力和流速时段下设定关闭时间，保证了不同工况下的特殊需要。达到零泄漏。因是无电动装置的液压缓冲式设计，长期无须维护，且在突然停电的状态下，亦能快速关闭保护水泵和管线作用，提高水泵的使用寿命和效率。

1.2结构及安装要求

1.2.1止回阀关闭时轴向力不会传至水泵上。止回阀采用双法兰式，法兰与阀体铸成一体，法兰的连接尺寸符合GB/T17241.6-98的有关规定。

1.2.2由阀体、阀座、阀瓣等主要零件组成，与水接触部分的铸件都经过静电喷涂无毒无嗅的环氧树脂，表面光滑，在长期水流冲击下不易脱落，且有效地减少水头损失。

1.3材质

阀体、法兰均采用球墨铸铁（QT450-10）铸造

★阀瓣：碳钢+强化尼龙+NBR，使用寿命可达10万次以上

阀座：为陶瓷喷涂。

1.4 水头损失(h)

★流速≤2.7m/s时，h≤25cm。需提供曲线图或者样本。

★需提供阀门能效等级认证证书（1级）

1.5防腐

1.5.1防腐前的阀体、阀板表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，涂层厚度为：0.5—0.8mm之间（内外都进行烤漆）。阀门内部的防腐为上述喷涂工艺，保证涂层厚度均匀、色泽 均一，涂层表面保持光洁，无流痕。

1.5.2阀门外防腐均采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色均采用蓝色。

2、标准要求：

阀门的设计符合如下相关标准：

GB12238-89 通用阀门法兰和对夹连接蝶阀

GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸

GB/T13927-92 通用阀门压力试验

GB12220 通用阀门标志

GB12221 法兰连接金属阀门结构长度

GB12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB1220 不锈钢棒

HG/T3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈材料规范

GB17219-1998  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

3、工作条件

工作压力：1.0MPa

工作介质：污水

工作温度：0℃～65℃

环境适应应温度 ：-10℃～80℃。

4、设备铭牌及标志

4.1铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

阀门的型号：

规      格：

工 作 压力：

制造年月：以实际生产日为准

制造厂家：

厂    标：

4.2 阀门的标志

符合GB12220-89的规定，介质流向的箭头标向正确。

5、其他要求

5.1 运输、包装

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。蝶阀防腐层没有损坏现象，确保设备能安全到达交货地点。。

5.2 质量保证及承诺

5.2.1阀体、阀盘等金属件的正常使用寿命至少为三十年以上，在此期间如发生质量及渗漏问题，我方免费更换。

5.2.2我方保证阀门在经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好。

6、提供的主要技术资料

6.1本阀门所用材料的材质报告。

6.2橡胶、防腐涂料的防疫鉴定报告。

6.3每个阀门的密封试验报告（交货时提供）。

6.4每个阀门的产品合格证（交货时提供）。

6.5阀门安装、调试、运行维护等技术资料、图纸（交货时提供）。

（六）清水复合式排气阀技术要求

1、主要技术参数：

| 技术特征 |  | 特性数据 |
| --- | --- | --- |
| 公称通径（mm） |  | DN25~400 |
| 公称压力（Mpa） |  | 最高工作压力PN16 |
| 工作温度（℃） |  | -10~80℃ |
| 适用介质 |  | 清水 |
| 试验压力 （Mpa） |  | PN10，PN16 |
|  | 强度试验 | 1.5 |
|  | 密封试验 | 1.1 |

2、主要零部件材质和防腐处理：

| 名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁 |
| 阀盖 | 球墨铸铁 |
| 浮球 | 不锈钢 |
| 杠杆架 | 不锈钢 |
| 活塞 | 铝青铜 |
| 顶塞 | 不锈钢或丁晴橡胶 |
| 密封垫 | 丁晴橡胶 |

★排气阀除阀体和阀盖外都采用耐腐蚀性材质，浮球和阀体内连杆都采用不锈钢，密封件也采用丁氰橡胶或不锈钢，阀体和阀盖内外都烤环氧树脂，可以有效的防止腐蚀。

3、其他要求：

该阀门适用于装设在泵浦出水口处或送配水管线中。用于排除管线中。用以排除管线中大量集结的空气，或于管线较高处集结的空气，或于管线较高处集结的微量空气排放至大气中，以提高管线及抽水机使用效率，且于管内一旦有负压产生时，本阀迅速吸入外界空气，以保护管线因负压所产生的损坏现象。

合理的结构设计可以有效地防止漏水。

其他说明如下：

（1）复合式排气阀需有微量排气和大量排气两种状态，大量排气可在管网内有大量空气时迅速的排出气体，微量排气可及时的排出水中随时产生的气体。

（2）复合式排气阀阀体内部的零部件都采用不锈钢材质，能够适应大部分介质，并且能保证强度，使用寿命大大加长。

（3）复合式排气阀可随时排除管网中的空气，大大加强了管网的输水效率，有效的节省了能源。

（4）复合式排气阀不锈钢浮球采用进口工艺，工艺完善，技术保证，能够保证排气阀的正常工作。

（5）复合式排气阀阀体阀盖内外都烤环氧树脂，能够有效的防止腐蚀及恶劣的工作环境。

（七）污水复合式排气阀技术要求

1、适用条件、工作介质

介质：污水，介质温度≤100℃，工作压力1.0MPA，空气关闭压力≥0.07MPA，水关闭压力范围为≤0.02-1.0MPA。

2、防腐前阀体、阀盖内、外表面至少进行喷砂除锈，达到Sa2.5级，环氧树脂整体涂装，阀门外观颜色均采用蓝色。

3、Q/TF-1327.P01标准要求，密封渗漏量符合G13/T13927A级要求。

4、采用污水复合式排气阀具有大小两个排气门。

主要壳体适用寿命不低于10年，易损件寿命不低于5年。

5、主要材料材质：

阀体、阀盖：球墨铸铁QT450-10

杠杆、杠杆架：不锈钢

浮球：不锈钢

阀帽：球铁

内部紧固件：不锈钢

密封圈：丁晴橡胶，其密封试验应按相应国家标准要求执行，严禁使用再生橡胶。

（八）旋塞阀技术要求

1、技术性能及材质要求

1.1 双偏心设计，低摩擦开启和关闭，确保零泄漏。

1.2 含镍≥90％，3mm厚的堆焊阀座，或高性能树脂阀座，能满足多种介质的耐腐蚀要求。

1.3 V型组合密封圈，可在不卸下操作机的情况下进行更换。

1.4 密封胶加注口设计，可延长阀门使用周期。

1.5 阀轴承为自润滑材料，无须加润滑脂，对阀轴磨损很小。

1.6 旋塞体模压热包胶，无橡胶脱落和冲刷腐蚀的担忧。

1.7 阀盖和阀体用O形圈密封，螺栓数量减少，方便维修。

1.8 理想的线性曲线，可作为调节阀使用。

1.9 提供阀门进出口压力表接头，方便用户控制和测定流量。

1.10 直通流道、圆柱形阀体设计，沉积物不容易规程。

1.11 开度显示和开度记忆，方便用户操作。

1.12 可配置手动、电动、气动操作机。

2、技术规范

2.1 偏心设计，阀门打开时，旋塞不与阀座接触磨擦，关闭时，可根据介质压力，关紧或关松。

2.2 本阀以法兰连接形式供应。法兰连接尺寸按标准GB4216.4-84/T17241.6-98PN10、ANSI B16.1 CLASS125/150 JIS5527-7.5K或10K.操作机连接标准ISO05211。

2.3 阀座流道长方形，调节性能更好，污物不易规程，适合污水和含固量高的介质。

2.4 V型密封圈，织维加橡，无需卸下操作机可更换密封圈，密封圈子符合GB10708.1。

2.5不锈钢或90％以上镍含量，堆料度不小于3MM阀座，表面光洁，整齐，无焊渣、气孔，宽度均匀，圆角光滑。

2.6阀座通道为长方形，流道面积不小于管道面积的80％

2.7旋塞包胶为模压工艺，包胶材料为EPDM、NBR或NEOPRENE等，以适合不同介质的需要。

2.8压力试验按ZBJ16006或AP1598。

2.9阀门内外表面环气树脂环氧树脂烤漆或喷漆。

2.10环气树脂阀座要求与金属结合牢固，表面光洁，无高诋不平，气泡、开裂。厚度不低于0.3mm。

（九）静音止回阀技术要求

1、技术性能及材质要求

1.1工作性能要求

★1.1.1 静音止回阀开启压力小于0.02Mpa。

1.1.2停泵时静音止回阀通过弹簧回复在水流倒流之前快速地关闭，有效地避免水锤的产生，有效地防止了产生较大的水锤撞击声所引起管道的振动和破坏。停泵时压力小于0.04Mpa时，不锈钢弹簧开始释放能量，并根据不同的压力和流速时段下快速顺利地关闭，并保证不泄漏。因是无电动装置的机械弹簧回复式设计，长期无须维护，且在突然停电的状态下，亦能快速关闭保护水泵和管线作用，提高水泵的使用寿命和效率。

1.2结构及安装要求

1.2.1止回阀关闭时轴向力不会传至水泵上。止回阀采用双法兰式，法兰与阀体铸成一体，法兰的连接尺寸符合GB/T17241.6-98的有关规定。

★1.2.2由阀体、阀座、导流体、阀盘、长螺栓、弹簧等主要零件组成，导流体分前导流体和后导流体，前导流体为钝圆锥形，后到流体设计成扩散形。导流体的水流通道采用流线形设计，加之与水接触部分的铸件都经过静电喷涂无毒无嗅的环氧树脂，表面光滑，在长期水流冲击下不易脱落，且有效地减少水头损失。

1.3材质

阀体、导流体、法兰均采用球墨铸铁（QT450-10）铸造

阀座、阀盘采用铝青铜ZcuAL10Fe3

弹簧：不锈钢0Cr19Ni

长螺栓：高合金钢

1.4 水头损失(h)

★流速≤2.7m/s时，h≤25cm。需提供曲线图或者样本。

★需提供阀门能效等级认证证书（1级）

1.5防腐

1.5.1防腐前的阀体、阀板表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，涂层厚度为：0.5—0.8mm之间（内外都进行烤漆）。阀门内部的防腐为上述喷涂工艺，保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。

1.5.2阀门外防腐均采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色均采用蓝色。

2、标准要求：

阀门的设计符合如下相关标准：

GB12238-89 通用阀门法兰和对夹连接蝶阀

GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸

GB/T13927-92 通用阀门压力试验

GB12220 通用阀门标志

GB12221 法兰连接金属阀门结构长度

GB12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB1220 不锈钢棒

HG/T3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈材料规范

GB17219-1998  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

3、工作条件

工作压力：1.0MPa

工作介质：清水

工作温度：0℃～65℃

环境适应应温度 ：-10℃～80℃。

4、设备铭牌及标志

4.1铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

阀门的型号：

规      格：

工 作 压力：

制造年月：以实际生产日为准

制造厂家：

厂    标：

4.2 阀门的标志

符合GB12220-89的规定，介质流向的箭头标向正确。

5、其他要求

5.1 运输、包装

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。蝶阀防腐层没有损坏现象，确保设备能安全到达交货地点。。

5.2 质量保证及承诺

5.2.1阀体、阀盘等金属件的正常使用寿命至少为三十年以上，在此期间如发生质量及渗漏问题，我方免费更换。

5.2.2我方保证阀门在经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好。

6、提供的主要技术资料

6.1本阀门所用材料的材质报告。

6.2橡胶、防腐涂料的防疫鉴定报告。

6.3每个阀门的密封试验报告（交货时提供）。

6.4每个阀门的产品合格证（交货时提供）。

6.5阀门安装、调试、运行维护等技术资料、图纸（交货时提供）。

三、项目服务要求：

▲1、本项目所有产品的生产、供货、技术服务培训等，费用包含在投标单价中，投标人自行考虑该风险。

▲2、本项目采用单价合同，并按实际数量结算，成交后实行固定单价，该投标报价在合同执行期间是固定不变的，中标人不得以任何理由予以变更。

3、使用单位将根据实际需要，向中标供应商分批采购，各投标单位请在报价中充分考虑分批发货可能增加的运费及相关费用，中标供应商应承诺按采购人要求完成发货、运输、交货（接到采购人通知后10个日历天内交货）。

4、本次采购货物的报价应包括材料运至采购人指定的地点（一个以上不同地点）产生相应的费用（不包含卸车费用），投标供应商应自行考虑，计入合同单价，结算不予调整。

5、采购方有权对中标供应商的生产情况进行突击检查，中标供应商必须配合采购方的突击检查工作，否则采购方有权中止合同。

6、每批货物招标人可以随机抽取样品送至有资质的第三方检测单位对产品进行检测，运费及各项相关检测费用均由中标人承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿招标人所有损失，同时没收30%的履约保证金；如合同期内出现两次产品检验不合格的情况招标人有权终止合同并没收全部履约保证金。

7、如中标人延误交货时间（接到采购人通知后10个日历天内完成交货），中标人向采购人支付误期损害赔偿费，延误1-3天按每天2000元赔偿，延误4-6天按每天4000元赔偿，延误7-9天按每天8000元赔偿，延误10天及以上采购人有权终止合同并没收全部履约保证金。

8、本项目属于采购人及其所属企业年度零星采购，如有项目业主要求采购人独立招标采购的，采购人有权根据项目业主要求进行独立招标采购。

四、商务条款：

1、保质期

1.1所有产品提供不少于2年的质保期（在合同期满后起算），质保期内出现任何质量问题， 均由乙方负责免费维修更换。

1.2供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人电话后，48小时内派技术人员到现场维修更换，直至修复。

2、付款及结算方式：

2.1付款方式：供应商每批次货物供应齐全且验收合格后30个工作日内，支付该批货款的100%（提供发票）。

每批次货物提供产品附详细的技术资料，应有产品合格证、制造许可证、检测报告（加盖生产厂家公章的复印件）等。

2.2结算方式：按实际提供的产品数量×中标单价。

2.3履约保证金：中标供应商应以银行保函或转账的形式提供合同金额2.5%的履约保证金至采购人处，履约保证金在合同期结束后无息退还。

3、交货期：接到采购人通知后10个日历天内交货（可分多批采购）。

4、合同有效期：合同签订之日起1年或采购累计金额达到预算金额。

5、配送

1)送货地点：按采购单位要求。

2) 送货过程中发生的一切费用及责任由中标供应商负责。

五、验收及检测要求：

1、一般要求

1.1投标人应提供的资料

阀门样本、操作及维修保养手册；

阀门机械组装图、基础图等主要材料说明；

检查报告及合格证书；

性能检验报告；

泄漏检验报告；

液压试验报告；

设计和制造验收合格证书；

提供安装性能参数线。

1.2检查与验收

（1）检查

阀门制造完毕，试压前，供应商应通知采购人在制造厂进行检查。采购人除按规定性能、技术要求逐一检查外，还对阀门打压试验进行现场监督，并对每一个组装成套阀门进行空载开、停检查，在完好状态下，一般开停5次，最少不低于3次。

（2）现场验收

设备进入现场后，由采购人委派人员进行全面检查，并可对每种规格类型阀门进行抽样检查（包括试压，费用由供货方承担），当发现一台某一部件或试压不合格，则双倍数量检查。凡是检查不合格的产品，供应商应负责修理或更换，当延误了安装时间而造成的损失采购人有权要求赔偿。

1.3设备的保修及拒收

设备到货经检查发现损坏或不符合本标书要求，采购人有权提出更换，拒收和索赔要求；在技术规定的保修期内发现部件不符合本标书要求或发生损坏，供应商应负责及时维修或更换；由此产生的费用和损失均由供应商负责。

1.4技术培训

当合同生效后，供应商应负责对招标人人员进行技术培训，以使采购人的技术人员能掌握设备的装配和维护。

2、阀门的检测

2.1 每台伸缩器都须经过专业检测人员按照阀门检测标准进行压力试验,壳体试验和密封试验，均按按压力试验标准：GB/T13927-92的规定执行。

2.2 每台伸缩器都需经过公司的最终检验人员的检验，合格后，出具检验合格证书、质量保证书和安装说明书。

2.3 采购人有权对招标产品在生产期间的生产、装配、试压等活动进行检测。

### 第三部分供应商须知

### 一、说明

1、本次采购工作是参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有采购要求进行投标报价，否则按无效投标处理；

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术部分，商务技术部分无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本《招标文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。

5.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（4）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

6、有效供应商（投标人）不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

### 二、投标供应商资格要求:

按招标公告要求

### 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件获取

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）并填写获取采购文件登记表。

1.2招标文件约束力

供应商（投标人）一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中招标通知(邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使代理机构收到，代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

### 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许基本满足招标要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由报价部分、商务技术部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。商务技术部分不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、报价部分组成

1）报价文件封面（附件1）；

▲2）开标一览表（附件1-1）；

3）投标报价组成明细表（附件1-2）。

2.2、商务技术部分组成

1）商务技术文件封面（附件2）；

2）目录（格式自拟）；

▲3）关于投标文件所有内容真实可靠的承诺（附件2-1）；

▲4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书（附件2-2）；

▲5) 投标函（附件2-3）；

6）法定代表人授权书（附件2-4，▲如是授权代表必须提供）；

▲7）投标供应商情况声明（附件2-5）；

▲8）供应商营业执照（如为联合体投标的，联合体各方应分别提供，复印件加盖公章）；

▲9）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件2-6）；

▲10）依法缴纳税收和社会保障资金的声明书（附件2-7）；

11) 供应商相关财务、资信或信用等材料（如有则提供，复印件加盖公章）；

12）供应商的项目业绩证明（附件2-8）；

13）投标人综合情况（附件2-9）；

14）商务响应表（附件2-10）、技术响应表（附件2-11）；如有偏离须明确列出

15）节能环保产品声明函（附件2-12，按格式提供相应证明材料，否则视为未提供；不符合的不用提供）

16）产品制造工艺（根据评分细则编制，格式自拟）；

17）对产品技术要求的响应（根据评分细则编制，格式自拟）；

18）产品的加工装备及检测设备（根据评分细则编制，格式自拟）；

19）投标产品的性能、质量的可靠性、安全性能（根据评分细则编制，格式自拟）；

20）供货方案（根据评分细则编制，格式自拟）；

21）售后服务（根据评分细则编制，格式自拟）；

22）其他评分内容（根据评分细则编制，格式自拟）；

23）中小企业声明函（如是）；

24）残疾人福利性单位声明函（不符合的不用提供）；

25）根据招标文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

26) 供应商结合评分办法认为需要提供的文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(报价部分投标文件与商务技术部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为报价文件开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对买方最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 材料、人工、工具、利润、税金、保险及不可预见费用等一切费用

- 服务培训费

- 招标代理费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自投标截止之日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(报价部分投标文件与商务技术部分投标文件分开装订，分别密封)。

7.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的修改和撤回

8.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

8.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

8.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

### 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件报价部分和商务技术部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字或盖章。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“报价文件”、“商务技术文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，以公告形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交（如为邮寄形式，接收时间为开标截止时间前5个工作日内送达，代理机构接收投标文件后在监督人员陪同下立即封存投标文件，封存的投标文件在开标当天由监督人员解封取出交由代理公司在开标大会现场开启）。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

3.3、有在规定的时间内进行报名并获取招标文件的。

### 六、开标和评标

1、开标

1.1、郑重邀请各投标供应商派其法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到（现场需核验身份）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标供应商代表未签到或未能提供有效身份证明供采购组织机构人员核验身份的视为未出席。

1.2、谢绝无关人员进入开标大会现场。

1.3、有下列情形之一的投标文件将可能被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件

1.4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.4.5以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字

1.4.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2、开标程序

2.1 开标大会由采购组织机构主持，宣布开标大会开始；

2.2 介绍开标现场的人员情况，要求投标供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员；

2.3 宣读递交投标文件的供应商名单，组织投标供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

2.4查验《投标文件》密封的完整性并记录；

2.5 按投标供应商递交投标文件的先后顺序，当众拆封、清点“商务技术文件”（包括正本、副本）数量，护送至指定的评审地点。

2.6 符合性及商务技术部分评审结束后，公布无效标情况，公布各有效投标供应商商务技术得分。

2.7按顺序开启商务技术评审合格的各投标供应商的报价文件，宣读各投标供应商报价等信息，同时当场制作开标记录表。

2.8提请各投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由唱标人、记录人和现场监督员签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。如发现与投标文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

2.10 评审结束后，公布中标候选供应商名单。

2.11附加说明：有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清

3）按照招标文件确定的评标办法直接确定中标供应商

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

3.2.1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.2.2、澄清有关问题。（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（2）供应商授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；评审中需要供应商对投标、投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

3.2.3、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（授权代表）签字或印章的

4）投标文件中未提供供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照的（复印件加盖投标人公章）

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的报价

6）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件

7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)

8）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的

9）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

11）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容

12)其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

3.4、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1)任何有漏去一些小项货物或服务的将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2)任何有多报一些小项工程或货物的其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致实际价格增加，则合同价格必须为计算正确的实际价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如评标委员会按少数服从多数原则认定为重大偏差的，其投标做无效投标处理。

3.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

注：供应商授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半个小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

4.2供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务技术和报价评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准第一名的供应商,推荐为中标候选人（附后）。

### 七、授予合同

1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准

2)供应商有很好的执行合同的能力

3)供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务

采购机构将把中标通知书授予综合得分第一名投标者，最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、询问、质疑和投诉

3.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

3.2质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对采购文件提出质疑的，最迟应在采购响应截止时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。

3.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（一）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.2.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

3.2.3投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

3.2.4质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

3.3 投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、签订合同

4.1、中标供应商在领取(可邮寄)中标通知书后30日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同，在经监管部门同意后，可以向排名在其后的中标候选人发出中标通知书。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书须向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费收取标准按计价格[2002]1980号文件规定的收费标准计算11900元包干 ，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国农业银行股份有限公司苍南华融支行

开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）龙港分所

开户帐号：1925 5201 0400 07037

5.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。

### 第四部分  合同格式（仅供参考）

采  购  人：采购人                     （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商       （乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商在与采购人签署合同后，在合同期限内中标供应商根据采购人的发货通知书在   个日历天内完成交货。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，中标供应商根据采购人的发货通知书保证在   个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出

每批货物招标人可以随机抽取样品送至有资质的第三方检测单位对产品进行检测，运费及各项相关检测费用均由中标人承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿招标人所有损失，同时没收30%的履约保证金；如合同期内出现两次产品检验不合格的情况招标人有权终止合同并没收全部履约保证金。

采购人在中标供应商按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

中标供应商应以保函或转账的形式提供合同金额2.5%的履约保证金至采购人处，履约保证金在合同期结束后无息退还。

第十条：货款的支付

1、付款方式：供应商每批次货物供应齐全且验收合格后30个工作日内，支付该次货款的100%。

2、结算方式：按实际提供的产品数量×中标单价。

第十一条：供货工作要求

1、提供完整产品；

2、产品及相关附件的提供、运输、装货、就位、检验、通过验收；

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4、质保期内产品更换；

5、售后服务的措施及承诺；

6、产品附详细的技术资料，应有产品合格证、制造许可证、检测报告（加盖生产厂家公章的复印件）等；

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在合同期满后不少于2年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。中标供应商延误交货时间（接到采购人通知后10个日历天内完成交货），中标供应商向采购人支付误期损害赔偿费，延误1-3天按每天2000元赔偿，延误4-6天按每天4000元赔偿，延误7-9天按每天8000元赔偿，延误10天及以上采购人有权终止合同并没收全部履约保证金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件       2、中标供应商投标文件

3、询标纪要和承诺书（如有）                     4、中标通知书

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

全权代表：                        全权代表：

签订地点：                        签订时间：

（合同格式为参考，在主要内容不变的前提下，经双方同意后可按其他格式签订）

### 第五部分   投标文件格式

附件1

正本/副本

龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目

投标文件

（报价文件）

招标编号：LGSW2022018

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

开标时启封

附件1-1

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：                报价单位：人民币/元

| 项目名称 | 统一投标折扣率 | 交货期 | 质保期 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目 | 小写： % 大写：百分之 | 按采购人要求分批次供货，接采购人通知后10个日历天内交货 |  | 合格 |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

合同以固定综合单价按实结算。

固定综合单价，包括项目材料、运输、人工、检测、税收、利润、质保期内服务费等完成合同所需的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

附件1-2

投标报价组成明细表

项目名称：龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目

项目编号：LGSW2022018

| 序号 | 产品 | 规格 | 数量 | 最高单价限价 | 统一投标折扣率 | 投标单价（元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双偏心法兰软密封蝶阀 | FBGX-10 DN100 | 1只 | 1598 |  |  |  |
| 2 |  | FBGX-10 DN150 | 1只 | 2383 |  |  |  |
| 3 |  | FBGX-10 DN200 | 1只 | 3379 |  |  |  |
| 4 |  | FBGX-10 DN250 | 1只 | 4422 |  |  |  |
| 5 |  | FBGX-10 DN300 | 1只 | 5948 |  |  |  |
| 6 |  | FBGX-10 DN400 | 1只 | 9117 |  |  |  |
| 7 |  | FBGX-10 DN500 | 1只 | 14055 |  |  |  |
| 8 |  | FBGX-10 DN600 | 1只 | 17046 |  |  |  |
| 9 |  | FBGX-10 DN700 | 1只 | 22855 |  |  |  |
| 10 |  | FBGX-10 DN800 | 1只 | 33678 |  |  |  |
| 11 |  | FBGX-10 DN900 | 1只 | 35966 |  |  |  |
| 12 |  | FBGX-10 DN1000 | 1只 | 43281 |  |  |  |
| 13 | 软密封闸阀 | RVHX-10 DN50 | 1只 | 741 |  |  |  |
| 14 |  | RVHX-10 DN80 | 1只 | 1052 |  |  |  |
| 15 |  | RVHX-10 DN100 | 1只 | 1284 |  |  |  |
| 16 |  | RVHX-10 DN150 | 1只 | 2146 |  |  |  |
| 17 |  | RVHX-10 DN200 | 1只 | 3333 |  |  |  |
| 18 |  | RVHX-10 DN250 | 1只 | 4943 |  |  |  |
| 19 |  | RVHX-10 DN300 | 1只 | 6486 |  |  |  |
| 20 |  | RVHX-10 DN400 | 1只 | 13279 |  |  |  |
| 21 |  | RVHX-10 DN500 | 1只 | 24484 |  |  |  |
| 22 |  | RVHX-10 DN600 | 1只 | 25294 |  |  |  |
| 23 |  | RVHX-10 DN700 | 1只 | 34263 |  |  |  |
| 24 |  | RVHX-10 DN800 | 1只 | 41434 |  |  |  |
| 25 |  | RVHX-10 DN900 | 1只 | 48520 |  |  |  |
| 26 |  | RVHX-10 DN1000 | 1只 | 56485 |  |  |  |
| 27 | 盒式直埋型闸阀 | RBCX-0050-10 | 1只 | 1052 |  |  |  |
| 28 |  | RBCX-0080-10 | 1只 | 1246 |  |  |  |
| 29 |  | RBCX-0100-10 | 1只 | 1530 |  |  |  |
| 30 |  | RBCX-0150-10 | 1只 | 1950 |  |  |  |
| 31 |  | RBCX-0200-10 | 1只 | 2700 |  |  |  |
| 32 |  | RBCX-0300-10 | 1只 | 3780 |  |  |  |
| 33 | 双法兰限位伸缩器 | B2F-10 DN100 | 1只 | 893 |  |  |  |
| 34 |  | B2F-10 DN150 | 1只 | 1442 |  |  |  |
| 35 |  | B2F-10 DN200 | 1只 | 1937 |  |  |  |
| 36 |  | B2F-10 DN250 | 1只 | 2793 |  |  |  |
| 37 |  | B2F-10 DN300 | 1只 | 3712 |  |  |  |
| 38 |  | B2F-10 DN400 | 1只 | 5433 |  |  |  |
| 39 |  | B2F-10 DN500 | 1只 | 7497 |  |  |  |
| 40 |  | B2F-10 DN600 | 1只 | 9992 |  |  |  |
| 41 |  | B2F-10 DN700 | 1只 | 12417 |  |  |  |
| 42 |  | B2F-10 DN800 | 1只 | 16998 |  |  |  |
| 43 |  | B2F-10 DN900 | 1只 | 19433 |  |  |  |
| 44 |  | B2F-10 DN1000 | 1只 | 23501 |  |  |  |
| 45 | 双法兰传力伸缩器 | C2F-10 DN100 | 1只 | 1063 |  |  |  |
| 46 |  | C2F-10 DN150 | 1只 | 1884 |  |  |  |
| 47 |  | C2F-10 DN200 | 1只 | 2392 |  |  |  |
| 48 |  | C2F-10 DN250 | 1只 | 3397 |  |  |  |
| 49 |  | C2F-10 DN300 | 1只 | 4312 |  |  |  |
| 50 |  | C2F-10 DN400 | 1只 | 6159 |  |  |  |
| 51 |  | C2F-10 DN500 | 1只 | 8198 |  |  |  |
| 52 |  | C2F-10 DN600 | 1只 | 11415 |  |  |  |
| 53 |  | C2F-10 DN700 | 1只 | 14006 |  |  |  |
| 54 |  | C2F-10 DN800 | 1只 | 18854 |  |  |  |
| 55 |  | C2F-10 DN900 | 1只 | 22191 |  |  |  |
| 56 |  | C2F-10 DN1000 | 1只 | 25305 |  |  |  |
| 57 | 管道沉降补偿器 | JDBF-0100-10 | 1只 | 1304 |  |  |  |
| 58 |  | JDBF-0200-10 | 1只 | 2178 |  |  |  |
| 59 |  | JDBF-0300-10 | 1只 | 3082 |  |  |  |
| 60 |  | JDBF-0400-10 | 1只 | 3690 |  |  |  |
| 61 |  | JDBF-0500-10 | 1只 | 5416 |  |  |  |
| 62 | 橡胶瓣止回阀 | SFCV-10 DN100 | 1只 | 1891 |  |  |  |
| 63 |  | SFCV-10 DN150 | 1只 | 3599 |  |  |  |
| 64 |  | SFCV-10 DN200 | 1只 | 5534 |  |  |  |
| 65 |  | SFCV-10 DN250 | 1只 | 10113 |  |  |  |
| 66 |  | SFCV-10 DN300 | 1只 | 17123 |  |  |  |
| 67 |  | SFCV-10 DN400 | 1只 | 22577 |  |  |  |
| 68 |  | SFCV-10 DN450 | 1只 | 25602 |  |  |  |
| 69 |  | SFCV-10 DN500 | 1只 | 27742 |  |  |  |
| 70 |  | SFCV-10 DN600 | 1只 | 29628 |  |  |  |
| 71 |  | SFCV-10 DN700 | 1只 | 32842 |  |  |  |
| 72 |  | SFCV-10 DN800 | 1只 | 39739 |  |  |  |
| 73 |  | SFCV-10 DN900 | 1只 | 52185 |  |  |  |
| 74 |  | SFCV-10 DN1000 | 1只 | 60731 |  |  |  |
| 75 | 复合式排气阀（清水） | CARX-10 DN50 | 1只 | 2100 |  |  |  |
| 76 |  | CARX-10 DN80 | 1只 | 3120 |  |  |  |
| 77 |  | CARX-10 DN100 | 1只 | 4224 |  |  |  |
| 78 |  | CARX-10 DN150 | 1只 | 5843 |  |  |  |
| 79 |  | CARX-10 DN200 | 1只 | 9609 |  |  |  |
| 80 | 复合式排气阀（污水） | SCAR-10 DN50 | 1只 | 1699 |  |  |  |
| 81 |  | SCAR-10 DN80 | 1只 | 2227 |  |  |  |
| 82 |  | SCAR-10 DN100 | 1只 | 3348 |  |  |  |
| 83 |  | SCAR-10 DN150 | 1只 | 4507 |  |  |  |
| 84 |  | SCAR-10 DN200 | 1只 | 5980 |  |  |  |
| 85 | 旋塞阀 | PLVG-10 DN50 | 1只 | 1372 |  |  |  |
| 86 |  | PLVG-10 DN65 | 1只 | 1680 |  |  |  |
| 87 |  | PLVG-10 DN80 | 1只 | 2249 |  |  |  |
| 88 |  | PLVG-10 DN100 | 1只 | 2642 |  |  |  |
| 89 |  | PLVG-10 DN150 | 1只 | 4104 |  |  |  |
| 90 |  | PLVG-10 DN200 | 1只 | 5055 |  |  |  |
| 91 |  | PLVG-10 DN300 | 1只 | 8493 |  |  |  |
| 92 |  | PLVG-10 DN400 | 1只 | 14134 |  |  |  |
| 93 |  | PLVG-10 DN500 | 1只 | 24191 |  |  |  |
| 94 |  | PLVG-10 DN600 | 1只 | 35476 |  |  |  |
| 95 |  | PLVG-10 DN700 | 1只 | 49390 |  |  |  |
| 96 |  | PLVG-10 DN800 | 1只 | 64689 |  |  |  |
| 97 | 静音式止回阀 | KRVA-10 DN100 | 1只 | 2255 |  |  |  |
| 98 |  | KRVA-10 DN150 | 1只 | 4056 |  |  |  |
| 99 |  | KRVA-10 DN200 | 1只 | 6414 |  |  |  |
| 100 |  | KRVG-10 DN300 | 1只 | 19404 |  |  |  |
| 101 |  | KRVG-10 DN400 | 1只 | 35469 |  |  |  |
| 102 |  | KRVG-10 DN500 | 1只 | 48250 |  |  |  |
| 103 |  | KRVG-10 DN600 | 1只 | 60525 |  |  |  |
| 104 |  | KRVG-10 DN700 | 1只 | 73525 |  |  |  |
| 105 |  | KRVG-10 DN800 | 1只 | 90875 |  |  |  |
| 106 |  | KRVG-10 DN900 | 1只 | 107700 |  |  |  |
| 107 |  | KRVG-10 DN1000 | 1只 | 120578 |  |  |  |

供应商可自行延伸

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

备注：投标单价=最高单价限价*统一投标折扣率；如统一投标折扣率为90% 即：投标单价=1598*90%=1438.2元

附件2

正本/副本

龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目

投标文件

（商务技术文件）

招标编号：LGSW2022018

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

开标时启封

附件2-1

关于投标文件所有内容真实可靠的承诺书

龙港市水务发展有限公司：

我单位郑重声明，我单位参加龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目（招标编号：LGSW2022018）活动中所提交的投标文件所有内容真实、可靠，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书

龙港市水务发展有限公司：

我方郑重声明，我方具有履行龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目（招标编号：LGSW2022018）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此声明

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-3

投  标  函

龙港市水务发展有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件（商务技术文件）正本一份，副本四份；

投标文件（报价文件）正本一份，副本四份。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方对交货期承诺如下：按招标文件要求执行。

6、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我单位与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

8、我单位没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

9、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、投标文件自投标截止之日起90天内有效。

11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

不提供本函做无效投标处理。

附件2-4

法定代表人授权书

龙港市水务发展有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （授权代表姓名，授权代表身份证号码）  为我单位法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

附件2-5

供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人或授权代表人                           （签字或盖章）

签字日期

电子邮件

- 供应商有效营业执照副本和税务登记证（证照合一的只提供营业执照，复印件加盖单位公章）

附件2-6

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

龙港市水务发展有限公司：

我单位参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录,我单位将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

我单位及法定代表人参加本次政府采购活动前三年内不存在行贿犯罪档案记录，若在本次政府采购活动过程中发现我单位及人员隐瞒事实, 存在行贿犯罪档案记录，我单位将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-7

供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

龙港市水务发展有限公司：

我单位郑重声明，我单位严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

后附相关证明材料：投标截止之日前半年内任意一个月的纳税凭证；投标截止之日前半年内任意一个月社保缴纳凭证（专用收据或社保缴纳清单等）。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-8

项目业绩

项目名称：龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目

项目编号：LGSW2022018

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-9投标人综合情况

根据评分细则编制，格式自拟。

附件2-10

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）与《第二部分 招标内容及技术要求》中“商务要求”部分逐条对应；（2）投标供应商须如实填写上表，没有填写此表视为完全响应招标文件要求；（3）“备注”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；

（4）本表可自行延申。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-11技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）与《第二部分 招标内容及技术要求》中“各项技术要求”部分逐条对应；（2）投标供应商须如实填写上表，没有填写此表视为完全响应招标文件要求；（3）“备注”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。；（4）本表可自行延申。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-12节能环保产品声明函

节能环保产品声明函

（主要产品声明）

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人全称（盖章）：

日 期：

附注：需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

按格式提供相应证明材料，否则视为未提供；不符合的不用提供

附件2-13

中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 龙港市水务发展有限公司 的 龙港市水务发展有限公司2022年度大规格阀门及配件（扩充）采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 大规格阀门及配件，属于 工业 行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.工业。从业人员1000人以下和营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件2-14

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

六部分  评审办法

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，以抽签决定，并编写采购报告。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（本项目以蝶阀）为核心产品，投标的品牌相同，按相同投标产品认定）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10未递交投标文件的或者未按规定提供相应的资格审查文件的；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；

13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.20.4提供虚假的信用状况；

13.20.5其他弄虚作假的行为。

13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交投标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

1、商务技术综合评分70分

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分基本规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 0-14 | 根据投标人（或产品制造商）具有特种设备制造许可证（TS）、AAA测量管理体系认证、碳足迹认证证书、实验室认可证书（CNAS）、全国工业产品生产许可证、API认证证书、GSK认证证书、社会责任管理体系认证证书情况进行打分，具有一项证书得2分，最高得14分。 注：证书（有效期内）复印件加盖公章，未提供不得分。 |
|  |  | 0-4 | 根据投标人（或产品制造商）持有的质量管理体系认证、职业健康安全体系认证情况进行打分，具有一项认证的，得2分，最高得4分。 注：证书（有效期内）复印件加盖公章，未提供不得分。 |
|  |  | 0-2 | 投标人（或产品制造商）具有五星级及以上售后服务企业认证证书的，得2分；具有四星级的，得1分；具有三星级的，得0.5分。 注：服务能力需达到GB/T27922-2011标准，提供证书（有效期内）或证明材料复印件加盖公章，未提供不得分。 |
| 2 | 产品制造工艺 | 0-6 | （1）提供生产厂家工艺文件，评标委员会根据投标人提供阀门及配件的工艺流程等文件情况进行综合评比（0-3）。 （2）根据提供产品防腐工艺流程及方案进行综合评比（0-3）。 |
| 3 | 对产品技术要求的响应 | 0-12 | 对技术指标进行逐项检查和比较，如某项带★号的低于或不满足则扣除2分，不带★号的低于或不满足则扣除1分，扣完为止。 |
| 4 | 产品的加工装备及检测设备 | 0-5 | 根据投标人（或产品制造商）具有的主要技术装备（包括大型加工中心、数控机床、喷漆喷涂线、数控堆焊机、水压试验台设备、金相分析设备、X射线探伤机等）的完整度、先进程度进行综合评议。 注：提供实物照片、发票、参数等作为评审佐证。 |
| 5 | 投标产品的性能、质量的可靠性、安全性能 | 0-5 | 评委对投标产品的性能、质量的可靠性、安全性能进行综合评议。 注：提供证明材料作为评审佐证。 |
|  |  | 0-3 | 提供阀门类省级（或以上）检测单位的第三方检测报告，每份1分，最多3分。注：提供复印件加盖公章，未提供不得分。 |
|  |  | 0-2 | 提供省级疾控中心饮用水供水阀检验报告的，得2分。 注：提供复印件加盖公章，未提供不得分。 |
|  |  | 0-2 | 提供粉末涂料卫生许可批件的得1分，提供涂料无毒报告的得1分。 注：提供复印件加盖公章，未提供不得分。 |
|  |  | 0-2 | 根据投标人（或产品制造商）现有产品质量保证体系的完整性及质量保证措施的可行性情况进行综合评比。 |
| 6 | 供货方案 | 0-3 | 根据投标人对选用原材料的保证措施、产品生产组织、供货计划安排、运输资源配置、贮运组织、验收配合等满足供货方要求的措施及承诺等进行综合评比。 注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提供不全可能出现不利于投标人的评分，投标人自行承担该风险。 |
|  |  | 0-2 | 根据项目技术支持人员的职业资格（特种设备焊接、力学分析、无损检验、特殊工种作业等）情况进行打分，每符合一项得0.5分，最高得2分。注：提供证书复印件加盖公章作为评审依据，未提供不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 0-4 | 由评委根据各投标人的售后服务（承诺）和质保期方案进行比较评议，包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的保修承诺、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等进行综合评议。 |
| 8 | 投标人（或产品制造商）业绩 | 0-3 | 提供2019年1月1日（合同签订日期）以来类似项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得3分；注：提供合同复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 9 | 节能环保 | 0-1 | 1、投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖公章）的得0.5分； 2、投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）的得0.5分。 |
| 合计 |  | 0-70 | / |

2、报价评分，满分30分。

2.1、以供应商有效投标价中的最低投标折扣率为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2.1.1本项目对符合采购文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2、本次采购预算为 1800000 元，如果投标人的投标报价均超出采购预算（最高限价）且采购人确认不能支付的情况，本项目作流（废）标处理。如果仅仅某些（个）投标人投标报价超出采购预算（最高限价）的，则该投标人投标按无效投标处理。

3、说明

3.1、每个投标人最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

3.2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

3.3、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。