泰顺县国有企业采购

招 标 文 件

| 招标编号 | TSCG202207028 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 三魁镇污水处理厂迁建工程设备采购（三次） |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县水务集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 温州中建工程项目管理有限公司 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县政府国有资产监督管理办公室 |

二零二二年七月

- 招标文件目录

招标公告	3

第一部分  投标邀请函(投标须知前附表)	7

第二部分  采购内容及要求	11

第三部分   供应商须知	17

第四部分   国企采购政策功能相关说明	29

第五部分   合同格式（参考格式）	33

第六部分  投标文件格式	38

第七部分   评标办法...................................................   ..        50

注：招标文件中标注“▲”的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。供应商必须认真阅读和理解竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购单位及采购机构概不负责。

关于三魁镇污水处理厂迁建工程设备采购（三次）公开招标采购公告

项目概况：

三魁镇污水处理厂迁建工程设备采购（三次）的潜在供应商应在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。获取采购文件，并于2022年8月11日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：TSCG202207028

项目名称：三魁镇污水处理厂迁建工程设备采购（三次）

采购方式：公开招标

预算金额：985.4259万元

最高限价：985.4259万元

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 采购预算(万元人民币) | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三魁镇污水处理厂迁建工程设备采购（三次） | 1批 | 985.4259 | 详见招标文件 |

合同履行期限合同签订后120日内交货并完成安装，并提供不少于三年的免费质保服务。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）落实采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

（四）特定资格条件：投标人应同时具有合格有效的行政主管部门核发的①机电工程施工总承包叁级及以上资质②环保工程专业承包叁级及以上资质③有效的安全生产许可证；

（五）本项目谢绝联合体投标，不允许转包和分包；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 三、获取采购文件

时间：招标公告之日起至2022年8月11日15:00（招标文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。

方式：网上下载

- 四、响应文件提交

投标人采用邮寄的方式递交投标文件，无须到达现场。邮寄时须备注项目名称及当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄地址：泰顺县罗阳镇泰庆南路137号3楼；联系人：陶芳芳；联系电话：13858812880；

邮寄截止时间为：2022年8月11日15:00  (北京时间)前；投标人须确保投标文件在邮寄截止时间前将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各潜在供应商充分考虑因疫情管控和全国道路交通影响等因素（注：不得违反国家、浙江省、温州市、泰顺县等相关规定）带来不便导致时间效率问题），须由投标人自行承担。

请各投标人在投标文件中注明本项目的主要联系人、联系电话及电子邮箱。现场开标、开启响应文件流程由代理机构现场录制的视频发送给各投标单位指定的电子邮箱中。

▲投标单位递交响应文件时须向招标代理机构提供以下资料（需同响应文件一同邮寄，不提供的，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负）：

①提供营业执照复印件（加盖单位公章）；

②法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明书原件；

③合法有效的身份证明复印件；

- 五、开启

时间：2022年8月11日15:00（北京时间）

地点：泰顺县公共资源交易中心五楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道 123号）。

- 六、公告期限

自本公告发布次日起五个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

2、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上报名下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

4、逾期的质疑，采购人及采购机构可不予接受。

- 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 泰顺县水务集团有限公司

地    址：浙江省泰顺县罗阳镇人民路99号

项目联系人（询问）：张来架

项目联系方式（询问）：18815033002

质疑联系人：张雅静

质疑联系方式：15167857873

2.采购代理机构信息

名    称： 温州中建工程项目管理有限公司

地    址： 泰顺县罗阳镇泰庆南路137号3楼

项目联系人（询问）：陶芳芳

项目联系方式（询问）： 13858812880

质疑联系人： 毛露露

质疑联系方式：  0577-67566828

3. 同级国企采购监督管理部门：

名    称：泰顺县政府国有资产监督管理办公室

地    址： 浙江省泰顺县罗阳镇公园路48号

传    真： 0577-67583292

联系人 ： 陈先生

- 监督投诉电话：0577-67588603

- 第一部分  投标邀请函(投标须知前附表)

温州中建工程项目管理有限公司受泰顺县水务集团有限公司委托，就三魁镇污水处理厂迁建工程设备采购（三次）进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三魁镇污水处理厂迁建工程设备采购（三次） |
| 2 | 项目编号 | TSCG202207028 |
| 3 | 资金来源 | 企业资金 |
| 4 | 采购预算 | 985.4259万元人民币 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 采 购 人：泰顺县水务集团有限公司 项目联系人（询问）：张来架 项目联系方式（询问）：18815033002 质疑联系人：张雅静 质疑联系方式：15167857873 |
| 7 | 采购机构 | 采购代理机构名称：温州中建工程项目管理有限公司 地 址：泰顺县罗阳镇泰庆南路137号三楼 项目联系人（询问）：陶芳芳 项目联系方式（询问）：13858812880 质疑联系人：毛露露 质疑联系方式：0577-67566828 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | （一）符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （三）落实采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 （四）特定资格条件：投标人应同时具有合格有效的行政主管部门核发的①机电工程施工总承包叁级及以上资质②环保工程专业承包叁级及以上资质③有效的安全生产许可证； （五）本项目谢绝联合体投标，不允许转包和分包； - （六）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，请各投标供应商自行前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本6份。 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章（牵头人），不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件的副本可以是复印件。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后7个工作日内中标供应商须提供合同价1%的履约保证金至采购单位指定账户。 |
| 22 | 招标文件发售时间及获取方式 | 请登录到泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）直接下载招标文件。 |
| 23 | 投标截止时间 | 2022年8月11日15:00截止(北京时间)。 |
| 24 | 投标文件递交时间及地点 | 详见采购公告规定 |
| 25 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 2022年8月11日15:00(北京时间)； 开标地点：泰顺县公共资源交易中心五楼评标室 |
| 26 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由采购人检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件； （6）宣布开标结果，并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 27 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 28 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 29 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 30 | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起 30 日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2 日历天内将合同原件交温州中建工程项目管理有限公司备案。合同原件扫描件电子版（邮件注明项目名称）发给温州中建工程项目管理有限公司，邮箱：365832898@qq.com； |
| 31 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》。 |
| 32 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 33 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 34 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 35 | 其他说明 | 1、投标邀请函（投标须知前附表）与招标文件其他相应内容不一致时以投标通知（邀请）书为准。 |

# 第二部分  采购内容及要求

      - 概述：

1、采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的所有内容进行报价。

- 2、每个供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务。

- 3、本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 4、▲本次采购设有最高限价，如果供应商的报价超出最高限价的，作废标处理，如所有供应商均超过最高限价的，本次采购做流（废）标处理。

- 5、供应商需按招标文件的要求完成所有工作。提供的产品（服务）必须满足招标文件中提出的相关技术要求。

- 6、供应商提供的成果应是无任何质量缺陷、技术成熟，符合国家现行规范/标准要求。              7、本次招标包括设备采购、安装、试运行、检测及验收。投标报价应包含实现标书要求的所有软件、硬件、基础施工、试运行、税费、维护、保险、现场安装调试达到验收合格等费用。

二、采购内容及技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数规格 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元） | 控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一体化提升泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式泵 | 一体化提升泵站 1.潜污泵3台（近期1用1备，远期2用1备）Q=188m³/h H=16m N=15kW 2.自耦底座3套 材质：HT200 3.水泵导轨3套 材质：SS304 4.静压差液位传感器2只 量程：0-10m 5.D219*6 1.0MPa（水泵出水支管）材质：SS304 6.服务平台 材质：GRP格栅板+SS304 7.止回阀 DN200 PN1.0MPa 3只 8.手动闸阀 DN200 PN1.0MPa 3只（配套软连接） 9.出水口软连接 DN300 PN1.0MPa 10.泵站出水总管 D325*8 PN1.0MPa 材质：Q235B 11.电气控制柜 柜体户外不锈钢 12.通风管 DN100 材质：SS304 含轴流风机 13.安全格栅 材质：GRP格栅板+SS304 14.井盖 材质：铝合金 15.格栅导轨、扶梯 材质：SS304 16.进水口配套粉碎型格栅 17.泵站进水管 DN600 PN1.0MPa 材质：Q235B（含配对法兰） 18.进水口软连接 DN600 PN1.0MPa 19.泵站筒体 材质：GRP 筒体厚度≥20mm，筒底厚度≥25mm 提供质量证明文件 20.筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，厚度均匀。筒体刚度经过技术校核，筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，筒体出厂前均进行防渗漏实验，保证无泄漏。筒体使用寿命大于20年 | 台 | 1 | 462090.13 | 462090.13 |  |
| 二、缓冲提升调节池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 02-AC1 一控三 4kW 柜体500*750*250 材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 3 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 02-AC2 一控一 1*1.5kW 搅拌机控制柜 柜体400*550*250 材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 4 | 离心式泵 | 污水提升泵 Q=70.0m3/h,H=10.0m,N=4.0kW 配套耦合装置及导杆式轨道 导杆材质碳钢防腐 1.泵壳采用灰铸铁整体浇铸，采用单蜗壳式，侧向排水，底部吸水，无堵塞设计 2.叶轮材质为灰铸铁整体铸造，设计为大通道叶轮，采用闭式抗堵型双流道设计，为静态及动态平衡 3.泵轴采用优质不锈钢2Cr13制造，调质热处理，HB248~286，电机轴与泵轴是共用一根主轴，并与泵送的水流完全分开 4.轴承是耐磨和脂润滑型的 5.泵轴密封由一套双端面机械密封组成，机械密封的寿命在25000小时以上 6.电动机是全浸没式，适于3相、380V、50Hz±10%的交流电源的鼠笼型感应电动机，防护等级为IP68，绝缘等级为F级 7.水泵具备过热过载停机保护、浸水保护等 | 台 | 3 | 5597.55 | 16792.65 |  |
| 5 | 搅拌机 | 潜水搅拌器 N=1.5kW,405r/min 配套安装支架及提升装置 材质：SS304 1.电机 为鼠笼式感应电机，电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP68 2.叶轮 采用推进式304不锈钢制叶轮，由精铸轮毂和冲压叶片焊接而成。叶轮结构牢固，平衡性能好，优化设计的叶轮曲面，具备自洁功能 3.电机轴由一个双列角接触球轴承和一个单列深沟球轴承支撑，设计使用寿命不低于100000小时 4.电机密封 搅拌器的轴向密封由两道机械密封组成，机械密封设计使用寿命不低于30000小时 | 台 | 1 | 29563.98 | 29563.98 |  |
| 6 | 电动葫芦 | 电动葫芦 Gn=1T N=1.5+0.4kW 提升高度9m | 台 | 1 | 18901.40 | 18901.40 |  |
| 7 | 焊接法兰阀门 | 旋启式止回阀 QJX-DN150,PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 3 | 2880.21 | 8640.63 |  |
| 8 | 焊接法兰阀门 | 手动闸阀 ZXT-DN150,PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 3 | 5853.91 | 17561.73 |  |
| 9 | 焊接法兰阀门 | 橡胶伸缩器 DN150 PN1.0MPa 法兰碳钢防腐 | 个 | 3 | 1205.10 | 3615.30 |  |
| 三、细格栅及曝气沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 03-AC1 一控二 3.7kW 罗茨风机控制柜 柜体500*750*250 材质：SS304 | 台 | 1 | 1445.28 | 1445.28 |  |
| 11 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 03-AC2 一控一中压冲洗水泵控制箱 7.5kW 柜体400*550*250 材质：SS304 | 台 | 1 | 1445.28 | 1445.28 |  |
| 12 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 03-AC3 一控一中压冲洗水泵控制箱 7.5kW 柜体400*550*250 材质：SS304 | 台 | 1 | 1445.28 | 1445.28 |  |
| 13 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 03-AC4 一控二网板格栅控制箱+输送机控制箱 柜体500*750*250 材质：SS304 | 台 | 1 | 1445.28 | 1445.28 |  |
| 14 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 03-AC5 一控二网板格栅控制箱+输送机控制箱 柜体500*750*250 材质：SS304 | 台 | 1 | 1445.28 | 1445.28 |  |
| 15 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 03-AC6 一控二回转和善控制箱+输送机控制箱 柜体500*750*250 材质：SS304 | 台 | 1 | 1445.28 | 1445.28 |  |
| 16 | 格栅 | 回转细格栅 B=1100mm，e=2mm，α=75°，N=1.1kW 1.主机框架采用整体式，结构牢固合理，拼装焊接在专用拼装台上，焊接标准按JB/ZQ4000.3-86《焊接件通用技术条件》 材质：SS304 2.耙齿采用尼龙1010经专用模具一次性成形，保证齿的强度不易变形 3.链条采用特制宽链板不锈钢，链条的安全系数≥6，并设有链条张紧调节装置 材质：SS304 4.电器过载保护装置采用热继电器，当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发出报警，该装置动作灵敏可靠 | 套 | 1 | 52136.28 | 52136.28 |  |
| 17 | 格栅 | 内进流式网板细格栅 B=600mm，e=1mm，α=90°，N=0.75kW 1.驱动装置 采用轴装式减速机，电机适用于电源380V、三相、50Hz，电动机的防护等级为IP55 2.框架采用不锈钢型材和钢板焊接成一整体式长方形结构，机架下部迎水端开有一个进水洞口，其对侧为封闭端。机架的前后壁板上设有导轨，其上部还设有一内部集渣槽，并延伸至机外 3.牵引链条、链轮 牵引链采用SS304不锈钢制造，链有足够的断面尺寸，牵引链破断强度不小于最大牵引力的5倍 4.网板采用304不锈钢板制造，网面为规则排列的小圆孔。网面具有过水与截污的功能，台阶面能截留较大的污物 5.内进流式网板格栅除污机设有可靠的网板冲洗系统，中压冲洗系统与格栅同时起停，有效去除网板截留的绝大部分污物，喷管材料为SS304不锈钢 | 套 | 1 | 197924.78 | 197924.78 |  |
| 18 | 水箱 | 冲洗水箱 有效容积V=1.5m3 材质：PE | 台 | 1 | 8192.49 | 8192.49 |  |
| 19 | 离心式泵 | 中压冲洗水泵 Q=8.2m3/h,H=70m,N=7.5kW 1.结构：水泵进出口在一条水平线上，进出口法兰尺寸相同，便于管路布置和安装。 2.采用延长轴或刚性联轴器，结构紧凑轻便。延长轴采用20Cr13及以上不锈钢，要有足够的机械强度、刚度、耐疲劳强度。 3.泵壳和泵体：水泵泵壳采用优质的铸铁材料铸造，泵体为整体铸造结构，不需要拆卸进出口管路，即可方便的取出所有旋转部件进行维护。必须对每台水泵的壳体与泵盖按1.5倍的工作压力进行水压试验。水压试验时，泵壳与泵盖不得出现渗水和漏水，不得出现任何损坏。 4.叶轮：采用双密封环与平衡孔结构，使转子轴向力得到平衡，泵运行更稳定。采用青铜材质。采用无过载设计，使得泵在任何工况下运行都不会产生超载问题。 5.水泵试验场符合GB/T 12785-2014标准达到1级精度； 6.多功能试验场水泵试验台符合GB/T 3216-2016标准达到1级精度。 7.机械密封：，动环和静环应采用耐磨耐蚀性材料，寿命大于2万5千小时。 8.电机：采用不低于IE3能效的高效电机，电机允许在30-50hz之间变频运行，电机转速1450rpm | 台 | 2 | 10444.30 | 20888.60 |  |
| 20 | 离心式泵 | 高压冲洗水泵 Q=0.9m3/h，H＝100bar，N=4.0kW 1.结构：水泵进出口在一条水平线上，进出口法兰尺寸相同，便于管路布置和安装。 2.采用延长轴或刚性联轴器，结构紧凑轻便。延长轴采用20Cr13及以上不锈钢，要有足够的机械强度、刚度、耐疲劳强度。 3.泵壳和泵体：水泵泵壳采用优质的铸铁材料铸造，泵体为整体铸造结构，不需要拆卸进出口管路，即可方便的取出所有旋转部件进行维护。必须对每台水泵的壳体与泵盖按1.5倍的工作压力进行水压试验。水压试验时，泵壳与泵盖不得出现渗水和漏水，不得出现任何损坏。 4.叶轮：采用双密封环与平衡孔结构，使转子轴向力得到平衡，泵运行更稳定。采用青铜材质。采用无过载设计，使得泵在任何工况下运行都不会产生超载问题。 5.水泵试验场符合GB/T 12785-2014标准达到1级精度； 6.多功能试验场水泵试验台符合GB/T 3216-2016标准达到1级精度。 7.机械密封：，动环和静环应采用耐磨耐蚀性材料，寿命大于2万5千小时。 8.电机：采用不低于IE3能效的高效电机，电机允许在30-50hz之间变频运行，电机转速1450rpm | 台 | 1 | 9787.76 | 9787.76 |  |
| 21 | 格栅 | 平板格栅 渠宽1.2m b=5mm H=1.4m 60°安装 材质：SS304 | 套 | 1 | 3861.94 | 3861.94 |  |
| 22 | 螺旋输送机 | 无轴螺旋输送机 ∅220，L=2.0m，N=1.1kW 1.无轴螺旋输送机主要由驱动装置、机壳、无轴螺旋叶片等组成 主机材质：SS304 2.无轴螺旋输送机叶片具有合适的旋转速度和足够的刚度和强度，既能达到输送栅渣的目的又不造成阻塞，材质：合金钢 3.传动形式采用减速机与电机直连，驱动装置的所有结合面无渗漏 4.驱动装置防护等级为IP55，绝缘等级F级 | 台 | 1 | 21837.03 | 21837.03 |  |
| 23 | 螺旋输送机 | 无轴螺旋输送机 ∅220，L=2.0m，N=1.5kW 1.无轴螺旋输送机主要由驱动装置、机壳、无轴螺旋叶片等组成 主机材质：SS304 2.无轴螺旋输送机叶片具有合适的旋转速度和足够的刚度和强度，既能达到输送栅渣的目的又不造成阻塞，材质：合金钢 3.传动形式采用减速机与电机直连，驱动装置的所有结合面无渗漏 4.驱动装置防护等级为IP55，绝缘等级F级 | 台 | 1 | 20678.44 | 20678.44 |  |
| 24 | 灰渣沟插板门 | 插板闸门 BxH=1200x1000 配套手动启闭机 1.插板闸门适合于开敞的明渠安装，三边止水，门体在其迎水面具有“井”字加强井确保闸门不变形 2.闸板、闸框按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5 材质：SS304 3.密封座分别置于闸框和闸板上，用密封座相同材料制作的沉头螺钉紧固。在启闭闸板过程中，不能变形和松动，螺钉头部落密封座工作面一起精加工，其表面粗糙度不大于3.2um 4.密封座止水橡胶采用优质丁腈橡胶，密封止水性能好 5.闸门在最大工作水头时，正向最大密封泄漏量≤1.25L/min.m (密封长度) | 套 | 7 | 20157.59 | 141103.13 |  |
| 25 | 吸砂机 | 桥式吸砂机 Lk =2.0m N=0.37x2+1.4kW 1.桥式吸砂机主要由工作桥、驱动装置、浮渣刮板、吸泥泵、端梁、轨道及附件等组成 2.工作桥上铺设碳钢花纹走道板，走道宽度不小于1000mm，最大挠度不大于跨度L的1/1000，有足够的强度 材质：碳钢防腐 3.速机采用轴装式，无需对中，不用联轴器，结构紧凑、效率高、重量轻，电机防护等级IP55 4.砂系统 吸砂由潜水吸砂泵完成，污泥刮板将池底污泥导向吸泥管吸口 材质;SS304 | 台 | 1 | 53101.77 | 53101.77 |  |
| 26 | 分离器 | 砂水分离器 Q=22m³/h,N=0.37kW 1.驱动装置装采用轴装式减速机与螺旋轴直联，无需联轴器，拆卸、维修方便，2.U型槽内的输送螺旋形式为无轴螺旋，螺旋叶片经专用模具浇铸而成，能保证物料输送流畅无堵塞 3.贮水箱采用不锈钢板材和型钢制成，具有足够的强度和刚度，完全能够承受静水压力，靠顶部装有不锈钢溢流槽，以便清水流出水箱 4.砂水分离器设有过载保护功能，能满足砂水分离器全天候安全、有效运行 | 台 | 1 | 41270.36 | 41270.36 |  |
| 27 | 离心式通风机 | 罗茨风机 Q=80Nm3/h,H=40kPa N=3.7kW | 台 | 2 | 18319.91 | 36639.82 |  |
| 28 | 单轨小车 | 栅渣小车 0.5m3，材质：SS304 | 台 | 3 | 4074.08 | 12222.24 |  |
| 29 | 焊接法兰阀门 | 手动闸阀 DN50（公称直径）PN=1.0MPa（罗茨风机配套） | 个 | 2 | 637.49 | 1274.98 |  |
| 30 | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DN50（公称直径）PN=1.0MPa（罗茨风机配套） | 个 | 2 | 376.95 | 753.90 |  |
| 31 | 焊接法兰阀门 | 伸缩接头 DN50（公称直径）PN=1.0MPa（罗茨风机配套） | 个 | 2 | 340.46 | 680.92 |  |
| 四、生化组合池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 AC1~10 柜体材质：SS304 | 台 | 10 | 1849.89 | 18498.90 |  |
| 33 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 QD1 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 34 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 QD2 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 35 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 AN1~12 柜体材质：SS304 | 台 | 12 | 1849.89 | 22198.68 |  |
| 36 | 闸门 | 铸铁镶铜方闸门 BxH=300x300mm，H=0.9m,配套手动启闭机 1.铸铁镶铜闸门主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成 2.门框由灰铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨 3.门体为灰铸铁整体铸造的方形平板，并在迎水面自带“＃”字形的加强筋 4.导轨用灰铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力 5.丝杆由圆钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机螺母50mm，丝杆总长度超过5000mm时，需作分段加工 6.门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5 | 座 | 2 | 10111.40 | 20222.80 |  |
| 37 | 堰门 | 铸铁镶铜调节堰门 BxH=500x400mm,材质：铸铁镶铜,N=0.37kW,配手电两用启闭机 | 座 | 4 | 20575.66 | 82302.64 |  |
| 38 | 搅拌机 | 厌氧池潜水搅拌机 D=320mm,720r/min,N=0.75kW,配套安装支架及起吊装置,材质SS304 1.电机 为鼠笼式感应电机，电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP68 2.叶轮 采用推进式304不锈钢制叶轮，由精铸轮毂和冲压叶片焊接而成。叶轮结构牢固，平衡性能好，优化设计的叶轮曲面，具备自洁功能 3.电机轴由一个双列角接触球轴承和一个单列深沟球轴承支撑，设计使用寿命不低于100000小时 4.电机密封 搅拌器的轴向密封由两道机械密封组成，机械密封设计使用寿命不低于30000小时 | 台 | 2 | 19909.11 | 39818.22 |  |
| 39 | 搅拌机 | 缺氧池潜水搅拌器 D=320mm,720r/min,N=0.75kW,配套安装支架及起吊装置,材质SS304 1.电机 为鼠笼式感应电机，电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP68 2.叶轮 采用推进式304不锈钢制叶轮，由精铸轮毂和冲压叶片焊接而成。叶轮结构牢固，平衡性能好，优化设计的叶轮曲面，具备自洁功能 3.电机轴由一个双列角接触球轴承和一个单列深沟球轴承支撑，设计使用寿命不低于100000小时 4.电机密封 搅拌器的轴向密封由两道机械密封组成，机械密封设计使用寿命不低于30000小时 | 台 | 4 | 19909.11 | 79636.44 |  |
| 40 | 离心式泵 | 回流泵（好氧至缺氧）Q=250m3/h，H=1.0m，N=1.5kW，变频控制，配套不锈钢穿墙管D426x4 | 台 | 3 | 19886.76 | 59660.28 |  |
| 41 | 离心式泵 | 回流泵（膜池至好氧池）Q=320.0m3/h，H=1.0m，N=1.5kW，变频控制，配套不锈钢穿墙管D426x4 | 台 | 3 | 19886.76 | 59660.28 |  |
| 42 | 膜处理设备 | MBR膜组件 单组出水能力不低于750.0m3/d 1.截留率≥98.5%， 运行方式:外压式 2.膜材质PVDF (不带衬) 3.膜架材质SS304 4.平均孔径≤0.1uum;，膜丝平均断裂拉伸强力大于900cN 5.参考膜组器尺寸（长X宽X高）： 2040×1280×2460mm | 套 | 4 | 564040.01 | 2256160.04 |  |
| 43 | 闸门 | 铸铁镶铜方闸门 BxH=800×800mm,材质铸铁镶铜,N=0.37kW,配手电两用启闭机 1.铸铁镶铜闸门主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成 2.门框由灰铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨 3.门体为灰铸铁整体铸造的方形平板，并在迎水面自带“＃”字形的加强筋 4.导轨用灰铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力 5.丝杆由圆钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机螺母50mm，丝杆总长度超过5000mm时，需作分段加工 6.门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5 | 座 | 1 | 28313.36 | 28313.36 |  |
| 44 | 闸门 | 铸铁镶铜方闸门 BxH=500×500mm,材质铸铁镶铜,N=0.37kW,配手电两用启闭机 1.铸铁镶铜闸门主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成 2.门框由灰铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨 3.门体为灰铸铁整体铸造的方形平板，并在迎水面自带“＃”字形的加强筋 4.导轨用灰铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力 5.丝杆由圆钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机螺母50mm，丝杆总长度超过5000mm时，需作分段加工 6.门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5 | 座 | 2 | 19219.57 | 38439.14 |  |
| 45 | 软接头（软管） | 不锈钢软管 DN100 2.5m/根 | 个 | 4 | 4838.96 | 19355.84 |  |
| 46 | 软接头（软管） | 不锈钢软管 DN65 2.5m/根 | 个 | 8 | 3458.31 | 27666.48 |  |
| 五、膜综合车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 离心式泵 | 产水泵 Q=77m3/h,H=10m,N=4kW，变频控制 | 台 | 2 | 9749.14 | 19498.28 |  |
| 48 | 其他泵 | 产水专用设备 DN200三通，壁厚4mm，SS304，含2个音叉液位计 | 台 | 2 | 28426.89 | 56853.78 |  |
| 49 | 离心式泵 | 剩余污泥泵 Q=15m3/h,H=15m，N=3.0kW | 台 | 1 | 9459.49 | 9459.49 |  |
| 50 | 离心式泵 | CIP泵 Q=61m3/h,H=12m,N=5.5kW，变频控制 | 台 | 1 | 14866.23 | 14866.23 |  |
| 51 | 其他泵 | 螺杆空压机 排气量0.75m3/min,排气压力0.8MPa,N=5.5kW，含三级过滤 | 台 | 1 | 12448.08 | 12448.08 |  |
| 52 | 储气罐 | 储气罐 P=0.8MPa,V=1.0m3，碳钢防腐，配套安全阀、放空阀、压力表、球阀及所有安装附件 | 台 | 1 | 19014.79 | 19014.79 |  |
| 53 | 干燥机 | 冷冻干燥机 Q=1.2m3/min,N=0.6kW | 台 | 1 | 4997.15 | 4997.15 |  |
| 54 | 储气罐 | 柠檬酸储罐 ∅1530x2200,V=3.0m3 ，PE | 台 | 1 | 10685.26 | 10685.26 |  |
| 55 | 其他泵 | 柠檬酸计量投加泵 Q=831L/h,H=3.0Bar,N=1.1kW，泵头材质：PVC，含配套管件，与次氯酸钠投加泵互为备用 | 台 | 2 | 11144.67 | 22289.34 |  |
| 56 | 其他泵 | 次氯酸钠消毒泵 Q=44L/h,H=10Bar,N=0.37kW，配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀，及所有安装附件 | 台 | 1 | 4579.36 | 4579.36 |  |
| 57 | 储气罐 | 次氯酸钠储罐 ∅1530x2200,V=3.0m3 ，PE | 台 | 1 | 12954.15 | 12954.15 |  |
| 58 | 其他泵 | 次氯酸钠计量投加泵 Q=831L/h,H=3.0Bar,N=1.1kW，含配套管件，与柠檬酸投加泵互为备用 | 台 | 2 | 12110.17 | 24220.34 |  |
| 59 | 加热炉 | 化料器 化料量100kg/次，带加热器,N=0.75+7.5kW | 台 | 1 | 33692.72 | 33692.72 |  |
| 60 | 储气罐 | PAC储罐 ∅1530x2200,V=3.0m3，PE | 台 | 1 | 10820.43 | 10820.43 |  |
| 61 | 计量泵 | PAC加药计量泵 Q=44L/h,H=10Bar,N=0.37kW，泵头材质：PVC，配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀，及所有安装附件 | 台 | 1 | 12922.69 | 12922.69 |  |
| 62 | 真空泵 | 真空发生器 P=-75kPa，Q=24NL/S,配套提供附件系统 | 台 | 1 | 17422.32 | 17422.32 |  |
| 63 | 管式混合器 | 管道混合器 DN150,UPVC | 个 | 1 | 3617.51 | 3617.51 |  |
| 64 | 轴流通风机 | 好氧曝气鼓风机 Q=14.6Nm3/min，P=69.58kPa,N=30kW，变频控制，罗茨鼓风机，含配套管件 1.全套设备包括罗茨风机主机、配套电机、空气过滤器、进口消音器、出口消音器、整体底座（含电机座、皮带罩）、减震垫、泄压阀、止回阀、挠性接头、压力表、V型三角带、地脚螺栓等联接附件等 2.罗茨风机的型式为三叶式罗茨风机，在运行条件范围内，鼓风机机组运行平稳，无异常噪音，无振动，无过热现象 3.风机每个叶轮在组装前应达到静态平衡和动态平衡 4.鼓风机壳体、端盖、油箱由灰铸铁HT200制造，采用树脂砂铸造，时效处理 5.鼓风机叶轴由一体铸铁加工，为QT500材质，转子叶面型线为渐开线，经时效处理、精密加工和研磨以达到应有的尺寸。使用寿命达到100000小时 6.传动齿轮材质为40Cr，经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度，使用寿命达到50000小时 7.轴承材料为GCr15，使用寿命达到30000小时，一端轴承采用飞溅油润滑，一端轴承采用润滑脂润滑 | 台 | 2 | 35485.26 | 70970.52 |  |
| 65 | 轴流通风机 | 膜吹扫鼓风机 Q=12.4Nm3/min，P=43.2kPa,N=18.5kW，变频控制，罗茨鼓风机，含配套管件 1.全套设备包括罗茨风机主机、配套电机、空气过滤器、进口消音器、出口消音器、整体底座（含电机座、皮带罩）、减震垫、泄压阀、止回阀、挠性接头、压力表、V型三角带、地脚螺栓等联接附件等 2.罗茨风机的型式为三叶式罗茨风机，在运行条件范围内，鼓风机机组运行平稳，无异常噪音，无振动，无过热现象 3.风机每个叶轮在组装前应达到静态平衡和动态平衡 4.鼓风机壳体、端盖、油箱由灰铸铁HT200制造，采用树脂砂铸造，时效处理 5.鼓风机叶轴由一体铸铁加工，为QT500材质，转子叶面型线为渐开线，经时效处理、精密加工和研磨以达到应有的尺寸。使用寿命达到100000小时 6.传动齿轮材质为40Cr，经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度，使用寿命达到50000小时 7.轴承材料为GCr15，使用寿命达到30000小时，一端轴承采用飞溅油润滑，一端轴承采用润滑脂润滑 | 台 | 2 | 29788.88 | 59577.76 |  |
| 66 | 其他泵 | 中压冲洗泵 Q=9m3/h,H=75m，N=4kW，含冲洗管路 | 台 | 2 | 20799.54 | 41599.08 |  |
| 67 | 其他泵 | 潜水提升泵 Q=10m3/h,H=10m，N=1.5kW，活动式安装 | 台 | 1 | 4280.07 | 4280.07 |  |
| 68 | 轴流通风机 | 轴流风机 Q=2000m3/h,N=0.37kW | 台 | 5 | 3298.67 | 16493.35 |  |
| 69 | 焊接法兰阀门 | 对夹式气动蝶阀 D671X-16Q-DN125，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 4 | 998.39 | 3993.56 |  |
| 70 | 焊接法兰阀门 | 对夹式气动蝶阀 D671X-16Q-DN50，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 4 | 810.84 | 3243.36 |  |
| 71 | 焊接法兰阀门 | 对夹式气动蝶阀 D671X-16Q-DN200，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 2 | 2860.06 | 5720.12 |  |
| 72 | 焊接法兰阀门 | 对夹式气动蝶阀 D671X-16Q-DN150，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 2 | 1039.02 | 2078.04 |  |
| 73 | 电动葫芦 | 电动葫芦 MD11-3D N=1.5+0.45kw | 台 | 2 | 18901.40 | 37802.80 |  |
| 74 | 流量仪表 | 电磁流量计 DN200，0～180m3/h,PN=1.0MPa 功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量 原理：利用法拉第电磁感应测量原理 组成：分体式设计，传感器、变送器，全部安装附件和电缆 性能 测量精度：0.5% 重复性：0.1% 环境温度：－20～+60℃ 介质温度：0~ +80℃ | 台 | 2 | 7859.33 | 15718.66 |  |
| 75 | 流量仪表 | 电磁流量计 DN150，0～120m3/h,PN=1.0MPa 功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量 原理：利用法拉第电磁感应测量原理 组成：分体式设计，传感器、变送器，全部安装附件和电缆 性能 测量精度：0.5% 重复性：0.1% 环境温度：－20～+60℃ 介质温度：0~ +80℃ | 台 | 1 | 6604.20 | 6604.20 |  |
| 76 | 流量仪表 | 阿牛巴流量计 DN200，0～1500m/h | 台 | 2 | 2356.06 | 4712.12 |  |
| 六、膜池产水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 软接头（软管） | 不锈钢波纹软管 DN80 PN1.0MPa | 个 | 8 | 3458.31 | 27666.48 |  |
| 78 | 焊接法兰阀门 | 气动蝶阀 D671X-16Q-DN200，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 2 | 2071.25 | 4142.50 |  |
| 79 | 焊接法兰阀门 | 手动对夹式蝶阀 D371X-16Q-DN200，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 2 | 1134.74 | 2269.48 |  |
| 80 | 焊接法兰阀门 | 对夹式止回阀 DH77X-16-DN200，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 2 | 2381.81 | 4763.62 |  |
| 81 | 焊接法兰阀门 | 手动对夹式蝶阀 D371X-16Q-DN150，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 1 | 727.17 | 727.17 |  |
| 82 | 焊接法兰阀门 | 对夹式止回阀 DH77X-16-DN150，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 1 | 1576.32 | 1576.32 |  |
| 83 | 焊接法兰阀门 | 手动对夹式蝶阀 D371X-16Q-DN150，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 1 | 727.17 | 727.17 |  |
| 84 | 焊接法兰阀门 | 手动对夹式蝶阀 D371X-16Q-DN100，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 3 | 807.34 | 2422.02 |  |
| 85 | 焊接法兰阀门 | 对夹式止回阀 DH77X-16-DN50，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 3 | 376.95 | 1130.85 |  |
| 86 | 焊接法兰阀门 | 手动对夹式蝶阀 D371X-16Q-DN50，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 3 | 252.80 | 758.40 |  |
| 87 | 管式混合器 | 管道混合器 DN150 UPVC | 个 | 1 | 3617.51 | 3617.51 |  |
| 88 | 焊接法兰阀门 | 气动蝶阀 D671X-16Q-DN150,PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 2 | 1306.47 | 2612.94 |  |
| 七、设备间污泥系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 焊接法兰阀门 | 气动蝶阀 D671X-16Q-DN150，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 4 | 1306.47 | 5225.88 |  |
| 90 | 焊接法兰阀门 | 对夹式止回阀 DH77X-16-DN100，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 1 | 857.16 | 857.16 |  |
| 91 | 焊接法兰阀门 | 手动刀闸阀 PZ73-X-16-DN100，PN1.0MPa 阀体铸钢材质 | 个 | 1 | 831.81 | 831.81 |  |
| 92 | 焊接法兰阀门 | 手动刀闸阀 PZ73-X-16-DN150，PN1.0MPa 阀体铸钢材质 | 个 | 1 | 1173.86 | 1173.86 |  |
| 八、鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 焊接法兰阀门 | 手动蝶阀 D341X-16Q-DN100,，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 6 | 807.34 | 4844.04 |  |
| 94 | 焊接法兰阀门 | 手动对夹式蝶阀 D371X-16QDN150，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 2 | 727.17 | 1454.34 |  |
| 95 | 焊接法兰阀门 | 对夹式止回阀 DH77X-16-DN150，PN1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 2 | 1576.32 | 3152.64 |  |
| 九、磁混凝沉淀系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 配电箱 | 不锈钢成套配电柜04-AS1 含基础槽钢制作安装 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 3341.33 | 3341.33 |  |
| 97 | 反应器安装 | 磁介质混凝反应器 尺寸:4400x1700（1200）x2600mm 箱体材质：碳钢防腐 | 台 | 1 | 75207.36 | 75207.36 |  |
| 98 | 搅拌机 | 快速混合搅拌机 尺寸:1200x1200x2500,N=1.5kW 桨叶直径0.5m 双层桨叶 轴伸1.8m 材质：SS304 | 台 | 1 | 55632.13 | 55632.13 |  |
| 99 | 搅拌机 | 絮凝反应搅拌机 尺寸:1200x1200x2500,N=1.5kW 桨叶直径0.5m 双层桨叶 轴伸1.8m 材质：SS304 | 台 | 1 | 55632.13 | 55632.13 |  |
| 100 | 搅拌机 | 絮凝反应搅拌机 尺寸:1700x1700x2500,N=1.1kW 桨叶直径0.8m 单层桨叶 轴伸1.5m 材质：SS304 | 台 | 1 | 60459.57 | 60459.57 |  |
| 101 | 磁介质沉淀池 | 磁介质沉淀池 尺寸:3500x3300x3550,N=1.1kW 材质：碳钢防腐 | 座 | 1 | 67584.07 | 67584.07 |  |
| 102 | 刮泥机 | 中心传动刮泥机 N=0.37kW 池径3.3m 1.中心传动刮泥机主要由工作桥、刮泥架、传动机构、中心竖架、刮泥板、出水堰板和连接用螺栓等部件组成，工作桥材质：碳钢防腐，其余SS304 2.工作桥采用型钢梁，上铺走道板，横跨于池边及中心传动装置的顶盖上，供操作维修人员行走操作，材质：碳钢防腐 3.中心支座加工时同轴度误差不大于1mm，直线度误差不大于1mm，安装时确保旋转中心与池体中心重合，同轴度误差不大于φ2mm，中心支座的铅垂度在0.5/1000以内 4.中心传动装置是由多级圆柱斜齿轮减速机通过齿轮带动大直径回转支承旋转，主要由箱体、电机、减速机、过载保护装置和回转支承组成，传动装置设置过载保护装置，当荷载达到传动机构预定保护扭矩值时，扭矩限制器打滑并发出报警信号，此时包括减速机之后的所有机构停止转动，保护了减速机等整个刮泥机设备。同时，电机还设有过电流保护、过电压保护系统 | 台 | 1 | 111815.05 | 111815.05 |  |
| 103 | 离心式泵 | 污泥回流泵 Q=10m3/h,H=12m,N=1.1kW | 台 | 1 | 12452.51 | 12452.51 |  |
| 104 | 离心式泵 | 剩余污泥泵 Q=2m3/h,H=12m,N=0.37kW | 台 | 1 | 9845.70 | 9845.70 |  |
| 105 | 离心式泵 | 解絮机 Q=4m³/h N=0.75kW 930*962*900 | 台 | 1 | 60871.67 | 60871.67 |  |
| 106 | 磁回收器 | 磁回收器 Q=4m3/h,功率0.75kW,930x962x900mm | 座 | 1 | 386194.69 | 386194.69 |  |
| 107 | 离心式泵 | 污泥泵 Q=5m3/h,H=12m,N=2.2kW,进出口:DN40 | 台 | 1 | 7431.98 | 7431.98 |  |
| 108 | 离心式泵 | 自吸式清水泵 Q=3.2m3/h,H=20m,N=0.75kW | 台 | 1 | 6775.45 | 6775.45 |  |
| 109 | 其他泵 | PAM溶液自动投加装置 尺D1100x1100x2065mm,N=0.2kWx3+0.18kW | 台 | 1 | 64053.35 | 64053.35 |  |
| 110 | 离心式泵 | PAM计量泵 Q=240L/h,P=0.7MPa,N=0.25kW | 台 | 1 | 15918.61 | 15918.61 |  |
| 111 | 加药设备 | PAC投加系统 制备:700x600x700,存储:1200x900x1000mm,搅拌:0.37kW | 套 | 1 | 64687.62 | 64687.62 |  |
| 112 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢伸缩蝶阀 SD341X-16C-DN250,PN=1.0MPa | 个 | 2 | 14380.34 | 28760.68 |  |
| 十、消毒池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 06-AC1 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 114 | 闸门 | 铸铁镶铜圆闸门 通径∅300,N=0.37kW 配套手电两用启闭机 | 座 | 1 | 12919.33 | 12919.33 |  |
| 115 | 闸门 | 渠道闸门 BxH=1500x2600 配套手动启闭机 材质：SS304 | 座 | 1 | 29798.58 | 29798.58 |  |
| 116 | 紫外线消毒设备 | 紫外消毒装置 紫外模块4组，24根灯管，N＝0.32x24kW 含跨水渠接线箱、固定指形堰2.5M及整流板BxH=1500x2600 | 套 | 1 | 137583.80 | 137583.80 |  |
| 117 | 焊接法兰阀门 | 手动闸阀 Z45T-16-DN300,PN=1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 1 | 4898.83 | 4898.83 |  |
| 118 | 焊接法兰阀门 | 阀门伸缩器 DN300,PN=1.0MPa | 个 | 1 | 3107.84 | 3107.84 |  |
| 119 | 流量仪表 | 巴氏计量槽 2775mm | 台 | 1 | 21858.89 | 21858.89 |  |
| 120 | 离心式泵 | 尾水外排泵 Q=125.0m/h,H=12.0m,N=5.5kW | 台 | 2 | 8783.65 | 17567.30 |  |
| 121 | 流量仪表 | 电磁流量计 DN200,PN=1.0MPa | 台 | 1 | 8824.82 | 8824.82 |  |
| 122 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢伸缩蝶阀 SD343X-16C-DN150,PN=1.0MPa | 个 | 2 | 7182.42 | 14364.84 |  |
| 123 | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DH77X-16-DN150,PN=1.0MPa 阀体球墨铸铁 | 个 | 2 | 1576.32 | 3152.64 |  |
| 124 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢伸缩电动蝶阀 SD343X-16C-DN150,PN=1.0MPa | 个 | 2 | 17748.70 | 35497.40 |  |
| 十一、污泥浓缩池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 07-AC1 一控一中心传动浓缩机控制柜 1.5kW 柜体400*550*250 材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 126 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 07-AC2 一控二潜污泵控制柜 2.2kW 柜体500*750*250 材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 127 | 污泥浓缩机 | 中心传动浓缩机 ∅5000,N=1.5kW 1.中心传动浓缩刮泥机采用立柱式中心传动双臂刮泥的形式，主要由桥架、驱动装置、传动轴、刮泥装置、水下轴承和电气控制柜等组成 2.驱动装置安装在混凝土基础上，并通过中心转轴带动刮泥臂及刮泥板等转动，驱动电机适用于户外使用，3P、380V、50Hz，F级绝缘，防护等级IP55，齿轮箱齿轮设计采用符合ISO标准，服务系数>2.0，齿轮材料为合金钢，齿面硬度HRC58~62，轴承寿命（B10）大于10万小时，并带有过载保护 3.浓缩机的刮泥装置双臂对称设置，由支撑架、刮泥板、拉杆、浓集栅条等组成，材质：SS304 4.导流筒采用钢板焊接制作而成，有一定的强度，不易变形，厚度4mm。导流筒直径、高度设计与出水流速能保证污泥的有效沉降及在等速向池周辐流流动，材质：SS304 | 台 | 1 | 146222.01 | 146222.01 |  |
| 128 | 堰板 | 三角堰板A B=300mm δ=3mm L=3000mm 材质：SS304 | 套 | 4 | 1366.16 | 5464.64 |  |
| 129 | 堰板 | 三角堰板B B=300mm δ=3mm L=570mm 材质：SS304 | 套 | 1 | 220.13 | 220.13 |  |
| 130 | 堰板 | 堰板连接件 200X100X4(bXhXδ) 材质：SS304 | 套 | 5 | 41.51 | 207.55 |  |
| 131 | 离心式泵 | 潜污泵 Q=20m3/h,H=12m,N=2.2kW 配套耦合装置及导杆式轨道 | 台 | 2 | 2453.92 | 4907.84 |  |
| 132 | 焊接法兰阀门 | 手动闸阀 Z45T-16-DN100,PN=1.0MPa | 个 | 2 | 831.81 | 1663.62 |  |
| 133 | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DH77X-16-DN100,PN=1.0MPa | 个 | 2 | 857.16 | 1714.32 |  |
| 134 | 焊接法兰阀门 | 阀门伸缩器 DN100,PN=1.0MPa | 个 | 2 | 754.24 | 1508.48 |  |
| 十二、污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 08-AC1 压滤脱水机控制箱 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 136 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 08-AC2 清洗水泵控制箱 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 137 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 08-AC3 螺旋输送机控制箱 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 138 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 08-QD01 气动阀控制箱 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 139 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 08-AC4 PAM加药系统控制箱 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 140 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 08-AS1 污泥进料泵变频控制柜 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 141 | 控制屏 | 悬挂明装不锈钢配电箱 08-AS2 隔膜压榨泵变频控制柜 柜体材质：SS304 | 台 | 1 | 1849.89 | 1849.89 |  |
| 142 | 污泥脱水机 | 液压隔膜压滤脱水机 过滤面积=100m² ，N=18.5kW 1.隔膜板框式压滤机分别由滤框、滤布、滤板和滤板滤布组成的过滤部件和对过滤部分进行压紧(手轮、千斤顶)的机架部件 2.隔膜式压滤机与目前普通厢式压滤机的主要不同之处就是在滤板两面采用弹性隔膜形成一体。运行过程中,当进料结束,可将高压流体介质注入滤板与隔膜之间,这时整张隔膜就会鼓起压榨滤饼,从而实现滤饼的进一步脱水降低滤饼的含水率 | 台 | 1 | 310658.90 | 310658.90 |  |
| 143 | 离心式泵 | 污泥进料泵 Q=15m3/h，H=120m，N=30kW | 台 | 2 | 179192.06 | 358384.12 |  |
| 144 | 离心式泵 | 隔膜压榨泵 Q=16m3/h，H=120m，N=15KW | 台 | 2 | 84130.24 | 168260.48 |  |
| 145 | 离心式泵 | 清洗水泵 Q=12m3/h，H=363m，N=11kW | 台 | 1 | 16990.30 | 16990.30 |  |
| 146 | 空气分离塔 | 空压机 2.9m3/min ，H=0.8MPa，N=18.5kW | 台 | 1 | 26068.15 | 26068.15 |  |
| 147 | 冷风机 | 冷干机 Q=2.4Nm3/min， N=0.85kW | 台 | 2 | 7577.74 | 15155.48 |  |
| 148 | 储气罐 | 反吹气罐/仪表气罐 V=3.0m3 /V=0.6m3 | 台 | 1 | 42401.50 | 42401.50 |  |
| 149 | 桥式起重机 | 电动单梁桥式起重机 P=7.5+0.8+2X0.8kW | 台 | 1 | 53917.81 | 53917.81 |  |
| 150 | 水箱 | 压榨水箱 V=2m³ | 台 | 1 | 12274.23 | 12274.23 |  |
| 151 | 水箱 | 清洗水箱 V=3m³ | 台 | 1 | 12274.23 | 12274.23 |  |
| 152 | 螺旋输送机 | 螺旋输送机 L=7m，N=4kW | 台 | 1 | 39874.60 | 39874.60 |  |
| 153 | 螺旋输送机 | 倾斜螺旋输送机 L=10m，N=7.5kW | 台 | 1 | 69515.04 | 69515.04 |  |
| 154 | 轴流通风机 | 轴流风机 DN600，N=0.55kW | 台 | 2 | 2564.91 | 5129.82 |  |
| 155 | 集气罐 | 调理罐 D=2.4m，V-=15m3，N=0.75kW | 个 | 1 | 38701.66 | 38701.66 |  |
| 156 | 加药设备 | PAM加药罐 V=1.5m3 材质：PE | 套 | 1 | 14482.30 | 14482.30 |  |
| 157 | 加药设备 | PAM加药泵 500L/h ，H=0.8MPa，N=1.5kW | 套 | 1 | 8592.84 | 8592.84 |  |
| 158 | 焊接法兰阀门 | 气动闸阀 PZ673H/X-10C-DN150,PN=1.0MPa | 个 | 2 | 6674.57 | 13349.14 |  |
| 159 | 焊接法兰阀门 | 手动闸阀 Z45T-16-DN150,PN=1.0MPa | 个 | 1 | 1173.86 | 1173.86 |  |
| 160 | 焊接法兰阀门 | 气动球阀 Q641F-16P-DN50,PN=1.0MPa | 个 | 4 | 1203.80 | 4815.20 |  |
| 161 | 焊接法兰阀门 | 手动球阀 Q41F-16P-DN50,PN=1.0MPa | 个 | 2 | 458.44 | 916.88 |  |
| 162 | 焊接法兰阀门 | 气动闸阀 PZ673H/X-10C-DN25,PN=1.0MPa | 个 | 1 | 1817.99 | 1817.99 |  |
| 163 | 焊接法兰阀门 | 手动闸阀 Z45T-16-DN25,PN=1.0MPa | 个 | 1 | 347.55 | 347.55 |  |
| 164 | 焊接法兰阀门 | 气动球阀 Q641F-16P-DN20,PN=1.0MPa | 个 | 5 | 684.50 | 3422.50 |  |
| 165 | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DH77X-16-DN150,PN=1.0MPa | 个 | 2 | 1576.32 | 3152.64 |  |
| 166 | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DH77X-16-DN50,PN=1.0MPa | 个 | 3 | 376.95 | 1130.85 |  |
| 167 | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DH77X-16-DN25,PN=1.0MPa | 个 | 1 | 220.11 | 220.11 |  |
| 十三、除臭设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 除臭设备 | 生物除臭装置 L7000xW3000xH4000，处理风量：8000.0m/h 1.除臭设备应为成套装置，包括 离心风机、一体化生物除臭装置（含填料）、离心风机至除臭装置间管道、阀门、循环水泵、给排水管道、自控系统（含仪表）、配套电控箱、电控箱至设备的电缆、安装紧固件等 2.生物除臭系统采用生物滤池，臭气在生物滤池内的设计停留时间不低于15s。生物除臭系统由引风机、生物处理单元、生物处理循环水系统、检测系统、控制系统、检修平台、排气管道等组成 3.滤池为固定式全封闭结构，采用碳钢骨架+玻璃钢板制作，外设不锈钢瓦楞板装饰，适用于各类腐蚀环境。采用玻璃钢外罩+聚氨酯泡沫保护棉+外覆铝塑板 4.生物处理单元的滤池选用的填料与微生物相容性好，有利于多种微生物生长，并形成生物群，生物填料耐生物腐蚀能力强，使用寿命长 5.料应有足够的机械强度和优良的稳定性；填料层的压力损失为800～1000Pa；填料使用寿命大于十年，十年内不需要进行填料更换 6.生物处理单元中微生物应为混合微生物，能处理含有多种成分的复杂臭气；微生物的驯化时间不大于10天。填料支撑板采用玻璃钢材料，保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性 7.除臭系统中生物处理单元内应设置温度、pH等在线监测及分析仪表 | 套 | 1 | 416190.08 | 416190.08 |  |
| 169 | 水压机蓄势罐 | 酸洗喷淋罐 ∅1200x4500H | 台 | 1 | 65099.76 | 65099.76 |  |
| 170 | 水压机蓄势罐 | 碱洗喷淋罐 ∅1200x4500H | 台 | 1 | 65099.76 | 65099.76 |  |
| 171 | 轴流通风机 | 抽吸风机 Q=8000.0m3/h,P=4500Pa,N=11.0kW 1.离心风机：要求设置为前置风机，要求变频，叶轮、机壳材质采用玻璃钢材质 2.选用低噪声耐腐蚀玻璃钢变频离心风机，带有隔振垫的基础框架，隔振效率≥80%。电机电源380V/3P/50Hz，防护等级IP55，绝缘等级为F级，B级升温，连续运转。轴心材质为S45C碳钢 3.风机叶轮应为一体成形，叶轮材质应为耐酸碱玻璃钢 4.风机的轴承为油浴式轴承，机油添加省时方便，密闭式轴承设计，可防止酸碱气体侵入，避免轴承、轴心直接受腐蚀气体侵蚀，确保运转中轴承之寿命 5.轴承座使用机油润滑，其设计运转寿命可达100,000hr。轴心与轴承座均需加装FRP材质保护盖，以防腐蚀 6.风机组装后依照AMCA 210-07规范测试。转子动平衡，符合ISO1940规范之2.5mm/s等级，风机机组震动，符合ISO2372规范之4.5mm/s等级 7.风机应有隔音措施，风机、电动机及其附属设备的设计和制造，应符合现行安装国家标准和部颁标准，与设备联接的接口必须采用柔性联接，风机带有进出口柔性接头 | 台 | 2 | 47363.48 | 94726.96 |  |
| 172 | 火炬及排气筒制作安装 | 排气筒 ∅1800x15000H | 座 | 1 | 106203.54 | 106203.54 |  |
| 173 | 排烟帽、排气冒 | 连通风管 | 批 | 1 | 9741.47 | 9741.47 |  |
| 174 | 排烟帽、排气冒 | 仪表、阀门 FRP | 批 | 1 | 49253.95 | 49253.95 |  |
| 十四、自控设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 流量仪表 | 静压式液位计 | 台 | 1 | 1553.07 | 1553.07 |  |
| 176 | 控制开关 | 浮球液位开关 3个球 | 个 | 1 | 236.97 | 236.97 |  |
| 177 | 物位检测仪表 | 硫化氢检测仪 | 台 | 1 | 2608.59 | 2608.59 |  |
| 178 | 物位检测仪表 | 甲烷检测仪 | 台 | 1 | 2261.01 | 2261.01 |  |
| 179 | 控制屏 | 磁混凝沉淀系统成套PLC子站 | 台 | 1 | 42438.95 | 42438.95 |  |
| 180 | 控制屏 | 一体化MBR池新建1#PLC站 | 台 | 1 | 44949.22 | 44949.22 |  |
| 181 | 控制屏 | 紫外消毒装置成套PLC子站 | 台 | 1 | 27667.01 | 27667.01 |  |
| 182 | 控制屏 | 液压隔膜压滤脱水机成套PLC子站 | 台 | 1 | 46011.26 | 46011.26 |  |
| 183 | 控制屏 | 回转细格栅成套PLC子站 | 台 | 1 | 30563.47 | 30563.47 |  |
| 184 | 控制屏 | 内进流式网板细格栅成套PLC子站 | 台 | 1 | 31528.95 | 31528.95 |  |
| 185 | 控制屏 | 污泥脱水机房新建2#PLC站 | 台 | 1 | 60493.56 | 60493.56 |  |
| 186 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | UPS 3KVA,30M | 台 | 2 | 8633.26 | 17266.52 |  |
| 187 | 软件 | 软件编程 | 套 | 1 | 42184.41 | 42184.41 |  |
| 188 | 显示设备 | 触摸屏 12寸 | 台 | 1 | 4392.99 | 4392.99 |  |
| 189 | 交换机 | 工业以太网交换机 2光6电 | 台 | 2 | 1351.06 | 2702.12 |  |
| 190 | 输入设备 | 监控计算机（工业级） IG5/500G/1050TI/ | 台 | 2 | 4708.73 | 9417.46 |  |
| 191 | 网络服务器 | 冗余数据服务器（工业级） | 台 | 1 | 77378.65 | 77378.65 |  |
| 192 | 交换机 | 工业以太网光端交换机 100M以太网通讯口，8电口；配套2个光电转换器，多模双纤 | 台 | 1 | 3166.17 | 3166.17 |  |
| 193 | 交换机 | 工业以太网光端交换机 26个全千兆端口，其中包含4个千兆COMBO口，2个千兆SFP口，标准网络机架安装 | 台 | 1 | 6817.33 | 6817.33 |  |
| 194 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | UPS 6KVA,60M | 台 | 1 | 20553.51 | 20553.51 |  |
| 195 | 软件 | 服务器组态软件 无限点，不少于5个客户端 | 套 | 1 | 31129.59 | 31129.59 |  |
| 196 | 软件 | 组态软件及编程 含正版光盘及授权号 | 套 | 1 | 62942.38 | 62942.38 |  |
| 197 | 软件 | 数据库软件 全厂控制系统软件编程、画面组态、数据库开发等 | 套 | 1 | 24120.16 | 24120.16 |  |
| 198 | 软件 | 应用软件 全厂控制系统软件编程、画面组态、数据库开发等 | 套 | 1 | 30212.38 | 30212.38 |  |
| 199 | 按钮 | 手动紧急报警装置，预留与上一级报警接口 | 个 | 1 | 1471.91 | 1471.91 |  |
| 200 | 显示设备 | 液晶组合大屏 尺寸：3651*2064，55英寸大屏3x3矩阵布置，拼缝小于4mm | 台 | 1 | 61670.50 | 61670.50 |  |
| 201 | 显示设备 | 大屏控制器 4进9出 高性能数字图像拼接处理器 支持多种信号：HDMI DVI VGA AV输入.RS232远程控制，自由切换拼接模式 | 台 | 1 | 8621.11 | 8621.11 |  |
| 202 | 软件 | 大屏控制软件 系统运行环境：操作系统 中英文Windows XP/WIN7/ Vista | 套 | 1 | 3457.77 | 3457.77 |  |
| 203 | 附件（线缆） | 控制器到投影单元信号传输线缆，控制器线缆，相关安装附件等 | 项 | 1 | 10620.35 | 10620.35 |  |
| 204 | 机柜、机架 | 网络机柜 尺寸不小于2000mmx900mm，样式由甲方选定 | 台 | 1 | 4128.91 | 4128.91 |  |
| 205 | 控制台 | 操作控制台 2200x600x600 | 台 | 1 | 9310.69 | 9310.69 |  |
| 206 | 输入设备 | 激光打印一体机（带打印、复印、扫描、传真、自动翻面等功能） | 台 | 1 | 1407.74 | 1407.74 |  |
| 十五、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 监控摄像设备 | 星光级超低照度400万1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2560x1440)@25fps 支持Smart H.265/H.264H智能编码，支持DC12V/POE供电方式，IP66防护等级，防浪涌、静电 含支架 | 台 | 10 | 705.93 | 7059.30 |  |
| 208 | 监控摄像设备 | 400万高清监控摄像机 150米红外夜视防水防尘 图像传感器 1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ； 含立杆及支架 | 台 | 4 | 5465.78 | 21863.12 |  |
| 209 | 接线箱 | 视频终端箱 内置开关电源、8口POE交换机（参考DST-SW-8GT/2GP-P） | 个 | 4 | 1423.49 | 5693.96 |  |
| 210 | 光纤盒 | 光纤终端盒 4口光纤终端盒，含耦合器、跳线 | 个 | 4 | 190.11 | 760.44 |  |
| 211 | 信号避雷装置安装 | 电源信号二合一防雷器 | 个 | 14 | 286.54 | 4011.56 |  |
| 212 | 录像设备 | 硬盘录像主机 16路，不小于8个硬盘位 | 台 | 1 | 3600.39 | 3600.39 |  |
| 213 | 视频控制设备 | 视频矩阵 16路输入16路输出 | 台 | 1 | 4592.92 | 4592.92 |  |
| 214 | 录像设备 | 监控专用存储硬盘 8T | 台 | 8 | 2703.37 | 21626.96 |  |
| 215 | 输入设备 | 安防计算机 酷睿双核酷睿I5处理器XEON 3.2GHz，内存:16GB，硬盘:1TB 独立显卡，显示器:24寸 | 台 | 1 | 4381.43 | 4381.43 |  |
| 216 | 出入口控制设备 | 门禁系统 成套设备，包含相关安装附件，并带通讯接口，可接入厂区安防系统中，并可根据甲方需要更新扩容 | 套 | 1 | 36715.66 | 36715.66 |  |
| 217 | 入侵报警控制器 | 周界报警主机 输出高压脉冲峰值5KV～10KV，输出低压脉冲峰值700～1000V，脉冲电流峰值≤10A，脉冲持续时间≤0.1s，脉冲间隔时间＞1s，单个脉冲输出最大电量2.5mC，单个脉冲输出最大能量≤5J，可上传报警信号 | 套 | 1 | 7916.59 | 7916.59 |  |
| 218 | 合金线及相关配套附件 | 合金线及相关配套附件 6线，包括：支架及基础 | 项 | 1 | 17378.76 | 17378.76 |  |
| 219 | 停车场管理设备 | 入口道闸系统（选装） 成套设备，包含相关安装附件，并带通讯接口，可接入厂区安防系统中 | 台 | 1 | 34169.16 | 34169.16 |  |
| 十六、仪表设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 流量仪表 | 超声波液位计 量程：0-8m 4～20mA输出 电源220VAC 传感器IP68 变送器IP65 | 台 | 4 | 2870.92 | 11483.68 |  |
| 221 | 流量仪表 | 超声波液位计 量程：0-4m 4～20mA输出 电源220VAC 传感器IP68 变送器IP65 | 台 | 2 | 2581.27 | 5162.54 |  |
| 222 | 流量仪表 | 磁翻板液位计 量程：0-4m 4～20mA输出 两线制 | 台 | 3 | 3928.17 | 11784.51 |  |
| 223 | 流量仪表 | 浮球液位开关 量程：两个液位信号 数字量输出 | 台 | 2 | 182.09 | 364.18 |  |
| 224 | 物位检测仪表 | ORP检测仪 量程：-500～500mV，输出4～20mA，电源220VAC，传感器IP68,变送器IP65 | 台 | 4 | 2887.67 | 11550.68 |  |
| 225 | 物位检测仪表 | DO检测仪 量程：0mg/L～20mg/L，输出4～20mA，电源220VAC，传感器IP68,变送器IP65 | 台 | 3 | 4577.28 | 13731.84 |  |
| 226 | 物位检测仪表 | PH检测仪 量程：0～14PH,输出4～20mA，电源220VAC，传感器IP68,变送器IP65 | 台 | 2 | 2887.67 | 5775.34 |  |
| 227 | 物位检测仪表 | MLSS检测仪 量程：0～20g/L，输出4～20mA，电源220VAC，传感器IP68,变送器IP65 | 台 | 2 | 9501.26 | 19002.52 |  |
| 228 | 流量仪表 | 静压式液位计 量程：0～4m，4～20mA输出，电源220VAC，传感器IP68,变送器IP65 | 台 | 1 | 2431.08 | 2431.08 |  |
| 229 | 流量仪表 | 在线浊度仪 量程：0～20mg/L，4～20mA输出，电源220VAC，传感器IP68,变送器IP54 | 台 | 2 | 9773.91 | 19547.82 |  |
| 230 | 压力仪表 | 压力变送器 量程：-0.1～0.1MPa，输出4～20mA，电源220VAC，插入式 | 台 | 3 | 951.10 | 2853.30 |  |
| 231 | 流量仪表 | 音叉液位开关 | 台 | 4 | 2169.48 | 8677.92 |  |
| 232 | 流量仪表 | 电磁流量计 型号：DN150，0～180m³/h,四线制，输出4～20mA，带瞬时累计监测，电源220V AC，传感器IP68,变送器IP65 | 台 | 2 | 6604.20 | 13208.40 |  |
| 233 | 流量仪表 | 电磁流量计 型号：DN150，0～120m³/h,四线制，输出4～20mA，带瞬时累计监测，电源220V AC，传感器IP68,变送器IP65 | 台 | 1 | 6604.20 | 6604.20 |  |
| 234 | 流量仪表 | 阿牛巴流量计 型号：DN200，0～1500m³/h,四线制，输出4～20mA，带瞬时累计监测，电源220V AC，传感器IP68,变送器IP65 | 台 | 2 | 2356.06 | 4712.12 |  |
| 235 | 流量仪表 | 明渠流量计 量程：0～2.5m，输出4～20mA，带瞬时累计监测，带MODBUS通讯口，电源220V AC,感器IP68,变送器IP65 | 台 | 1 | 14135.00 | 14135.00 |  |
| 236 | 流量仪表 | 电磁流量计 量程：DN200,四线制，输出4～20mA，带瞬时累计，带MODBUS通讯口，电源220V AC,感器IP68,变送器IP65 | 台 | 1 | 7859.33 | 7859.33 |  |
| 237 | 流量仪表 | 电磁流量计 量程：DN150,四线制，输出4～20mA，带瞬时累计，带MODBUS通讯口，电源220V AC,感器IP68,变送器IP65 | 台 | 1 | 6604.20 | 6604.20 |  |
| 238 | 流量仪表 | 电磁流量计 量程：DN250,两线制，输出4～20mA，带瞬时累计，带MODBUS通讯口，电源220V AC,感器IP68 | 台 | 1 | 8535.18 | 8535.18 |  |
| 239 | 物位检测仪表 | 硫化氢检测仪 量程：0～100%LEL，分别率0.1%LEL，输出4～20mA，电源24V DC，Exdll CT6，集成声光报警 | 台 | 1 | 5083.43 | 5083.43 |  |
| 240 | 物位检测仪表 | 硫化氢检测仪（手持） | 台 | 1 | 3516.15 | 3516.15 |  |
| 241 | 变送单元仪表 | 仪表变送器箱 尺寸：400*500*320，正面开门，带观测窗，带信号浪涌保护 | 台 | 28 | 2158.94 | 60450.32 |  |
| 242 | 物位检测仪表 | 进水PH/T检测仪 量程：0～14PH,-15～80℃，输出4～20mA，电源220VAC，IP54 | 台 | 1 | 2608.59 | 2608.59 |  |
| 243 | 物位检测仪表 | 进水COD检测仪 量程：0～1000mg/L,4～20m输出，电源220VAC，IP54 | 台 | 1 | 48411.28 | 48411.28 |  |
| 244 | 物位检测仪表 | 进水氨氮检测仪 量程：0～100mg/L,4～20m输出，电源220VAC，IP54 | 台 | 1 | 48411.28 | 48411.28 |  |
| 245 | 物位检测仪表 | 进水总磷检测仪 量程：TP 0～50mg/L,4～20m输出，电源220VAC，IP54 | 台 | 1 | 48411.28 | 48411.28 |  |
| 246 | 物位检测仪表 | 进水总氮检测仪 量程：TN 0～120mg/L,4～20m输出，电源220VAC，IP54 | 台 | 1 | 49859.51 | 49859.51 |  |
| 247 | 物位检测仪表 | 出水PH/T检测仪 量程：0～14PH,-15～80℃，输出4～20mA，电源220VAC，IP54 | 台 | 1 | 2695.48 | 2695.48 |  |
| 248 | 物位检测仪表 | 出水COD检测仪 量程：0～100mg/L,4～20m输出，电源220VAC，IP54 | 台 | 1 | 48411.28 | 48411.28 |  |
| 249 | 物位检测仪表 | 出水氨氮检测仪 量程：0～10mg/L,4～20m输出，电源220VAC，IP54 | 台 | 1 | 46480.31 | 46480.31 |  |
| 250 | 物位检测仪表 | 出水总磷检测仪 量程：TP 0～10mg/L,4～20m输出，电源220VAC，IP54 | 台 | 1 | 49859.51 | 49859.51 |  |
| 251 | 物位检测仪表 | 出水总氮检测仪 量程：TN 0～20mg/L,4～20m输出，电源220VAC，IP54 | 台 | 1 | 58066.15 | 58066.15 |  |
| 252 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 水样采集装置 全自动采样仪，可自行保存水样和记录水质参数 | 套 | 2 | 5907.24 | 11814.48 |  |
| 253 | 接线箱 | 水质仪表柜 尺寸：2000*600*600，正面带观察窗，带通风扇 | 个 | 10 | 13649.77 | 136497.70 |  |

- 商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）

- 1、质保和维修

- 1.1本项目整体提供不少于三年的免费质保服务，质量保修期自验收合格并交付使用后开始。质量保修期内免费上门服务，。

- 1.2在质保期内，中标供应商应负责对其提供的货物包修包换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。质保期满后，仅收取设备维修的材料和零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

- 1.3质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，24小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备供采购人使用。

- 1.4供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

- 1.5质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以技术服务和维修（如有必要可进行更换或赔偿）。

- 2、支付条款

- 2.1履约保证金

- 中标供应商在合同签订后，7个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格后7个工作日内无息退还。

- 2.2付款方式

- 中标供应商向采购人提供全部设备订货单后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的30%合同款；全部设备到达安装现场后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至合同总额的60%；全部设备安装、调试后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至合同总额的80%；项目验收合格后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至合同总额的100%。

- 2.3施工配合费

- 中标供应商须向建设单位提交3万元的施工配合费。

- 其他要求

- 1、试运行

- 本项目由中标单位进行设备试运行，直至验收合格。

- 1.1污水处理工程试运行的内容

- (1)通过试运行检验设备和安装工程的质量，建立相关设备的档案材料，对相关机械、设备及仪表的设计合理性、运行操作注意事项等提出建议。

- (2)对某些通用或专用设备进行带负荷运转，并测试其能力。如水泵的提升流量与扬程、鼓风机的出风风量、压力、温度、噪音与振动等，曝气设备充氧能力或氧利用率，刮(排)泥机械的运行稳定性、保护装置的效果、刮(排)泥效果等。

- (3)总体调试通过试运行发现并解决设备、设施、控制、工艺等方面出现的问题，使污水厂投入正常运行;实现工艺设计目标，各项出水指标达到设计要求;确定符合实际进水水量和水质的各项控制参数，在出水水质达到设计要求的前提下，尽可能的降低运行成本;并总结试运行期间的经验教训，尽可能优化各项运行参数，为正式运行打好坚实的基础。

- 1.2污水处理工程试运行的要求

- (1)单项处理构筑物的试运行，要求达到设计的处理效果。

- (2)在单项设施试运行的基础上，进行整个工程的联合运行和验收。确保污水处处理能够达标排放。

- 验收标准

- 2.1相关污水验收标准（本项目要求达以下排放标准）

- （1）城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002

- （2）（浙江）城镇污水处理厂主要水污染排放标准DB 33/2169-2018

- （3）其他相关法律法规

- 2.2污水处理厂工程验收程序应按下列规定划分:

- （1）单位工程的主要部位工程质量验收;

- （2）单位工程质量验收;

- （3）设备安装工程单机及联动试运转验收;

- （4）污水处理厂工程交工验收;

- （5）通水试运行;

- 2.3采购单位将委托有资质的第三方机构进行验收，其中产生的费用由中标单位承担。如验收不合格，采购单位有权要求中标供应商重新调试且运行至项目验收合格。其中所产生的费用由中标供应商自行承担。

- 施工配合

- 施工单位应向中标供应商提供以下内容（但不限于）：
　	3.1提供工地内垂直运输设备（如塔吊、井架等）。
　	3.2通道与场地，负责安排作业面及作业时间。
	3.3提供现场临时办公室、仓储地点、卸货点等
	3.4负责向中标供应商及时提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口；从配电箱引出的分电箱由中标供应商自行解决，中标供应商的施工及生活用水、用电及其调试所需水电费用由中标供应商自行负责。
	3.5负责及时向中标供应商提供标高、定位点线等。
	3.6施工单位设置于现场已有的起重机械或人货电梯，中标供应商可以在施工单位的协调下使用，地面或楼面的水平运输由中标供应商自行解决。为工程设备的安装就位，如施工单位现有的起重机械或者机具设备无法满足需要而需另外制订方案，原则上由中标供应商自行承担，或者由其再委托施工单位。
	3.7协调好所承包项目与中标供应商承包工程的施工顺序，如存在安装位置矛盾等问题，各单位不能擅自施工，须协调变更设计后方能施工，否则，已施工完管线等的拆除、报废等费用由擅自施工方自行承担。

- 3.8设备基础的预埋及安装。

- 4.试运行期间，备品备件（如有）的维护。

- 4.1试运行期间备品备件的维护由中标单位负责。

- 4.2备件管理人员要熟悉设备，了解设备的技术参数、原理结构，掌握设备的关键备件、易损备件，对备件的更换频次、数量进行统计，根据统计情况上报备件计划。

- 4.3备件管理人员要加强备件上报的准确性，对上报备件的数量、规格型号、所属设备要有准确的信息。

- 4.4备品备件库存管理：

- 备件到货之后，进行定置管理，并登记详细信息，存放时挂上标签（或卡片），并按用途（使用对象）分类存放。卡片中包括备件的到货时间、规格型号、储存数量、所属设备、备件性质（易损件或关键件）。

- （2）备件在存放时，要保持备件的干净、整洁，做好防潮、防腐。避免备件因存放时间过长导致生锈。

- （3）定期（1个月一次）对设备的库存备件使用情况进行盘点，随时掌握备件的使用情况，将备件进行充分利用。

- 4.5设备使用过程中，对设备的润滑及保养要做到位，降低设备故障率，从而降低备件的消耗。

- 第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》，按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、▲供应商必须对全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4、▲本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。进口设备相关进口手续均由中标供应商负责并办理。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

9、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

▲使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

12、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13、采购人提供的图纸仅供各投标供应商参考，图纸参数与招标文件不一致的以招标文件为准。

14、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

15、▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。    ▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

16、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）,招标文件如有补充更正均见泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html））。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

- 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在泰顺县公共资源交易中心（泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html））予以公告公布。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价一览表（附件一） |
| 2 | 投标分项报价表（附件二） |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-9项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |  |
| 1 | 投标供应商特定资格条件证明（证书复印件加盖公章）（如有） |
| 2 | 投标函（附件三） |
| 3 | 法定代表人授权书（附件四（一））或法定代表人身份证明书（附件四（二）） |
| 4 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件五） |
| 5 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 8 | 供应商近3年无行贿犯罪档案记录（自行承诺，在资格后审时，对排名第一的中标候选人在中国裁判文书网进行查询） |
| 9 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 10 | 投标供应商类似项目业绩（附件七） |
| 11 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）： （1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 12 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 13 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 14 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 15 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 16 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 17 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 18 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 技术部分（▲序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |  |
| 1 | 商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二）） |
| 2 | 投标项目负责人一般情况表（附件九（一））、项目管理人员配备情况表（附件九（二）） |
| 3 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量的详细描述 |
| 4 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖公章）； |
| 5 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 6 | 培训计划 |
| 7 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2报价一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1供应商应按采购文件中《报价一览表》填写项目总价；按照采购文件中《投标分项报价表》填写报价设备数量、价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为设计、施工直至验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4 投标报价须包含以下费用。

- （1）产品价格

- （2）关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- （3）随机工具、随机易损件费

- （4）国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- （5）国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- （6）产品安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- （7）服务及培训费、招标代理费

以上费用均计入产品价格中。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

▲投标供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

- 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

4、投标文件的递交

▲递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3投标文件递交到指定的投标地点。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表积极配合可能的询标。

▲1.3供应商递交响应文件时，须同时递交以下资料

1）提供营业执照复印件（加盖单位公章）；

2）法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明书原件；

3）合法有效的身份证明复印件；

未提供以上证明的响应文件将拒收。

1.4开标

1）首先当众开启各投标供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表合法有效的身份证明复印件、法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明书原件、供应商近3年无行贿犯罪档案记录（自行承诺，在资格后审时，对排名第一的中标候选人在中国裁判文书网进行查询）。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。

3）由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标。

4）商务报价标开标

（1）投标供应商授权代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对商务报价标开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商商务报价部分投标文件的密封情况，确认无误后开启各投标供应商的商务报价部分投标文件，唱读“报价一览表”全部内容。

（4）开商务报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）；

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果所有投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）▲供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、▲有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

- 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在泰顺县公共资源交易网上公告中标结果，公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同后递交。

5、采购咨询服务费

（1）本项目的招标代理服务费按97800元计取由招标代理机构向中标人收取。

（2）招标代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江泰顺农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：温州中建工程项目管理有限公司

开户帐号：201000245262848

第四部分   国企采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）

（5）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

《中小企业（监狱企业）声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

监狱企业参加国有企业采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在国有企业采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1

中小企业声明函（货物）
【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（工业） 行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1）投标供应商为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标供应商出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购

法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51 号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185 号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

# 第五部分   合同条款（仅供参考）

编号  ：

甲方：

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 品牌、型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利，甲方不承担一切因此引发的法律责任和纠纷，如因此原因造成甲方无法正常使用的，甲方有权终止合同，并享有追究其法律责任的权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

3、唛头

3.1、乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

3.2、不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

3.3、乙方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

第五条：完工期

▲乙方必须承诺在合同签订后120日历天内全部供货并安装调试验收合格，甲方有另行通知的以通知为准。

第六条：验收

乙方送货至甲方指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查；验收所有货物到达现场后，甲方有权对货物进行抽样检测，货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后试运行期间内提出。

乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。

若因乙方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，甲方有权根据实际情况要求乙方进行退（或换）货，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向卖方索赔的权利。

在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

在质保期内，发生由于产品质量问题（非人为因素）造成各种故障，乙方须无条件进行货物的更换，期间发生的一切费用由乙方承担。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照承诺的服务计划实施，包括培训。

乙方提供的货物必须是全新的,并且符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准。

所有货物为三年质保；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

乙方在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

售后服务响应: 乙方必须向最终用户提供良好的技术支持，必须要有专门队伍从事技术支持工作，并提供7X24小时的热线技术支持服务。

在保修期内，如在设备后期使用过程中，因产品质量问题导致事故而产生的任何责任，由中标供应商自行承担。

乙方所提供的设备在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，并建立相关档案，在投标文件中明确检查和回访具体措施。质保期满后要求中标单位对设备免费全面检修一次。保修期满后，乙方应与用户建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠，相关承诺详见投标文件。

第八条：履约保证金

合同签订后，乙方须在7日历天内向甲方提供合同总金额1%的履约保证金。

履约保证金可采用☑银行转账  ☑银行保函  □保险凭证等。

履约保证金待项目验收合格后无息退还。

第九条：货款的支付

付款方式：中标供应商向采购人提供全部设备订货单后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的30%合同款；全部设备到达安装现场后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至合同总额的60%；全部设备安装、调试后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至合同总额的80%；项目验收合格后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至合同总额的100%。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

1、 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于__个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

（4）由于上述问题所导致的纠纷，乙方应按照甲方的意见为主进行整改和补救，不得以其他任何理由无故拒绝履行义务。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究甲方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天则按扣罚0.5%的合同款与乙方结算；以此类推；如果超出合同规定期限10天应不能供货，则甲方可以终止合同，要求其返还预付款，没收其履约保证金并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及甲乙双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、如在服务过程中，乙方未按照承诺的内容进行及时响应，甲方有权根据情节轻重情况，给与适当处罚，直至合同终止，并要求其赔偿甲方损失。

4、如因乙方原因导致甲方终止合同的，乙方均须返还预付款给甲方。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购代理机构的采购文件与采购补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

第二十一条 附则

本合同一式陆份，甲方贰份、泰顺县公共资源交易中心备案壹份，代理机构留存壹份, 乙方贰份。合同的正副本均具同等效力。

| 甲方（盖章）： 泰顺县电化教育与教育装备中心 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户单位： | 开户单位： |
| 税号： | 税号： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签订日期：20 年 月 日 | 签订日期：20 年 月 日 |

注：本合同作为示范文本，具体以乙方与甲方所签定正式合同为准。

（合同签订后采购人或供应商须将合同副本送达泰顺县公共资源交易中心处备案）

- 第六部分   投标文件格式

## 一、商务报价标部分格式

附件一

报价一览表

项目名称：三魁镇污水处理厂迁建工程设备采购（三次）

采购编号：

价格单位：人民币元

| 项目名称 | 报价总价 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 三魁镇污水处理厂迁建工程设备采购（三次） | 大写： 小写： | 985.4259万元 |

▲注：

- 报价一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

- 该表中报价应与附件二报价明细表中对应报价合计数相一致。

- 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标分项报价表

（价格单位：万元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号、产地 | 规格 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 （应与报价一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

▲注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2. 此表的合计总价应与附件一“报价一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.  根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5、表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

二、资信技术标部分格式

附件三

投 标 函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本六份；

2、如我单位中标，我方工期承诺在     日历天内完成本项目。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、本投标自开标之日起90日历天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：                    .

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

附件四（一）

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （手写签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件（正反面）

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件（正反面）

附件四（二）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标单位单位名称）         的法定代表人。

身份证复印件粘贴处 （二代身份证须双面复印）

特此证明。

附件五

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）。 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                   （招标编号：         ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件七

投标供应商类似项目业绩

（根据评分细则提供材料，不允许只提供此表）

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件八（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写默认为无偏离

附件八（二）

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写默认为无偏离

。

附件九（一）

投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |
| --- | --- |
| 2 | 工作简历： |
| 3 | 近 三 年 完 成 项 目 情 况 |
| 4 | 其他需要说明情况： |

附件九（二）                                                项目管理人员配备情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附上述人员证书复印件（如招标文件要求须提供相应证书的，则提供证书复印件）

技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

- 第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

### 一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

### 二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

### 三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：当众开启各投标供应商的技术资信部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。

第三步：由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标。宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会根据各有效投标供应商综合得分由高到低的顺序推荐侯选供应商名单。

第六步：由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

四、评审细则

（一）商务报价评分（30分）

1、以满足招标文件要求且最后报价最低的有效供应商的价格为投标基准价，得满分为30分；商务报价评分结算公式为：

投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×30%×100。

2、本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予20%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位）。

（二）技术资信分评分（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。 注：需提供合同复印件并加盖公章。如合同中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明。 | 0-3分 |
| 2 | 企业实力 | 本项目要求试运行直至验收合格,投标人具有《环境污染治理能力评价证书》或同等证书且评价等级是甲级，得2分，乙级得1分，其余不得分。须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。 | 0-10分 |
|  |  | 具备有效质量体系认证证书的得2分；具备有效环境管理体系认证证书的得2分；具备有效职业健康安全管理体系认证证书的得2分；须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 本项目要求试运行直至验收合格,投标人具备《污染治理设施运行服务能力评价证书》，生活污水处理一级，得2分，二级得1分，最高得2分。其余不得分。须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 设备参数 | 投标人所投膜为含内衬PVDF膜，能提供CMA、CNAS认证的机构出具的检测报告的得4分。没有不得分。 平均断裂拉伸强力≥35000cN提供CMA、CNAS认证的机构出具的检测报告的得2分，设计通量不大于12L/m2 ×h的并且能提供膜面积计算书的得2分。 注:须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。 | 0-8分 |
|  |  | 投标人所投一体化提升泵站具有《CFD分析报告》、《有限元分析报告》，每项得1分，最高得2分。 注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人所投脱水设备脱水后污泥含水率小于55%的，提供用户证明材料的得2分。 | 0-2分 |
| 4 | 应急措施方案 | 根据投标单位提供的应急措施方案进行打分，①方案合理完整、可操作性强的得4-6分；②方案较为合理完整、可操作性较强的得2-4分。③方案较为合理完整、可操作性一般的得1-2分。满分6分。 | 0-6分 |
| 5 | 施工方案 | 根据投标单位提供的施工方案进行打分，施工方案需包含但不限于施工进度计划、质量控制方案方案。①方案合理完整、可操作性强的得8-12分；②方案较为合理完整、可操作性较强的得4-8分。③方案较为合理完整、可操作性一般的得1-4分。满分12分。 | 0-12分 |
| 6 | 售后服务承诺 | 根据投标人提供的售后服务承诺，由评委打分：①投标人售后服务承诺及质保期满足招标文件要求，售后服务措施可行，并承诺在温州地区设立分公司，接到用户服务要求时，1-2小时内能到达现场处理相关事宜，得3-6分；②投标人售后服务承诺基本满足招标文件要求，并承诺在温州地区设立分公司，售后服务措施可行，得1-3分；③未提供的不得分。满分4分。 | 0-6分 |
| 7 | 质保期 | 投标人承诺在招标文件的基础上，每增加一年质保期的得2分，最高得4分。 | 0-4分 |
| 8 | 项目负责人 | 投标人拟派项目负责人具备①环保相关专业中级以上职称的得3分。②机电专业注册建造师得3分。 注：需同时提供：①证书复印件；②拟派项目负责人在投标单位社保缴费证明复印件。 | 0-6分 |
| 9 | 项目技术负责人 | 投标人拟派项目技术负责人（除项目负责人外）具备机械工程相关专业职称的得3分。 注：需同时提供：①职称证书复印件；②拟派项目技术负责人在投标单位社保缴费证明复印件。 | 0-3分 |
| 10 | 项目调试人员 | 1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有环境保护操作人员考试合格证书的，每人得1分，最高得2分。 2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有行业岗位操作证书，每人得1分，最高得2分。 注：需同时提供：①证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。 | 0-4分 |
| 11 | 备品备件 | 投标人每承诺提供一套与投标产品相同品牌、相同配置备品备件存放于用户指定处的得2分，最高得4分，不提供不得分。 一套备品备件包括： ①离心式泵（一体化提升泵站）1台 ②污泥浓缩机传送带1套 ③污泥回流泵（污泥回流泵 Q=10m3/h,H=12m,N=1.1kW）1台 ④潜水提升泵1台。 | 0-4分 |

五、说明

1、评审小组推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，（如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。）

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

3、最终得分为技术及资信分与商务分之和。