瑞安市桐浦镇卫生院基建项目污水处理设备采购及配套工程

补充文件（一）

各投标供应商：

- 采购文件第20页第2.2条第③污水处理工艺流程，更改为：

- 采购文件第22页第3.2.10 条，更改为：

## 3.2.10 电气与自控：潜水曝气机应能自动控制；可根据工艺运行要求，采用定时方式自动启/停、报警。

- 采购文件第24页第3.4.1条主要技术要求中第3、4、5、6项的设备参数，更改为：

| 3 | 调节池 | 调节池内设置全自动液位调节控制系统，确保污水处理系统处理污水的效果。按污水处理工程技术规范规定：调节池的有效容积为8~10小时的污水平均流量。 结构：碳钢一体化结构 池体内尺寸：3.4 m×3.0 m×2.5m 有效容积：20.4m3， 有效水深：2.0 配套设备 ①污水提升泵 型号：40WQ6-12-0.55 数量：2台 设备参数 流量：6m3/h 扬程：12m 功率：0.55KW ②全自动液位调节控制系统 型号：0-24mA，量程4米。 数量：1套 | 1座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 水解酸化池 | 污水经调节池对污水水质水量调节控制后，由污水提升泵提水至水解酸化池。污水在水解酸化池内与池中的立体弹性生物填料挂膜系统上的微生物厌氧菌充分接触进行生化反应。池中厌氧菌微生物活性保护进、出水布水系统可以确保池内厌氧菌微生物的大量繁殖、生化、增强活力。厌氧搅匀系统定期对池底污水搅匀，确保水解酸化池内无沉积污泥，保证处理效果。来自调节池的污水与从生物接触氧化池回流的污水在此池充分混合，保持水解酸化池内原生物菌的活性，确保生物菌在缺氧条件下进行反硝化反应。污水中的反硝化菌以原污水中的碳源作为电子供体，以硝态氮作为电子受体，使回流污水中的硝态氮及亚硝态氮被还原为氮气从水中溢出，从而达到除氮的目的。同时污水中的厌氧菌可将好氧菌难以降解的大分子有机物氧化分解为易于降解的小分子有机物，可提高其生化性，为好氧生化创造有利条件。 结构：碳钢一体化结构 池体内尺寸：1.7 m×3.0 m×2.5m 有效容积：10.2m3， 有效水深2.0 m 配套设备 ①生物组合填料 型号：Φ150 数量：8.0m3 | 1座 |
| 5 | 接触氧化池 | 生物接触氧化法就是在氧化池内设置立体弹性生物填料挂膜系统和供氧曝气系统，并与供氧曝气系统上安装供氧旋混旋切曝气器。立体弹性生物填料挂膜系统的作用是给微生物提供生长附着床，同时扩大微生物的比表面积，使微生物迅速繁殖并进一步吸附水中呈悬浮、胶体和溶解状态的物质，逐渐形成生物膜，膜上的微生物在氧的参与下，对有机物进行降解，供氧曝气系统一方面提高了传氧速率，另一方面对生物膜起到了搅动作用加速了生物膜的更新，使生物膜活性提高，同时，脱落的生物膜漂浮在水中也起降解有机物的作用。池内好氧微生物活性保护进、出水布水系统可确保池内污水中的好氧微生物大量繁殖、生长、增强活力。生物接触氧化池部分污水用污水回流泵回流至水解酸化池。 结构：碳钢一体化结构 池体内尺寸：3.4 m×3.0 m×2.5m 有效容积：19.4m3， 有效水深1.9m 配套设备 ①生物组合填料 型号：Φ150 数量：16m3 ②硝化液回流泵 型号：40WQ6-12-0.55 数量：2台 设备参数： 流量：6m3/h 扬程：12m 功率：0.55KW ③潜水曝气机 型号：QXBL2.2 数量：2台 设备参数 风量：0.58m3/min 风压：0.3kgf/cm2 功率：2.2KW 活性生物填料固定支架 数量：1套，配套水解酸化池、生物接触氧化池 | 1座 |
| 6 | 沉淀池 | 污水经生物接触氧化池处理后进入二沉池进行固液分离。二沉池进、出水布水器保证污水在二沉池内的沉淀效果。沉淀的污泥由污泥提升泵提升至污泥浓缩消毒池，清水溢流入清水消毒池。 结构：碳钢一体化结构 池体内尺寸：1.5m×1.5 m×2.5m 有效容积：4.05 m3 有效水深1.8m 配套设备 ①污泥回流泵 型号：40WQ6-12-0.55 数量：1台 设备参数： 流量：6m3/h 扬程：12m 功率：0.55KW ②斜板填料 型号：L=1000㎜，α=60º | 1座 |
| 7 | 接触消毒池 | 接触消毒池主要是对处理后的出水进行加药消毒，杀死污水中绝大部分病菌及有害物质，保证出水不对人体及周边环境产生危害。消毒装置采用单过硫酸氢钾复合粉自动投加装置。 结构：碳钢一体化结构 池体内尺寸：1.5m×1.5 m×2.5m 有效容积：3.83m3 有效水深：1.7m 配套设备：消毒装置，100L，1套。 | 1座 |
| 8 | 设备间 | 主要用于提供消毒装置、电控装置等工艺设备安全、稳定运行的场所。 结构尺寸：12 m2，地上式轻钢结构。 |  |

- 采购文件第28页第3.4.条采购设备清单第13项，更改为：

| 13 | 絮凝剂投加设备 | 容积：500L，配套搅拌机、计量泵、控制箱等 | 套 | 1 | 配置搅拌机、计量泵、控制箱等。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 采购文件第28页第3.4.条采购设备清单第17项，更改为：

| 17 | 单过硫酸氢钾消毒粉溶解投加设备 | 单过硫酸氢钾消毒粉溶解投加设备100L，1台，500W | 套 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 本项目采购公告附件中的图纸有误，以本补充更正公告附件图纸为准。

凡本补充文件与采购文件不一致之处，均以本补充文件为准，采购文件中其他内容不变。

瑞安市政府投资工程建设中心

瑞安市桐浦镇卫生院

浙江嘉晟工程项目管理有限公司

2022年1月26日