乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） （第二稿） 项目名称：乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目 招标编号：CG202112A01 采 购 人：乐清市保税物流有限公司 联 系 人：杨先生 联系电话：0577-55118062 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○二一年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目公开招标公告

项目概况

乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2021年12月31日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202112A01

项目名称：乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目

预算金额（元）：39880000

最高限价（元）：39880000

采购需求：

标项名称: 乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目

数量: 1

预算金额（元）: 39880000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：海关监管设施硬件，具体内容见招标文件。

备注：

合同履行期限：标项 1,见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2021年12月31日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月31日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2021年12月31日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乐清市保税物流有限公司

地址： 乐清市蒲岐镇乐清湾港区海洋配套服务中心2号楼

传真：

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-55118062

质疑联系人：潘先生

质疑联系方式：0577-55118062

2.采购代理机构信息

名 称：乐清市公共资源交易中心

地　址：浙江省乐清市市府路1号

传    真：0577-61882627

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人：方女士

质疑联系方式：0577-61882629

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市城东街道伯乐东路501号

传    真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

乐清市公共资源交易中心关于乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目的更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CG202112A01

原公告的采购项目名称：乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目

首次公告日期：2021年12月8日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件内容调整 | 原招标公告附件上传的乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目（定稿） | 本更正公告附件上传的乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目（第二稿） |
| 2 | 提交投标文件截止时间及开标时间 | 2021年12月31日09:30（北京时间） | 2022年1月7日09:30（北京时间） |

更正日期：2021年12月20日

三、其他补充事宜

本更正公告（一）内容与原公告、原招标文件不一致的，以本更正公告内容为准。

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：乐清市保税物流有限公司

地    址：乐清市蒲岐镇乐清湾港区海洋配套服务中心2号楼

传    真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-55118062

质疑联系人：潘先生

质疑联系方式：0577-55118062
    2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传    真：0577-61882627

项目联系人（询问）：张 女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人：方女士

质疑联系方式：0577-61882629
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传     真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目 |
| 2 | 项目编号 | CG202112A01 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算（元） | 39880000 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 工期 | 3个月 |
| 7 | 采购人 | 名称：乐清市保税物流有限公司 联系人：杨先生 联系电话：0577-55118062 |
| 8 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标语言 | 中文 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 22 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 23 | 投标保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 25 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 26 | 投标截止时间 投标地点 | 2021年12月31日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 27 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年12月31日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 28 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

- 招标总体说明

乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目建设需要一个有实力、有经验、有责任心且有较好信誉和协调管理能力的供应商，因此在技术标内容，必须明确：

- 投标人应着重依据海关行业相关规范、标准及当地职能主管部门【海关】的要求、认真分析招标方所提供的招标技术要求并兼顾项目自身特点，真正量身编制适合乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目的投标技术文件。技术标部分应能充分体现投标公司的技术实力。各系统的配置和完善必须专业，符合现行海关行业相关规范、标准和要求，并经得起有关主管部门或权威部门组织的系统论证。在采购人对系统进行确认后，对于系统功能的缺陷、主管部门的意见和要求，投标人必须无条件接收、整改，费用在投标单体设备报价中综合考虑不另增加。

- 本次招标的工作量包含一旦投标人中标，有义务在报价中承担对系统的二次深化、优化设计并无条件对接至符合海关总署等国家部委联合验收 (含相关部门验收)要求为止（包括但不限于以下工作：1）根据现场实际施工情况对信息化施工图进行深化及优化；2）根据发包方或由当地职能主管部门提出并经发包方同意的针对信息化系统设计变更要求，而重新进行施工图纸设计；3）根据需要就某些工序工艺大样图进行设计；提供上述设计工作后的捌套蓝图及一套电子版的深化设计图纸。

- 规格需求

1、投标人本次投标的各系统设备的选型原则上需依据采购人提供的“招标内容及要求”及“工程量清单”规定的技术规格要求、并匹配其投标设备数量、档次、可靠性、先进性的对应要求。

2、投标人所投的品牌必须是海关相关规范认可的主流品牌。如因产品性能（或软硬件兼容性等问题）未能满足海关要求而导致海关验收未通过，投标人须无条件整改，并承担因此产生的相关费用。

3、投标人产品选型： 若“招标内容及要求”和“工程量清单”中参数描述有冲突的，依据“工程量清单”的规格参数进行投标及报价。

4、投标报价包括深化设计、设备采购、运输、人工、安装、售后、采购人验收及海关总署等国家部委联合验收 (含相关部门验收)、税费等所有费用。

- 其它注意事项

本次招标，投标人需要重点考虑乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目与乐清湾港区保税物流中心（B 型）总承包单位在室外工程综合管路等内容有重叠内容，额外增加的支线管路部分以现场签证的形式报送，总线管路部分以最终深化图纸为依据按比例进行分摊计入，并进行结算。

- 项目概况

温州乐清湾港区保税物流中心（B 型）正位于乐清湾港区后方西南侧，乐清湾港区作为温州港的主港区，是乐清市港口大市、湾区经济建设、打造国家级综合交通枢纽的主战场，也是辐射浙南中西部、闽北、赣东贸易进出口的最近出海口，是以集装箱、大宗散货、港口物流、保税物流及海上旅游为一体的综合性港区，正全力打造亿吨级综合性大港、千亿级临港产业集群和浙南闽东北地区水铁联运重要枢纽。

- 政策规范及依据

本次招标建设的“乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目”将严格依据以下政策进行规划与建设：

《中华人民共和国海关监管区管理暂行办法》（海关总署令第232号）；

《海关监管作业场所（场地）设置规范》（海关总署公告〔2019〕68号）、海光总署公告〔2021〕4号修订；

《海关监管作业场所（场地）监控摄像头设置规范》（海关总署公告〔2021〕4号）；

《自贸区14+11项制度》；

《中华人民共和国海关保税港区管理暂行办法》（总署令第191号）；

《科技司关于下发“身份、认证、授权”三统一平台管理规范的通知》（2011）125号文件；

《海关计算机系统软硬件选型规范》（HS/T 19-2006）；

《信息系统安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）；

《海关智能卡口前端设备技术选型规范》（JGS/T 15-2015）；

《海关视频监控系统设备选型规范》（JGS/T 09—2015）；

《海关信息系统机房建设规范》（总署公告〔2011〕61号）；

《海关总署关于推广金关二期海关特殊监管区域管理系统、保税物流管理系统的通知》（署加发〔2018〕29号）。

国家其它相关的法律、法规、标准及规范。

- 建设目标

“乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目”的核心目标是：2022年4月底前必须完成通过由海关总署等国家部委联合验收 (含相关部门验收)，最终一次性验收合格并获验收合格证书。

具体如下：

  - 基本要求

有效整合监管设备设施的功能，在满足海关及运营方进行有效监管和高效管理需求的，标准统一、功能完善、技术先进、结构开放、安全可靠，具有良好扩展空间的信息系统，为保税区构筑良好的硬件环境，增强乐清B型保税区的竞争能力。

  - 保障园区顺利完成封关验收

本项目构建的“乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目”软硬件系统，必须满足海关总署验收标准、满足B型保税区封关运作需要，相关系统必须符合海关总署及国家等相关规范。

  - 为海关提供更加高效的监管信息化技术支撑手段。

在满足前述要求的前提下，优化监管系统资源配置（包括：人力资源、监管基础设施系统资源、业务信息化基础资源等），为海关提供更加高效的监管信息化技术手段。

  - 为入区企业、货主及通关车辆司机等提供更便捷的通关服务

实现“便利化通关”，项目规划设计时需要重点考虑建设完毕的乐清市B型保税区让入区企业、货主及通关车辆司机等服务对象有切实的“获得感”，让海关的服务和地方政府的投入成效体现在“和谐通关环境”的运行全过程。

  - 提升乐清市B型保税区的竞争实力，助力区域经济发展

促进区域现代物流业的发展，提升区域的竞争力，不断提升乐清市B型保税区面向整个周边地区的商务辐射能力。

- 招标范围

乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目的建设内容包括海关监管设施工程涉及的1）包括硬件设备（综合布线及管路系统、入侵报警系统、出入口控制系统、配套功能用房工程、室外工程及综合管路、信息引导发布系统、会议系统、排队叫号系统、园区网络系统、分拣线系统、通道式车辆检测处理系统、检验检疫系统与设备、视频监管系统、卡口系统、园区平台建设等）及其深化设计、及系统集成采购、制造、检测、试验等；2）至最终目的地的运费和保险费、装卸、现场仓储、税金以及安装、调试、测试、海关总署等国家部委联合验收 (含相关部门验收)、技术服务（包括技术资料的提供）、配合项目总体运行联合验收、培训、售后服务、质保期保障服务等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用；本次招标范围具体范围如下（详见工程量清单）：

- 综合布线及管路系统；

- 入侵报警系统；

- 出入口控制系统；

- 配套功能用房工程；

- 室外工程及综合管路；

- 信息引导发布系统；

- 会议系统；

- 排队叫号系统；

- 园区网络系统；

- 分拣线系统；

- 通道式车辆检测处理系统；

- 检验检疫处理平台系统；

- 视频监管系统；

- 卡口系统；

- 园区平台建设；

- 各子系统招标要求

8.1、综合布线及管路系统

综合布线系统须适合海关、工商、税务、管委会等部门的办公网络要求，针对目前通讯自动化、服务网络化，对布线具有高度灵活性、可靠性及综合性的要求，并应面向未来的发展及方便维护和管理，要求具有模块化、易扩展性。充分考虑了办公用房环境及其分布、运行方式和可能采用的网络结构的基础上进行认真的分析和规划配置。

综合管路系统符合国家和温州地方的有关规定；充分考虑整体性、连续性和可扩充性；平均线缆填充率≤70%；各系统保持电磁兼容性；产品采用国家标准规格；保证管线的可行性和合理性。

8.2、入侵报警系统

入侵报警系统要求在周界围网上设置光电射束探测器，防止有人翻越围墙进入园区，一旦有人企图翻越系统布防后的围网，会立即触发报警，可与视频监管系统围网摄像机联动，对越界行为进行监控录像。

8.3、出入口控制系统

本次招标规划建设的出入口控制系统是针对海关监管区域以及查验平台等重要区域的通行门，以及主要的通道口进行出入监视和控制。系统采用TCP/IP网络化门禁系统，提高门禁系统信号的传输速度和传输质量，为门禁的安全管理提供安全性和稳定性保障。系统具备可限定不同人员的出入权限，并对人员进出信息进行记录查询等。

8.4、配套功能用房工程

本次规划设计的用房设施按照《海关监管作业场所（场地）设置规范》（海关总署公告[2019] 68号印发，海关总署公告[2021] 4号修订）、根据《海关信息系统机房建设规范》（HS/T 36-2018）要求，功能用房建设包装修、供配电系统（设有配电箱（柜））、智能管理系统、防雷接地系统（配置专用地线）、消防系统、机房UPS系统（满载情况下至少能够使用一小时）、精密空调系统、新风系统等。

其他功能用房满足海关监管作业场所（场地）设置规范以及具备相关作业环境和设施。

8.5、室外工程及综合管路

依据《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准、《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》，室外管道以满足园区计算机网、监控、广播等系统敷设线缆的需要；管道容量根据目前所需要敷设线缆的种类、数量，考虑留有40%左右的富裕量，以满足今后需求；车辆行进所经过路面的场所应采用钢管；对于为了满足各个弱电子系统而敷设的分支管道，弱电手孔井尺寸采用不小于600*600，深度依据现场情况深度而定。

8.6、信息引导发布系统

为增加办事公平性、透明度及提高海关办事效率，改善大厅等候秩序。从机制上加强了海关廉政建设，在海关办事大厅及保税区入口设置LED显示屏、工位屏等信息发布设备。可以直观的进行包括文字、声音、图形、图像、动画、视频等海关允许发布的内容的进行展示，系统需具备使用权限设置；同时充分整合场区资源，如车辆、人员、设施等，实现突发事件的预警预测、信息报送、指挥调度等主要功能，为园区管理提供完整有效的解决方案，提高事件处置效率。

8.7、会议系统

会议室系统根据用户实际需求，具有数字化会议应用、模块化结构组成、完全信息化资源共享、智能化控制管理等特性；

系统提供稳定、可靠、安全、舒适、快捷的工作环境和高效的综合服务功能，以达到节省能源、降低运行和管理成本的目的，并适应未来更科学的综合管理机制，充分满足信息化的发展需要；

会议系统内的远程视频会议系统应具备与上一级海关管理部门无缝对接的能力。对接要求：视频会议设备MCU应支持SIP和H323方式对接外部会控平台，兼容H.323、SIP和TIP协议，支持不同协议的终端接入会议，实现与Cisco网真、智真、高标清、WebRTC客户端、移动及语音会场互通的融合会议

8.8、排队叫号系统

排队叫号系统需实现通过触摸屏自动取号、自动叫号、身份识别、实时监控和效率管理等方法，在前台，可以起到电子“一米线”的功能，做到秩序、文明、公正、舒适；在后台，可通过控制电脑及时得知前台的各项情况，如：各部门的服务情况、各员工的工作状况和客户受理情况等等，以便及时调配工作人员。

8.9、园区网络系统

建立一套统一的数据网络交换服务系统，实现符合数据交换标准体系的保税区网、海关外联网间和海关专网之间的各类数据交换系统；系统能够保障海关各大软件系统正常稳定运行，对接无误，延迟低。系统满足以集群为核心的数据交换系统进行运行；能够提供方便简洁的配置维护管理工具；提供全面有效、连贯的运行监控信息。

本次招标建设的园区网络系统建设主要包括海关专网、互联网、智能设备及无线网络覆盖等几个子系统。采购人从投资角度出发，本次就路由器、防火墙、上网行为管理、核心交换机及部分接入交换机、无线AP，投标人在投标阶段充分了解其特殊性并进行准确网络构建和报价。

本次招标园区网络系统的建设，海关专网部分需要达到二级等保要求。

8.10、分拣线系统

分拣线系统（包括流水线及X光机设备、图像信息对比计算机及其软件等）可实现系统的功能集成,并完成在线检查系统的配电工程；系统安装完成后将满足海关查验要求和查验法律法规，符合跨境贸易电子商务进口与零售出口监管场所建设指导标准,可实现与跨境电商通关服务平台的对接。

3）对接方式：

根据业务需求，本系统可实现与海关系统平台的接口与通讯，包括：

与海关通关订阅数据的交换，处理货物申报、查验、放行数据；

与这些外部系统的数据接口设计包括：

接口设计实现功能的对接。

接口设计具体数据的解析。

数据交换服务通过可以采取多种技术方式和外部系统交换业务数据。

数据交换平台支持以下方式实现与外部系统的数据接口：

中间交换文件，通过与外部系统用户约定一个中间格式的文件，通常是JSON，XML等格式来读取和输出交换数据。

源文件，由双方共同分析并导入数据库。

EDI报文，即双方都按照国际或国内的EDI报文交换标准，将业务单据转换成报文后传送给对方。

同步方式可以采用数据库交换，HTTP，FTP，MQ，WebService，本地文件夹共享等多种通讯方式。

内置海关和原检验检疫业务系统数据接口，与海关和原检验检疫业务系统实现通信。

内置数据存储和读取接口，与系统应用平台进行数据交换。

支持多种EDI通信协议。

8.11、通道式车辆检测处理系统

系统包含通道式车辆放射性监测系统和通道式智能喷淋消毒系统；通道式车辆放射性监测系统可实现实时动态地探测到隐藏在车载货物中的微量放射性物质（如废旧放射源等）；通道式车辆智能喷淋消毒系统能够更好地对入境车辆前部、车体、车底、车轮、车尾进行卫生检疫、动植物防疫的自动喷洒消毒，且车辆无须停车作业，各个功能实现独立控制和操作。

8.12、检验检疫系统与设备

可实时接收来自检测通道、喷淋、熏蒸等检测数据和车型信息，并自动记录和打印每次报警的详细信息。管理系统还具有各类参数的设置、数据查询。可以根据管理级别调制控制通道监测系统的数量。一台计算机可以控制专门一套系统．也可以控制所有系统。要求：需满足海关监管业务的使用需求，具体系统/设备技术参数要求详见《设备清单》。

数据对接方式：系统支持tcp/ip协议、http协议，采用json数据交换格式，并且实现数据采集和定义的数据格式，数据协议在不同网络中进行通讯传输，并进行统一归集与中国海关.海关作业系统查验管理子系统（杭州海关）集装箱应用实现数据交换。

8.13、视频监管系统

本次规划设计的视频监控系统按照《海关监管作业场所（场地）监控摄像头设置规范》（海关总署公告 [2021]4号）、《海关视频监控系统技术规范》（HS/T 58-2018）技术要求覆盖整个保税区的周界围网、出入卡口、查验库、巡逻道、检验检疫区、监管仓库、海关办事大厅、监控中心、计算机房等重点监管区域，提供全方位、不间断、无缝的视频监控，为海关作业监控提供有力工具，并符合海关所有要求视频监控的验收标准。

录像数据要求保存180天以上。

系统建设支持通过视频综合平台、海关联网网关、流媒体服务器、视频隔离网闸及二次开发对接，将保税区视频指挥调度中心海关需求的摄像点无缝上传至海关视频指挥调度中心；为保障视频监控系统与海关无缝对接，本次招标投标人所投监控系列产品，包括但不限于摄像机、报警主机、监控平台免费提供开放的接口平台，免费提供SDK开发包，支持二次开发或系统集成；对接方式：视频监控平台支持国标GB28181协议及浙江省地方标准DB33与外部平台做视频对接。

根据对《海关金关工程二期工程标准》（JGS/T 09—2015）海关视频监控系统设备选型规范第四章节中基本性能、功能要求第九条的政策规范要求，本次招标的视频监控系统工程前端设备具有智能分析功能的摄像机。

8.14、卡口系统

卡口系统须与“杭州关区辅助管理系统”对接，实现通过互联网对接杭州海关数据交换管控应用，接入到卡口控制支撑功能。

系统须按照海关要求进行系统设计和设备采购，卡口系统需要完全对接海关特殊区域管理系统平台或海关指定其它监管平台系统，系统包含光学车牌自动识别系统、二维码扫描识别系统等。

需实现与杭州海关物流监控业务平台系统的数据交互功能，数据接口应符合金关工程二期工程标准《海关物流监控前端集成系统建设数据接口》JGS／T14—2015，卡口设备符合：金关工程二期工程标准《海关智能卡口前端设备技术选型规范》JGS／T15—2015，实现采集数据发送给海关物流监控业务平台进行比对，海关物流监控业务平台进行将比对结果返回卡口系统，由卡口系统控制通道相关设备引导车辆的放行。

8.15、园区平台建设

为响应浙江省数字化改革，建设园区的硬件设施的数字监管平台，可实现仓储标签、视频地图、场景回溯、告警管理、数据管理等统一大平台。

- 工程量清单

1、综合布线及管路系统概算清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | 仓储及办公(A1-A6仓库、监管仓库及现场办公用房） |  |  |  |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 高度:86×宽度:86mm。 | 个 | 210 |
| 2 | 六类模块 | 六类非屏蔽模块。 | 个 | 420 |
| 3 | 42U标准机柜 | 1、外形尺寸：机柜尺寸为600×600（单位：mm，宽×深），容量≥42U，整体防护等级不低于IP20。 2、主要承重部件板材厚度不低于2.0mm。 3、机柜内至少含有1套2位风扇单元、3块托盘和1个PDU，PDU规格至少为6位电源插座。 | 个 | 16 |
| 4 | 42U服务器机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:1200，容量：≥42U。 2、主要承重部件板材厚度不低于2.0mm。 3、机柜内至少含有1套2位风扇单元、3块托盘和1个PDU，PDU规格至少为6位电源插座。 | 个 | 3 |
| 5 | 24口网络配线架 | 端口数量：24口，采用模块化设计，模块满配 | 个 | 18 |
| 6 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24口。 | 个 | 36 |
| 7 | 水平管理环(数据管理) | 标准19”机架式安装；高度：1U。 | 个 | 40 |
| 8 | 六类2米网络跳线 | 长度2米。 | 根 | 376 |
| 9 | LC光纤跳线单模3米 | 长度3米。 | 对 | 168 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 100 |
| 11 | 12芯光纤 | 全截面阻水结构；12芯；加强件: 磷化圆钢丝。 | 米 | 16900 |
| 12 | 24芯光纤 | 全截面阻水结构；24芯；加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm。 | 米 | 5000 |
| 13 | LC双工耦合器 | LC双工耦合器。 | 个 | 336 |
| 14 | LC尾纤1.5米 | LC尾纤，长度1.5米。 | 根 | 336 |
| 15 | 光纤熔接 | 光纤连接熔接法单模 | 点 | 336 |
| 16 | 工业连接器 | 32A、含公母头 | 个 | 58 |
| 17 | 辅材 | RJ45-RJ11跳线、RJ11跳线、胶布、扎带等 | 项 | 1 |
|  | 综合管路 |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 防火钢制槽式桥架300*200mm | 米 | 3126 |
| 2 | 桥架安装配套附件300*200mm | 加盖板，含桥架隔板，接地保护、吊杆等 | 套 | 2084 |
| 3 | 桥架 | 防火钢制槽式桥架100*100mm | 米 | 1000 |
| 4 | 桥架安装配套附件100*100mm | 加盖板，含桥架隔板，接地保护、吊杆等 | 套 | 666 |
| 5 | 桥架固定焊接 | 人工高空焊接作业 | 套 | 2750 |
| 6 | JDG25管 | 电线管JDG25 | 米 | 2200 |
| 7 | 开槽 | 开槽 断面30mm2以内 | 米 | 2200 |
| 8 | 开槽面修复 | 开槽 断面30mm2以内修复 | 米 | 2200 |
| 9 | 辅材 | 支架、焊接件等零配件 | 项 | 1 |
| 2） | 展示中心 |  |  |  |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 高度:86×宽度:86mm。 | 个 | 80 |
| 2 | 六类模块 | 六类非屏蔽模块。 | 个 | 160 |
| 3 | 42U标准机柜 | 1、外形尺寸：机柜尺寸为600×600（单位：mm，宽×深），容量≥42U，整体防护等级不低于IP20。 2、主要承重部件板材厚度不低于2.0mm。 3、机柜内至少含有1套2位风扇单元、3块托盘和1个PDU，PDU规格至少为6位电源插座。 | 个 | 4 |
| 4 | 42U服务器机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:1200，容量：≥42U。 2、主要承重部件板材厚度不低于2.0mm。 3、机柜内至少含有1套2位风扇单元、3块托盘和1个PDU，PDU规格至少为6位电源插座。 | 个 | 6 |
| 5 | 24口网络配线架 | 端口数量：24口，采用模块化设计，模块满配 | 个 | 10 |
| 6 | 100对110配线架 | 标准19英寸机架式安装； 规格：100对； | 个 | 4 |
| 7 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24口。 | 个 | 35 |
| 8 | 水平管理环(数据管理) | 标准19”机架式安装；高度：1U。 | 个 | 49 |
| 9 | 六类2米网络跳线 | 长度2米。 | 根 | 230 |
| 10 | LC光纤跳线单模3米 | 长度3米。 | 对 | 420 |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 60 |
| 12 | 三类25对大对数 | 电缆对数：25P； | 米 | 1000 |
| 13 | 24芯光纤 | 全截面阻水结构；24芯；加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm。 | 米 | 1000 |
| 14 | LC双工耦合器 | LC双工耦合器。 | 个 | 840 |
| 15 | LC尾纤1.5米 | LC尾纤，长度1.5米。 | 根 | 840 |
| 16 | 光纤熔接 | 光纤连接熔接法单模 | 点 | 840 |
| 17 | 工业连接器 | 32A、含公母头 | 个 | 14 |
| 18 | 辅材 | RJ45-RJ11跳线、RJ11跳线、胶布、扎带等 | 项 | 1 |
|  | 综合管路 |  |  |  |
| 1 | 桥架400*200mm | 防火钢制槽式网格桥架400*200mm, | 米 | 150 |
| 2 | 桥架安装配套附件400*200mm | 加盖板，含桥架隔板，接地保护、吊杆等 | 套 | 100 |
| 3 | 桥架300*200mm | 防火钢制槽式桥架300*200mm, | 米 | 1200 |
| 4 | 桥架安装配套附件300*200mm | 加盖板，含桥架隔板，接地保护、吊杆等 | 套 | 800 |
| 5 | 桥架固定焊接 | 人工高空焊接作业 | 套 | 900 |
| 6 | JDG25管 | 电线管JDG25 | 米 | 1200 |
| 7 | 开槽 | 开槽 断面30mm2以内 | 米 | 1200 |
| 8 | 开槽面修复 | 开槽 断面30mm2以内修复 | 米 | 1200 |
| 9 | 辅材 | 支架、焊接件等零配件 | 米 | 1 |
| 3） | 配套用房(检疫用房、卡口用房等） |  |  |  |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 高度:86×宽度:86mm。 | 个 | 18 |
| 2 | 六类模块 | 六类非屏蔽模块。 | 个 | 36 |
| 3 | 42U标准机柜 | 1、外形尺寸：机柜尺寸为600×600（单位：mm，宽×深），容量≥42U，整体防护等级不低于IP20。 2、主要承重部件板材厚度不低于2.0mm。 3、机柜内至少含有1套2位风扇单元、3块托盘和1个PDU，PDU规格至少为6位电源插座。 | 个 | 3 |
| 4 | 42U服务器机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:1200，容量：≥42U。 2、主要承重部件板材厚度不低于2.0mm。 3、机柜内至少含有1套2位风扇单元、3块托盘和1个PDU，PDU规格至少为6位电源插座。 | 个 | 6 |
| 5 | 24口网络配线架 | 端口数量：24口，采用模块化设计，模块满配 | 个 | 6 |
| 6 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24口。 | 个 | 12 |
| 7 | 水平管理环(数据管理) | 标准19”机架式安装；高度：1U。 | 个 | 26 |
| 8 | 六类2米网络跳线 | 长度2米。 | 根 | 28 |
| 9 | LC光纤跳线单模3米 | 长度3米。 | 对 | 240 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 8 |
| 11 | 24芯光纤 | 全截面阻水结构；24芯；加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm。 | 米 | 3500 |
| 12 | LC双工耦合器 | LC双工耦合器。 | 个 | 480 |
| 13 | LC尾纤1.5米 | LC尾纤，长度1.5米。 | 根 | 480 |
| 14 | 光纤熔接 | 光纤连接熔接法单模 | 点 | 480 |
| 15 | 工业连接器 | 32A、含公母头 | 个 | 14 |
| 16 | 辅材 | RJ45-RJ11跳线、RJ11跳线、胶布、扎带等 | 项 | 1 |
|  | 综合管路 |  |  |  |
| 1 | 桥架100*100mm | 防火钢制槽式桥架100*100mm | 米 | 50 |
| 2 | 桥架安装配套附件100*100mm | 加盖板，含桥架隔板，接地保护、吊杆等 | 套 | 35 |
| 3 | 桥架固定焊接 | 人工高空焊接作业 | 套 | 35 |
| 4 | JDG25管 | 电线管JDG25 | 米 | 400 |
| 5 | 开槽 | 开槽 断面30mm2以内 | 米 | 400 |
| 6 | 开槽面修复 | 开槽 断面30mm2以内修复 | 米 | 400 |
| 7 | 辅材 | 支架、焊接件等零配件 | 项 | 1 |
| 4） | 服务中心机房（9楼） |  |  |  |
| 1 | 42U服务器机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:1200，容量：≥42U。 2、主要承重部件板材厚度不低于2.0mm。 3、机柜内至少含有1套2位风扇单元、3块托盘和1个PDU，PDU规格至少为6位电源插座。 | 个 | 6 |
| 2 | 24口网络配线架 | 端口数量：24口，采用模块化设计，模块满配 | 个 | 12 |
| 3 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24口。 | 个 | 32 |
| 4 | 水平管理环(数据管理) | 标准19”机架式安装；高度：1U。 | 个 | 44 |
| 5 | 96芯光纤 | 全截面阻水结构；96芯；加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm。 | 米 | 2000 |
| 6 | 六类2米网络跳线 | 长度2米。 | 根 | 150 |
| 7 | LC光纤跳线单模3米 | 长度3米。 | 对 | 384 |
| 8 | LC双工耦合器 | LC双工耦合器。 | 个 | 384 |
| 9 | LC尾纤1.5米 | LC尾纤，长度1.5米。 | 根 | 384 |
| 10 | 光纤熔接 | 光纤连接熔接法单模 | 点 | 384 |
| 11 | 工业连接器 | 32A、含公母头 | 个 | 12 |
| 12 | 辅材 | RJ45-RJ11跳线、RJ11跳线、胶布、扎带等 | 项 | 1 |
| 5） | 服务中心监控室（9楼） |  |  |  |
| 1 | 42U服务器机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:1200，容量：≥42U。 2、主要承重部件板材厚度不低于2.0mm。 3、机柜内至少含有1套2位风扇单元、3块托盘和1个PDU，PDU规格至少为6位电源插座。 | 个 | 2 |
| 2 | 24口网络配线架 | 端口数量：24口，采用模块化设计，模块满配 | 个 | 4 |
| 3 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24口。 | 个 | 2 |
| 4 | 水平管理环(数据管理) | 标准19”机架式安装；高度：1U。 | 个 | 6 |
| 5 | 24芯光纤 | 全截面阻水结构；24芯；加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm。 | 米 | 200 |
| 6 | 六类2米网络跳线 | 长度2米。 | 根 | 50 |
| 7 | LC光纤跳线单模3米 | 长度3米。 | 对 | 20 |
| 8 | LC双工耦合器 | LC双工耦合器。 | 个 | 48 |
| 9 | LC尾纤1.5米 | LC尾纤，长度1.5米。 | 根 | 48 |
| 10 | 光纤熔接 | 光纤连接熔接法单模 | 点 | 48 |
| 11 | 工业连接器 | 32A、含公母头 | 个 | 4 |
| 12 | 辅材 | RJ45-RJ11跳线、RJ11跳线、胶布、扎带等 | 项 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |
| B | 安装费 | 基本工资、附加工资和工资性津贴。 | 项 | 1 |
| C | 联合调试费 | 技术人员费用、技术程序设计更改费用、设备用电等费用 | 项 | 1 |
| D | 机械费 | 自有机械的使用费和租入机械支付的租赁费。 | 项 | 1 |
| E | 合计 |  |  |  |

2、入侵报警系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 系统设备 |  |  |  |
| 1 | 三光束红外对射（60m） | 三光束主动红外对射探测器，室外探测距离≥60米 | 对 | 90 |
| 2 | 对射立杆 | 三、四光束不锈钢L型对射安装支架 | 对 | 90 |
| 3 | 防区扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 个 | 100 |
| 4 | 报警主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 台 | 1 |
| 5 | LCD液晶编程键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； | 套 | 1 |
| 6 | 多路总线延长器 | 总线延伸模块，使用RVV2*1.5mm²线缆可延长2400米，使用RVV2*1.0mm²线缆可延长1600米 | 块 | 1 |
| 7 | 32路继电器模块 | 总线网络报警主机专用/32路继电器输出/弱电 | 块 | 1 |
| 8 | 声光报警器 | 声光报警器，声压≥108分贝,电流≤250毫安,防水, | 套 | 4 |
| 9 | 蓄电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用） | 套 | 1 |
| 10 | 对射电源 | 12V/10A | 个 | 51 |
| 11 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| （二） | 线缆辅材 |  |  |  |
| 1 | 报警电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 8460 |
| 2 | 报警信号线 | RVV4*1.5 | 米 | 12800 |
| A | 小计1 |  |  |  |

3、出入口控制系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | 仓储及办公(A1-A6仓库、监管仓库及现场办公用房） |  |  |  |
| 1 | 指纹门禁刷卡器 | 指纹容量：1500枚； 认证方式：指纹、刷卡、密码、可以任意组合； 通讯方式：TCP/TP、RS485； | 台 | 69 |
| 2 | 单门磁力锁 | 拉力 ≥280公斤 ； 工作方式 通电上锁，断电开锁 ； 适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门； | 把 | 63 |
| 3 | 双门磁力锁 | 拉力 ≥280公斤 ； 工作方式 通电上锁，断电开锁 ； 适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门； | 把 | 6 |
| 4 | 出门按钮 | 尺寸规格 长86x宽86；接点输出 NO/COM接点 | 只 | 68 |
| 5 | 单门门禁主控器（网络型） | 通讯方式 TCP/IP； 读卡器输入格式 Wiegand 26/34 ； 可管理门数 一个 ； | 套 | 12 |
| 6 | 双门门禁主控器（网络型） | 通讯方式 TCP/IP； 读卡器输入格式 Wiegand 26/34 ； 可管理门数 二个 ； | 套 | 20 |
| 7 | 四门门禁主控器（网络型） | 通讯方式 TCP/IP； 读卡器输入格式 Wiegand 26/34 ； 可管理门数 四个 ； | 套 | 4 |
| 8 | 开关电源 | 12V8A | 只 | 34 |
| 9 | 控制器专用机箱 | 门禁控制器配套机箱 | 只 | 24 |
| 10 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 300 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 5000 |
| 12 | 信号线 | RVV6*0.5 | 米 | 5000 |
| 13 | 电源线 | RVV4*0.75 | 米 | 5000 |
| 14 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 18 |
| 15 | JDG25管 | 电线管JDG25 | 米 | 1000 |
| 16 | 开槽 | 开槽 断面30mm2以内 | 项 | 1 |
| 2） | 展示中心 |  |  |  |
| 1 | 人脸机门禁机 | 识别准确率 99.99%1 (1%误识率下识别通过率99.77%；0.1%误识率下识别通过率 99.27%) 4.3英寸 IPS全视角 LCD屏 分辨率 1280×720 设备尺寸 187mm × 94mm × 28mm 带刷卡功能 | 台 | 10 |
| 2 | 单门磁力锁 | 拉力 ≥280公斤 ； 工作方式 通电上锁，断电开锁 ； 适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门； | 把 | 2 |
| 3 | 双门磁力锁 | 拉力 ≥280公斤 ； 工作方式 通电上锁，断电开锁 ； 适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门； | 把 | 8 |
| 4 | 出门按钮 | 尺寸规格 长86x宽86；接点输出 NO/COM接点 | 只 | 10 |
| 5 | 单门门禁主控器（网络型） | 通讯方式 TCP/IP； 读卡器输入格式 Wiegand 26/34 ； 可管理门数 一个 ； | 套 | 1 |
| 6 | 四门门禁主控器（网络型） | 通讯方式 TCP/IP； 读卡器输入格式 Wiegand 26/34 ； 可管理门数 四个 ； | 套 | 3 |
| 7 | 开关电源 | 12V8A | 只 | 4 |
| 8 | 控制器专用机箱 | 门禁控制器配套机箱 | 只 | 3 |
| 9 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 650 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 650 |
| 11 | 信号线 | RVV6*0.5 | 米 | 650 |
| 12 | 电源线 | RVV4*0.75 | 米 | 650 |
| 13 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 3 |
| 14 | JDG25管 | 电线管JDG25 | 米 | 200 |
| 15 | 开槽 | 开槽 断面30mm2以内 | 米 | 200 |
| 16 | 开槽面修复 | 开槽 断面30mm2以内修复 | 米 | 200 |
| 3） | 配套(检疫用房、卡口用房、室外等） |  |  |  |
| 1 | 指纹门禁刷卡器 | 指纹容量：1500枚； 认证方式：指纹、刷卡、密码、可以任意组合； 通讯方式：TCP/TP、RS485； | 台 | 13 |
| 2 | 单门磁力锁 | 拉力 ≥280公斤 ； 工作方式 通电上锁，断电开锁 ； 适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门； | 把 | 5 |
| 3 | 双门磁力锁 | 拉力 ≥280公斤 ； 工作方式 通电上锁，断电开锁 ； 适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门； | 把 | 8 |
| 4 | 出门按钮 | 尺寸规格 长86x宽86；接点输出 NO/COM接点 | 只 | 13 |
| 5 | 单门门禁主控器（网络型） | 通讯方式 TCP/IP； 读卡器输入格式 Wiegand 26/34 ； 可管理门数 一个 ； | 套 | 2 |
| 6 | 双门门禁主控器（网络型） | 通讯方式 TCP/IP； 读卡器输入格式 Wiegand 26/34 ； 可管理门数 二个 ； | 套 | 1 |
| 7 | 四门门禁控制器（网络型） | 通讯方式 TCP/IP； 读卡器输入格式 Wiegand 26/34 ； 可管理门数 四个 ； | 套 | 2 |
| 8 | 开关电源 | 12V8A | 只 | 5 |
| 9 | 控制器专用机箱 | 门禁控制器配套机箱 | 只 | 3 |
| 10 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 300 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1200 |
| 12 | 信号线 | RVV6*0.5 | 米 | 1200 |
| 13 | 电源线 | RVV4*0.75 | 米 | 1200 |
| 14 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 2 |
| 15 | JDG25管 | 电线管JDG25 | 米 | 150 |
| 16 | 开槽 | 开槽 断面30mm2以内 | 米 | 150 |
| 17 | 开槽面修复 | 开槽 断面30mm2以内修复 | 米 | 150 |
| 4） | 发卡中心 |  |  |  |
| 1 | 发卡器 | USB 即插即用, wiegand26标准8位卡号。 | 台 | 1 |
| 2 | 指纹录入仪 | 光学式指纹录入仪； USB2.0接口； 像素清晰度：≥512DPI。 | 台 | 1 |
| 3 | 门禁卡 | 信用卡规格 S50芯片 | 张 | 500 |
| 4 | 人脸采集仪 | 人脸采集 USB接口 | 台 | 1 |
| 5 | 门禁管理软件 | 人脸、卡、指纹同步授权 | 套 | 1 |
| 6 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 7 | 辅材 | 胶布、接头、管卡等 | 项 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |

4、配套功能用房工程系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 海关弱电机房 |  |  |  |
| 1） | 机房装修 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙防静电地板 | 600*600*30含地板支架、压条 | ㎡ | 34 |
| 2 | 踢脚线及收边条 | 100mm，L收边条 | 米 | 26 |
| 3 | 铝合金微孔方形吊顶 | 600*600*0.8 | ㎡ | 34 |
| 4 | LED灯盘 | 600*600，LED | 套 | 4 |
| 5 | 轻钢龙骨 | C75轻钢龙骨，U38龙骨 | m² | 34 |
| 6 | 保温岩棉 | 墙面保温岩棉50mm | m² | 150 |
| 7 | 单面彩钢板 | 0.6mm厚彩钢板 | m² | 150 |
| 8 | 机柜支架 | 50*5镀锌角钢，防震 与机柜配套 | 项 | 1 |
| 9 | 电池柜支架 | 50*5镀锌角钢，防震 与电池柜配套 | 项 | 1 |
| 10 | UPS主机支架 | 50*5镀锌角钢，防震 与主机配套 | 项 | 1 |
| 11 | 配电柜支架 | 50*5镀锌角钢，防震 与配电柜配套 | 项 | 1 |
| 12 | 精密空调挡水坝及支架 | 50*5镀锌角钢，防震 与配电柜配套 | 项 | 1 |
| 13 | 阳角阴角 | 阳角阴角 | 项 | 1 |
| 14 | 电灯线及插座线安装 | BV2.5、插座等 | 项 | 1 |
| 15 | 玻璃幕墙铝塑板封堵 | 玻璃幕墙铝塑板封堵 | 项 | 1 |
| 16 | 外墙防虫风口 | 400*200 | 项 | 1 |
| 17 | 敲墙洞及修补 | 敲墙洞及修补 | 项 | 1 |
| 2） | 机房制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1. 下送风上回风，空调总冷量≥32KW，显冷量≥30KW，风量≥8000m3/h，加湿量≥5kg/h加热量≥6kw，室内风机采用风机地板下沉方式，投标机房专用空调标准配置制冷剂型号应为R410A环保制冷剂。 2. 投标产品应高效节能，整机能效比≥3.0。其中风冷空调的制冷量覆盖5~100KW。 3. 整机模块化设计：功能模块独立，隔离干扰；结构模块化，减少加工成本且易拆卸；部件模块化，备件最少维护成本低。 4. 运行寿命要求：24小时365天不间断运行设计，设计寿命≥15年； | 台 | 2 |
| 2 | 精密空调配套排水管 | PVC50 | 米 | 60 |
| 3 | 精密空调配套冷凝管 | 紫铜管50mm | 米 | 60 |
| 4 | 3P落地式圆柱空调 | 3P 制热功率 3120W 制冷量 7210W | 台 | 1 |
| 3） | 机房配电系统 |  |  |  |
| 1 | 市电总柜 | 系统：120KVA，柜式落地安装。 功能：两路进线电源通过母联开关实现互投，具备ＡＴＳ切换功能，先断后通，具有自动和解除方式切换开关，每路进线具有Ｂ级防雷保护模块。 输入开关：塑壳断路器250A/3P*2,具备消防脱扣功能，母联开关与输入断路器电气自动互锁，先断后通。 系统功率：120KVA 输出开关：200A/3P*2,100A/3P/*1,63A/2P*5,16A/2P*6 | 台 | 1 |
| 2 | UPS输出配电箱 | 功能：两路进线电源通过母联开关实现互投，具备ＡＴＳ切换功能，先断后通，具有自动和解除方式切换开关，每路进线具有Ｂ级防雷保护模块。 输出开关：100A3P*1,32A/2P*6 | 套 | 1 |
| 3 | UPS主机 | 1.功率容量：≥60KVA/54KW-LS，采用在线SUPER GUARD并机技术系统。 2.工作模式：纯在线“0”转换在线式UPS。 3.输出功率因数：0.8。 4.直流电压：三进三出±96Vdc/±102Vdc/±108Vdc/±114Vdc/±120Vdc(32/34/36/38/40节)可选，主机自带不少于3种直流电压可调。 5.过载能力：过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；. 6.保护功能：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。 7.超智无线远程监控:可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况，具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能。 8.N+X并机冗余：最大≥4台并柜。 9.安装时要求：保证系统的良好运行。 10.投标产品与电池同一品牌。 | 台 | 1 |
| 4 | 阀控式密封铅酸电池 | 12V/100A蓄电池参数要求 1.气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 2.容量：10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10,25℃)； 3. 3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10,25℃)； 4. 1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10,25℃)； 5.大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 6.防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性； 7.安全阀要求：开阀压力小于30，闭阀压力小于20； 8.端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤55mV；放电状态：端电压差值≤100mV； 9.蓄电池标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计蓄电池产品；（提供功能截图或产品说明书） 10.投标产品与UPS主机同一品牌。 | 节 | 96 |
| 5 | 电池柜 | 可装32节12V/100AH电池 | 套 | 3 |
| 6 | UPS输入电源线 | YJV-5*16mm2 | 米 | 100 |
| 7 | UPS输出电源线 | YJV-3*16mm2 | 米 | 40 |
| 8 | 电池连接线 | BVR16 | 米 | 150 |
| 9 | 电源线 | YJV3*6（给围网、监管仓库、熏蒸库、海关办事大厅供电） | 米 | 2000 |
| 10 | 海关机房电源引入 | 3*50+2*25电缆市电引入 | 米 | 300 |
| 4） | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器120KA/4P | 120KA/4P，额定工作电压：230V(L/N)；最大持续工作电压：385V；标称放电电流(8/20μs)：40KA；最大放电电流(8/20μs)：60KA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；接线线径：25mm2多股柔性电缆；工作温度范围：-40℃～+80℃ | 套 | 4 |
| 2 | 紫铜排 | 4*40 | 米 | 60 |
| 3 | 接地母线 | BVR16 | 米 | 100 |
| 4 | 接地线 | BVR4 | 米 | 200 |
| 5 | 接地端子箱 | 10位 | 套 | 1 |
| 6 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 | 批 | 1 |
| 5） | 机房新风系统 |  |  |  |
| 1 | 新风排风主机 | 新风量800m3/h、排风量2000m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 防火伸缩软接头 | 400*200 | 项 | 1 |
| 3 | 防火调节阀 | 300*300 | 只 | 2 |
| 4 | 新风、排风管道制作 | 400*200*15.3 | 米 | 30 |
| 5 | 风管保温处理 | 400*200 | 米 | 30 |
| 6 | 铝合金双层百叶 | 300*250 | 个 | 6 |
| 7 | 铝合金散流器 | 300*250 | 个 | 6 |
| 6） | 机房消防系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷 | 机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌 | 套 | 2 |
| 2 | 药剂 | 纯度≥99.6%（质量比）；酸度≤3ppm（质量比）；水含量≤10ppm（质量比）；不挥发残留物0.01%（质量比）；悬浮沉淀物不可见 | 公斤 | 240 |
| 3 | 感烟探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 只 | 1 |
| 4 | 感温探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 只 | 2 |
| 5 | 通用底座 | 配接探测器 | 只 | 3 |
| 6 | 气体释放指示灯 | 工作电压总线电压：15V～28V脉冲电压;电源电压：DC21V～28V；线制无极性二总线连接，与DC24V电源采用无极性二线连接；总线监视电流≤0.6mA；总线启动电流≤5mA；电源监视电流≤2mA；电源启动电流≤65mA；编码方式接气体灭火控制器，编码范围可在46~50之间设定；温度-10℃～55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露 | 只 | 1 |
| 7 | 声光报警器 | 工作电压总线电压：15V～28V脉冲电压;电源电压：DC21V～28V；线制无极性二总线连接，与DC24V电源采用无极性二线连接；总线监视电流≤0.6mA；总线启动电流≤5mA；电源监视电流≤2mA；电源启动电流≤50mA；变调周期3.5s～4.5s；闪光频率1.0Hz～1.6Hz；声压级75dB～100dB[正前方3m水平处（A计权）；温度-10℃～55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露 | 只 | 2 |
| 8 | 紧急启停按钮 | 编织型，用于气体灭火系统紧急启动，停止启动，每气灭分区回路最多配置6只 | 只 | 1 |
| 9 | 输入输出模块 | 二总线设备，电子编码，内置MCU，启动后输出无源触点，触点容量为DC30V2A，具有线路检测功能。配接底座使用。 | 只 | 2 |
| 10 | 气体终端灭火模块 | 温度-10℃～55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露； | 只 | 1 |
| 11 | 气体灭火控制器 | 主电电源交流220V（187~242V）；备用电池12V/12Ah两节；液晶屏规格LCD液晶屏128×64容量；最大容量4个气体灭火分区，可自由选择气体灭火分区，每区100个回路地址点；温度0℃～+40℃；相对湿度≤95%RH，不凝露 | 台 | 1 |
| 12 | 火灾报警控制器 | 主电电源交流220V（187V～242V）；备用电池12V/12AH铅酸电池2节；液晶屏规格LCD液晶屏128×64；容量壁挂机：回路数：1个每回路的部件数：242点；温度0℃～+40℃ 相对湿度≤95%RH，不凝露 | 台 | 1 |
| 13 | 备用电源 | 输入电压AC187V～242V温度-10℃～40℃；输出容量24V×10A相对湿度≤95%RH，不凝露 电池容量12V/12Ah×2铅酸电池；通讯方式回路总线防护等级IP30 | 台 | 1 |
| 14 | 总线隔离器 | 电源2节五号干电池；工作电流≤11mA；待机电流≤20μA；使用环境温度：-10℃～+50℃相对湿度：≤95%，不凝露 | 块 | 1 |
| 15 | 泄压口 | 开洞尺寸390*400 | 只 | 1 |
| 7） | 环境及动力设备监控系统 |  |  |  |
| 1 | 电量检测模块 | 220V供电，数码管显示，采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率等 | 台 | 1 |
| 2 | 配电系统软件模块 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 3 | UPS模块检测 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 4 | 精密空调模块检测 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 5 | 机房环境温湿度传感器 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示，观察直观，操作方便. | 台 | 4 |
| 6 | 温湿度软件模块 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 7 | 漏水报警控制器（含漏水绳） | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 台 | 1 |
| 8 | 漏水检测绳 | 线长5米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 台 | 1 |
| 9 | 漏水软件模块 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 10 | 消防接口模块 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 11 | 门禁管理软件 | 设备软件接入 | 套 | 1 |
| 12 | 视频接入系统 | 设备软件接入 | 套 | 1 |
| 13 | 环境监控主机 | 1)含组态监控系统软件，正版操作系统软件，可远程IE和客户端查看数据； (2)双AC220V输入电源 , Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口，有1个插槽，可1U标准机架或者壁挂安装。 | 台 | 1 |
| 14 | 智能数据网关 | 交流220V供电，共8个串口，其中6个485串口和2个232串口，8个DI, 4个DO ，1个网口上报，用于数据采集。 | 套 | 3 |
| 15 | 短信报警/查询系统 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 16 | 组态集中软件 | 配套 | 套 | 1 |
| 17 | 远程客户端软件 | 配套 | 项 | 3 |
| 18 | 12V工业电源 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出 | 台 | 3 |
| 19 | 采集箱 | 配套 | 个 | 3 |
| 20 | 安装辅材 | 线缆/标签等 | 项 | 1 |
| （二） | 保税数据机房 |  |  |  |
| 1） | 机房装修 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙防静电地板 | 600*600*30含地板支架、压条 | ㎡ | 114 |
| 2 | 踢脚线及收边条 | 100mm，L收边条 | 米 | 50 |
| 3 | 铝合金微孔方形吊顶 | 600*600*0.8 | ㎡ | 114 |
| 4 | LED灯盘 | 600*600，LED | 套 | 24 |
| 5 | 轻钢龙骨 | C75轻钢龙骨，U38龙骨 | m² | 114 |
| 6 | 保温岩棉 | 墙面保温岩棉50mm | m² | 220 |
| 7 | 单面彩钢板 | 0.6mm厚彩钢板 | m² | 200 |
| 8 | 玻璃隔断 | 玻璃厚度不小于10mm，门玻璃厚度不小于12mm | m² | 41 |
| 9 | 冷通道支架 | 50*5镀锌角钢，防震 与机柜配套 | 项 | 1 |
| 10 | 电池柜支架 | 50*5镀锌角钢，防震 与电池柜配套 | 项 | 1 |
| 11 | UPS主机支架 | 50*5镀锌角钢，防震 与主机配套 | 项 | 1 |
| 12 | 精密空调挡水坝及支架 | 50*5镀锌角钢，防震 与配电柜配套 | 项 | 1 |
| 13 | 阳角阴角 | 阳角阴角 | 项 | 1 |
| 14 | 电灯线及插座线安装 | BV2.5、插座等 | 项 | 1 |
| 15 | 玻璃幕墙铝塑板封堵 | 玻璃幕墙铝塑板封堵 | 项 | 1 |
| 16 | 外墙防虫风口 | 400*200 | 项 | 1 |
| 17 | 敲墙洞及修补 | 敲墙洞及修补 | 项 | 1 |
| 2） | 柜体与冷通道组件 |  |  |  |
| 1 | 数据中心柜体 | 1.IT机柜:机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装 2.尺寸：（W *D *H）：600 mm * 1200mm *42U； 3.机柜两侧采用整体式速拆式侧板，便于侧门快速拆装； | 台 | 19 |
| 2 | 柜体侧板 | 机柜侧板 | 块 | 4 |
| 3 | M型走线槽 | 适用600宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离则需要配置2个 | 套 | 4 |
| 4 | M型走线槽 | 适用600宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离则需要配置2个 | 套 | 48 |
| 5 | 走线板 | 列间走线梯，跨通道走线梯及其支架 | 条 | 2 |
| 6 | 托架 | 层板，承重≥50kg | 根 | 44 |
| 7 | 托盘 | 层板，承重≥50kg | 块 | 44 |
| 8 | 快开盲板 | 盲板，1U 高 | 块 | 110 |
| 9 | 快开盲板 | 盲板，2U 高 | 块 | 55 |
| 10 | 600走线天窗（弧形） | 1.配600宽机柜，转动顶板，含安装支架，尺寸600mm（W）*1200mm（L）*300mm（H）。 2.模块化机房天窗由电磁控制，并能在出现火情时自动翻转，满足消防需要； | 套 | 2 |
| 11 | 600单开翻转天窗（弧形） | 1.配600宽机柜，转动顶板，含安装支架，尺寸600mm（W）*1200mm（L）*300mm（H）。 2.模块化机房天窗由电磁控制，并能在出现火情时自动翻转，满足消防需要； | 套 | 10 |
| 12 | 自动双开平移门（双列） | 1.1200mm双开滑动门，电动开门 2.门头采用优质冷轧钢板，所承重组件材料厚度≥2.5MM | 套 | 1 |
| 13 | 自动双开平移门 （双列） | 1.1200mm双开滑动门，电动开门 2.门头采用优质冷轧钢板，所承重组件材料厚度≥2.5MM | 套 | 1 |
| 14 | 门禁一体机 | 指纹、密码、刷卡 | 套 | 1 |
| 15 | 配电采集箱(RGB) | 顶板控制套件，AC220V/DC12V，含联动继电器，控制翻转顶板电磁锁，紧急开启按钮 | 套 | 1 |
| 16 | 冷通道安装 | 含附件等 | 套 | 1 |
| 17 | 行级风冷精密空调室内机40Kw(含室外机，加湿加热) | 1.机房专用空调机组采用的制冷型式为风冷型,总冷量≥40.4kW，显热比100%。最大输出风量≥8080m3/h； 2.精密空调控制器采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度），可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制； 3.机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力,支持RS485接口通讯，免费提供通讯协议； 4.机房专用空调机组应采用水平前送风的送风型式。为提高风机效率及可靠性，应采用直流变频涡旋压缩机EC风机，并为独立控制的冗余风机系统，风机数量不少于2个在一个风机出现故障的情况下，剩下的风机能自动提高风机转速，补偿故障风机的风量。风机应具备根据机柜进出风温差控制转速的功能。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。机组可以通过增加风帽改变送风方向，实现水平左送风、水平右送风、水平两侧送风。 5.机房专用空调机组应为专业的机架级尺寸设计，机组高度2000mm，深度1200mm，宽度600mm与机柜配套外观一致不允许加尾框补齐。 6.机房专用空调机组应采用高效直流变频压缩机，通过调节压缩机转速精确控制冷量输出，实时匹配热源热负荷变化，实现精确制冷，部分负载情况下实现更高能效运行 7.机组空调应具备，氟泵间接自然冷节能功能，利用冷通道系统的高回风温度特点，在冬季环境下启动间接自然冷，最大限度减少压缩机的开启时间，节省能耗，实现机房的低PUE值运行目标。 | 台 | 4 |
| 18 | 行间级风冷精密空调辅材-20米 | 20米内铜管氮气氧气等等 | 套 | 4 |
| 19 | 精密空调配料-制冷剂 | R410 | 罐 | 6 |
| 20 | 一体化监控单元 | (1)含组态监控系统软件，正版操作系统软件，可远程IE和客户端查看数据；(包含短信通知功能,非定位式漏水接入授权*4台设备,烟雾接入接口*8个,温湿度接入授权*8个. (2)双AC220V输入电源 , Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口，有1个插槽，可1U标准机架或者壁挂安装。 | 套 | 1 |
| 21 | 21英寸显示触摸组件 | ≥21.5英寸（16:9）显示屏，分辨率:1920*1080； | 套 | 1 |
| 22 | 不定位式漏水检测器 | 不定位漏水告警器-24VDC，常开干接点输出含 5 米漏水感应线 | 台 | 4 |
| 23 | 不定位漏水感应绳 | 5 米漏水感应线 | 台 | 4 |
| 24 | 机柜式温湿度传感器（磁吸式） | 温湿度传感器，带 LCD，显示，485 协议 | 台 | 8 |
| 25 | 烟雾传感器 | 烟感，联网型烟感 | 个 | 4 |
| 26 | 声光告警 | 声光告警器 | 套 | 1 |
| 27 | GSM制式语音电话短信猫 | 4G 短信告警模块，实现短信告警功能（不含 SIM 卡） | 台 | 1 |
| 28 | 短信通知功能 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 29 | 精密配电柜接入授权 | 设备软件接入模块 | 台 | 3 |
| 30 | UPS接入授权 | 设备软件接入模块 | 台 | 1 |
| 31 | 空调接入授权 | 设备软件接入模块 | 套 | 4 |
| 32 | 门禁接入授权 | 设备软件接入模块 | 套 | 2 |
| 33 | RGB灯带接入授权 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 34 | 安装辅材 | 线缆/标签等 | 项 | 1 |
| 3） | 数据中心供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 综合市电柜 | 1.采用高度2000,宽600mm，深度1200mm标准九折服务器机柜、平板高密度六角网孔门，增强通风散热、解决机械防护、外部观察设备运行状态的使用要求通风率75%机柜制作。 2. 配电要求采用满足所有机柜动力分配需求，≥7＂触摸屏显示、监测显示交流母线的电流、电压、频率及功率等电量、馈出状态和电流、开关状态，并通过485接口上传本柜数据，实现与机房环境监控系统的对接，统一监测。提供机房全面的电源管理功能，将配电系统完全纳入机房监控系统，监测内容最为丰富，除电气系统主母线及支路所有电气参数外，还包括电能计量等。低压器件、端子采用优质品牌产品； | 台 | 2 |
| 2 | 可在线热插拔模块化UPS主机 | 1.最大可功率容量：≥150KVA/270KW-LS，模块化UPS,可在线热插拔。 2.工作模式：纯在线“0”转换在线式UPS。 3.输出功率因数：0.9。 4.直流电压：三进三出±96Vdc/±102Vdc/±108Vdc/±114Vdc/±120Vdc(32/34/36/38/40节)可选，主机自带不少于3种直流电压可调。 5.过载能力：过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；. 6.保护功能：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 模块化UPS功率模块 | 配置≥2个30KVA支持热插拔功率模块。 | 台 | 3 |
| 4 | 蓄电池 | 12V/100A | 节 | 96 |
| 5 | 电池柜 | 可装32节12V/100AH电池 | 套 | 3 |
| 6 | UPS柜 | 定制 | 台 | 1 |
| 7 | 交流PDU | 1输入：应满足输入端子类型: 单路32A总输入/10A国标12口16A国标4口输出 ； 2.所有接线端子、插座和过流、短路保护装置等电气部件均应符合国家相关电气安全标准，质量可靠； | 个 | 18 |
| 8 | 交流PDU | 1输入：应满足输入端子类型: 单路32A总输入/10A国标12口16A国标4口输出 ； 2.所有接线端子、插座和过流、短路保护装置等电气部件均应符合国家相关电气安全标准，质量可靠； | 个 | 18 |
| 9 | 电源线 | YJV3*6（给大楼供电） | 米 | 2000 |
| 10 | 电池连接线 | BVR16 | 米 | 150 |
| 11 | 数据中心电源引入 | 3*240+2*120电缆引入 | 米 | 200 |
| 4） | 机房制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1. 下送风上回风，空调总冷量≥32KW，显冷量≥30KW，风量≥8000m3/h，加湿量≥5kg/h加热量≥6kw，室内风机采用风机地板下沉方式，投标机房专用空调标准配置制冷剂型号应为R410A环保制冷剂。 2. 投标产品应高效节能，整机能效比≥3.0。其中风冷空调的制冷量覆盖5~100KW。 3. 整机模块化设计：功能模块独立，隔离干扰；结构模块化，减少加工成本且易拆卸；部件模块化，备件最少维护成本低。 4. 运行寿命要求：24小时365天不间断运行设计，设计寿命≥15年； | 台 | 2 |
| 2 | 精密空调配套排水管 | PVC50 | 米 | 60 |
| 3 | 精密空调配套冷凝管 | 紫铜管50mm | 米 | 60 |
| 5） | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器120KA/4P | 120KA/4P，额定工作电压：230V(L/N)；最大持续工作电压：385V；标称放电电流(8/20μs)：40KA；最大放电电流(8/20μs)：60KA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；接线线径：25mm2多股柔性电缆；工作温度范围：-40℃～+80℃ | 套 | 4 |
| 2 | 紫铜排 | 4*40 | 米 | 80 |
| 3 | 接地母线 | BVR16 | 米 | 200 |
| 4 | 接地线 | BVR4 | 米 | 260 |
| 5 | 接地端子箱 | 10位 | 套 | 1 |
| 6 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 | 批 | 1 |
| 6） | 机房新风系统 |  |  |  |
| 1 | 新风排风主机 | 新风量800m3/h、排风量2000m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 防火伸缩软接头 | 400*200 | 项 | 1 |
| 3 | 防火调节阀 | 300*300 | 只 | 2 |
| 4 | 新风、排风管道制作 | 400*200*15.3 | 米 | 30 |
| 5 | 风管保温处理 | 400*200 | 米 | 30 |
| 6 | 铝合金双层百叶 | 300*250 | 个 | 6 |
| 7 | 铝合金散流器 | 300*250 | 个 | 6 |
| 7） | 机房消防系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷 | 机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌 | 套 | 3 |
| 2 | 药剂 | 纯度≥99.6%（质量比）；酸度≤3ppm（质量比）；水含量≤10ppm（质量比）；不挥发残留物0.01%（质量比）；悬浮沉淀物不可见 | 公斤 | 360 |
| 3 | 感烟探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 只 | 2 |
| 4 | 感温探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 只 | 4 |
| 5 | 通用底座 | 配接探测器 | 只 | 6 |
| 6 | 气体释放指示灯 | 工作电压总线电压：15V～28V脉冲电压;电源电压：DC21V～28V；线制无极性二总线连接，与DC24V电源采用无极性二线连接；总线监视电流≤0.6mA；总线启动电流≤5mA；电源监视电流≤2mA；电源启动电流≤65mA；编码方式接气体灭火控制器，编码范围可在46~50之间设定；温度-10℃～55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露 | 只 | 1 |
| 7 | 声光报警器 | 工作电压总线电压：15V～28V脉冲电压;电源电压：DC21V～28V；线制无极性二总线连接，与DC24V电源采用无极性二线连接；总线监视电流≤0.6mA；总线启动电流≤5mA；电源监视电流≤2mA；电源启动电流≤50mA；变调周期3.5s～4.5s；闪光频率1.0Hz～1.6Hz；声压级75dB～100dB[正前方3m水平处（A计权）；温度-10℃～55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露 | 只 | 2 |
| 8 | 紧急启停按钮 | 编织型，用于气体灭火系统紧急启动，停止启动，每气灭分区回路最多配置6只 | 只 | 1 |
| 9 | 输入输出模块 | 二总线设备，电子编码，内置MCU，启动后输出无源触点，触点容量为DC30V2A，具有线路检测功能。配接底座使用。 | 只 | 2 |
| 10 | 气体终端灭火模块 | 温度-10℃～55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露； | 只 | 1 |
| 11 | 气体灭火控制器 | 主电电源交流220V（187~242V）；备用电池12V/12Ah两节；液晶屏规格LCD液晶屏128×64容量；最大容量4个气体灭火分区，可自由选择气体灭火分区，每区100个回路地址点；温度0℃～+40℃；相对湿度≤95%RH，不凝露 | 台 | 1 |
| 12 | 火灾报警控制器 | 主电电源交流220V（187V～242V）；备用电池12V/12AH铅酸电池2节；液晶屏规格LCD液晶屏128×64；容量壁挂机：回路数：1个每回路的部件数：242点；温度0℃～+40℃ 相对湿度≤95%RH，不凝露 | 台 | 1 |
| 13 | 备用电源 | 输入电压AC187V～242V温度-10℃～40℃；输出容量24V×10A相对湿度≤95%RH，不凝露 电池容量12V/12Ah×2铅酸电池；通讯方式回路总线防护等级IP30 | 台 | 1 |
| 14 | 总线隔离器 | 电源2节五号干电池；工作电流≤11mA；待机电流≤20μA；使用环境温度：-10℃～+50℃相对湿度：≤95%，不凝露 | 块 | 1 |
| 15 | 泄压口 | 开洞尺寸390*400 | 只 | 1 |
| (三) | 消防控制室及运营商机房 |  |  |  |
| 1） | 机房装修 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙防静电地板 | 600*600*30含地板支架、压条 | ㎡ | 104 |
| 2 | 踢脚线及收边条 | 100mm，L收边条 | 米 | 60 |
| 3 | 铝合金微孔方形吊顶 | 600*600*0.8 | ㎡ | 104 |
| 4 | LED灯盘 | 600*600，LED | 套 | 12 |
| 5 | 轻钢龙骨 | C75轻钢龙骨，U38龙骨 | m² | 104 |
| 6 | 墙面乳胶漆 | 刷三遍 | m² | 85 |
| 7 | 机柜支架 | 50*5镀锌角钢，防震与机柜配套 | 项 | 1 |
| 8 | 墙体隔断 | 含大屏包边、暗门等 | 项 | 1 |
| 9 | 阳角阴角 | 阳角阴角 | 项 | 1 |
| 10 | 电灯线及插座线安装 | BV2.5、插座等 | 项 | 1 |
| 2） | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器30kA | 限压型,四模块,30kA（In）,60kA（Imax）,Up＜1800V | 套 | 2 |
| 2 | 紫铜排 | 4*40 | 米 | 40 |
| 3 | 接地母线 | BVR16 | 米 | 60 |
| 4 | 接地线 | BVR4 | 米 | 120 |
| 5 | 接地端子箱 | 10位 | 套 | 1 |
| 6 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 | 批 | 1 |
| 3) | 其他（机房外排水井由给排水预留） |  |  |  |
| 1 | 42U服务器机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:1200，容量：≥42U。 2、主要承重部件板材厚度不低于2.0mm。 3、机柜内至少含有1套2位风扇单元、3块托盘和1个PDU，PDU规格至少为6位电源插座。 | 个 | 4 |
| 2 | 1.5P空调 | 1.5P | 台 | 2 |
| 3 | 3P落地式圆柱空调 | 3P 制热功率 3120W 制冷量 7210W | 台 | 1 |
| (四) | 1#管理室 |  |  |  |
| 1） | 机房装修 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙防静电地板 | 600*600*30含地板支架、压条 | ㎡ | 17 |
| 2 | 踢脚线及收边条 | 100mm，L收边条 | 米 | 17 |
| 3 | 铝合金微孔方形吊顶 | 600*600*0.8 | ㎡ | 17 |
| 4 | LED灯盘 | 600*600，LED | 套 | 2 |
| 5 | 轻钢龙骨 | C75轻钢龙骨，U38龙骨 | m² | 17 |
| 6 | 墙面乳胶漆 | 刷三遍 | m² | 85 |
| 7 | 机柜支架 | 50*5镀锌角钢，防震与机柜配套 | 项 | 1 |
| 8 | 电池柜支架 | 50*5镀锌角钢，防震与电池柜配套 | 个 | 1 |
| 9 | UPS主机支架 | 50*5镀锌角钢，防震与主机配套 | 个 | 1 |
| 10 | 配电柜支架 | 50*5镀锌角钢，防震与配电柜配套 | 个 | 1 |
| 11 | 阳角阴角 | 阳角阴角 | 项 | 1 |
| 12 | 电灯线及插座线安装 | BV2.5、插座等 | 项 | 1 |
| 2） | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器30kA | 限压型,四模块,30kA（In）,60kA（Imax）,Up＜1800V | 套 | 1 |
| 2 | 紫铜排 | 4*40 | 米 | 10 |
| 3 | 接地母线 | BVR16 | 米 | 20 |
| 4 | 接地线 | BVR4 | 米 | 30 |
| 5 | 接地端子箱 | 10位 | 套 | 1 |
| 6 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 | 批 | 1 |
| 3) | 其他（机房外排水井由给排水预留） |  |  |  |
| 1 | 1.5P空调 | 1.5P | 台 | 1 |
| (五) | 检验检疫控制室 |  |  |  |
| 1） | 机房装修 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙防静电地板 | 600*600*30含地板支架、压条 | ㎡ | 20 |
| 2 | 踢脚线及收边条 | 100mm，L收边条 | 米 | 23 |
| 3 | 铝合金微孔方形吊顶 | 600*600*0.8 | ㎡ | 20 |
| 4 | LED灯盘 | 600*600，LED | 套 | 3 |
| 5 | 轻钢龙骨 | C75轻钢龙骨，U38龙骨 | m² | 20 |
| 6 | 墙面乳胶漆 | 刷三遍 | m² | 85 |
| 7 | 机柜支架 | 50*5镀锌角钢，防震与机柜配套 | 项 | 1 |
| 8 | 阳角阴角 | 阳角阴角 | 项 | 1 |
| 9 | 电灯线及插座线安装 | BV2.5、插座等 | 项 | 1 |
| 2） | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器30kA | 限压型,四模块,30kA（In）,60kA（Imax）,Up＜1800V | 套 | 1 |
| 2 | 紫铜排 | 4*40 | 米 | 22 |
| 3 | 接地母线 | BVR16 | 米 | 20 |
| 4 | 接地线 | BVR4 | 米 | 40 |
| 5 | 接地端子箱 | 10位 | 套 | 1 |
| 6 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 | 批 | 1 |
| 3) | 其他（机房外排水井由给排水预留） |  |  |  |
| 1 | 1.5P空调 | 1.5P | 台 | 1 |
| (六) | A6仓库弱电间机房 |  |  |  |
| 1） | 机房暖通系统（机房外排水井由给排水预留） |  |  |  |
| 1 | 1.5P空调 | 1.5P | 台 | 1 |
| 2） | 配电系统 | A1～A6仓库以及部分围网UPS供电 |  |  |
| 1 | 市电总柜 | 40KVA，柜式落地安装。 | 台 | 1 |
| 2 | UPS输出配电箱 | 功能：两路进线电源通过母联开关实现互投，具备ＡＴＳ切换功能，先断后通，具有自动和解除方式切换开关，每路进线具有Ｂ级防雷保护模块。 输出开关：100A3P*1,32A/2P*6 | 套 | 1 |
| 3 | UPS主机 | 1.功率容量：≥30KVA/24KW-LS，采用在线SUPER GUARD并机技术系统。 2.工作模式：纯在线“0”转换在线式UPS。 3.输出功率因数：0.8。 4.直流电压：三进三出±96Vdc/±102Vdc/±108Vdc/±114Vdc/±120Vdc(32/34/36/38/40节)可选，主机自带不少于3种直流电压可调。 5.过载能力：过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；. 6.保护功能：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。 7.超智无线远程监控:设备自带智维接口。设备管理人员能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能（杜绝借用机房房间监控平台方式）。 8.N+X并机冗余：最大≥4台并柜。 9.安装时要求：保证系统的良好运行。 10.服务承诺：提供针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 4 | 阀控式密封铅酸电池 | 12V/100A蓄电池参数要求 1.气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 2.容量：10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10,25℃)； 3. 3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10,25℃)； 4. 1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10,25℃)； 5.大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 6.防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性； 7.安全阀要求：开阀压力小于30，闭阀压力小于20； 8.端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤55mV；放电状态：端电压差值≤100mV； 9.蓄电池标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计蓄电池产品；（功能截图或产品说明书） | 节 | 64 |
| 5 | 电池柜 | 可装32节12V/100AH电池 | 套 | 2 |
| 6 | 电源线 | YJV3*6（给部分围网以及A1-A6仓库供电） | 米 | 4000 |
| 7 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 4000 |
| 8 | 电池连接线 | BVR16 | 米 | 150 |
| 9 | 强电引入 | 3*16+2*10电缆引入 | 米 | 300 |
| 3） | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器30kA | 限压型,四模块,30kA（In）,60kA（Imax）,Up＜1800V | 套 | 1 |
| 2 | 接地母线 | BVR16 | 米 | 100 |
| 3 | 接地端子箱 | 10位 | 套 | 1 |
| 4 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 | 批 | 1 |
| （七） | 跨境电商验货平台 |  |  |  |
| 1） | 装饰装修 |  |  |  |
| 1 | 钢支撑、钢拉条 | 钢架立柱，80*80方钢 | 根 | 19 |
| 2 | 钢支撑、钢拉条 | 钢架立柱，80*40方钢 | 根 | 48 |
| 3 | 钢支撑、刚拉条 | 顶面角铁；40*40 | 根 | 26 |
| 4 | 钢支撑、刚拉条 | 顶面角铁；50*50 | 根 | 9 |
| 5 | 钢板墙板 | 顶面夹心岩棉彩钢板 | m2 | 120 |
| 6 | 墙面装饰板 | 墙面九厘板打底 | m2 | 406 |
| 7 | 墙面装饰板 | 石膏板复面 | m2 | 406 |
| 8 | 金属隔断 | 75竖墙龙骨 | m2 | 181 |
| 9 | 金属隔断 | 墙面岩棉 | m2 | 181 |
| 10 | 金属面油漆 | 钢结构防护银粉漆 | m2 | 181 |
| 11 | 钢板墙板 | 顶面夹心岩棉彩钢板 | m2 | 40 |
| 12 | 双开钢质防火门 | 1500*2300 | 樘 | 3 |
| 13 | 单开钢质防火门 | 900*2300 | 樘 | 1 |
| 14 | 金属防火窗 | 铝合金移窗 3000*1200 | 樘 | 2 |
| 15 | 墙面喷刷涂料 | 墙面乳胶漆 | m2 | 405 |
| 16 | 吊顶天棚 | 吊顶支架及50龙骨 | m2 | 117 |
| 17 | 木质踢脚线 | 吊顶周边L型收条 | m2 | 78 |
| 18 | 吊顶天棚 | 微孔铝板600*600 | m2 | 117 |
| 19 | 钢板墙板 | 顶面夹心岩棉彩钢板 | m2 | 5 |
| 20 | 窗帘轨 | 透明隔热帘 | 个 | 5 |
| 21 | 设备支架制作安装 | 顶面空凋外机支架12#槽钢 | 根 | 5 |
| 22 | 保温盒、保温托盘 | 空调外机不锈钢拖水盘 | 只 | 4 |
| 23 | 塑料管 | 空调凝结水排管UPVC管 | m | 500 |
| 24 | 设备支架制作安装 | 电池柜散力架 | 项 | 1 |
| 25 | 设备支架制作安装 | UPS主机散力架 | 项 | 1 |
| 26 | 设备支架制作安装 | 服务器机柜散力架 | 项 | 1 |
| 27 | 普通灯具 | LED灯，600*600 | 套 | 18 |
| 28 | 配管 | LED灯以及插座等配管 | m | 300 |
| 29 | 配线 | LED灯以及插座等配线 | m | 400 |
| 30 | 照明开关 | LED控制开关 | 个 | 6 |
| 31 | 桥架 | 镀锌桥架200*100、含分线盒等 | m | 50 |
| 32 | 插座 | 五孔插座 | 个 | 20 |
| 2） | 配电系统 |  |  |  |
| 1 | 市电总柜 | 80KVA，柜式落地安装。 | 台 | 1 |
| 2 | 强电引入 | 3*25+2*16电缆引入 | 米 | 300 |
| 2） | 防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器30kA | 限压型,四模块,30kA（In）,60kA（Imax）,Up＜1800V | 套 | 1 |
| 2 | 紫铜排 | 4*40 | 米 | 66 |
| 3 | 接地母线 | BVR16 | 米 | 100 |
| 4 | 接地线 | BVR4 | 米 | 130 |
| 5 | 接地端子箱 | 10位 | 套 | 1 |
| 6 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 | 批 | 1 |
| 3） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 中央空调 | 中央空调：5P | 套 | 1 |
| 2 | 辅材 | 线缆管材等 | 项 | 1 |
| 4) | 附属工程 |  |  |  |
| 1 | 隔离网 | 热浸塑，绿色铁质网状仓库隔离网，网格间距60*60mm,立柱50*50mm铁方管，立柱间距1800mm。按照展开面积计算 | m2 | 650 |
| 2 | 隔离加固件 | 直径40mm钢柱，绿色表漆定制加固件 | 根 | 220 |
| 3 | 加强支撑立柱 | 10*10方钢定制加工，绿色表漆定制加固件 | 套 | 27 |
| 4 | 铁丝网围网大门 | 热浸塑，绿色铁质网状仓库隔离网，网格间距60*60mm,立柱50*50mm铁方管，立柱间距2000mm。按照展开面积计算 | 套 | 17 |
| 5 | 支架制作安装及防腐 | 支架制作安装及防腐 | 项 | 1 |
| （八） | 海关监控室（服务中心9楼） |  |  |  |
| 1) | 其他（机房外排水井由给排水预留） |  |  |  |
| 1 | 1.5P空调 | 1.5P | 台 | 1 |
| 2 | 5P空调 | 5P | 台 | 1 |
| 3 | 排风口 | 国产优质 | 个 | 2 |
| 4 | 回风口 | 国产优质 | 个 | 2 |
| 5 | 格栅 | 国产优质 | 个 | 4 |
| 6 | 风管 | 国产优质 | 米 | 50 |
| 7 | 风管保温处理 | 国产优质 | 米 | 50 |
| 8 | 空调外机铜管 | 国产优质 | 米 | 200 |
| （九） | 海关机房（服务中心10楼） |  |  |  |
| 1） | 装修 |  |  |  |
| 1 | 吊顶破除 | 吊顶破除 | 项 | 1 |
| 2 | 吊顶修复 | 吊顶修复 | 项 | 1 |
| 3 | 防火门改造 | 门洞扩大，封堵 | 项 | 1 |
| 4 | 防火门 | 双门、防火 | 樘 | 1 |
| 2） | 机房制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1. 下送风上回风，空调总冷量≥32KW，显冷量≥30KW，风量≥8000m3/h，加湿量≥5kg/h加热量≥6kw，室内风机采用风机地板下沉方式，投标机房专用空调标准配置制冷剂型号应为R410A环保制冷剂。 2. 投标产品应高效节能，整机能效比≥3.0。其中风冷空调的制冷量覆盖5~100KW。 3. 整机模块化设计：功能模块独立，隔离干扰；结构模块化，减少加工成本且易拆卸；部件模块化，备件最少维护成本低。 4. 运行寿命要求：24小时365天不间断运行设计，设计寿命≥15年； | 台 | 1 |
| 2 | 精密空调配套排水管 | PVC50 | 米 | 70 |
| 3 | 精密空调配套冷凝管 | 紫铜管50mm | 米 | 70 |
| 4 | 3P落地式圆柱空调 | 3P 制热功率 3120W 制冷量 7210W | 台 | 1 |
| 3） | 机房配电系统 |  |  |  |
| 1 | 市电总柜 | 系统：120KVA，柜式落地安装。 功能：两路进线电源通过母联开关实现互投，具备ＡＴＳ切换功能，先断后通，具有自动和解除方式切换开关，每路进线具有Ｂ级防雷保护模块。 输入开关：塑壳断路器250A/3P*2,具备消防脱扣功能，母联开关与输入断路器电气自动互锁，先断后通。 系统功率：120KVA 输出开关：200A/3P*2,100A/3P/*1,63A/2P*5,16A/2P*6 | 台 | 1 |
| 2 | UPS输出配电箱 | 功能：两路进线电源通过母联开关实现互投，具备ＡＴＳ切换功能，先断后通，具有自动和解除方式切换开关，每路进线具有Ｂ级防雷保护模块。 输出开关：100A3P*1,32A/2P*6 | 套 | 1 |
| 3 | UPS主机 | 1.功率容量：≥30KVA/24KW-LS，采用在线SUPER GUARD并机技术系统。 2.工作模式：纯在线“0”转换在线式UPS。 3.输出功率因数：0.8。 4.直流电压：三进三出±96Vdc/±102Vdc/±108Vdc/±114Vdc/±120Vdc(32/34/36/38/40节)可选，主机自带不少于3种直流电压可调。 5.过载能力：过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；. 6.保护功能：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。 7.超智无线远程监控:可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况，具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能。 8.N+X并机冗余：最大≥4台并柜。 9.安装时要求：保证系统的良好运行。 10.投标产品与电池同一品牌。 | 台 | 1 |
| 4 | 阀控式密封铅酸电池 | 12V/100A蓄电池参数要求 1.气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 2.容量：10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10,25℃)； 3. 3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10,25℃)； 4. 1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10,25℃)； 5.大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 6.防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性； 7.安全阀要求：开阀压力小于30，闭阀压力小于20； 8.端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤55mV；放电状态：端电压差值≤100mV； 9.蓄电池标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计蓄电池产品；（功能截图或产品说明书） 10.投标产品与UPS主机同一品牌。 | 节 | 96 |
| 5 | 电池柜 | 可装32节12V/100AH电池 | 套 | 2 |
| 6 | UPS输入电源线 | YJV-5*16mm2 | 米 | 100 |
| 7 | UPS输出电源线 | YJV-3*16mm2 | 米 | 40 |
| 8 | 电池连接线 | BVR16 | 米 | 150 |
| 4） | 机房消防系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷 | 机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌 | 套 | 2 |
| 2 | 药剂 | 纯度≥99.6%（质量比）；酸度≤3ppm（质量比）；水含量≤10ppm（质量比）；不挥发残留物0.01%（质量比）；悬浮沉淀物不可见 | 公斤 | 240 |
| 3 | 感烟探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 只 | 1 |
| 4 | 感温探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 只 | 2 |
| 5 | 通用底座 | 配接探测器 | 只 | 3 |
| 6 | 气体释放指示灯 | 工作电压总线电压：15V～28V脉冲电压;电源电压：DC21V～28V；线制无极性二总线连接，与DC24V电源采用无极性二线连接；总线监视电流≤0.6mA；总线启动电流≤5mA；电源监视电流≤2mA；电源启动电流≤65mA；编码方式接气体灭火控制器，编码范围可在46~50之间设定；温度-10℃～55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露 | 只 | 1 |
| 7 | 声光报警器 | 工作电压总线电压：15V～28V脉冲电压;电源电压：DC21V～28V；线制无极性二总线连接，与DC24V电源采用无极性二线连接；总线监视电流≤0.6mA；总线启动电流≤5mA；电源监视电流≤2mA；电源启动电流≤50mA；变调周期3.5s～4.5s；闪光频率1.0Hz～1.6Hz；声压级75dB～100dB[正前方3m水平处（A计权）；温度-10℃～55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露 | 只 | 2 |
| 8 | 紧急启停按钮 | 编织型，用于气体灭火系统紧急启动，停止启动，每气灭分区回路最多配置6只 | 只 | 1 |
| 9 | 输入输出模块 | 二总线设备，电子编码，内置MCU，启动后输出无源触点，触点容量为DC30V2A，具有线路检测功能。配接底座使用。 | 只 | 2 |
| 10 | 气体终端灭火模块 | 温度-10℃～55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露； | 只 | 1 |
| 11 | 气体灭火控制器 | 主电电源交流220V（187~242V）；备用电池12V/12Ah两节；液晶屏规格LCD液晶屏128×64容量；最大容量4个气体灭火分区，可自由选择气体灭火分区，每区100个回路地址点；温度0℃～+40℃；相对湿度≤95%RH，不凝露 | 台 | 1 |
| 12 | 火灾报警控制器 | 主电电源交流220V（187V～242V）；备用电池12V/12AH铅酸电池2节；液晶屏规格LCD液晶屏128×64；容量壁挂机：回路数：1个每回路的部件数：242点；温度0℃～+40℃ 相对湿度≤95%RH，不凝露 | 台 | 1 |
| 13 | 备用电源 | 输入电压AC187V～242V温度-10℃～40℃；输出容量24V×10A相对湿度≤95%RH，不凝露 电池容量12V/12Ah×2铅酸电池；通讯方式回路总线防护等级IP30 | 台 | 1 |
| 14 | 总线隔离器 | 电源2节五号干电池；工作电流≤11mA；待机电流≤20μA；使用环境温度：-10℃～+50℃相对湿度：≤95%，不凝露 | 块 | 1 |
| 15 | 泄压口 | 开洞尺寸390*400 | 只 | 1 |
| 5） | 环境及动力设备监控系统 |  |  |  |
| 1 | 电量检测模块 | 220V供电，数码管显示，采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率等 | 台 | 1 |
| 2 | 配电系统软件模块 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 3 | UPS模块检测 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 4 | 精密空调模块检测 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 5 | 机房环境温湿度传感器 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示，观察直观，操作方便. | 台 | 4 |
| 6 | 温湿度软件模块 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 7 | 漏水报警控制器（含漏水绳） | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 台 | 1 |
| 8 | 漏水检测绳 | 线长5米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 台 | 1 |
| 9 | 漏水软件模块 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 10 | 消防接口模块 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 11 | 门禁管理软件 | 设备软件接入 | 套 | 1 |
| 12 | 视频接入系统 | 设备软件接入 | 套 | 1 |
| 13 | 环境监控主机 | 1)含组态监控系统软件，正版操作系统软件，可远程IE和客户端查看数据； (2)双AC220V输入电源 , Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口，有1个插槽，可1U标准机架或者壁挂安装。 | 台 | 1 |
| 14 | 智能数据网关 | 交流220V供电，共8个串口，其中6个485串口和2个232串口，8个DI, 4个DO ，1个网口上报，用于数据采集。 | 套 | 3 |
| 15 | 短信报警/查询系统 | 设备软件接入模块 | 套 | 1 |
| 16 | 组态集中软件 | 配套 | 套 | 1 |
| 17 | 远程客户端软件 | 配套 | 项 | 3 |
| 18 | 12V工业电源 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出 | 台 | 3 |
| 19 | 采集箱 | 配套 | 个 | 3 |
| 20 | 安装辅材 | 线缆/标签等 | 项 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |

5、室外工程及综合管路系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC25管 | SC25 | 米 | 726 |
| 2 | SC32管 | SC32 | 米 | 726 |
| 3 | SC50管 | SC50 | 米 | 1016 |
| 4 | PE32管 | PE32 | 米 | 9000 |
| 5 | PE50管 | PE50 | 米 | 7200 |
| 6 | PE100管 | PE100 | 米 | 15000 |
| 7 | SC100管 | SC100 | 米 | 2500 |
| 8 | 小号室外人手井(含井盖) | 600*600*600mm | 个 | 140 |
| 9 | 中号室外人手井(含井盖) | 800*800*600mm | 个 | 23 |
| 10 | 辅材 | 管件连接头卡子等 | 项 | 1 |
| 11 | 挖土方 | 土方开挖 既有建筑物内挖土 深1.5m以内 | m3 | 5868 |
| 12 | 路面开挖及修复处理 | 现有水泥等硬化路面、绿化路面开挖管道沟并修复处理 | 米 | 6520 |
| 13 | 挖土回填方 | 就地回填土 夯实 | m3 | 5000 |
| 14 | 混凝土 | C25 | m3 | 60 |
| A | 小计1 |  |  |  |

6、信息引导发布系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 海关办事大厅 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 显示尺寸不小于3600mm*2025mm 1）小间距LED全彩显示屏； 2）间距≤P1.58mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸； 4）像素结构：LED表贴三合一； 5）像素密度：≥409600 点/㎡； 6）亮度：显示单元亮度≥1200 Nits，亮度支持手动/自动/软件0~100%无极调节，色温：80K-15000K无极可调，水平、垂直视角179°，亮度均匀性≥99%，静态对比度≥10000:1，动态对比度≥200000：1；刷新率≥3600HZ，支持0~100%无极可调； 7）工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，带包装存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 8）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 9）维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡均在前面维护。 10）智能节电：具备（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上。 11）色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节误差≤200K。 12）消隐功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能。 13）摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能。 14）亮暗线消除功能：支持模组间亮暗线修复功能。 | ㎡ | 7.29 |
| 2 | LED控制卡 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 台 | 4 |
| 3 | 支架 | 配套 | ㎡ | 7.29 |
| 4 | 大屏控制器 | 支持8路DVI输入+6路HDMI输出； 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况； 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（需提供功能截图或产品说明书） 支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 | 台 | 1 |
| 5 | 信息发布平台 | 可支持在Windows/Linux系统上安装，系统基于B/S结构，采用HTML5技术，系统基于网络,通过IP地址来管理各个显示终端的显示内容，显示参数、系统设置等； 最高支持真4K多媒体素材发布播放； 支持数据图表、地图、二维码、图片、文字等类型的动态数据素材,可绑定IT信息系统、物联网系统以及互联网数据； 支持提供MQTT接口给第三方平台，通过接口可以获取终端信息、管理终端开关、切换节目、推送实时数据； 支持基于Web3D的3D互动，且Web3D互动不仅可在信息发布终端进行播放，也可传播与互联网，通过网页、微博、微信分享； 支持HTTP、RTSP、RTMP协议直播节目播放； 支持直接从数字摄像头取流播放； 支持多级用户授权，支持节目审核； 支持提供系统操作日志及终端播放日志； 提供手机端页面适配、通过手机可以查看系统状态、发布及审核节目、管理终端开关等； | 台 | 1 |
| 6 | 数据服务器 | 1．CPU: Intel Xeon 3206R (8C,85W,1.9GHz)*2 2．内存：32G RDIMM DDR4 内存*2，内存插槽数≥24个DIMM插槽 3．硬盘：600G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5"*3 最大支持硬盘数： 前置：最大12块3.5英寸硬盘或25块2.5寸硬盘 后置：最大4块3.5英寸硬盘+4*2.5寸硬盘 内置：最大4块3.5英寸硬盘 4．raid卡：独立阵列卡，支持raid0,1,5 5．电源：550W电源*2 6．网卡：双千兆网口/双万兆网口（含模块) 7.可以同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量日志收集等。 8.数据安全：支持配置中文版备份还原软件，自主知识产权（提供证书复印件），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能； 9.配置文件压缩功能，可将磁盘数据压缩至原始大小的30%左右；配置备份文件切割存储许可，可实现以单分区模式、单磁盘模式、多分区模式、多磁盘模式、多个磁盘与分区的混合模式，以任意一种模式的备份与还原功能；系统可实现磁盘克隆、分区克隆。 10.系统安全：支持与服务器同品牌的基于操作系统内核加固的主机安全软件，具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能，具有windows的兼容性认证证书,符合公安部等级保护三级技术要求，提供证书证明。 11.可靠性：通过IECQ体系关于IEC 61340-5-1静电防护标准认证，提供相关证明材料 | 台 | 1 |
| 7 | 嵌入式多媒体控制器 | 高清解码芯片；内存：1G；闪存：8G 可扩展；USB：2个；网口：10/100M自适应；WIFI：802.11 b/g/n；视频端口：HDMI； 支持高清节目播放；支持最多4个高清视频同时播放；支持大数据展示；支持平板/手机投屏；支持多终端播放相同节目时同步播放； 提供3C认证证书 | 台 | 4 |
| 8 | 信息发布客户端授权 | 与多媒体控制器配套授权 | 套 | 23 |
| 9 | 配电柜（大屏配套） | 额定功率：10KW； 回路状态监测：双回路； 具备远程控制、计划任务上电、分步逐级上电、温度检测、逻辑联动控制； 主塑壳断路器：60A*1，交流接触器：32A*1，熔断器：熔断器*1，子微型断路器：32A*3，PLC控制器：PLC控制器*1。 | 套 | 1 |
| 10 | 8口千兆交换机 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥20Mpps，（以官网低指标为准）； ≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥2个千兆SFP口； 连接到主设备就可以自动化上线，可以被管理设备统一管理，实现自动配置功能； 支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路； | 台 | 1 |
| 11 | HDMI线缆 | 3米HDMI线缆 | 条 | 1 |
| 12 | 音箱 | 额定功率：10W；输入：70V/100V；灵敏度：91dB±3dB；频率响应：90Hz-18KHz； | 台 | 2 |
| 13 | 电源线 | YJV3*6 | 米 | 400 |
| 14 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 1 |
| 15 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 16 | 辅材 | 音箱线、包括DVI/RGB/VIDEO/音箱线线缆，电源插座、开关电源、5V电源线和排线、UPS插座等 | 批 | 1 |
|  | 展示大厅 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 显示尺寸不小于6600mm*3713mm 1）小间距LED全彩显示屏； 2）间距≤P1.58mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸； 4）像素结构：LED表贴三合一； 5）像素密度：≥409600 点/㎡； 6）亮度：显示单元亮度≥1200 Nits，亮度支持手动/自动/软件0~100%无极调节，色温：80K-15000K无极可调，水平、垂直视角179°，亮度均匀性≥99%，静态对比度≥10000:1，动态对比度≥200000：1；刷新率≥3600HZ，支持0~100%无极可调； 7）工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，带包装存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 8）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 9）维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡均在前面维护。 11）智能节电：具备（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上。 12）色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节误差≤200K。 13）消隐功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能。 14）摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能。15）亮暗线消除功能：支持模组间亮暗线修复功能。 | ㎡ | 24.5 |
| 2 | LED控制卡 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 台 | 9 |
| 3 | 支架 | 配套 | ㎡ | 24.5 |
| 4 | 大屏控制器 | 支持8路DVI输入+12路HDMI输出； 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况； 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 | 台 | 1 |
| 5 | 嵌入式多媒体控制器 | 高清解码芯片；内存：1G；闪存：8G 可扩展；USB：2个；网口：10/100M自适应；WIFI：802.11 b/g/n；视频端口：HDMI； 支持高清节目播放；支持最多4个高清视频同时播放；支持大数据展示；支持平板/手机投屏；支持多终端播放相同节目时同步播放； 提供3C认证证书 | 台 | 9 |
| 6 | 配电柜（大屏配套） | 额定功率：30KW； 输出回路：双三相回路，6个单相回路；回路状态监测：双回路； 具备远程控制、计划任务上电、分步逐级上电、温度检测、逻辑联动控制； 主塑壳断路器：100A*1，交流接触器：32A*3，熔断器：熔断器*1，子微型断路器：32A*9，PLC控制器：PLC控制器*1。 | 套 | 1 |
| 7 | 8口千兆交换机 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥20Mpps，（以官网低指标为准）； ≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥2个千兆SFP口； 连接到主设备就可以自动化上线，可以被管理设备统一管理，实现自动配置功能； 支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路； | 台 | 1 |
| 8 | HDMI线缆 | 3米HDMI线缆 | 条 | 1 |
| 9 | 音箱 | 额定功率：10W；输入：70V/100V；灵敏度：91dB±3dB；频率响应：90Hz-18KHz； | 台 | 2 |
| 10 | 电源线 | YJV3*6 | 米 | 400 |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 1 |
| 12 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 13 | 辅材 | 音箱线、包括DVI/RGB/VIDEO/音箱线线缆，电源插座、开关电源、5V电源线和排线、UPS插座等 | 批 | 1 |
|  | 配套 |  |  |  |
|  | 综保区入口大屏 |  |  |  |
| 1 | 室外全彩显示屏 | 1．整屏尺寸9.6m*7.68m，分辨率为2400*1920 2．类型：户外P4 3．像素间距：≤4 mm 4．像素密度：≥60000点/㎡ 5．亮度：≥5000nits 6．视角：≥120° 7．刷新频率：≥1920Hz 8．峰值功耗 ≤800W/㎡ | ㎡ | 73.73 |
| 2 | LED控制卡 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 台 | 4 |
| 3 | 大屏控制器 | 支持8路DVI输入+6路HDMI输出； 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况； 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 | 台 | 1 |
| 4 | LED钢支架 | 配套，包含散热所需空调等钢制立柱支架 | 项 | 1 |
| 5 | 配电柜（大屏配套） | 额定功率：80KW；回路状态监测：五回路； 输出回路：双三相回路，6个单相回路；回路状态监测：双回路； 具备远程控制、计划任务上电、分步逐级上电、温度检测、逻辑联动控制； 塑壳断路器：200A*1；交流接触器：50A*5；子断路器：40A*30； 照明检修插座断路器：微型漏电保护断路器16A*1；控制回路断路器：10A*1； PLC控制器*1；PLC控制模块：DC24V*1； | 套 | 1 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥50Mpps；（以官网低指标为准） ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 可配合上端管理设备，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台；（提供截图证明或产品说明书） 整机提供ACl条目数不小于1K条，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； | 台 | 1 |
| 7 | 嵌入式多媒体控制器 | 高清解码芯片；内存：1G；闪存：8G 可扩展；USB：2个；网口：10/100M自适应；WIFI：802.11 b/g/n；视频端口：HDMI； 支持高清节目播放；支持最多4个高清视频同时播放；支持大数据展示；支持平板/手机投屏；支持多终端播放相同节目时同步播放； 提供3C认证证书 | 台 | 4 |
| 8 | HDMI线缆 | 3米HDMI线缆 | 条 | 1 |
| 9 | 音箱 | 额定功率：10W；输入：70V/100V；灵敏度：91dB±3dB；频率响应：90Hz-18KHz； | 台 | 2 |
| 10 | 电源线 | YJV3*6 | 米 | 200 |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 4 |
| 12 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 13 | 散热设备 | 1.5P空调 | 台 | 5 |
| 14 | 防雷接地 | 信号、电源、LED屏体及重要配套设备的防雷接地保护 | 项 | 1 |
| 15 | 辅材 | 音箱线、包括DVI/RGB/VIDEO/音箱线线缆，电源插座、开关电源、5V电源线和排线、UPS插座等 | 批 | 1 |
| 16 | 强电引入 | 3*50+1*25电缆引入 | 米 | 300 |
| A | 小计1 |  |  |  |

7、会议系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | 仓储及办公(A1-A6仓库、监管仓库及现场办公用房） |  |  |  |
|  | 综保会议室 |  |  |  |
| 1 | 红外触控智慧屏 | 产品采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、红外触摸显示器； 产品采用全包裹设计，标配不少于1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸不低于65英寸，显示屏最大显示分辨率达到 4K60fps,显示比例16:9。 产品的电子白板触摸精度可达±1mm； 产品支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板缩放/锁定等功能。 产品在白板书写时支持35ms书写延时； 产品触控笔在电子白板上书写时，具有笔锋效果，获得逼真的书写体验。 产品无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数支持6位或8位。 产品支持PC无线投屏功能，最大可支持4K15帧或1080P60帧； 产品支持欢迎词功能，可以根据需要进行更换欢迎词气氛背景，欢迎词可在设备上进行实时编辑，无需后台进行操作。 无需外接OPS电脑，所投产品支持内置邮箱功能，实现将白板内容保存后发送到指定邮箱。 无需外接OPS电脑，产品支持广告牌、信息窗功能，可以进行内容的滚动显示；支持设备本地配置宣传内容。 无需外接OPS电脑，产品内置的应用市场支持提供50+适配大屏的应用。 无需外接OPS电脑，产品支持文件管理器功能，可以对本地文件和外部设备（USB设备）进行文件的查看和访问，文件格式至少包含word、excel、ppt、pdf、txt。 产品支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/离开会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。 产品支持通过触摸屏进行主席会控功能 ，申请主席后能够实现广播会场、添加/删除会场、远端静音/取消静音、结束/延长会议等功能。 产品支持从终端侧自主发起多方会议的功能，无需后台管理员进行协助。 产品支持数据会议功能，在两方或多方会议下实现数据材料共享，数据会议清晰度不低于1080P30； 产品支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。 产品支持H.264 BP, H.264 HP, H.264 SVC，H.265视频编解码协议。 产品支持1080P 25/30帧，720P 50/60帧， 720P 25/30帧，4CIF， CIF等主流视频格式编解码。 产品支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能。 产品支持IPv4和IPv6双协议栈下的正常通信。 产品至少支持1个10M/100M/1000M自适应网络接口。 产品呼叫带宽范围支持64Kbps-4Mbps。 | 台 | 1 |
| 2 | 落地支架 | 65寸落地支架 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧投屏器 | 智慧投屏器 | 套 | 1 |
| 4 | OPS | OPS(I5-8500,8G DDR4,128G SSD,4K60,windows10 SAC) | 套 | 1 |
| 5 | 触控笔一盒 | 触控笔一盒 (含两支) | 套 | 1 |
| 6 | 信号电缆 | 信号电缆 | 套 | 1 |
| 7 | 分布式输入节点 | 1、支持DVI、HDMI、SDI常规信号接口输入； 2、支持4K高清输入； 3、支持60帧实时编码处理,确保图像不丢失、流畅； 4、内置先进的图像处理平台,确保原始图像完美呈现； 5、高低码流同时输出,适用近距离、远距离互联； 6、内置音频输入采集模块,确保音视频能够同步处理； 7、支持实时输入信号预览回显,确保每个信号状态尽在掌控； 8、输入信号支持字幕、透明台标的叠加； 9、支持POE和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择； 10、采用嵌入式硬件,确保设备稳定、安全可靠； 11、集成中控内核,实现中央控制功能； 12、集成KVM模块。 | 台 | 2 |
| 8 | 分布式输出节点 | 1、支持DVI、HDMI高清输出； 2、支持多种分辨率输出； 3、支持60帧图像解码,性能优越； 4、单一节点支持16个高清画面任意漫游叠加； 5、支持大规模拼接、图像精确同步管理技术； 6、支持音频直接解码输出； 7、支持叠加文本、图片、透明度等炫酷UI； 8、支持POE和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择； 9、集成中控内核,实现中央控制功能； 10、支持USB鼠标、键盘,实现一台终端控制所有输入节点的KVM功能。 | 台 | 1 |
| 9 | 一拖二无线手持话筒 | 1、一拖二无线手持话筒 2、使用距离理想环境达到100m，复杂环境使用距离可达60m； 3、频率范围：640MHz-690MHz； | 套 | 1 |
| 10 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1、一拖四无线鹅颈话筒； 2、使用距离理想环境不低于80m，复杂环境使用距离不低于20-45m； 3、频率范围：610MHz-670MHz； | 套 | 1 |
| 11 | 数字调音台 | 1.12路话筒输入，2路立体声输入； 2.内置USB声卡，支持USB输入，支持蓝牙连接； 3.内置专业DSP数字效果器，具有双99种DSP效果； 4.2路主输出，4路编组输出，4路AUX输出； 5.输入通道个有四段均衡； 6.主输出具有双七段图示均衡； 7.频率响应：＜10Hz-150KHz(-1dB)，＜10Hz-200KHz(-3dB)； 8.信噪比：110dB/112dB； 9.失真度：0.005%； | 台 | 1 |
| 12 | 主音响 | 1.频响范围：105Hz～20kHz； 2.额定功率：100W； 3.标称阻抗：8Ω； 4.输入灵敏度：89dB（1M/1W）； 5.最大声压：108dB； 6.覆盖角度：水平120°（H），垂直10°（V）。 | 只 | 2 |
| 13 | 专业功放 | 1.频率响应：20Hz-20KHz±3dB； 2.立体声功率：2x200W/8Ω，2x300W/4Ω； 3.桥接功率：600W/8Ω； 4.信噪比：112dB@32dB； 5.输入灵敏度：0.775V； 6.总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz； | 台 | 1 |
| 14 | 反馈抑制器 | 1.双通道，每通道24个反馈抑制频点选择； 2.高达96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 3.便捷的面板bypass/on按键切换工作模式； 4.可一键清除找到的啸叫点及一键保存/清除滤波器设置； 5.每通道提供压缩器、限幅、噪声门、功能设置； 6.采用144*32高清LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平； 7.设备提供30组预存设置； | 台 | 1 |
| 15 | 数字音频处理器 | 1、2进6出矩阵式； 2、每路输入/输出通道带哑音控制、延时和相位控制、6段参量均衡； 3、输出通道同时支持增益、分频、压缩、限幅及信号选择，均衡支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 4、输入通道同时支持噪声门调节 ； 5、支持通道参数拷贝及联动控制； 6、支持电脑软件、中控系统、面板控制； 7、面板控制支持密码锁定，支持分功能锁定； 8、可存储不少于30种用户程序； | 台 | 1 |
| 16 | 无线控制平板 | WIFI版128G | 台 | 1 |
| 17 | 中控主机 | 1.支持多种控制方式，可用Andriod、IOS、WINDOWS等多种系统控制终端 2.具有16路可编程RS-232接口（其中8路为9针串口，8路为凤凰插），8路RS-485接口，16路红外接口，8路I/O口，8路继电器接口； 3.面板带有8个可自定义功能的按键 4.支持串口转发功能，命令代码可以从某串口输入，也设定同步从其它串口输出 5.支持TCP/UDP控制方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备，支持网络控制的同时还能实现主机网络级联； 6.内置万年历功能，可让中控在指定时间自动执行控制操作； 7.主机自带智能红外学习功能模块 8.COM1~3接口可自定义接收触发控制代码 | 台 | 1 |
| 18 | 8路强电控制器 | 1.具有8路独立的强电继电器开关控制； 2.设备可级联； 3.控制供电：24VDC； | 台 | 1 |
| 19 | 中控软件 | 1.软件套装包括命令库编辑软件、控制界面设计软件、红外命令学习软件、主机IP设置软件 | 台 | 1 |
| 20 | 电源时序器 | 1.设备级联接口采用RJ45网头； 2.支持设备多台级联； 3.支持无源消防信号启动； 4、最大负载：<7000W（阻性负载）； 5、单路负载：<4000W； 6、可控路数：8 路； 7、外部控制：标准RS232/RS485串口控制； | 台 | 1 |
| 21 | 音响线 | 100芯，无氧铜，25米 | 卷 | 1 |
| 22 | HDMI线 | 成品，15米 | 根 | 2 |
| 23 | 音响壁架 | 定制 | 套 | 2 |
| 24 | 多媒体地插 | 隐藏式五孔、HDMI、高清VGA、音视频3.5、音频6.35、话筒卡农地插 | 套 | 2 |
| 25 | 22U机柜(600*600*1200) | 产品尺寸：宽度:600×深度:600，容量：22U； | 台 | 1 |
| 26 | 辅材 | 音频连接线、胶布、接头、管卡等 | 项 | 1 |
|  | 海关会议室 |  |  |  |
| 1 | 红外触控智慧屏 | 须与MCU同一品牌。 产品采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、红外触摸显示器； 产品采用全包裹设计，标配不少于1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸不低于65英寸，显示屏最大显示分辨率达到 4K60fps,显示比例16:9。 产品支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板缩放/锁定等功能。 产品触控笔在电子白板上书写时，具有笔锋效果，获得逼真的书写体验。 产品无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数支持6位或8位。 产品支持PC无线投屏功能，最大可支持4K15帧或1080P60帧； 产品支持欢迎词功能，可以根据需要进行更换欢迎词气氛背景，欢迎词可在设备上进行实时编辑，无需后台进行操作。。 无需外接OPS电脑，产品支持文件管理器功能，可以对本地文件和外部设备（USB设备）进行文件的查看和访问，文件格式至少包含word、excel、ppt、pdf、txt。 产品支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示； 产品支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/离开会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。 产品支持电子铭牌功能，实现对与会人员智能人脸识别，对会议视频中的人物自动叠加电子名牌，可显示姓名、职务等信息； 产品支持通过触摸屏进行主席会控功能 ，申请主席后能够实现广播会场、添加/删除会场、远端静音/取消静音、结束/延长会议等功能。 产品支持从终端侧自主发起多方会议的功能，无需后台管理员进行协助。 产品支持数据会议功能，在两方或多方会议下实现数据材料共享，数据会议清晰度不低于1080P30；（需提供功能截图或产品说明书） 产品支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。 产品支持H.264 BP, H.264 HP, H.264 SVC，H.265视频编解码协议。 产品支持1080P 25/30帧，720P 50/60帧， 720P 25/30帧，4CIF， CIF等主流视频格式编解码。 产品支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能。 产品支持内置麦克风阵列，麦克风数量至少12个。产品支持内置麦克风进行前向180°拾音，可以达到8米范围拾音。 产品支持IPv4和IPv6双协议栈下的正常通信。 产品至少支持1个10M/100M/1000M自适应网络接口。 产品呼叫带宽范围支持64Kbps-4Mbps。 产品应具备良好的网络适应性，最大30%网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行； 产品应在80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。（需提供功能截图或产品说明书） 产品支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全； | 台 | 1 |
| 2 | 落地支架 | 65寸落地支架 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧投屏器 | 智慧投屏器 | 套 | 1 |
| 4 | OPS | OPS(I5-8500,8G DDR4,128G SSD,4K60,windows10 SAC) | 套 | 1 |
| 5 | 触控笔一盒 | 触控笔一盒 (含两支) | 套 | 1 |
| 6 | 信号电缆 | 信号电缆 | 套 | 1 |
| 7 | MCU配套管理软件 | 采用B/S构架及独立硬件服务器，非MCU内置模块，实现会议管理、设备管理、会议控制等功能。 须与MCU同品牌。 支持会管平台分布式部署，上级会管平台可实现对全网级联会议统一管理，下级会管平台不因与上级平台网络中断，而影响本地会议召开； 支持群集备份功能，当集群中的会管平台出现异常时，会管业务可自动切换到备份服务器上； 支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。 支持最大设备数量不少于10000个，最大注册数不少于1000路，最大呼叫并发数不少于1000路。 支持呼叫带宽配置与管理，控制区域呼叫流量，避免网络拥塞。 支持呼叫路由控制、号码变换，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配等查找规则识别呼叫区域； 支持呼叫时携带会议号和鉴权密码信息，实现与异构MCU的鉴权会议级联；（需提供功能截图或产品说明书） 支持公私网穿越功能模块，支持不少于60Mbps穿越代理能力。 支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议。 支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端加入会议，保障会议私密性；（需提供功能截图或产品说明书） 支持设置主席、一键静闭音、广播/选看会场、设置多画面、多画面轮询、摄像机PTZ控制、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、点名等功能。 支持会议合并、会议拆分功能。 支持将会场强行从一个会议移动至另一个会议中，移动过程中会场呼叫不会中断； 支持点对点会议中，邀请其他会场加入会议，呼叫台自动调度至非终端内置的MCU上，切换过程中会议不中断。 支持在会议管理界面上进行录制、直播、设置录播视频源等操作。 支持在系统管理界面上，以图表等直观方式，实时显示设备、会议、系统、资源利用率等监控状态。 支持以网络趋势图方式，实时显示会场视音频及辅流，网络丢包、抖动、延时等状态信息，当超出告警阈值时，系统可自动上报告警； 支持网络拓扑管理，可根据设备的物理位置在图层上进行标示，实时显示设备忙闲状态、告警、参数配置等信息。 支持网络地址本功能，实现地址本条目查询、下载、自动更新等功能，支持LDAP访问认证及加密。 支持MCU及终端设备状态查看、自动发现、参数批量配置和修改、配置锁定和恢复、故障告警等功能。 支持通过对用户账号的所属用户类型和所属组织来进行分级分权管理； 须提供所投设备的软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
| 8 | MCU | 呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps，支持1080p、720p、4CIF、CIF分辨率的活动视频。 支持通过软件许可和计算资源平滑扩容MCU端口容量，授权许可不与硬件设备绑定，允许License许可资源按需浮动共享； 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，满足H.323、SIP会场同时接入，具备良好的兼容性； 支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果；（需提供功能截图或产品说明书）单机最大端口容量支持不少于12个1080P60fps视频端口或者25个1080P 30fps视频端口或者50个720P30fps视频端口。 要求配置不少于10路1080P30会场接入能力，会议组数不受限制。 支持将1 个1080P60fps 端口可拆分为 2 个1080P30fps 端口、或者 4 个720P30fps端口。 支持AVC/SVC混合会议。 支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265SCC视频协议。 支持G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、iLBC、Opus音频协议。 支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。 支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果，。 支持最大1080P60fps收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式不少于60种。 支持会议中每个会场观看独立的多画面，每个会场的多画面模式及多画面中所有分屏会场可设置。 支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况,动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡； 支持单通道、多通道混合级联会议，最大支持不少于6级级联。 支持自动多通道级联，无须提前配置会议模板或参数，根据级联会议观看需要，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面。 为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果。 支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验； 支持Web、SSH等远程管理服务，支持特定IP地址访问控制。 | 套 | 1 |
| 9 | MCU并发端口许可 | MCU并发端口许可(1*1080P30/2*720p30/4*SD port) | 套 | 10 |
| 10 | 数据服务器 | 1．CPU: Intel Xeon 3206R (8C,85W,1.9GHz)*2 2．内存：32G RDIMM DDR4 内存*2，内存插槽数≥24个DIMM插槽 3．硬盘：600G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5"*3 | 台 | 2 |
| 11 | 分布式输入节点 | 1、支持DVI、HDMI、SDI常规信号接口输入； 2、支持4K高清输入； 3、支持60帧实时编码处理,确保图像不丢失、流畅； 4、内置先进的图像处理平台,确保原始图像完美呈现； 5、高低码流同时输出,适用近距离、远距离互联； 6、内置音频输入采集模块,确保音视频能够同步处理； 7、支持实时输入信号预览回显,确保每个信号状态尽在掌控； 8、输入信号支持字幕、透明台标的叠加； 9、支持POE和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择； 10、采用嵌入式硬件,确保设备稳定、安全可靠； 11、集成中控内核,实现中央控制功能； 12、集成KVM模块。 | 台 | 2 |
| 12 | 分布式输出节点 | 1、支持DVI、HDMI高清输出； 2、支持多种分辨率输出； 3、支持60帧图像解码,性能优越； 4、单一节点支持16个高清画面任意漫游叠加； 5、支持大规模拼接、图像精确同步管理技术； 6、支持音频直接解码输出； 7、支持叠加文本、图片、透明度等炫酷UI； 8、支持POE和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择； 9、集成中控内核,实现中央控制功能； 10、支持USB鼠标、键盘,实现一台终端控制所有输入节点的KVM功能。 | 台 | 1 |
| 13 | 一拖二无线手持话筒 | 1、一拖二无线手持话筒 2、使用距离理想环境达到100m，复杂环境使用距离可达60m； 3、频率范围：640MHz-690MHz； | 套 | 1 |
| 14 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1、一拖四无线鹅颈话筒； 2、使用距离理想环境不低于80m，复杂环境使用距离不低于20-45m； 3、频率范围：610MHz-670MHz； | 套 | 1 |
| 15 | 数字调音台 | 1.12路话筒输入，2路立体声输入； 2.内置USB声卡，支持USB输入，支持蓝牙连接； 3.内置专业DSP数字效果器，具有双99种DSP效果； 4.2路主输出，4路编组输出，4路AUX输出； 5.输入通道个有四段均衡； 6.主输出具有双七段图示均衡； 7.频率响应：＜10Hz-150KHz(-1dB)，＜10Hz-200KHz(-3dB)； 8.信噪比：110dB/112dB； 9.失真度：0.005%； | 台 | 1 |
| 16 | 主音响 | 1.频响范围：105Hz～20kHz； 2.额定功率：100W； 3.标称阻抗：8Ω； 4.输入灵敏度：89dB（1M/1W）； 5.最大声压：108dB； 6.覆盖角度：水平120°（H），垂直10°（V）。 | 只 | 2 |
| 17 | 专业功放 | 1.频率响应：20Hz-20KHz±3dB； 2.立体声功率：2x200W/8Ω，2x300W/4Ω； 3.桥接功率：600W/8Ω； 4.信噪比：112dB@32dB； 5.输入灵敏度：0.775V； 6.总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz； | 台 | 1 |
| 18 | 反馈抑制器 | 1.双通道，每通道24个反馈抑制频点选择； 2.高达96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 3.便捷的面板bypass/on按键切换工作模式； 4.可一键清除找到的啸叫点及一键保存/清除滤波器设置； 5.每通道提供压缩器、限幅、噪声门、功能设置； 6.采用144*32高清LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平； 7.设备提供30组预存设置； | 台 | 1 |
| 19 | 数字音频处理器 | 1、2进6出矩阵式； 2、每路输入/输出通道带哑音控制、延时和相位控制、6段参量均衡； 3、输出通道同时支持增益、分频、压缩、限幅及信号选择，均衡支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 4、输入通道同时支持噪声门调节 ； 5、支持通道参数拷贝及联动控制； 6、支持电脑软件、中控系统、面板控制； 7、面板控制支持密码锁定，支持分功能锁定； 8、可存储不少于30种用户程序； | 台 | 1 |
| 20 | 无线控制平板 | WIFI版128G | 台 | 1 |
| 21 | 中控主机 | 1.支持多种控制方式，可用Andriod、IOS、WINDOWS等多种系统控制终端 2.具有16路可编程RS-232接口（其中8路为9针串口，8路为凤凰插），8路RS-485接口，16路红外接口，8路I/O口，8路继电器接口； 3.面板带有8个可自定义功能的按键 4.支持串口转发功能，命令代码可以从某串口输入，也设定同步从其它串口输出 5.支持TCP/UDP控制方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备，支持网络控制的同时还能实现主机网络级联； 6.内置万年历功能，可让中控在指定时间自动执行控制操作； 7.主机自带智能红外学习功能模块 8.COM1~3接口可自定义接收触发控制代码 | 台 | 1 |
| 22 | 8路强电控制器 | 1.具有8路独立的强电继电器开关控制； 2.设备可级联； 3.控制供电：24VDC； | 台 | 1 |
| 23 | 中控软件 | 1.软件套装包括命令库编辑软件、控制界面设计软件、红外命令学习软件、主机IP设置软件 | 台 | 1 |
| 24 | 电源时序器 | 1.设备级联接口采用RJ45网头； 2.支持设备多台级联； 3.支持无源消防信号启动； 4、最大负载：<7000W（阻性负载）； 5、单路负载：<4000W； 6、可控路数：8 路； 7、外部控制：标准RS232/RS485串口控制； | 台 | 1 |
| 25 | 音响线 | 100芯，无氧铜，25米 | 卷 | 1 |
| 26 | HDMI线 | 成品，15米 | 根 | 2 |
| 27 | 音响壁架 | 定制 | 套 | 2 |
| 28 | 多媒体地插 | 隐藏式五孔、HDMI、高清VGA、音视频3.5、音频6.35、话筒卡农地插 | 套 | 2 |
| 29 | 22U机柜(600*600*1200) | 产品尺寸：宽度:600×深度:600，容量：22U； | 台 | 1 |
| 30 | 辅材 | 音频连接线、胶布、接头、管卡等 | 项 | 1 |
| 2） | 展示中心 |  |  |  |
|  | 三楼会议室 |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | 显示参数 刷新率：60 Hz； 像素间距：0.124(H) × 0.372(V) mm； 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz； 色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.） 色深度：10 bit 对比度：1200：1（Typ.）； 亮度：350 cd/m²； 可视角：178°(H)/178°(V)； 触控参数 触控响应速度：＜ 10 ms； 触摸方式：红外触控； 系统参数 CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz； 内置存储：32 GB； 内存：3 GB； 操作系统：Android 8.0； 网卡：内置百兆网卡，支持路由功能 产品具备SRRC无线电发射设备型号核准证认证证书 整机符合电磁兼容特性，产品需通过CB认证证书 整机采用红外触控技术，零贴合触摸工艺，告别隔空感，支持20点触控，触摸精度提升至1mm,触控响应时间达到＜5ms， 书写延时达到<30ms，书写流畅度极佳； 内置2个16W音箱，支持双声道和音量自定义调节； 支持与热成像、雷达等探测器或第三方物联网网关等设备的联动对接，为最大化提升会议室效率，可检测使用状态，如在无人状态下的会议室释放或设备自动开关机等； 屏幕具有环境光自动检测功能，根据环境光的不同，自动调节屏幕亮度，支持用户自定义屏幕亮度； 整机具备抗振动、防跌落特性，显示屏供电系统及线路具有防雷功能，符合GB/T17626.5-2019中防雷4级要求，设备通过IPX3防水检验标准测试，整机环境适应性强，整体功能能稳定使用。 在不关闭整机电源的情况下可一键开启节能模式、关闭液晶屏背光，实现功耗降低超过90%； 整机具备有效监控、预繁、降温和断电保护功能的智能温控系统； 系统UI采用底边栏设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，且底边栏支持底部向下滑动1-2秒自动收起和底部向上滑动1-2秒自动展开，方便用户操作和全屏展示； 吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户调用白板或批注功能，方便用户使用； 支持在任一应用界面打开底栏应用弹窗，点击即快速切换应用，拖动触发多屏实现便捷分屏，满足灵活使用需求； 为应对复杂的应用场景，产品需提供内置播放器、应用商城、平板管家和远程在线升级系统，系统键盘大小支持自定义调节，且支持自由拖动，预装输入法支持手写输入和语音输入； 为提高人机交互的便利性，产品需内置语音助手软件。 支持白板内容锁定：白板支持图片或书写内容锁定，锁定后仍支持在锁定内容上书写或擦除，不影响锁定内容；支持长按1-2秒锁定内容解锁或点击解锁图标恢复锁定内容状态。 | 台 | 1 |
| 2 | 移动支架 | 载荷承重：≥119Lbs （54kg）； 升降高度：1297mm~1497mm。 | 套 | 1 |
| 3 | 无线投屏器 | 接口：USB接口即插即用； 支持系统： Windows7/8/10 , macOS 10以上 分辨率：1080P 30fps； 传输延时：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac）。 WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi ； 加密：AES | 套 | 1 |
| 4 | OPS电脑 | 内存：8GB； 硬盘：256G固态硬盘； 主频：2.9GHz； 处理器：Intel H310C Express； CPU：Intel Core i5 9400； 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac； 显卡：集成显卡； 接口：网络接口RJ45 x1，存储控制接口USB 2.0/3.0 x6，视频输出接口HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1； 蓝牙：Bluetooth 4.2； | 套 | 1 |
| 5 | 智能笔 | 笔头：红外、电容兼容，2.8mm纳米笔头； 数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术； | 只 | 2 |
| 6 | 全向麦克风 | 须与会议终端同一品牌。 数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离不小于6米。 | 套 | 1 |
| 7 | 高清摄像机 | 须与高清终端同一品牌。 支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。 支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 支持不小于12倍光学变焦。 支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。 水平转动范围：≥+/-170°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 支持≥254个预置位。 支持不少于2路高清视频输出接口。 支持不少于2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 支持本地USB接口软件升级功能。 | 套 | 1 |
| 8 | 会议电视终端(1080P30) | 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议。 支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。 无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数可设置。 提供至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。 提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口。 支持同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流，同时观看多个视频会场画面。 支持在终端3个不同的视频输出口，分别显示辅流画面、1路远端会场画面及1路自定义的多画面。 视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过250ms。 支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。 支持并配置触控平板，采用不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI。 内置以太网口接口及Wi-Fi模块，支持通过有线、无线网络与终端连接。 支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。 | 套 | 1 |
| 9 | 信号电缆 | 信号电缆 | 套 | 1 |
| 10 | 投影机 | 投影技术3LCD显示芯片0.76英寸 亮度5000流明,亮度均匀值90%,对比度15000:1 | 套 | 1 |
| 11 | 投影幕 | 120寸，电动玻珠幕4:3 | 套 | 1 |
| 12 | 投影吊架 | 定制 | 套 | 1 |
| 13 | 分布式输入节点 | 1、支持DVI、HDMI、SDI常规信号接口输入； 2、支持4K高清输入； 3、支持60帧实时编码处理,确保图像不丢失、流畅； 4、内置先进的图像处理平台,确保原始图像完美呈现； 5、高低码流同时输出,适用近距离、远距离互联； 6、内置音频输入采集模块,确保音视频能够同步处理； 7、支持实时输入信号预览回显,确保每个信号状态尽在掌控； 8、输入信号支持字幕、透明台标的叠加； 9、支持POE和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择； 10、采用嵌入式硬件,确保设备稳定、安全可靠； 11、集成中控内核,实现中央控制功能； 12、集成KVM模块。 | 台 | 2 |
| 14 | 分布式输出节点 | 1、支持DVI、HDMI高清输出； 2、支持多种分辨率输出； 3、支持60帧图像解码,性能优越； 4、单一节点支持16个高清画面任意漫游叠加； 5、支持大规模拼接、图像精确同步管理技术； 6、支持音频直接解码输出； 7、支持叠加文本、图片、透明度等炫酷UI； 8、支持POE和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择； 9、集成中控内核,实现中央控制功能； 10、支持USB鼠标、键盘,实现一台终端控制所有输入节点的KVM功能。 | 台 | 1 |
| 15 | 一拖二无线手持话筒 | 1、一拖二无线手持话筒 2、使用距离理想环境达到100m，复杂环境使用距离可达60m； 3、频率范围：640MHz-690MHz； | 套 | 1 |
| 16 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1、一拖四无线鹅颈话筒； 2、使用距离理想环境不低于80m，复杂环境使用距离不低于20-45m； 3、频率范围：610MHz-670MHz； | 套 | 3 |
| 17 | 数字调音台 | 1.12路话筒输入，2路立体声输入； 2.内置USB声卡，支持USB输入，支持蓝牙连接； 3.内置专业DSP数字效果器，具有双99种DSP效果； 4.2路主输出，4路编组输出，4路AUX输出； 5.输入通道个有四段均衡； 6.主输出具有双七段图示均衡； 7.频率响应：＜10Hz-150KHz(-1dB)，＜10Hz-200KHz(-3dB)； 8.信噪比：110dB/112dB； 9.失真度：0.005%； | 台 | 1 |
| 18 | 主音响 | 1.频响范围：105Hz～20kHz； 2.额定功率：100W； 3.标称阻抗：8Ω； 4.输入灵敏度：89dB（1M/1W）； 5.最大声压：108dB； 6.覆盖角度：水平120°（H），垂直10°（V）。 | 只 | 4 |
| 19 | 专业功放 | 1.频率响应：20Hz-20KHz±3dB； 2.立体声功率：2x200W/8Ω，2x300W/4Ω； 3.桥接功率：600W/8Ω； 4.信噪比：112dB@32dB； 5.输入灵敏度：0.775V； 6.总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz； | 台 | 2 |
| 20 | 反馈抑制器 | 1.双通道，每通道24个反馈抑制频点选择； 2.高达96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 3.便捷的面板bypass/on按键切换工作模式； 4.可一键清除找到的啸叫点及一键保存/清除滤波器设置； 5.每通道提供压缩器、限幅、噪声门、功能设置； 6.采用144*32高清LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平； 7.设备提供30组预存设置； | 台 | 1 |
| 21 | 数字音频处理器 | 1、2进6出矩阵式； 2、每路输入/输出通道带哑音控制、延时和相位控制、6段参量均衡； 3、输出通道同时支持增益、分频、压缩、限幅及信号选择，均衡支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 4、输入通道同时支持噪声门调节 ； 5、支持通道参数拷贝及联动控制； 6、支持电脑软件、中控系统、面板控制； 7、面板控制支持密码锁定，支持分功能锁定； 8、可存储不少于30种用户程序； | 台 | 1 |
| 22 | 无线控制平板 | WIFI版128G | 台 | 1 |
| 23 | 中控主机 | 1.支持多种控制方式，可用Andriod、IOS、WINDOWS等多种系统控制终端 2.具有16路可编程RS-232接口（其中8路为9针串口，8路为凤凰插），8路RS-485接口，16路红外接口，8路I/O口，8路继电器接口； 3.面板带有8个可自定义功能的按键 4.支持串口转发功能，命令代码可以从某串口输入，也设定同步从其它串口输出 5.支持TCP/UDP控制方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备，支持网络控制的同时还能实现主机网络级联； 6.内置万年历功能，可让中控在指定时间自动执行控制操作； 7.主机自带智能红外学习功能模块 8.COM1~3接口可自定义接收触发控制代码 | 台 | 1 |
| 24 | 8路强电控制器 | 1.具有8路独立的强电继电器开关控制； 2.设备可级联； 3.控制供电：24VDC； | 台 | 1 |
| 25 | 中控软件 | 1.软件套装包括命令库编辑软件、控制界面设计软件、红外命令学习软件、主机IP设置软件 | 台 | 1 |
| 26 | 电源时序器 | 1.设备级联接口采用RJ45网头； 2.支持设备多台级联； 3.支持无源消防信号启动； 4、最大负载：<7000W（阻性负载）； 5、单路负载：<4000W； 6、可控路数：8 路； 7、外部控制：标准RS232/RS485串口控制； | 台 | 1 |
| 27 | 音响线 | 100芯，无氧铜，25米 | 卷 | 1 |
| 28 | HDMI线 | 成品，15米 | 根 | 2 |
| 29 | 音响壁架 | 定制 | 套 | 4 |
| 30 | 多媒体地插 | 隐藏式五孔、HDMI、高清VGA、音视频3.5、音频6.35、话筒卡农地插 | 套 | 2 |
| 31 | 22U机柜(600*600*1200) | 产品尺寸：宽度:600×深度:600，容量：22U； | 台 | 1 |
| 32 | 辅材 | 音频连接线、胶布、接头、管卡等 | 项 | 1 |
|  | 四楼会议室 |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | 显示参数 刷新率：60 Hz； 像素间距：0.124(H) × 0.372(V) mm； 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz； 色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.） 色深度：10 bit 对比度：1200：1（Typ.）； 亮度：350 cd/m²； 可视角：178°(H)/178°(V)； 触控参数 触控响应速度：＜ 10 ms； 触摸方式：红外触控； 系统参数 CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz； 内置存储：32 GB； 内存：3 GB； 操作系统：Android 8.0； 网卡：内置百兆网卡，支持路由功能 产品具备SRRC无线电发射设备型号核准证认证证书 整机符合电磁兼容特性，产品需通过CB认证证书 整机采用红外触控技术，零贴合触摸工艺，告别隔空感，支持20点触控，触摸精度提升至1mm,触控响应时间达到＜5ms， 书写延时达到<30ms，书写流畅度极佳； 内置2个16W音箱，支持双声道和音量自定义调节； 支持与热成像、雷达等探测器或第三方物联网网关等设备的联动对接，为最大化提升会议室效率，可检测使用状态，如在无人状态下的会议室释放或设备自动开关机等； 屏幕具有环境光自动检测功能，根据环境光的不同，自动调节屏幕亮度，支持用户自定义屏幕亮度； 整机具备抗振动、防跌落特性，显示屏供电系统及线路具有防雷功能，符合GB/T17626.5-2019中防雷4级要求，设备通过IPX3防水检验标准测试，整机环境适应性强，整体功能能稳定使用。 在不关闭整机电源的情况下可一键开启节能模式、关闭液晶屏背光，实现功耗降低超过90%； 整机具备有效监控、预繁、降温和断电保护功能的智能温控系统； 系统UI采用底边栏设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，且底边栏支持底部向下滑动1-2秒自动收起和底部向上滑动1-2秒自动展开，方便用户操作和全屏展示； 吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户调用白板或批注功能，方便用户使用； 支持在任一应用界面打开底栏应用弹窗，点击即快速切换应用，拖动触发多屏实现便捷分屏，满足灵活使用需求； 为应对复杂的应用场景，产品需提供内置播放器、应用商城、平板管家和远程在线升级系统，系统键盘大小支持自定义调节，且支持自由拖动，预装输入法支持手写输入和语音输入； 为提高人机交互的便利性，产品需内置语音助手软件。 支持白板内容锁定：白板支持图片或书写内容锁定，锁定后仍支持在锁定内容上书写或擦除，不影响锁定内容；支持长按1-2秒锁定内容解锁或点击解锁图标恢复锁定内容状态。 | 套 | 1 |
| 2 | 移动支架 | 载荷承重：≥119Lbs （54kg）； 升降高度：1297mm~1497mm。 | 套 | 1 |
| 3 | 无线投屏器 | 接口：USB接口即插即用； 支持系统： Windows7/8/10 , macOS 10以上 分辨率：1080P 30fps； 传输延时：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac）。 WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi ； 加密：AES | 套 | 1 |
| 4 | OPS电脑 | 内存：8GB； 硬盘：256G固态硬盘； 主频：2.9GHz； 处理器：Intel H310C Express； CPU：Intel Core i5 9400； 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac； 显卡：集成显卡； 接口：网络接口RJ45 x1，存储控制接口USB 2.0/3.0 x6，视频输出接口HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1； 蓝牙：Bluetooth 4.2； | 套 | 1 |
| 5 | 智能笔 | 笔头：红外、电容兼容，2.8mm纳米笔头； 数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术； | 套 | 1 |
| 6 | 全向麦克风 | 须与会议终端同一品牌。 数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离不小于6米。 | 套 | 1 |
| 7 | 高清摄像机 | 须与高清终端同一品牌。 支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。 支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 支持不小于12倍光学变焦。 支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。 水平转动范围：≥+/-170°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 支持≥254个预置位。 支持不少于2路高清视频输出接口。 支持不少于2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 支持本地USB接口软件升级功能。 | 套 | 1 |
| 8 | 信号电缆 | 信号电缆 | 套 | 1 |
| 9 | 会议电视终端(1080P30) | 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议。 支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数可设置。 提供至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。 提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口。 支持同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流，同时观看多个视频会场画面。 支持在终端3个不同的视频输出口，分别显示辅流画面、1路远端会场画面及1路自定义的多画面。 视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过250ms。 支持并配置触控平板，采用不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI。 内置以太网口接口及Wi-Fi模块，支持通过有线、无线网络与终端连接。 支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。 产品应具备良好的视频抗网络丢包能力，在35%网络丢包下,视频清晰流畅、不影响会议继续进行； 产品应具备良好的音频抗网络丢包能力，在80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。 产品应具备安全性管理：支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持AES媒体流加密算法，支持会议接入密码、会议控制密码、管理员密码、支持SSH/HTTPS、支持双流加密；支持Web、telnet 密码保护，密码须符合复杂度要求，至少包含字母、数字、特殊字符中的两种,密码长度不小于8位。 | 套 | 1 |
| 10 | 调音台 | 1.14路两用话筒输入，1组（2路）立体声输入； 2.具有数字显示屏，内置99种DSP效果； 3.1组主输出，1路效果输出； 4.输入每路具有三段可调； 5.带录音功能； 6.总输出7段均衡可调； 7.频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）； 8.信噪比：≥88dB； 9.总谐波失真：＜0.01%@1KHz； | 台 | 1 |
| 11 | 反馈抑制器 | 1.双通道，每通道24个反馈抑制频点选择； 2.高达96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 3.便捷的面板bypass/on按键切换工作模式； 4.可一键清除找到的啸叫点及一键保存/清除滤波器设置； 5.每通道提供压缩器、限幅、噪声门、功能设置； 6.采用144*32高清LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平； 7.设备提供30组预存设置； | 台 | 1 |
| 12 | 主音响 | 1.频响范围：105Hz～20kHz； 2.额定功率：100W； 3.标称阻抗：8Ω； 4.输入灵敏度：89dB（1M/1W）； 5.最大声压：108dB； 6.覆盖角度：水平120°（H），垂直10°（V）。 | 只 | 4 |
| 13 | 专业功放 | 1.频率响应：20Hz-20KHz±3dB； 2.立体声功率：2x200W/8Ω，2x300W/4Ω； 3.桥接功率：600W/8Ω； 4.信噪比：112dB@32dB； 5.输入灵敏度：0.775V； 6.总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz； | 台 | 2 |
| 14 | 一拖二无线手持话筒 | 1、一拖二无线手持话筒 2、使用距离理想环境达到100m，复杂环境使用距离可达60m； 3、频率范围：640MHz-690MHz； | 套 | 1 |
| 15 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1、一拖四无线鹅颈话筒； 2、使用距离理想环境不低于80m，复杂环境使用距离不低于20-45m； 3、频率范围：610MHz-670MHz； | 套 | 3 |
| 16 | 投影机 | 投影技术3LCD显示芯片0.76英寸 亮度5000流明,亮度均匀值90%,对比度15000:1 | 套 | 1 |
| 17 | 投影幕 | 120寸，电动玻珠幕4:3 | 套 | 1 |
| 18 | 投影吊架 | 定制 | 套 | 1 |
| 19 | 电源时序器 | 1.设备级联接口采用RJ45网头； 2.支持设备多台级联； 3.支持无源消防信号启动； 4、最大负载：<7000W（阻性负载）； 5、单路负载：<4000W； 6、可控路数：8 路； 7、外部控制：标准RS232/RS485串口控制； | 台 | 1 |
| 20 | 中控主机 | 1.支持多种控制方式，可用Andriod、IOS、WINDOWS等多种系统控制终端 2.具有16路可编程RS-232接口（其中8路为9针串口，8路为凤凰插），8路RS-485接口，16路红外接口，8路I/O口，8路继电器接口； 3.面板带有8个可自定义功能的按键 4.支持串口转发功能，命令代码可以从某串口输入，也设定同步从其它串口输出 5.支持TCP/UDP控制方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备，支持网络控制的同时还能实现主机网络级联； 6.内置万年历功能，可让中控在指定时间自动执行控制操作； 7.主机自带智能红外学习功能模块 8.COM1~3接口可自定义接收触发控制代码 | 台 | 1 |
| 21 | 无线控制平板 | WIFI版128G | 台 | 1 |
| 22 | 8路强电控制器 | 1.具有8路独立的强电继电器开关控制； 2.设备可级联； 3.控制供电：24VDC； | 台 | 1 |
| 23 | 中控软件 | 1.软件套装包括命令库编辑软件、控制界面设计软件、红外命令学习软件、主机IP设置软件 | 套 | 1 |
| 24 | 数字音频处理器 | 1、2进6出矩阵式； 2、每路输入/输出通道带哑音控制、延时和相位控制、6段参量均衡； 3、输出通道同时支持增益、分频、压缩、限幅及信号选择，均衡支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 4、输入通道同时支持噪声门调节 ； 5、支持通道参数拷贝及联动控制； 6、支持电脑软件、中控系统、面板控制； 7、面板控制支持密码锁定，支持分功能锁定； 8、可存储不少于30种用户程序； | 台 | 1 |
| 25 | 混合矩阵 | 1.8进8出； 3.带宽(速率)：5.25Gbps； 4.通道间隔离度：>65dB； 5.最大传播延时：5ns(±1ns)； 6.信号输入：VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI，SDI； 7.信号输出：VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI； 8.输入电平：2Vpp； 9.频率响应：少于 ± 0.1dB - 30MHz； 10.控制接口：RS-232(dB9)； 11.TCP/IP接口：RJ45； 12.网络控制协议：UDP；TCP/IP。 | 台 | 1 |
| 26 | HDMI切换器 | 1.每卡支持4路HDMI格式信号输入，支持音频输入； 2.兼容HDMI1.3a、1.4的标准，HDCP1.3协议， DVI1.0协议； 3.兼容支持480P、720P、1080i、1080P、1200P分辨率； 4.支持HDCP，支持蓝光DVD； 5.支持EDID 管理； 6.传输距离大于20m； | 块 | 2 |
| 27 | 4路HDMI输出卡 | 1.每卡支持4路HDMI信号输出，支持音频输出； 2.兼容HDMI1.3a、1.4的标准，HDCP1.3协议， DVI1.0协议； 3.支持EDID 管理； 4.传输距离大于20m； 5.分辨率：兼容支持480P，720P，1080i，1080P分辨率。 | 块 | 2 |
| 28 | 分布式输入节点 | 1、支持DVI、HDMI、SDI常规信号接口输入； 2、支持4K高清输入； 3、支持60帧实时编码处理,确保图像不丢失、流畅； 4、内置先进的图像处理平台,确保原始图像完美呈现； 5、高低码流同时输出,适用近距离、远距离互联； 6、内置音频输入采集模块,确保音视频能够同步处理； 7、支持实时输入信号预览回显,确保每个信号状态尽在掌控； 8、输入信号支持字幕、透明台标的叠加； 9、支持POE和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择； 10、采用嵌入式硬件,确保设备稳定、安全可靠； 11、集成中控内核,实现中央控制功能； 12、集成KVM模块。 | 台 | 2 |
| 29 | 分布式输出节点 | 1、支持DVI、HDMI高清输出； 2、支持多种分辨率输出； 3、支持60帧图像解码,性能优越； 4、单一节点支持16个高清画面任意漫游叠加； 5、支持大规模拼接、图像精确同步管理技术； 6、支持音频直接解码输出； 7、支持叠加文本、图片、透明度等炫酷UI； 8、支持POE和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择； 9、集成中控内核,实现中央控制功能； 10、支持USB鼠标、键盘,实现一台终端控制所有输入节点的KVM功能。 | 台 | 1 |
| 30 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 10 |
| 31 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 2 |
| 32 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 1 |
| 33 | 音响线 | 100芯，无氧铜，25米 | 卷 | 4 |
| 34 | HDMI线 | 成品，15米 | 根 | 3 |
| 35 | 音响壁架 | 定制 | 套 | 4 |
| 36 | 多媒体地插 | 隐藏式五孔、HDMI、高清VGA、音视频3.5、音频6.35、话筒卡农地插 | 套 | 2 |
| 37 | 22U机柜(600*600*1200) | 产品尺寸：宽度:600×深度:600，容量：22U； | 台 | 1 |
| 38 | 辅助材料 | 线缆、插头、机柜等 | 批 | 1 |
|  | 四楼大会议室 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 显示尺寸不小于6600mm*3713mm 1）小间距LED全彩显示屏； 2）间距≤P1.58mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸； 4）像素结构：LED表贴三合一； 5）像素密度：≥409600 点/㎡； 6）亮度：显示单元亮度≥1200 Nits，亮度支持手动/自动/软件0~100%无极调节，色温：80K-15000K无极可调，水平、垂直视角179°，亮度均匀性≥99%，静态对比度≥10000:1，动态对比度≥200000：1；刷新率≥3600HZ，支持0~100%无极可调； 7）工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，带包装存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 8）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 10）维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡均在前面维护。 11）智能节电：具备（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上。 12）色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节误差≤200K。 13）消隐功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能。 14）摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能。 15）亮暗线消除功能：支持模组间亮暗线修复功能。 | ㎡ | 24.5 |
| 2 | LED控制卡 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 台 | 9 |
| 3 | 支架 | 配套 | ㎡ | 24.5 |
| 4 | 配电柜（大屏配套） | 额定功率：30KW； 输出回路：双三相回路，6个单相回路；回路状态监测：双回路； 具备远程控制、计划任务上电、分步逐级上电、温度检测、逻辑联动控制； 主塑壳断路器：100A*1，交流接触器：32A*3，熔断器：熔断器*1，子微型断路器：32A*9，PLC控制器：PLC控制器*1。 | 套 | 1 |
| 5 | 大屏控制器 | 4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 产品支持走廊模式显示功能。 产品对录像文件解码延时≤110ms。 产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口）； 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 投标产品的图像切换时间＜20ms。 投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 台 | 1 |
| 6 | 融媒体管理平台 | 1、内置大容量视频存储功能； 2、支持4K分辨率，以及3D信号传输； 3、输入输出卡槽可以自定义，输入卡：HDMI/DVI/SDI采集/4路；输出卡：HDMI/DVI/SDI输出/8路； 4、每个输出通道可自定义分辨率，可根据LED发送卡设置分辨率，真正实现点对点显示，同步播放；（需提供功能截图或产品说明书） 5、支持点对点动态高清底图，分辨率任意设置； 6、支持4K以上超高解析度视频播放，画面流畅、效果震撼、大屏优势显著； 7、大数据可视化内容可通过网络地址直接内部调用，无需外部播放设备；（需提供功能截图或产品说明书） 8、支持网络摄像机IPC直接解码，无需增加解码器，IPC本地解码窗口任意叠加，支持Gen-Lock技术，当画面跨屏显示时，实现同步性和流畅度。在多路IPC同时显示时，可自动调节视频码流，无需人工干预； 9、支持PPT文件播放，控制PPT翻页； 10、将PC的内容通过网络传送至大屏显示，摆脱视频信号线的长度限制；（需提供功能截图或产品说明书） 11、无线上屏，同时可显示多个局域网内信号（IPAD、IPHONE、MAC、PC）；（需提供功能截图或产品说明书） 12、可定制运行插件，如日期、欢迎词、安全计时、工作人员等程序；（需提供功能截图或产品说明书） 13、窗口叠加及漫游，可以将 IE窗口，采集的电脑信号窗口，视频窗口自由漫游及实时移动； 14、上墙显示图像可分割显示、单屏显示、跨屏显示、叠加漫游显示； 15、重点窗口突出显示；各种窗口的动画效果，例如翻转、滚动、车轮、百叶窗、时鐘、播放、不同方向飞入等；智能分割，无缝同显；（需提供功能截图或产品说明书） 16、任意开窗可设置半透明效果，透明度可调节； 17、模板排程轮播，自定义监控进行模板保存及排程，以及对模板进行轮播；（需提供功能截图或产品说明书） 18、支持定时播放功能； 19、产品硬件和配置均有备份功能， 可以将配置文件导出导入； 20、手机、PAD、触摸屏控制，多个设备可以同时登录，自定义移动控制端的UI；（需提供功能截图或产品说明书） 21、可视化编辑， 用户可以在页面上通过鼠标拖拽，实现模式编辑； 22、通过PAD能直接控制视频的播放，暂停，快进，下一个等操作； 23、具有画面回传功能，每个客户端都可看到大屏幕各窗口的图像，方便用户操作； 24、多服务器级联，可实现超大规模布控，上级服务器可以调用下级服务器的流媒体，并直接显示； 25、平台主机与网络分布式节点混合拼接使用，满足图像叠加、拉伸，图像漫游，画中画，任意组合显示，单屏显示等各种任意组合拼接，能够控制任意单元显示的画面；（需提供功能截图或产品说明书） 26、网络分布式节点具备坐席管理（KVM）功能，可对各信号源进行反向控制；（需提供功能截图或产品说明书） 27、提供权限管理，不同帐号、不同权限能看到的画面，操作的内容不同； 28、独立的播控功能，不同分组的显示设备，可以设计不同的排程； 29、系统化、模块化设计理念，更具有扩展性，支持温湿度传感器、烟雾报警传感器等物联网设备接入，支持语音控制、人脸识别，支持环境控制设备接入； 30、提供API接口，RS232 接口，第三方应用直接可以调用； 31、网络接口：2 x RJ45 for Gigabit Ethernet / 1 x IPMI Lan port，可使用光网卡； 32、支持日志和事件管理； 33、设备自动发现，自动侦测，发现异常主动回报到邮箱。 | 台 | 1 |
| 7 | 8口千兆交换机 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥20Mpps，（以官网低指标为准）； ≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥2个千兆SFP口； 连接到主设备就可以自动化上线，可以被管理设备统一管理，实现自动配置功能； 支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路； | 台 | 1 |
| 8 | HDMI线缆 | 3米HDMI线缆 | 条 | 1 |
| 9 | 音箱 | 额定功率：10W；输入：70V/100V；灵敏度：91dB±3dB；频率响应：90Hz-18KHz； | 台 | 2 |
| 10 | 电源线 | YJV3*6 | 米 | 400 |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 1 |
| 12 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 13 | 全向麦克风 | 须与会议终端同一品牌。 数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离不小于6米。 | 套 | 2 |
| 14 | 高清摄像机 | 须与高清终端同一品牌。 支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。 支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 支持不小于12倍光学变焦。 支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。 水平转动范围：≥+/-170°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 支持≥254个预置位。 支持不少于2路高清视频输出接口。 支持不少于2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 支持本地USB接口软件升级功能。 | 套 | 2 |
| 15 | 会议电视终端(1080P30) | 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议。 支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。 无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数可设置。 提供至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。 提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口。 支持同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流，同时观看多个视频会场画面。 支持在终端3个不同的视频输出口，分别显示辅流画面、1路远端会场画面及1路自定义的多画面。 视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过250ms。 支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。 支持并配置触控平板，采用不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI。 内置以太网口接口及Wi-Fi模块，支持通过有线、无线网络与终端连接。 支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。 产品应具备良好的视频抗网络丢包能力，在35%网络丢包下,视频清晰流畅、不影响会议继续进行； 产品应具备良好的音频抗网络丢包能力，在80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。 产品应具备安全性管理：支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持AES媒体流加密算法，支持会议接入密码、会议控制密码、管理员密码、支持SSH/HTTPS、支持双流加密；支持Web、telnet 密码保护，密码须符合复杂度要求，至少包含字母、数字、特殊字符中的两种,密码长度不小于8位。 | 套 | 1 |
| 16 | 信号电缆 | 信号电缆 | 套 | 1 |
| 17 | 分布式输入节点 | 1、支持DVI、HDMI、SDI常规信号接口输入； 2、支持4K高清输入； 3、支持60帧实时编码处理,确保图像不丢失、流畅； 4、内置先进的图像处理平台,确保原始图像完美呈现； 5、高低码流同时输出,适用近距离、远距离互联； 6、内置音频输入采集模块,确保音视频能够同步处理； 7、支持实时输入信号预览回显,确保每个信号状态尽在掌控； 8、输入信号支持字幕、透明台标的叠加； 9、支持POE和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择； 10、采用嵌入式硬件,确保设备稳定、安全可靠； 11、集成中控内核,实现中央控制功能； 12、集成KVM模块。 | 台 | 5 |
| 18 | 分布式输出节点 | 1、支持DVI、HDMI高清输出； 2、支持多种分辨率输出； 3、支持60帧图像解码,性能优越； 4、单一节点支持16个高清画面任意漫游叠加； 5、支持大规模拼接、图像精确同步管理技术； 6、支持音频直接解码输出； 7、支持叠加文本、图片、透明度等炫酷UI； 8、支持POE和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择； 9、集成中控内核,实现中央控制功能； 10、支持USB鼠标、键盘,实现一台终端控制所有输入节点的KVM功能。 | 台 | 9 |
| 19 | 一拖二无线手持话筒 | 1、一拖二无线手持话筒 2、使用距离理想环境达到100m，复杂环境使用距离可达60m； 3、频率范围：640MHz-690MHz； | 套 | 1 |
| 20 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1、一拖四无线鹅颈话筒； 2、使用距离理想环境不低于80m，复杂环境使用距离不低于20-45m； 3、频率范围：610MHz-670MHz； | 套 | 3 |
| 21 | 数字调音台 | 1.12路话筒输入，2路立体声输入； 2.内置USB声卡，支持USB输入，支持蓝牙连接； 3.内置专业DSP数字效果器，具有双99种DSP效果； 4.2路主输出，4路编组输出，4路AUX输出； 5.输入通道个有四段均衡； 6.主输出具有双七段图示均衡； 7.频率响应：＜10Hz-150KHz(-1dB)，＜10Hz-200KHz(-3dB)； 8.信噪比：110dB/112dB； 9.失真度：0.005%； | 台 | 1 |
| 22 | 主音响 | 1.频响范围：105Hz～20kHz； 2.额定功率：100W； 3.标称阻抗：8Ω； 4.输入灵敏度：89dB（1M/1W）； 5.最大声压：108dB； 6.覆盖角度：水平120°（H），垂直10°（V）。 | 只 | 4 |
| 23 | 专业功放 | 1.频率响应：20Hz-20KHz±3dB； 2.立体声功率：2x200W/8Ω，2x300W/4Ω； 3.桥接功率：600W/8Ω； 4.信噪比：112dB@32dB； 5.输入灵敏度：0.775V； 6.总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz； | 台 | 2 |
| 24 | 反馈抑制器 | 1.双通道，每通道24个反馈抑制频点选择； 2.高达96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 3.便捷的面板bypass/on按键切换工作模式； 4.可一键清除找到的啸叫点及一键保存/清除滤波器设置； 5.每通道提供压缩器、限幅、噪声门、功能设置； 6.采用144*32高清LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平； 7.设备提供30组预存设置； | 台 | 1 |
| 25 | 数字音频处理器 | 1、2进6出矩阵式； 2、每路输入/输出通道带哑音控制、延时和相位控制、6段参量均衡； 3、输出通道同时支持增益、分频、压缩、限幅及信号选择，均衡支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 4、输入通道同时支持噪声门调节 ； 5、支持通道参数拷贝及联动控制； 6、支持电脑软件、中控系统、面板控制； 7、面板控制支持密码锁定，支持分功能锁定； 8、可存储不少于30种用户程序； | 台 | 1 |
| 26 | 无线控制平板 | WIFI版128G | 台 | 1 |
| 27 | 中控主机 | 1.支持多种控制方式，可用Andriod、IOS、WINDOWS等多种系统控制终端 2.具有16路可编程RS-232接口（其中8路为9针串口，8路为凤凰插），8路RS-485接口，16路红外接口，8路I/O口，8路继电器接口； 3.面板带有8个可自定义功能的按键 4.支持串口转发功能，命令代码可以从某串口输入，也设定同步从其它串口输出 5.支持TCP/UDP控制方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备，支持网络控制的同时还能实现主机网络级联； 6.内置万年历功能，可让中控在指定时间自动执行控制操作； 7.主机自带智能红外学习功能模块 8.COM1~3接口可自定义接收触发控制代码 | 台 | 1 |
| 28 | 8路强电控制器 | 1.具有8路独立的强电继电器开关控制； 2.设备可级联； 3.控制供电：24VDC； | 台 | 1 |
| 29 | 中控软件 | 1.软件套装包括命令库编辑软件、控制界面设计软件、红外命令学习软件、主机IP设置软件 | 台 | 1 |
| 30 | 电源时序器 | 1.设备级联接口采用RJ45网头； 2.支持设备多台级联； 3.支持无源消防信号启动； 4、最大负载：<7000W（阻性负载）； 5、单路负载：<4000W； 6、可控路数：8 路； 7、外部控制：标准RS232/RS485串口控制； | 台 | 1 |
| 31 | 音响线 | 100芯，无氧铜，25米 | 卷 | 1 |
| 32 | HDMI线 | 成品，15米 | 根 | 2 |
| 33 | 音响壁架 | 定制 | 套 | 4 |
| 34 | 多媒体地插 | 隐藏式五孔、HDMI、高清VGA、音视频3.5、音频6.35、话筒卡农地插 | 套 | 2 |
| 35 | 22U机柜(600*600*1200) | 产品尺寸：宽度:600×深度:600，容量：22U； | 台 | 1 |
| 36 | 辅材 | 音频连接线、胶布、接头、管卡等 | 项 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |

8、排队叫号系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸取号机 | CPU：2.0GHZ双核工业处理器； GPU：高清1080p视频芯片； 内存：2G； 硬盘：32G SSD固态硬盘 ； USB端口：4个； 网口：10/100/1000M自适应； 高清视频解码时CPU占有率：30%左右； 显示尺寸：≥17寸； 分辨率：≥1366×768； 触摸屏类型：表面声波； 触摸屏分辨率：4096×4096； 支持1080p高清节目播放； | 台 | 1 |
| 2 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 3 | 无线数传模块 | 2.4G工业物联网信号发送 | 台 | 1 |
| 4 | 语音控制器 | 提供面向任意文本、任意篇章的连续语音合成功能，合成音质可媲美真人发音； 够提供普通话、英语等上十个语种，包含业界领先的普通话与英语等各语种同音混读。 提供男声/女声语音库。 | 台 | 1 |
| 5 | 功放 | 1、设有2路话筒输入（输入灵敏度设有10mv与250mv供于选择应用）； 2、设有2路AUX线路输入，1路EMG紧急输入，1路辅助输出； 3、功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16Ω定阻输出，输出有效功率为≥80W； 4、输出频响范围为100~16KHz； 5、设有3级优先功能，EMG为最高优先，其次是话筒1（MIC1)设为第2级优先，第3级为AUX1、AUX2、MIC2； 6、设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 | 台 | 2 |
| 6 | 喇叭 | 1.定压模式：100V/70V； 2.定阻模式：8Ω； 3.额定功率：3W～40W可调； 4.声压级：91dB； 5.最大声压级：107dB； 6.频率响应：60-20KHz； | 个 | 4 |
| 7 | 叫号器 | 内置天线；含有数字键、顺呼、回叫、弃号、登录、离开等功能按钮； 屏幕显示当前号码，呼叫结果等内容； | 台 | 6 |
| 8 | 评价器 | 与无线叫号器连接；声音：评价提示语音；评价按钮：4级评价按钮； | 台 | 6 |
| 9 | 排队叫号服务端软件 | 设备管理：叫号器、评价器、综合屏、窗口屏等设备管理； 语音管理：叫号语音合成管理； 取号管理：系统提供二级取号界面，即按部门种类、业务类型进行取号操作； 叫号管理：系统提供正常叫号、优先叫号等叫号流程； 评价管理：系统提供5级评价标准； 日志统计：系统保存所有的叫号、评价等内容，可以查看各窗口及办事人员的工作效率，统计办事时间，评价信息等内容，并生成报表。 | 套 | 1 |
| 10 | LED屏接口 | 对接LED双基色显示屏，显示排队叫号内容 | 项 | 1 |
| 11 | 工位屏 | 长9.85米 1）类型：室内双色Φ3； 2)像素间距：≥4mm； 3)像素密度：≥60000点/㎡； 4）亮度：≥500cd/㎡； 5）视角：≥120°。 | 套 | 1 |
| 12 | 控制卡 | 1）单/双基色异步接收卡； 2）控制点数：8192*1284096*2562048*512； 3）区域支持的功能：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声； 4）高度最大带载16行，超过8行时宽度最大带载不超过32列； | 套 | 6 |
| 13 | 开关电源 | 12V、40A | 套 | 1 |
| 14 | 辅材 | 音频线缆、电源、面板、86盒、管道等辅材 | 项 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |

9、园区网络系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 海关 |  |  |  |
| （一） | 安全系统 | 等级保护2.0 |  |  |
| 1 | 路由器主机 | 1、CPU核数≥16核，支持交换容量≥20G，转发性能≥40Mpps，本次配置主控，双电源，业务插槽≥4个（主控和扣卡槽位不计），配置内存≥2G，flash≥1GB； 2、支持风扇模块和接口卡的热插拔，以及LAN卡上的LACP协议的负载均衡，减少停机时间，保持网络的高可用性； 3、支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS等动态路由协议； 4、支持IPV6，支持RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+等动态路由协议； 5、支持IPSec VPN、GRE VPN、MPLS VPN、DSVPN、SSL VPN、L2TP VPN等VPN技术； 6、支持硬件QoS技术、SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、WEB网管、CWMP； 7、实配netstream/IPFIX/NetFlow等国际标准网络流量报文统计功能或模块； 8、支持智能策略路由或者类似技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路； 9、支持等价负载分担（ECMP）和非等价负载分担（UCMP） 10、支持智能应用控制（SAC）功能, 可识别P2P流量以及IM流量，并对这些流量进行限速和控制； 11、支持防火墙安全域，支持IPS安全功能，支持≥1000个特征库，并可在线升级，可以防范木马，蠕虫，病毒等攻击； 12、支持URL过滤功能，可过滤指定域名的网站，支持国家密码局规定的加密算法 13、配置WAN万兆光口数≥4个，WAN千兆电口数≥16个，配置一个标准USB接口； | 台 | 2 |
| 2 | 防火墙 | 1.≥6个千兆电口，防火墙吞吐≥2.2G，并发连接≥70万，每秒新建连接≥1.4万，IPSEC VPN吞吐≥40M，SSL VPN吞吐≥100M； 2.默认含IPSEC VPN模块，可扩展SSL VPN模块；支持扩展AI应用识别、IPS入侵防御及AV防病毒功能。 3.支持网络应用自学习并且能够根据自学习结果生成相关安全策略；（提供功能截图或产品说明书） 4.具有防止共享上网； 5.要求具有心跳接口物理备份及二级心跳接口功能；（提供功能截图或产品说明书） 6.采用基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，能够针对用户、用户组、IP、MAC、时间、应用等进行带宽管理，并且支持共享策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型；（提供功能截图或产品说明书） 7.支持基于邮件地址黑白名单、实时黑名单、反向DNS、灰名单方式的反垃圾邮件功能；（提供功能截图或产品说明书） 8.支持本地CA和第三方CA，可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、吊销、删除证书；支持本地CA和第三方CA根证书、根私钥的更新；支持证书链管理；本地CA支持SM2算法；（提供功能截图或产品说明书） 9.支持证书废弃，支持生成标准CRL列表，可以同时导入多个第三方CRL列表，对不同CA证书用户进行身份认证，支持通过HTTP协议定时下载CRL列表；支持证书请求的生成，由第三方CA进行签名；支持通过OCSP/LDAP等协议在线认证证书； | 台 | 4 |
| 3 | 上网行为管理 | 1.≥6个千兆电口，日志存储空间≥1TB，带宽性能≥80M，网络吞吐量≥300M，最大并发连接数≥256K，用户数：≥400人。 2.支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等多种负载方式。 3.支持管理员通过Radius认证后才能登录设备。 4.支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束；（提供功能截图或产品说明书） 5.支持防火墙模块阻断、流量模块阻断、行为管控模块阻断记录；（提供功能截图或产品说明书） 6.支持所有访问的会话日志记录，包括: 源 IP、目的 IP、协议类型、七层应用名称、源端口、目的端口、是否进行 NAT 转换(可显示转换后的 IP 和端口)、会话产生的时间和会话持续时间. （提供功能截图或产品说明书） 7.基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录； 8.可通过 NetbIOS 协议扫描内网的主机信息，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC地址和主机名等，然后可以将其加入某个用户组中，逐步完善组织结构的管理。 | 台 | 1 |
| （二） | 业务网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量≥300Tbps、包转发率≥57000Mpps； 支持业务槽位数量≥6； 单槽位可提供≥24端口自适应以太网电接口； 支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术：可将4台物理设备虚拟化，实现流量负载分担功能；支持一虚多技术（1:N）； 配置主控引擎模块≥2，满足1+1冗余；配置冗余电源，千兆电口≥24、千兆光口≥40、万兆光口≥8，万兆堆叠线缆≥1； | 台 | 2 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps；（以官网低指标为准） ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 台 | 32 |
| 3 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LXminiGBIC转换模块（1310nm），10km | 块 | 72 |
| 4 | 海关业务网数据对接 | 业务网数据对接上级海关业务网，提供快速以太接口。 | 套 | 1 |
| （三） | 互联网 |  |  |  |
| 1 | 室内AP（办公） | 采用整机双频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/模式； 整机协商速率≥1Gbps，单频接入速率≥0.575G； ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) | 套 | 55 |
| 2 | 室内AP（作业） | 采用整机双频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/模式； 整机协商速率≥1Gbps，单频接入速率≥0.575G； ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) | 套 | 57 |
| 3 | 室外无线AP | 为保证整机接入用户数，要求AP采用双频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式； ≥1个100/1000M电口； 整机协商速率≥1Gbps，单频接入速率≥0.575G； | 套 | 33 |
| 4 | POE供电模块 | 两端口网络电源适配器60W-55V-1.1A-DC-1m | 个 | 33 |
| 5 | 专用无线控制器 | 集中转发AP可管理数≥128，本地转发AP可管理数≥800； 接口类型：千兆电口≥8个；千兆光口≥1个； | 台 | 2 |
| 6 | 授权（32个AP接入允许） | 管理32AP | 套 | 5 |
| 7 | 千兆poe交换机 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥20Mpps，（以官网低指标为准）； ≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥2个千兆SFP口；整机提供POE供电功率≥125W； | 台 | 24 |
| 8 | 核心交换机 | 交换容量≥300Tbps、包转发率≥57000Mpps； 支持业务槽位数量≥6； 单槽位可提供≥24端口自适应以太网电接口； 支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术：可将4台物理设备虚拟化，实现流量负载分担功能；支持一虚多技术（1:N）； 配置主控引擎模块≥2，满足1+1冗余；配置冗余电源，千兆电口≥24、千兆光口≥40、万兆光口≥8，万兆堆叠线缆≥1； | 台 | 1 |
| 9 | 24口千兆交换机 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps；（以官网低指标为准） ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 台 | 26 |
| 10 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 76 |
| 12 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 22 |
| 13 | JDG25管 | 电线管JDG25 | 米 | 600 |
| 14 | 开槽 | 开槽 断面30mm2以内 | 米 | 600 |
| （五） | 监控及设备网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量≥300Tbps、包转发率≥57000Mpps； 支持业务槽位数量≥6； 单槽位可提供≥24端口自适应以太网电接口； 支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术：可将4台物理设备虚拟化，实现流量负载分担功能；支持一虚多技术（1:N）； 配置主控引擎模块≥2，满足1+1冗余；配置冗余电源，千兆电口≥24、千兆光口≥40、万兆光口≥8，万兆堆叠线缆≥1； | 台 | 1 |
| 2 | 双向网闸 | 1.内端机≥4个10/100/1000Base-T接口，≥1个扩展槽位； 外端机≥4个10/100/1000Base-T接口，≥1个扩展槽位；网络吞吐量：≥200Mbps；并发连接数：≥4万；内外端机各≥1TB硬盘。 2.标准配置包含安全浏览模块、文件传输模块、文件同步模块、邮件访问模块、VOIP访问模块、数据库访问模块、数据库同步模块、自定义访问模块、数据中心模块、可扩展WebFilter过滤模块、防病毒模块； 3.支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置；（提供功能截图或产品说明书） 4.支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式； 5.支持基于单一域名的黑白名单访问控制，支持基于URL分类地址库的访问控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式； 6.支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；（提供功能截图或产品说明书） 7.内置数据库安全模块，支持内容过滤引擎，能够对数据库用户名、命令、关键字等内容进行管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。；（提供功能截图或产品说明书） 8.内置VOIP安全模块，内置VOIP安全引擎，支持主被叫用户黑名单的控制； 9.管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理。（提供功能截图或产品说明书） | 台 | 1 |
| 3 | 24口光口交换机 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥105Mpps；（以官网低指标为准） ≥24个100/1000 SFP光口，≥4个万兆SFP+口； | 台 | 10 |
| 4 | 24口千兆交换机 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps；（以官网低指标为准） ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 台 | 22 |
| 5 | 工业级一光八电专用光交换机 | 1个1000Base-X固化模块 8个10/100/1000Base-T以太网端口 包转发率：13.392Mpps 背板带宽：18Gbps | 台 | 70 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LXminiGBIC转换模块（1310nm），10km | 块 | 206 |
| 7 | 万兆单模光模块 | 万兆光模块 | 块 | 12 |
| 8 | 设备网网数据对接 | 设备网数据对接上级海关业务网，提供快速以太接口。 | 套 | 1 |
| （六） | 企业端资源 |  |  |  |
| 1） | 综保区场所作业辅助系统-卡口控制管理系统 |  |  |  |
| 1 | 卡口抬杆服务器 | 1．CPU: Intel Xeon 3206R (8C,85W,1.9GHz)*2 2．内存：32G RDIMM DDR4 内存*2，内存插槽数≥24个DIMM插槽 3．硬盘：600G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5"*3 4．raid卡：独立阵列卡，支持raid0,1,5 5．电源：550W电源*2 6．网卡：双千兆网口/双万兆网口（含模块) 7.可以同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量日志收集等。 8.数据安全：支持配置中文版备份还原软件，自主知识产权（提供证书复印件），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能； 9.配置文件压缩功能，可将磁盘数据压缩至原始大小的30%左右；配置备份文件切割存储许可，可实现以单分区模式、单磁盘模式、多分区模式、多磁盘模式、多个磁盘与分区的混合模式，以任意一种模式的备份与还原功能；系统可实现磁盘克隆、分区克隆。 10.系统安全：支持与服务器同品牌的基于操作系统内核加固的主机安全软件，具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能，具有windows的兼容性认证证书,符合公安部等级保护三级技术要求，提供证书证明。 11.可靠性：通过IECQ体系关于IEC 61340-5-1静电防护标准认证，提供相关证明材料 | 台 | 1 |
| 2 | 卡口抬杆服务器（备） | 1．CPU: Intel Xeon 3206R (8C,85W,1.9GHz)*2 2．内存：32G RDIMM DDR4 内存*2，内存插槽数≥24个DIMM插槽 3．硬盘：600G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5"*3 4．raid卡：独立阵列卡，支持raid0,1,5 5．电源：550W电源*2 6．网卡：双千兆网口/双万兆网口（含模块) 7.可以同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量日志收集等。 8.数据安全：支持配置中文版备份还原软件，自主知识产权（提供证书复印件），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能； 9.配置文件压缩功能，可将磁盘数据压缩至原始大小的30%左右；配置备份文件切割存储许可，可实现以单分区模式、单磁盘模式、多分区模式、多磁盘模式、多个磁盘与分区的混合模式，以任意一种模式的备份与还原功能；系统可实现磁盘克隆、分区克隆。 10.系统安全：支持与服务器同品牌的基于操作系统内核加固的主机安全软件，具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能，具有windows的兼容性认证证书,符合公安部等级保护三级技术要求，提供证书证明。 11.可靠性：通过IECQ体系关于IEC 61340-5-1静电防护标准认证，提供相关证明材料 | 台 | 1 |
| 2) | 综保区场所作业辅系统-检疫处理系统 |  |  |  |
| 1 | web站点服务器 | 1．CPU: Intel Xeon 3206R (8C,85W,1.9GHz)*2 2．内存：32G RDIMM DDR4 内存*2，内存插槽数≥24个DIMM插槽 3．硬盘：600G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5"*3 4．raid卡：独立阵列卡，支持raid0,1,5 5．电源：550W电源*2 6．网卡：双千兆网口/双万兆网口（含模块) 7.可以同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量日志收集等。 8.数据安全：支持配置中文版备份还原软件，自主知识产权（提供证书复印件），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能； 9.配置文件压缩功能，可将磁盘数据压缩至原始大小的30%左右；配置备份文件切割存储许可，可实现以单分区模式、单磁盘模式、多分区模式、多磁盘模式、多个磁盘与分区的混合模式，以任意一种模式的备份与还原功能；系统可实现磁盘克隆、分区克隆。 10.系统安全：支持与服务器同品牌的基于操作系统内核加固的主机安全软件，具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能，具有windows的兼容性认证证书,符合公安部等级保护三级技术要求，提供证书证明。 11.可靠性：通过IECQ体系关于IEC 61340-5-1静电防护标准认证，提供相关证明材料 | 台 | 2 |
| 2 | 数据库服务器 | 1．CPU: Intel Xeon 3206R (8C,85W,1.9GHz)*2 2．内存：32G RDIMM DDR4 内存*2，内存插槽数≥24个DIMM插槽 3．硬盘：600G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5"*3 4．raid卡：独立阵列卡，支持raid0,1,5 5．电源：550W电源*2 6．网卡：双千兆网口/双万兆网口（含模块) 7.可以同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量日志收集等。 8.数据安全：支持配置中文版备份还原软件，自主知识产权（提供证书复印件），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能； 9.配置文件压缩功能，可将磁盘数据压缩至原始大小的30%左右；配置备份文件切割存储许可，可实现以单分区模式、单磁盘模式、多分区模式、多磁盘模式、多个磁盘与分区的混合模式，以任意一种模式的备份与还原功能；系统可实现磁盘克隆、分区克隆。 10.系统安全：支持与服务器同品牌的基于操作系统内核加固的主机安全软件，具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能，具有windows的兼容性认证证书,符合公安部等级保护三级技术要求，提供证书证明。 11.可靠性：通过IECQ体系关于IEC 61340-5-1静电防护标准认证，提供相关证明材料 | 台 | 2 |
| 3) | 其他配套设备 |  |  |  |
| 1 | 软件应用服务器 | 1．CPU: Intel Xeon 3206R (8C,85W,1.9GHz)*2 2．内存：32G RDIMM DDR4 内存*2，内存插槽数≥24个DIMM插槽 3．硬盘：600G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5"*3 4．raid卡：独立阵列卡，支持raid0,1,5 5．电源：550W电源*2 6．网卡：双千兆网口/双万兆网口（含模块) 7.可以同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量日志收集等。 8.数据安全：支持配置中文版备份还原软件，自主知识产权（提供证书复印件），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能； 9.配置文件压缩功能，可将磁盘数据压缩至原始大小的30%左右；配置备份文件切割存储许可，可实现以单分区模式、单磁盘模式、多分区模式、多磁盘模式、多个磁盘与分区的混合模式，以任意一种模式的备份与还原功能；系统可实现磁盘克隆、分区克隆。 10.系统安全：支持与服务器同品牌的基于操作系统内核加固的主机安全软件，具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能，具有windows的兼容性认证证书,符合公安部等级保护三级技术要求，提供证书证明。 11.可靠性：通过IECQ体系关于IEC 61340-5-1静电防护标准认证，提供相关证明材料 | 台 | 6 |
| 2 | 融合交换机 | 端口数 ≥48个固定10G以太网SFP+端口，其中≥24个可以设置为统一端口（支持传统以太网、FCOE以及2/4/8/16G光纤通道），≥6个固定 40G 以太网 QSFP+ 端口，内置1个10/100/1000M电口，用于带外管理； 交换能力 ≥2.88Tbps； 包转发率 ≥1200Mpps； MAC地址 ≥256K； 交换协议 支持Per-VLAN Rapid Spanning Tree+（Per VLAN Based IEEE802.1w）； 三层功能 IP V4：支持静态路由，RIP V2，EIGRP，OSPF V2，BGP；IP V6：支持静态路由，OSPF V3，BGP V6，EIGRP V6； 组播功能 支持PIMv2， PIM Source Specific Multicast（SSM）,PIM Bi-Direction,MSDP； 虚拟化 支持与下连交换机的一体化管理，下连交换机数量最大可支持24台，通过直连，本交换机可作为下一级交换机的控制层面，下一级交换机无须本地管理，降低管理复杂度； 融合网络 所有实配10G/40G端口均支持FCoE，硬件支持FCoE封装；支持FC 2/4/8/16G（根据所配光模块实现端口类型设置），数量≥24个； Overlay技术支持 支持VXLAN； 电源冗余 实配可热插拔的冗余交流电源，实现1:1冗余，支持交流或直流电源，同一机箱支持交、直流电源混合； 风扇冗余 实配可热插拔的冗余的风扇模块，支持严格前后送风，或者反方向的后向前送风； 业务在线升级 支持不间断业务在线软件升级（ISSU）； | 台 | 1 |
| 3 | 操作系统 | windows server 2012 标准版 | 台 | 1 |
| 4 | 数据库软件 | 支持事务的多版本读一致性与回滚段机制。 DML操作只能有行级锁，任何情况下不允许有锁定过多资源的锁升级，以降低死锁的可能性，若出现死锁，能自动解锁。 多个用户操作同一条记录时，任何情况下读、写互不影响，并且不能有读取其他用户未提交数据的脏读。 支持对非结构化数据采用统一数据类型进行管理，可以应用统一的管理策略如智能压缩、透明加密等功能。 支持数据库闪回技术，能保障数据库准确恢复到以前的某个时间点，支持库级、表级、行级的回滚技术。提供相关技术文档。 对数据库伸缩性的支持具有从单服务器到多服务器的扩充能力，支持基于共享存储的真正应用集群系统。 支持数据分区优化的大数据量处理功能；要求支持范围、列表、哈希、组合、引用、间隔等多种表分区方式；支持分区向导功能。 具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可以在秒级别将整个数据库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点。 支持存储关系型数据和对象型数据。 支持多租户架构，可以通过统一的计算资源规划管理技术完成各个租户（子数据库）间的硬件资源管理，租户数据库支持拔出/插入、克隆、创建、删除等操作；支持机器间的拔出/插入操作，可以跨不同操作系统、芯片组或字节序的拔出/插入；支持以拔出/插入的方式打补丁。提供相关技术文档。 支持将多套数据库做为一套数据库进行备份；支持物理数据库备份文件在表级做数据恢复。 支持多核CPU与SMP处理器。 支持大到EB级数据量的存储管理。 提供并发控制机制,支持数据库多版本读写一致性及自动的死锁处理能力。支持行级锁，而且行级锁不升级。 支持在线备份与恢复，支持多级快速增量备份，能支持基于磁盘的备份，支持多种数据复制方式。 支持不依赖于第三方软件的异地容灾方案，且容灾数据库可打开用于查询、备份等操作。 支持C2级安全标准。 支持数据库存储加密、数据传输通道加密及相应冗余控制；数据加、解密过程对应用程序透明，无需修改应用程序代码。 支持主流市场主推的硬件平台、操作系统(Linux/Unix/Windows等)。 支持主流的网络通信协议(TCP/IP等)。 支持HTTP2.0、SSL等协议。 此次授权许可不少于2个processor，授权许可类型为fulluse | 台 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |

10、分拣线系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 控制系统 |  |  |  |
| 1 | 上包工作站 | I5 4GDDR4/1T/Win10，21.5高清显示器，配套鼠标键盘，配套操作台 | 套 | 1 |
| 2 | 手持式条码枪 | 无线扫描枪，支持USB接口和串口 | 套 | 1 |
| 3 | 单面自动读码系统 | 单面自动读码，包含自动扫描设备，扫描软件，系统对接软件，龙骨架等安装保护装置 | 套 | 1 |
| 4 | 控制系统硬件 | 包含：PLC、可编程控制器、信号采集装置、电光、控制柜、配电柜、通讯模块、各类电源线材、光电线材、微型断路器、交流接触器、热继电器、变频器、按钮、灯、声光报警器等各类电器控制元气件相关设备 | 套 | 1 |
| 5 | 在线查验下位机控制系统 | PLC控制软件，实现软件系统与机械部分运行、控制等功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 在线查验上位机控制系统 | 上包操作主系统，系统启动、停止、条码识别，过机记录显示等等 | 套 | 1 |
| 7 | 数据采集与传输系统 | 用于动态秤和相应传输设备上的数据采集，能够准确的采集相关信息，与相关硬件无缝对接。 | 套 | 1 |
| 8 | 流水线状态监控系统 | 实时监测整条查验线的设备情况，如有机械问题时进行相应的提示，保证系统正常运转。 | 套 | 1 |
| 二 | X光机系统 |  |  |  |
| 1 | X光机 | 通道尺寸：1宽1000mm（±20mm）×高1000mm（±20mm),最大载荷：200Kg(平均分布)，单次检查剂量小于等于10μGy；保证高速胶片安全（ASA/ISO 1600），丝分辨力：设备应能分辨标称直径0.08mm（AWG40，典型值）和标称直径0.1mm（AWG38，应用值）的单根实芯铜线 | 套 | 1 |
| 2 | 同屏比对工作站 | I5 4GDDR4/1T/Win10，21.5高清显示器，配套鼠标键盘 | 套 | 2 |
| 3 | 数据/图像服务器 | 1*银牌4208 8核2.1GHz/16G/3*600G SATA 3.5企业级/H730P-2G缓存/DVDRW/2*750W双电/滑轨/3年保修(8*3.5背板)，配置鼠标键盘等 | 套 | 2 |
| 4 | 跨境电商快件查验 | 海关查验的操作主系统，具有海关的定制化设计，能够实现权限管理、数据管理等操作。 | 套 | 1 |
| 5 | 同屏比对系统 | 海关同屏比对系统，系统通过扫码获取海关的数据信息，将数据信息与包裹的X光图片进行一一对应，对应后转发到海关独立的主系统上，形成海关同屏比对；海关的开拆信息软件，对应监管单位开拆数据比对，查询等工作。 | 套 | 1 |
| 6 | 海关数据交换系统 | 系统必须满足接收海关EDI数据，完成与本地海关系统的对接开发。 | 套 | 1 |
| 7 | 开拆工作站 | I5 4GDDR4/1T/Win10，21.5高清显示器，配套鼠标键盘 | 套 | 1 |
| 8 | 手持式条码仪 | 无线扫描枪，支持USB接口和串口 | 套 | 1 |
| 三 | 数据传输与网络系统 |  |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 | 套 | 1 |
| 2 | 网络机柜 | 42U 2000*600*1200 | 台 | 1 |
| 3 | 施工辅料 | 接线盒、接线端子箱、穿线镀锌管、穿线软管、线槽、桥架、电缆接头等 | 套 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |

11、通道式车辆检测处理系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | 通道式车辆放射性监测系统 | 与“中国海关.海关作业系统查验管理子系统（杭州海关）集装箱应用”对接实时获取相关数据。 |  |  |
| 1 | 伽马探测器 | 1.伽马探测器类型：塑料闪烁体+低噪声光电倍增管； 2.伽马探测器数量：≥4 个； 3.单个塑料闪烁体体积：≥25L；总体积≥100L； 4.非探测面需使用屏蔽技术以保证对本底的有效屏蔽； 5.能量范围： 25keV～3MeV； 6.探测灵敏度：在本底水平为0.2μSv/h下，增加0.1μSv/h，1秒内发出辐射报警；探测概率：99.9％；符合国家标准GB/T24246-2009《放射性物质与特殊核材料监测系统》及《IAEA Nuclear Security Series No.1》技术要求； 7.误报警率：0.01%； 8.重复性：≤5%； 9.灵敏度一致性：≤30%； 10.本底计数率相对标准差：≤10%； 11.探测区域范围：高度0.1 m～4.5m；宽度：5m； 12.采用本底测量及自动扣除本底技术，保证测量的准确性及灵敏度，提高检测效率； 13.具有自动连续自诊断功能，自我诊断检测异常时，可显示警讯，提示工作人员及时维护； 14.动态探测能力：可探测到 6×105Bq 的 137Cs 裸源； | 套 | 1 |
| 2 | 中子探测器 | 1.探测器类型：He - 3气体正比计数管； 2.探测器尺寸：Φ50mm×1000mm； 3.慢化体类型：高密度聚乙烯； 4.探测器充气压强：1个大气压； 5.探测器数量：2个； 6.探测能量范围：热中子～15MeV； 7.系统探测灵敏度：按照标准检测条件，使用20000n/s的中子源，在置信度95％内报警概率应≥99.9％。 | 套 | 1 |
| 3 | 主控单元 | 1.220V AC供电，内置空气开关，壁挂式安装于探测器背部； 2.主控单元为系统操作控制，显示系统工作状态，报警控制与指示等。 | 套 | 1 |
| 4 | 声光报警设备 | 1.发光源为LED，高分贝蜂鸣器报警，组合安装，供电为12V DC。 2.声光报警设备为本地声光报警，提供不同种类的报警灯，有效区分报警类型，报警阈值可调，可连接远程后台管理计算机，配备专用后台管理软件。 | 套 | 1 |
| 5 | 通道占用传感器 | 1.每套配置4对传感器，对射距离长，可视的LED工作状态指示灯，高稳定性的干扰光规避算法； 2.传感器探测待测车辆是否进入测量区域，监测车辆行驶速度。 | 套 | 1 |
| 6 | 远程监控中心 | 1.监控中心配备一体化操作台，集工控机、UPS、辐射监控软件、交换机、硬盘录像机、报警指示器，实现了在监控室内对现场情况统一监测； 2.一体化操作台表面集成报警灯、操作按钮等，能够及时发现报警并处理； 3.通过一台或多台计算机或服务器作为远程监控平台，通过运行其上的专用软件，数据库等实现对本地放射性物质监测系统进行远程监测，测量结果显示，数据存储，数据统计分析，系统控制及维护，远程参数设置，故障诊断，自动打印报告，可与上级管理部门联网； 4.基于 TCP/IP 协议，实现多点网络布控，可通过采用多台计算机组成监控中心，同时对一台放射性物质监测系统进行监测，可保证在一台计算机失效的 情况下继续进行正常的监控工作； 5.具有中心数据库实现数据库管理功能； 6.设备与中心的历史数据应为自动同步，可即时的存储本地放射性物质监测系统的监测数据； 7.监控中心可实现对多点通道的监测，方便后期扩展。 | 套 | 1 |
| 7 | 放射检测系统平台 | 1.需有全中文应用软件及配套的使用手册； 2.可实时显示数据曲线与阈值曲线； 3.可显示多个探测器叠加的数据，也可显示单独的探测器数据； 4.可即时显示当前通过车辆的车牌号或其他车辆识别号及通过速度； 5.每一个车辆通过的探测记录均应保存，保存的记录应包括：车辆通过的序号、车牌号或其他车辆识别号、进入探测通道的时间、离开探测通 道的时间、车辆通过的速度、是否引起报警、此次探测的原始探测数据、此次探 测的报警阈值参数设置，此次对应的视频； 6.若通过的车辆产生了报警，还应在探测记录的基础上额外的增加如下记录：车辆编号、影像信息、报警类型、报警级别； 7.需提供采购人编辑窗口，可对每一辆车辆输入检查结论； 8.应有历史记录统计分析能力，可根据不同的条件（如是否探测，是否报警等条件）进行记录的查询，统计，图表分析等； 9.软件具有用户管理权限设置功能，有效的区别操作用户和管理用户； 10.具备通道占用超时报警功能，当通道占用时间超过设定时间，可提示报警； 11.能够支持大数据分析云平台，便于使用方功能扩展，提供相应的软件界面图片。 12.支持接入手机APP接口，并提供APP图片证明，便于后期扩展，用于远程监控； 13.提供核辐射监管云平台软件著作权证书复印件； 14.提供通道式车辆放射性监测系统平台软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 8 | 视频抓拍系统 | 1.抓拍系统可对进行测量区域的车辆进行抓拍； 2.含硬盘录像机、视频摄像头，支持分辨率、帧率、码流等编码参数调节； 3.支持视频参数动态设置功能；支持远程的PTZ控制，一体机中内置主流云台控制协议；提供全面的录像模式（全部录像、计划录像、传感器录像、动态检测录像、手动紧急录像、报警录像等）； 4.支持通过网络下载和回放终端存储上的录像文件。 | 套 | 1 |
| 9 | 车牌识别系统 | 1.对通过车辆进行车辆牌照自动识别、抓拍处理； 2.记录通过车辆信息识别、摄像、补光一体化设计，LED 点阵光源； 3.交流220V供电输入； 4.RJ45以太网接口、监视视频输出、RS232串行数据接口、外触发输入接口、闪光灯同步控制接口； 5.采用IP65防护罩。 | 套 | 1 |
| 10 | 手机app | 可实现手机远程监管，查阅相关数据 | 套 | 1 |
| 11 | 系统数据对接 | 与“中国海关.海关作业系统查验管理子系统集装箱应用”对接实时获取相关数据。系统界面截图 | 套 | 1 |
| 2） | 通道式智能喷淋消毒系统 | 与“中国海关.海关作业系统查验管理子系统（杭州海关）集装箱应用”对接实时获取相关数据。 |  |  |
| 1 | 自动配药模块 | 配药模块为全自动配药系统，配药过程采用机械自动按比例配比（配比比例可按需要任意调节），无需人工配药，消毒药原液或高浓度液体直接连接自动加药器，自来水或清水箱中的水流过自动加药器的过程中自动完成药液配比，满足车辆消毒的连续性，系统可24小时不间断配药。 增压泵及管道配件设备参数： 增压泵具有扬程16m，功率550W，自保护超压断电功能； 管路采用PVC管路，在关键位置加装过滤装置，对进入消毒系统的液体先进行过滤，以减少对消毒系统的消毒泵、全自动加药器、电磁阀的损坏； 普通过滤器：PP棉滤芯，接口尺寸32mm； 电磁阀：DV24V；尺寸：1/2 配药器参数： l 配比范围：0.2%～2%； l 流量范围：12L/h～3000L/h； l 工作压力：0.2～6bar； l 进出口：32mm/25mm； 药箱与主要管路采用UPVC（PE）为主材，药液箱容积≥250L，直径650mm高度1000mm，壁厚6mm。箱体固定架：不锈钢材质。塑料水罐1t采用耐酸防腐进口PE立式锥形加药箱。为避免了药液对药罐的腐蚀，造成设备故障。原药罐设计有加药口、液位检测开关、放药阀、等功能组件，液路系统设有过滤装置，防止在使用过程中出现堵塞现象。 | 套 | 1 |
| 2 | 药剂喷雾系统 | 本消毒通道在消毒方式上采用高压喷雾技术，能够达到30-120微米对物体表面喷雾，雾点均匀在空气中悬浮，消毒表面湿润且消毒液不滴流为度，符合《出入境汽车及其他车辆消毒规程》（SN/T1333-2003）行业标准。 药剂输送模块内设备参数： 不锈钢架体：304不锈钢材质； 普通多级泵：扬程150m，最大流量：5m³/h；功率：4kw； 数显流量计测量精度：±0.5%，通经DN20，量程比20:1； 电磁阀：DC24V；规格：1/2； 输药管（PPR）：PPR管，尺寸DN20； | 套 | 1 |
| 3 | 车辆外箱表面喷雾 | 消毒通道处设计有消毒喷头，能对车辆进行全方位喷雾消毒，喷嘴数量≥24个。雾化直径20um -60um。车辆在行进过程中能很好的处理来车方向的表面积。车辆进入到消毒通道后，传感器感应到车辆后，对准车辆方向喷嘴自动开启，由于安装位置比较合理，在车辆未进入到通道时，已经启动喷雾，形成一个药液雾化的区域，车辆在通过时能很好的粘附在其表面。 设备参数： 定制喷淋喷杆（不锈钢）（内置伴热带）：材质：外装饰板304不锈钢，框架：镀锌方管；伴热带：25W/m； UPVC管：DN20； 单向阀：UPVC； 陶瓷喷嘴：流量：1L/min；安装方式：卡套； 轮胎消毒技术（选配选装）要求: 自动识别车辆驶入，喷头排列设计合理，能充分对通过车辆轮胎完成底面、内面和外面的喷洒（共有6个沉埋式喷头） | 套 | 1 |
| 4 | 电气控制模块系统 | 电气控制模块是应用自动控制技术、计算机数字化技术和数字化信息传输技术，将现场二次设备（包括控制、保护、测量、自动装置、远程终端等）经过功能的重新组合和优化设计，通过PLC控制器代替人工对消毒配药执行控制、保护、检测、运行操作管理、信息远传、远方监控及其协调处理。 系统的设计、配置和选型符合国际标淮、国际工业标准以及国内标准。 系统应具备较强的故障软化与容错能力，采用模块化结构，具有系统动态重构能力和一定的冗余措施，在任一单个硬件或软件失效时，应能防止系统信息的丢失或影响系统主要功能。可通过计算机联网，控制中央系统，并进行远程遥控。监控软件可实现远程控制，定时上报和实时查询功能，可接口智能卡口系统，实现自动放行控制； | 套 | 1 |
| 5 | 系统数据对接 | 与“中国海关.海关作业系统查验管理子系统集装箱应用”对接实时获取相关数据。(需提供功能截图) | 套 | 1 |
| 6 | 喷淋顶棚 | 根据现场实地情况及正常通行车辆的高度及宽度定制喷淋蓬尺寸 1. 材料：龙骨结构方管 2. 各连接处满焊磨平 3. 表面处理：底漆-防锈漆；面漆-户外漆 4. 喷淋蓬侧面、顶部安装钢化玻璃 5. 喷淋指示牌安装在顶棚上，根据工艺要求制作 | 套 | 1 |
| 3） | 其他配套设施 |  |  |  |
| 1 | 高温灭菌机 | 1.主体 容积：100L 材质：304不锈钢 设计压力：-0.1～0.28Mpa 设计温度：142℃ 使用寿命：8年（16000次灭菌循环） 主体保温：10mm玻璃棉 腔壁加热：覆盖式金属加热板 测试接口：标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口 开关门方式： 手动平移式密封门 安全联锁： 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书 门密封方式 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 2.管路系统 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生蒸汽，无需外接蒸汽源 注水排水方式： 自动注水、自动排水 储水装置：配有内置水箱，水内循环使用，水箱容积>14L 压力表：量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上 3.控制系统 控制方式："模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC； 采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 界面显示： 四位数码显示屏，显示精度0.1℃；抗面膜操作，一键启动，方便快捷； 预热功能 开机自动预热功能，预热时间最长20min 保温功能 "可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； | 套 | 1 |
| 2 | 高温无害化废弃物品处理设备 | 1主要用途： 用于动植物及其制品的无害化处理，处理物对象包括：①动物尸体组织及排泄物、垫草垫料等；②违禁动物制品及动物源性食品等；③违禁植物，包括水果、花卉等。 加热灭菌处理仓 1．杀菌温度：≥105℃，最高杀毒温度180℃，降解温度45℃-75℃； 2．处理能力≥1000kg/批次/周期，每周期处理时间≤6h； 3.加热速度≥5℃/分钟； 4．双轴破碎系统设计，提高破碎效率； 5.罐体、工作槽、槽盖质料304不锈钢或优质合金钢； 6．温度：加热温度监测点≥2个，物料温度监测点≥2个； 7．温度控制：内含温度预报警系统，系统自动识别加热系统的温度传感器数值、导热油液位、加热丝工作是否正常，需详述温度预报警系统的设计方案和执行原理； 8．安全连锁设计，详述有关保证周边人员人身安全的详细设计方案，确保操作人员的安全，其中无害化主机各盖板、维修门、进料门、出料门打开时系统必须自动停机。 自动上料系统 配置设备专用的提升翻转料斗加料系统，只需要将患疫情的死猪放到料斗上，启动开关自动加料，不需要人工往高处料斗上加料。翻转料斗提升加料斗与设备料斗相匹配，当物料装好提升到上端时，刚好成为一个整体密闭料斗。装料过程中，料斗挡板盖紧防掉落，装好后打开料斗盖板，物料落入破碎系统。 快速破碎系统 破碎成3*3*3cm小块，时间4分钟左右，破碎后自动落入高温处理仓内 自动出料系统 消毒灭菌处理完成后，打开处理仓出料口并开启二次破碎搅拌系统，自动排出处理仓内的物料 电气控制系统 设备控制系统，设有手动、自动控制两套控制系统，自动控制系统可实现智能化控制，具备自动调节温度功能，可对运行温度、运行状态、故障记录等进行追溯。 料斗开关、物料出口采用液压控制。物料加料提升系统采用液压系统。 配备触摸彩屏，彩频尺寸≥10寸；带自动故障报警显示装置及急停按钮 | 套 | 1 |
| 3 | 污水水位监测器 | 量程范围：0-15000mm 分辨率：±10mm 防护等级：IP65 传输距离：<5KM 环境温度：-20~80℃ | 项 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |

12、检验检疫处理平台系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | 检疫处理数据交换管理系统 |  |  |  |
| 1 | 设备管理 | 设定不同应用设备的名称，用途及参数配置信息 | 套 | 1 |
| 2 | 交换数据源管理 | 不同硬件数据的采集源管理，可动态配置不同应用对应数据源信息 | 套 | 1 |
| 3 | 交换表管理 | 不同数据源对应的数据交换表及交换字段内容管理可动态 | 套 | 1 |
| 4 | 交换报文管理 | 针对不同数据定义不同的报文格式 | 套 | 1 |
| 5 | 交换数据目的端管理 | 数据目的端参数，信息管理 | 套 | 1 |
| 6 | 交换日志管理 | 交换日志信息查询，汇总 | 套 | 1 |
| 7 | 用户管理 | 系统用户管理，包括账号管理，权限信息等 | 套 | 1 |
| 8 | 系统部署服务器 | IntelXeon4215(8C,85W,2.5GHz)ProcessorOptionKit*2/16GRDIMMDDR4内存*4，内存插槽数≥24个DIMM插槽/600G热插拔SAS硬盘(1万转)2.5"*2。 | 台 | 1 |
| 2） | 检疫处理数据采集系统 |  |  |  |
| 1 | 数据采集、报文转换、数据通讯 | 通过获取不同硬件设备的数据源数据通过结构转换，报文组接，发送到目的端系统中(需提供功能截图) | 套 | 1 |
| 2 | 系统部署服务器 | IntelXeon4215(8C,85W,2.5GHz)ProcessorOptionKit*2/16GRDIMMDDR4内存*4，内存插槽数≥24个DIMM插槽/600G热插拔SAS硬盘(1万转)2.5"*2。 | 台 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |

13、视频监管系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 前端点位 |  |  |  |
| 1） | 仓储及办公(A1-A6仓库、监管仓库及现场办公用房） |  |  |  |
| 1 | 400万筒型网络摄像机 | 400万1/3"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：105.3-34.2°; 垂直视场角：55.1-19.3°; 对角线视场角：125.8-39.5° 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out）; 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 复位: 支持 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（需提供功能截图或产品说明书） 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 | 台 | 197 |
| 2 | 400万像素网络高清智能球机 | 400万像素全彩智能网络高清球机 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（需提供功能截图或产品说明书） | 台 | 166 |
| 3 | 移动单兵系统 | 包含：单兵主机（带对讲天线）、锂电池（可拆卸）、电源适配器、数据线； 相机：后置1300 万像素防抖相机，前置800万相机； 指纹识别：支持； 传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁/气压； 三防等级：IP68，防水、防尘、防摔（1.2米跌落）； 设备支持IP68防水防尘等级 | 套 | 10 |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 197 |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 166 |
| 6 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式 | 只 | 197 |
| 7 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24口。 | 个 | 21 |
| 8 | 水平管理环(数据管理) | 标准19”机架式安装；高度：1U。 | 个 | 21 |
| 9 | LC光纤跳线单模3米 | 长度3米。 | 对 | 252 |
| 10 | LC双工耦合器 | LC双工耦合器。 | 个 | 504 |
| 11 | LC尾纤1.5米 | LC尾纤，长度1.5米。 | 根 | 504 |
| 12 | 光纤熔接 | 光纤连接熔接法单模 | 点 | 504 |
| 13 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 104 |
| 14 | 监控电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 31720 |
| 15 | JDG25管 | 电线管JDG25 | 米 | 5000 |
| 16 | 开槽 | 开槽 断面30mm2以内 | 米 | 3000 |
| 17 | 开槽修复 | 开槽 断面30mm2以内回填修复 | 米 | 3000 |
| 18 | 辅材 | 水晶头、胶布、接头、管卡等 | 项 | 1 |
| 2） | 展示中心 |  |  |  |
| 1 | 400万筒型网络摄像机 | 400万1/3"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：105.3-34.2°; 垂直视场角：55.1-19.3°; 对角线视场角：125.8-39.5° 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out）; 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 复位: 支持 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 | 台 | 18 |
| 2 | 400万半球型网络摄像机 | 400万1/3"CMOS ICR智能变焦半球网络摄像机 最小照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR ； 宽动态范围: 120 dB ； 调整角度: 水平：0°~355°；垂直：0°~75°；旋转：0°~355° ； 镜头: 2.7~12 mm：水平视场角：105.3-34.2°; 垂直视场角：55.1-19.3°; 对角线视场角：125.8-39.5° ； 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 ； 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ； 音频:1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 ； 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A）； 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 | 台 | 70 |
| 3 | 200万半球型网络摄像机（电梯专用） | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置麦克风。 信噪比不小于50dB。 支持宽动态能力不小于80。 摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP65防尘防水等级。 需具有1个RJ-45网络接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 3 |
| 4 | 无线网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式，距离≥200米；支持轻智能统一管理功能。 | 对 | 3 |
| 5 | 400万像素网络高清智能球机 | 400万像素全彩智能网络高清球机 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms | 台 | 2 |
| 6 | 枪机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 18 |
| 7 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 2 |
| 8 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式 | 只 | 88 |
| 9 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24口。 | 个 | 10 |
| 10 | 水平管理环(数据管理) | 标准19”机架式安装；高度：1U。 | 个 | 10 |
| 11 | LC光纤跳线单模3米 | 长度3米。 | 对 | 120 |
| 12 | LC双工耦合器 | LC双工耦合器。 | 个 | 240 |
| 13 | LC尾纤1.5米 | LC尾纤，长度1.5米。 | 根 | 240 |
| 14 | 光纤熔接 | 光纤连接熔接法单模 | 点 | 240 |
| 15 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 26 |
| 16 | 监控电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 8000 |
| 17 | JDG25管 | 电线管JDG25 | 米 | 1000 |
| 18 | 开槽 | 开槽 断面30mm2以内 | 米 | 800 |
| 19 | 开槽修复 | 开槽 断面30mm2以内回填修复 | 米 | 800 |
| 20 | 辅材 | 水晶头、胶布、接头、管卡等 | 项 | 1 |
| 3） | 配套(检疫用房、卡口用房等） |  |  |  |
| 1 | 400万筒型网络摄像机 | 400万1/3"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：105.3-34.2°; 垂直视场角：55.1-19.3°; 对角线视场角：125.8-39.5° 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out）; 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 复位: 支持 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 | 台 | 32 |
| 2 | 400万像素网络高清智能球机 | 400万像素全彩智能网络高清球机 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 | 台 | 4 |
| 3 | 车底反藏匿监控拍照系统 | 安装于车行通道入口处，采集通行车辆的车底信息，供验查人员分析出异常情况，达到反藏匿效果，防止恐怖分子通过车底潜逃或出入重点场所， 视场角度：系统车底图像采集组件的拍摄视场角度应不小于130º。 机械结构检查： 系统面板采用不小于20mm厚的钢板，并应经表面热镀锌烤漆处理。 高低温：－40度～＋70度； 外壳防护等级：整体防护等级符合GB 4208-2008中 IP68（在水下1m深处浸泡1h）的规定； 感应照明控制功能检查：系统应配备感应照明控制组件。当车辆通过时，该组件应能自动感应并启动光源照明；车辆离开系统时，该组件应能自动感应并关闭光源照明。 自动抓拍功能检查：车辆以25km/h的速度通过时，系统的车底图像采集组件应能自动抓拍车辆底盘图像。底盘图像应在专用窗口显示。 车底图像分辨率：车底图像的分辨率应不小于200万像素； 电加热除雾模块：对车底监控视窗进行电加热除雾防止烈日暴雨冷凝影响,AC24V 35W。 重型保护压盖：保护装备，防止重大型车辆碾压，承重力可达60-80T，面板不低于高强度特钢，厚度不低于20MM,表面抗氧化防锈蚀经热镀并静电喷涂处理，双色醒目反光漆，耐磨性好。 自动温湿度调节及电源管理箱：实时监测设备内部的温度与湿度；能编程自动控制内部的空调和加热系统工作，控制车辆检测设备对辅助照明的自动开启与关闭等，管理各设备供电工作。工作电压AC220V10A,PLC控制中心，全自动管理。 地埋补光灯：对光线进行补偿检验报告复印件。 提供产品软件著作权证书复印件。 | 套 | 4 |
| 4 | 卡口摄像机立杆（含基础） | 2.4m高，0.7米挑臂，无缝钢管制作喷塑，直径不小于50mm | 根 | 18 |
| 5 | 枪机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 32 |
| 6 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 4 |
| 7 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式 | 只 | 32 |
| 8 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24口。 | 个 | 8 |
| 9 | 水平管理环(数据管理) | 标准19”机架式安装；高度：1U。 | 个 | 8 |
| 10 | LC光纤跳线单模3米 | 长度3米。 | 对 | 96 |
| 11 | LC双工耦合器 | LC双工耦合器。 | 个 | 192 |
| 12 | LC尾纤1.5米 | LC尾纤，长度1.5米。 | 根 | 192 |
| 13 | 光纤熔接 | 光纤连接熔接法单模 | 点 | 192 |
| 14 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 10 |
| 15 | 监控电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 3000 |
| 16 | 六类水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 20 |
| 17 | JDG25管 | 电线管JDG25 | 米 | 400 |
| 18 | 开槽 | 开槽 断面30mm2以内 | 米 | 400 |
| 19 | 开槽修复 | 开槽 断面30mm2以内回填修复 | 米 | 400 |
| 20 | 辅材 | 水晶头、胶布、接头、管卡等 | 项 | 1 |
| 4） | 室外 |  |  |  |
| 1 | 3200万全景摄像机 | 传感器类型: 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 全景：0.0005Lux（F1.6,AGC ON);黑白：0.0001Lux@（F1.6，AGC ON)； 细节：0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态: ≥120dB超宽动态 光学变倍: ≥40倍 焦距: 【全景】2.8mm；【细节】6.0-240mm 水平范围: 【全景】2x180°；【细节】0-360° 垂直范围: 【全景】85°；【细节】-15-90° 水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 视频压缩标准: H.265,H.264 报警输入: 7路报警输入；报警输出: 2路报警输出；音频输入: 1路音频输入；音频输出: 1路音频输出；具有RS-485接口。 自带镜头，另配8个图像采集模块，可输出1路主视频图像和8路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400。拼接后的辅视频图像：水平视场角360°，垂直视场角最大为80° 全景摄像机采用8个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS。 内置GPU芯片。 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@25fps。 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，IK10，15KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换 支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等 支持远距离跟踪功能，在全景通道中，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（需提供功能截图或产品说明书） | 台 | 2 |
| 2 | 400万筒型网络摄像机 | 400万1/3"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：105.3-34.2°; 垂直视场角：55.1-19.3°; 对角线视场角：125.8-39.5° 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out）; 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 复位: 支持 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 | 台 | 78 |
| 3 | 400万像素网络高清智能球机 | 400万像素全彩智能网络高清球机 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 | 台 | 38 |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 78 |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 38 |
| 6 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式 | 只 | 78 |
| 7 | 全景专用立杆（含基础） | 定制，不低于3米，壁厚不小于4mm | 根 | 2 |
| 8 | 一体化立杆（含基础） | 6米高，壁厚4mm | 根 | 4 |
| 9 | 一体化立杆（含基础） | 定制，不低于4M,无缝钢管制作喷塑，直径不小于85mm，果绿色 | 根 | 89 |
| 10 | 室外安防箱（含基础） | 不锈钢（400*500*250）电源自恢复开关，防护等级不小于IP54 | 只 | 34 |
| 11 | 汇聚箱（含基础） | 不锈钢（800*600*250）电源自恢复开关光纤熔接盘，含三相32A进线开关，不少与9路单相16A出线，防护等级不小于IP54 | 只 | 4 |
| 12 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24口。 | 个 | 12 |
| 13 | 水平管理环(数据管理) | 标准19”机架式安装；高度：1U。 | 个 | 12 |
| 14 | LC光纤跳线单模3米 | 长度3米。 | 对 | 144 |
| 15 | 24芯光纤 | 全截面阻水结构；24芯；加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm。 | 米 | 18000 |
| 16 | 4芯单模光纤 | 光纤芯数：4芯 | 米 | 27500 |
| 17 | 光纤熔接盒 | 4口、LC-LC | 个 | 30 |
| 18 | LC双工耦合器 | LC双工耦合器。 | 个 | 288 |
| 19 | LC尾纤1.5米 | LC尾纤，长度1.5米。 | 根 | 288 |
| 20 | 光纤熔接 | 光纤连接熔接法单模 | 点 | 288 |
| 21 | 插线板 | 六孔、10A | 个 | 30 |
| 22 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 30 |
| 23 | 监控电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 9000 |
| 24 | 摄像机电源信号线 | RVV4*0.75 | 米 | 6000 |
| 25 | 六类水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 20 |
| 26 | 辅材 | 胶布、接头、管卡等 | 项 | 1 |
| （二） | 监控中心 |  |  |  |
| 1） | 仓储及办公(A1-A6仓库、监管仓库及现场办公用房） |  |  |  |
|  | 查验库 |  |  |  |
| 1 | 55"液晶拼接大屏 | 尺寸：55英寸； 分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/178°(垂直)； 响应时间：8ms(GtoG)； 对比度：1200:1； 亮度：≥700cd/㎡； 物理拼缝：≤0.88mm； 输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,CVBS×1,USB×1； 输出接口：DVI×1,VGA×1,CVBS×1； 控制接口：RS232IN×1,RS232OUT×1； 可定制接口3GSDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 | 台 | 4 |
| 2 | 模块化支架框架 | 定制 | 套 | 4 |
| 3 | 大屏控制器 | 4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 产品支持走廊模式显示功能。 产品对录像文件解码延时≤110ms。 产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口）； 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 投标产品的图像切换时间＜20ms。 投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 台 | 1 |
| 4 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 3 |
| 5 | 操作台 | 规格：3联； 每联尺寸：1000*1000mm； 材质：1.2mm-2.0mm优质冷轧钢板，其中立柱为1.5mm，,面板为2.0mm,其它为1.2mm； 结构：钢结构 表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑。 | 套 | 1 |
| 2） | 展示中心 |  |  |  |
|  | 消控室 |  |  |  |
| 1 | 55"液晶拼接大屏 | 尺寸：55英寸； 分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/178°(垂直)； 响应时间：8ms(GtoG)； 对比度：1200:1； 亮度：≥700cd/㎡； 物理拼缝：≤0.88mm； 输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,CVBS×1,USB×1； 输出接口：DVI×1,VGA×1,CVBS×1； 控制接口：RS232IN×1,RS232OUT×1； 可定制接口3GSDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 | 台 | 9 |
| 2 | 模块化支架框架 | 定制 | 套 | 9 |
| 3 | 大屏控制器 | 4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 产品支持走廊模式显示功能。 产品对录像文件解码延时≤110ms。 产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口）； 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 投标产品的图像切换时间＜20ms。 投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 台 | 1 |
| 4 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 3 |
| 5 | 操作台 | 规格：3联； 每联尺寸：1000*1000mm； 材质：1.2mm-2.0mm优质冷轧钢板，其中立柱为1.5mm，,面板为2.0mm,其它为1.2mm； 结构：钢结构 表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑。 | 套 | 1 |
| 6 | 高清网络控制键盘 | 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 | 台 | 1 |
| 3） | 配套 |  |  |  |
|  | 卡口操作室 |  |  |  |
| 1 | 55"液晶拼接大屏 | 尺寸：55英寸； 分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/178°(垂直)； 响应时间：8ms(GtoG)； 对比度：1200:1； 亮度：≥700cd/㎡； 物理拼缝：≤0.88mm； 输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,CVBS×1,USB×1； 输出接口：DVI×1,VGA×1,CVBS×1； 控制接口：RS232IN×1,RS232OUT×1； 可定制接口3GSDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 | 台 | 6 |
| 2 | 模块化支架框架 | 定制 | 套 | 6 |
| 3 | 大屏控制器 | 4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 产品支持走廊模式显示功能。 产品对录像文件解码延时≤110ms。 产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口）； 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 投标产品的图像切换时间＜20ms。 投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 台 | 1 |
| 4 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 3 |
| 5 | 操作台 | 规格：3联； 每联尺寸：1000*1000mm； 材质：1.2mm-2.0mm优质冷轧钢板，其中立柱为1.5mm，,面板为2.0mm,其它为1.2mm； 结构：钢结构 表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑。 | 套 | 1 |
| 4） | 服务中心监控室（9楼） |  |  |  |
| 1 | 海关监管点布景图 | 灯箱、布景等制作 | 项 | 1 |
| 2 | 大屏控制器 | 4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 产品支持走廊模式显示功能。 产品对录像文件解码延时≤110ms。 产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口）； 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 投标产品的图像切换时间＜20ms。 投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 台 | 1 |
| 3 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 台 | 3 |
| 4 | 操作台 | 规格：3联； 每联尺寸：1000*1000mm； 材质：1.2mm-2.0mm优质冷轧钢板，其中立柱为1.5mm，,面板为2.0mm,其它为1.2mm； 结构：钢结构 表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑。 | 套 | 1 |
| 5 | AR实景指挥系统 | 基于BS和CS的混合架构，C#和C++语言开发，开发工具是visual studio 2019； 一机三屏：平台客户端应支持一机三屏协同使用，分别是实景地图屏、摄像机联动屏、电子地图屏；实景地图屏显示高点摄像机的实时画面，是平台的主要操作门户；摄像机联动屏支持以4、9宫格轮巡播放低点摄像机画面；电子地图屏支持显示高低点摄像机，提供高低点摄像机设备树列表查看及高低点摄像机在地图屏中的定位、筛选，支持高低点摄像机在电子地图屏及实景地图屏中切换及播放，支持框选摄像机到摄像机联动屏轮巡播放； 抓拍：平台应支持对主操作界面进行抓拍，抓拍图片包含标签信息，支持存储、查询、浏览抓拍图片； 抓录：平台应支持对主操作界面进行录像，录像包含标签信息，支持查询、播放抓拍录像； 摄像机云台控制：平台应支持摄像机云台控制，可通过点击云台控制按钮实现8个方向的云台转动； 摄像机镜头放大缩小：平台应支持摄像机镜头倍率的放大缩小控制，实现摄像机镜头的拉近和拉远，并支持以动画的形式显示镜头倍率变化的过程； 摄像机3D定位：平台应支持摄像机3D定位，当需要查看视频画面中某部位细节时，可选择3D放大，通过框选目标球机能够对目标进行自动对焦放大，可选择3D缩小，通过框选目标拉远摄像机镜头； 摄像机预置位：平台应支持设置摄像机预置位，支持预置位新增、编辑、重置、删除、调用； 摄像机状态信息：平台应支持在摄像机视频画面中显示其实时的PTZ、水平视场角、垂直视场角、方向、码流、协议相关信息； 视频标签添加：应支持在视频画面中给背景目标添加不同种类标签，每个标签可输入标题，可设置图标、类型、图层、所属类型； 标签内容显示：标签支持关联摄像机、视频、图片、文档、语音、录像文件及以上内容的组合； 标签颜色自定义：标签颜色支持自定义设定，支持蓝色、红色、橙色、黄色、绿色、粉色、紫色7种颜色选择； 普通标签添加：支持普通定点标签的添加，标签类型可分为警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签、重点人员、实有房屋、网格标签，且不同类型标签以不同颜色或图标展现； 矢量标签添加：支持矢量标签的添加，指明画面中道路或者其他物体的方向；标签类型可分为警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签、重点人员、实有房屋、网格标签，且不同类型标签以不同颜色或图标展现； 区域标签添加：支持区域标签的添加，能够对视频画面中出现的区域做图形框定标注；标签类型可分为警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签、重点人员、实有房屋、网格标签，且不同类型标签以不同颜色或图标展现； 标签数量检验：应支持在单个高点摄像机的视频画面中添加不少于1000个标签； 标签分层显示：标签应支持不少于10个视频画面图层显示，可根据摄像机镜头变倍显示相应图层的标签标签搜索：标签支持全文搜索及模糊搜索，支持跨摄像机进行标签搜索，点击搜索结果标签能够联动切换高点摄像机，当高点摄像机为云台摄像机时支持联动云台转动及镜头变倍将该标签定位到屏幕中心； 标签筛选：支持通过勾选标签所属分类，在视频画面中屏蔽、显示相应类型的标签； 标签跟随：支持当摄像机云台转动或镜头变倍时，标签可跟随所标定的目标物移动； 标签校准：应支持单个标签、批量标签的一键矫正功能；点击某个标签拖动到正确位置，点击保存后可矫正单个标签；打开批量矫正功能，拖动某个标签到正确位置，所有标签都可移动到正确位置，点击保存可矫正所有标签； 标签复制/粘贴 支持标签复制和粘贴功能，在标签处点击标签复制可复制此标签的信息到粘贴板，在需要新增标签的位置点击粘贴即可成功粘贴标签； 重点标签添加：应支持重点标签的添加，通过预先配置好重点标签所关联的低点摄像机、预置位，点击重点标签时，可通过切换高点、云台转动、镜头变倍方式将本标签定位到屏幕中心，并可联动低点摄像机转到设置的预置位，同时在联动屏上播放所关联的低点视频； 多摄像机关联标签：应支持单个标签关联多摄像机，通过预先配置好标签所对应的多个摄像机参数，能通过点击标签，在当前视频画面中以4画面或者9画面的方式预览视频，并支持将选定视频推送到摄像机联动屏； 标签共享：支持在任意一个摄像机中添加的标签，如果该标签在另一个摄像机视野范围内即可自动显示，支持视频画面中所添加的标签在地图对应位置上自动显示； 摄像机管理信息：平台应支持为每一路视频添加管理信息，如该视频场景的片警姓名、警号、联系方式、历史案件数量等内容，内容支持自定义，管理信息支持通过后台配置系统批量设置； 标签视频联动：平台应支持在当前高点摄像机视频画面中点击低点摄像机标签，以画中画的形式调看该摄像机的视频，支持全屏进入该摄像机画面，当摄像机为球机时，支持在全屏画面中控制球机云台，并支持将画中画视频推送到摄像机联动屏； 高点摄像机切换：平台应支持至少三种高点联动切换方式实现高点摄像机视频画面的切换预览，分别是：支持在二维地图上点选摄像机图标切换高点画面；支持在视频地图中点选高点摄像机切换高点画面，支持通过搜索高点摄像机列表方式切换高点画面； 视频巡航预案：平台应支持设置视频巡航预案，巡航预案执行时，系统会按照预先设置的时间点及关联的高低点视频按照顺序自动轮巡播放，预案支持设置定时执行及手动执行； 平台资源统计：平台地图支持资源统计，看查看高点接入数量、低点接入数量、标签数量、对接系统数量、当日报警数、当月报警数； | 套 | 1 |
| 6 | 实景平台部署服务器 | IntelXeon4215(8C,85W,2.5GHz)ProcessorOptionKit*2/内存插槽数≥24个DIMM插槽,本次配置≥16GRDIMMDDR4内存*4/≥600G热插拔SAS硬盘(1万转)2.5"*2 | 台 | 1 |
| 5） | 海关弱电机房 |  |  |  |
| 1 | 视频存储 | 机架式/48盘位/2048Mbps接入带宽/SATA硬盘/双64位多核处理器，8GB高速缓存（可扩展到512GB）,4个千兆网口（可扩展4*GE或2*10GE）/冗余电源； 支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/ 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP； 单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（需提供功能截图或产品说明书） 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； | 台 | 7 |
| 2 | 硬盘 | 8T,7200RPM,SATA | 块 | 336 |
| 3 | 智能分析服务器 | 内置4颗GPU；2个HDMI，1个VGA,HDMI+VGA组内同源；支持双4K异源输出；16盘位，最高可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔。 4个千兆网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1个eSATA接口。 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘； IO报警：16进8出；输入带宽：400M；支持H.265、H.264、SVAC混合解码。 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 支持人脸、视频结构化两种模式并行，默认人脸模式。 支持32个人脸库，库容30万张人脸图片； 支持人脸库自动建模，建模速度50张/秒 支持隐私保护，人脸识别界面人脸抓拍图展示保留10秒钟；支持数据安全防护，在用户登出状态下，可进入人脸识别界面，实时展示签到考勤动态，当用户需要查询、修改等操作时提示用户登录； 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 | 台 | 1 |
| 4 | 视频综合平台 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+双主控板+触控面板+双电源 投标产品主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 投标产品支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。 投标产品的图像切换时间＜20ms。 | 台 | 1 |
| 5 | 视频综合平台输出板卡 | HDMI接口输出265解码板（不支持MPEG-2）持4路HDMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出 | 块 | 5 |
| 6 | 视频综合平台输入板卡 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入 仅支持单口输入，不支持多口输入融合，如果需要多口输入融合，需要选择DP输入板 | 块 | 2 |
| 7 | 海关联网平台 | 实现视频、门禁、出入口、地图、巡查、设备配置、设备管理、远程通信统一管理的大集成应用管理平台。 服务器配置：4210×1/32G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 平台无缝对接对接上一级海关平台 | 套 | 2 |
| 8 | 流媒体服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/内存插槽数≥24个DIMM插槽,本次配置≥32GDDR4/本次配置≥600GSAS×2（RAID1）最大支持硬盘数： 前置：最大12块3.5英寸硬盘或25块2.5寸硬盘 后置：最大4块3.5英寸硬盘+4*2.5寸硬盘 内置：最大4块3.5英寸硬盘/SAS_HBA/1GbE×2/10GE*2（含模块）/550W(1+1)/2U/16DIMM 1.提供独立的1Gb网络RJ45型管理端口，板载BMC管理模块，支持带外和带内远程管理控制，如IPMI2.0、KVM Over IP、SOL、SNMP等，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，可检测SSD盘使用寿命。 2.通过IECQ体系关于IEC 61340-5-1静电防护标准认证，提供相关证明材料； | 台 | 2 |
| 9 | 海关联网网关 | 支持通过GB/T28181标准协议实现与上级平台联网； 平台可通过级联服务实现对级联系统的设备配置、设备管理、远程通信等功能，能与上一级海关平台无缝对接（需提供对接截图） | 台 | 2 |
| A | 小计1 |  |  |  |

14、卡口系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 主卡口（2进2出货车通道，含1进1出超宽车道） |  |  |  |
| （一） | AI集装箱箱号自动识别系统 |  |  |  |
| 1 | 箱号识别摄像机（一体机） | 400万像素 1/1.8"逐行扫描CMOS，最大分辨率可达2688*1536@25fps； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8"Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头：C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准H.264/MPEG4/MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 工作温度湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 套 | 8 |
| 2 | 补光灯 | LED单颗功率：3W灯珠数量：6LED 光通量:1800LM(抓拍亮度) 平均功率:18W 峰值功率：40W 工作寿命:≥60000小时 防护等级:IP68 散热灯体材质:6063号铝合金 触发方式：光控/频闪（频闪信号：电平量4-18V;开关量0-5V ） 显色指数：>80% 电压：AC90-270V或DC12-48 | 套 | 8 |
| 3 | 箱号识别摄像机（侧面） | 300万宽动态枪式摄像机 摄像机传感器类型：1/2.8" progressive scan cmos 低照度彩色:0.005 lux @(f1.2,agc on)；黑白:0.0005lux @(f1.2,agc on) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头接口类型：c/cs接口 自动光圈：dc 驱动(-p:支持p-iris) 日夜转换模式：icr红外滤片式 宽动态范围：120db背光补偿支持 压缩标准：视频压缩标准h.265 / h.264 / mjpegh.265编码类型 图像尺寸：2048×1536@25fps,可输出实时图像 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：AC24v±10% /DC12v±10% / POE 功耗：6w max | 套 | 4 |
| 4 | 镜头（侧面） | 清晰度类型：高清 结构：1/2.5滤镜口径：2mm最大光圈：3最小光圈：1最近对焦距离：1焦距：1，广角：130 | 套 | 4 |
| 5 | 摄像机防护罩 | 防雨、防尘、防锈,金属外壳 | 套 | 4 |
| 6 | 万向节 | 定制 | 套 | 4 |
| 7 | 侧面补光灯 | 应采用高质量的聚光透射技术，防尘防水等级应达到IP65； 输入电压:交流220V；输入电流：1A； 控制电压：直流24V； 发光角度：120度； | 套 | 4 |
| 8 | AI箱号识别主机 | 2 X Intel Xeon Bronze 3204 Processor/1.90 GHz/8.25 MB/6C/6T/85 W 2 X 16GB/DDR4 2666MHz /ECC/REG 2 X 1.2TB/SAS/10000RPM/2.5寸/企业级 1 X SAS3008MR卡 支持RAID0 1 1 X 模块化平台免工具导轨 1 X 1200W冗余电源模块 2 X 2720G/2U/X16PCI—E扩展卡 1 X RTX2080 | 套 | 2 |
| 9 | 加密锁 | 定制 | 个 | 2 |
| 10 | 箱号识别系统安装杆件 | 防锈，抗风，高5米L或T形杆每条道共6根，立杆直径>=140mm,壁厚>3mm,横杆直径>=100mm,壁厚>=3mm | 根 | 4 |
| 11 | AI集装箱号自动识别系统 | 采用AI技术，能够可靠、高效地识别GB/T 1836-1997标准的集装箱号码，含软件加密狗,符合海关标准。 箱号识别率≧98%，(需提供功能截图)。 需提供相应的软件著作权证书复印件。 | 套 | 4 |
| 12 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 4 |
| （二） | 光学车牌自动识别系统 |  |  |  |
| 1 | 光学车牌识别摄像机（一体机） | 400万像素 1/1.8"逐行扫描CMOS，最大分辨率可达2688*1536@25fps； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8"Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头：C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准H.264/MPEG4/MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 工作温度湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 套 | 4 |
| 2 | 车头车身补光灯 | 交流AC220V50HZ输入； 照明角度：40度； 最大功率：60W； 色温：5000K~7000K 工作环境温度： -25℃～+60℃ 防护等级：IP66 | 套 | 4 |
| 3 | 防雨罩过渡器(支架) | 防锈、不锈钢材质 | 套 | 4 |
| 4 | 车牌采集时序控制系统 | 时序控制系统采用线圈触发方式来联动高清车辆抓拍摄像机进行车辆抓拍，符合海关标准 | 套 | 4 |
| 5 | 车牌图像拍摄系统 | 车牌图像抓拍系统进行视频图像采集、识别、处理，符合海关标准 | 套 | 4 |
| 6 | 车牌灯光控制系统 | 通过车牌灯光控制系统控制补光灯，满足通道车牌抓拍摄像机光线要求。 | 套 | 4 |
| 7 | 高清车牌自动识别系统 | 实现车辆过卡时自动根据车牌视频流图像并识别（民用车、军车、警车等牌照的颜色、汉字、字母、数字等完整信息）。无缝接入海关系统。 国内车牌识别率≥98%，(需提供功能截图)。 需提供相应的软件著作权证书复印件。 | 套 | 4 |
| 8 | 摄像机安装杆件 | 防锈，抗风,主立杆直径>=89mm,壁厚>=3mm | 套 | 4 |
| 9 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 4 |
| （三） | 红外光栅防跟车系统 |  |  |  |
| 1 | 红外光栅检测器 | 工作温度：-20～70℃； 光束数量：4束； 探测距离：20米 | 对 | 8 |
| 2 | PLC控制器 | 用于对光栅感应信号自动进行处理 | 个 | 4 |
| 3 | 红外光栅控制软件 | 配套设备每台均安装该系统软件 | 套 | 8 |
| 4 | 红外防跟车系统软件 | 定制软件，根据光栅信号变化，检测是否发生跟车情况，控制声光报警器报警。 具有相应的软件著作权。 无缝接入海关系统。 | 套 | 4 |
| 5 | 光栅电源 | DC12V/5A | 个 | 4 |
| 6 | 光栅杆件 | 防锈、不锈钢材质，高>=1.8米 | 根 | 16 |
| 7 | 声光报警器 | 103声光警号 | 个 | 4 |
| 8 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 4 |
| （四） | 二维码扫描识别系统 |  |  |  |
| 1 | 二维码扫描仪 | 识别一维码、二维码，并能识别手机屏幕中二维码； 扫描类型：图像扫描； 分辨率：1280x768； 解码能力：自动识别所有标准的一维条码，二维条码，邮政码和OCR字符 | 台 | 4 |
| 2 | 二维码扫描识别软件 | 1、自动识别二维码，符合海关标准。配套二维码扫描设备每台均安装该系统软件 2、无缝接入海关系统。 | 套 | 4 |
| 3 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 4 |
| （五） | 电子地磅集成系统 |  |  |  |
| 1 | 电子地磅 | 3.4*18米数字汽车衡80吨 | 台 | 4 |
| 2 | 电子地磅集成系统 | 实现车辆过卡时自动采集地磅重量数据，符合海关标准，配套设备每台均安装该系统软件。 2、无缝接入海关系统。 | 套 | 4 |
| 3 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 4 |
| （六） | 安全智能关锁自动施解封系统 |  |  |  |
| 1 | 安全智能锁读写器 | 工作频率：433MHz； 识别距离：>30米； 接收灵敏度：不小于-90dBm； 内置天线：全向； 接口方式：RS232/485/422、RJ45； 协议标准：GB/T29752-2013 | 套 | 2 |
| 2 | 安全智能锁 | 1）应能通过433MHz通信频率与读写器进行通信。 2）与读写器之间通信距离应大于30米。 3）工作温度：-40～70℃。 4）符合JGS/T 04-2015《海关物流监控前端集成系统建设-安全智能锁》。 | 套 | 2 |
| 3 | 电子关锁手持机 | 识别距离：5米以内 通信频率：433MHz/2.4GHz 工作电流：10mA 接收灵敏度：不小于-90dBm 工作温度：-20℃～+70℃ 电池容量：1500mAH（锂电池） 内置天线：全向 LCD显示屏：128*128Dot (8×8汉字) 数据接口：RS232 符合JGS/T 04-2015《海关物流监控前端集成系统建设-安全智能锁阅读器》。 | 套 | 2 |
| 4 | 设备防护箱 | 定制 | 套 | 2 |
| 5 | 485转换器 | 转换模式RS232与RS422/485双向转换。 端口:接口数量3个； 接口类型RS-232/422/485； | 个 | 4 |
| 6 | 手持机监管软件开发 | 1.系统满足手持机监管软件设计开发应用，保证系统稳定运。 2无缝接入海关系统。 | 套 | 2 |
| 7 | 安全智能锁施解封系统 | 系统实现采集锁号，对锁进行施解封操作。 锁号识别率≥99% 锁施、解封控制成功率≥99% 需提供相应的软件著作权证书复印件。 | 套 | 2 |
| 8 | 安全智能锁安装杆件 | 防锈，抗风,主立杆直径>=150mm,壁厚>3mm,横杆直径>=100mm,壁厚>=3mm，高度大于5m | 套 | 2 |
| 9 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 2 |
| （七） | 智能采集机柜及配套设备 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式采集器 | CPU:2.0GHz四核CPU 内存：4GDDR3 支持多达2个LAN、6个USB、14个COM端口 | 台 | 4 |
| 2 | 固态硬盘 | 120G工控机固态硬盘 | 块 | 4 |
| 3 | 操作系统 | MicrosoftWindows7 | 套 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 串口数量：8个RS232；串口保护：全信号15KVESD保护；输入电压：100～240VAC，47～63hz；工作温度：-40～75°C；工作湿度：5～95%(无凝露) | 台 | 4 |
| 5 | 远程IO控制器 | 工业级PLC控制设备；输入：6路以上；输出：6路以上；信号输入电压：24VDC； 继电器输出电压：240VAC； 通信端口：RJ45 | 套 | 4 |
| 6 | LED显示屏（机柜内用） | 显示文字：≥6个汉字； 显示尺寸：≥64×384mm。 通信方式：RS232/RS485 | 块 | 4 |
| 7 | 语音播报器（含喇叭） | 具有语音存储功能，内置语音数目≥20条，工作型式:放音型；最大内存容量:512KMB；工作电源:10～32伏直流；最大声音输出:每声道10瓦(8奥姆喇叭)；通信接口:RS-232或RS-485； | 套 | 4 |
| 8 | 新型室外机柜 | 高度能兼顾不同型号的货车。 具有控制温度是湿度功能。 机柜电源接线端子与机壳之间的绝缘电阻不小于100MΩ，具有强弱电隔离功能。 车道一体化机机柜应采用冷钆钢材，厚度不小于1.5mm，表面喷漆、防锈处理。 可以进行温湿度监控和调节。 防尘和防水等级：IP65。 | 套 | 4 |
| 9 | 机柜空调 | 用于高温环境下对机柜内降温，确保设备能够正常工作，功率500W，220VAC供电 | 台 | 4 |
| 10 | 室内大机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:800,容量：42U； | 个 | 2 |
| 11 | 显示器 | 21寸液晶显示器 | 台 | 2 |
| 12 | KVM切换器 | 8口切换器 | 台 | 2 |
| 13 | 键盘/鼠标 | 光电鼠标 | 套 | 2 |
| 14 | 室外导轨交换机 | 设备类型：工业级以太网交换机； 传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps； 传输模式：全/半双工自适应； 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z； 端口数：8口； 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护 支持双电源备份； 工作温度：-25℃～70℃ | 台 | 4 |
| 15 | 24口千兆交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 |
| 16 | 光电收发器 | 2路千兆电口+1路千兆兆FX光口工业级以太网交换机，支持2个10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX电口和1个1000Base-X光口 | 对 | 1 |
| 17 | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆；灵敏度4级可调； | 台 | 4 |
| 18 | 地感线圈 | 地面开槽铺设，3米长，宽2米，感应车辆信号 | 套 | 4 |
| 19 | 电子挡杆及红绿灯 | 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料，杆长≥3.0米； 自动挡杆单次起/降时间≤1.6s，寿命大于150万往复次； 电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 红绿灯，双色高亮LED灯，与挡杆主机联动显示。 | 台 | 4 |
| 20 | 室内电源控制箱电源避雷器 | 适用电源：AC220/380(总配电系统用) 电源系统：TT-TN-IT 标称工作电压：AC220V 最大持续工作电压：AC320V 标称通流容量：10kA(8/20us) 最大放电电流:20kA(8/20μs) 电压保护水平：＜1200V 遥信接点：无 | 个 | 4 |
| 21 | 卡口通信线路防雷设备 | 最大放电电流:10KA 标称放电电流:5KA 电压保护水平Up:≤130V 分级保护:第三级保护工作 | 个 | 4 |
| 22 | 自动放行控制系统 | 符合海关标准要求,集成控制挡杆、LED显示、红绿灯等相关外部设备，接收前端采集返回的控制指令，通过交互方式控制抬杆，引导车辆过卡.配套软件。 | 套 | 4 |
| 23 | 云卡口前端设备监测系统 | 系统用于检测卡口前端系统是否能正常运行，符合海关标准 | 套 | 4 |
| 24 | 云卡口前端控制系统 | 系统用于控制卡口前端控制车辆过卡，符合海关标准 | 套 | 4 |
| 25 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 4 |
| （八） | 卡口管理平台 |  |  |  |
| 1 | 卡口管理系统服务器 | CPU:铜牌志强 1.7GHz ，内存32G ，硬盘 3*600G 支持RAID ， 2*千兆网卡，冗余电源及风扇 | 台 | 2 |
| 2 | 服务器操作系统 | MicrosoftWindowsServer2008R2版 | 套 | 2 |
| 3 | 数据库服务器系统 | SQLServer2012R2嵌入式标准版（5用户） | 套 | 1 |
| 4 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 套 | 2 |
| 5 | 24口千兆交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 |
| 6 | 光纤模块 | 单模，SFP接口，千兆 | 个 | 2 |
| 7 | ESB总线传输服务 | 实现接收智能化采集与控制器发送的采集报文、图片，并将报文发送至云管理服务，由云管理服务对数据进行处理，同时接收云管理服务器发送的处理结果报文并按指定接口协议进行组包转发至海关平台；以及接受海关平台返回的放行指令，并转发至云管理服务和智能化采集与控制器。 | 套 | 1 |
| 8 | 云平台应用管理服务 | 数据监控及处理、配置管理和可视化运维管理等功能，采用B/S架构，包括WEB客户端和业务处理服务，主要实现通道管理、数据库管理、运行参数配置、授权管理、图片管理、工作流引擎配置管理、健康状况管理、日志管理、历史数据查询、安全管理、实时信息展示、人工异常处理、数据统计分析。 | 套 | 1 |
| 9 | 云平台运维管理服务 | 通过心跳方式探测前端卡口系统的状态并记录、告警 实现云卡口服务器CPU、磁盘、内存等服务器资源的监控与告警 实现云卡口系统所依赖的数据库、MQ、Redis缓存等组件的监控与告警 实现云卡口系统服务的可用性、响应时间、响应速度等信息的监控 实现系统各运行指标和运行状态的可视化展示 实现系统异常信息通过邮件\短信\微信公众号等渠道的通知功能 | 套 | 1 |
| 10 | 云平台数据管理服务 | 每个消息请求的输入参数和响应参数均会被记录下来，主要用于问题排查和数据分析。 建立与业务系统的数据传输通道，以取得所需要的数据，形成统一的独立的数据资源池，供进一步进行数据处理，实现展示、分析的功能。并对外开放接口，供外部系统调用。 | 套 | 1 |
| 11 | 云平台现场WEB管理服务 | 通过WEB客户端对通道卡口系统运行所需的设备基本参数、对接平台地址、数据库连接参数等参数进行统一管理和配置； 通过云平台WEB客户端对每条卡口通道设备工作流的创建、保存、查询、修改、删除、发布至采集管理层等功能。 | 套 | 1 |
| 12 | 接入总署金二卡口或海关物流监控系统 | 定制，卡口设备接入金二卡口 | 套 | 1 |
| 13 | 防火墙 | 接入海关专网用 设备类型：下一代防火墙 并发连接数：100000 网络吞吐量：100M 网络端口：4个10/100/1000MBase-T VPN支持：支持 入侵检测：智能Dos、DDoS攻击防护，2500+条漏洞特征库，1000+Web应用威胁特征库 | 台 | 1 |
| （九） | 可视对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 室外分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48KHz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 | 台 | 4 |
| 2 | 对讲控制主机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 视频码流：128Kb～2Mb | 台 | 1 |
| 3 | IP地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP | 台 | 1 |
| 4 | 24口千兆交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 |
| 5 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 1 |
| （十） | LED引导屏系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 显示屏像素：48行×96列=4608点； 像素管间距：20mm； 基色：红色+纯绿色； 可视距离：5～100米 长宽尺寸：大于等于长2米*宽1米 安装方式:吊装、龙门架； | 套 | 6 |
| 2 | 大屏安装杆件 | 防锈，抗风，高6.5米，龙门架，主立杆直径>=170mm,壁厚>3mm,横杆直径>=100mm,壁厚>=3mm | 套 | 6 |
| 3 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 套 | 1 |
| 4 | LED屏引导服务系统 | 管理、配置、控制整个卡口所有LED引导屏 | 套 | 1 |
| 5 | LED屏引导客户端系统 | LED屏引导客户端系统 | 套 | 1 |
| 6 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 6 |
| （十一） | 配电系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机（15KVA） | 额定容量：15KVA； 电压：170～270VAC； 频率：45～55Hz； 相线：单相三线； 输入功因：≥0.99； 市电输入：支持； 输出功率因数：>0.80 | 台 | 1 |
| 2 | 阀控式密封铅酸电池 | 12V/100A | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 32节电池柜 | 套 | 1 |
| 4 | UPS输入输出配电柜 | 市电输入塑壳漏电断路器： 80A*1； 市电输出断路器32A*6 UPS输入断路器：63A3P*1 UPS输出断路器：63A3P*1 微型断路器： 32A2P*6 微型断路器： 16A2P*6 辅料：1项； 柜体：700*1700*400 1台； | 套 | 1 |
| 5 | 辅材 | UPS输入输出电缆YJV4*10+1*6、电池连接线等配套线缆 | 项 | 1 |
| （十二） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 地磅基础件安装 | 定制 | 项 | 4 |
| 2 | 地磅角钢护边 | 定制 | 项 | 4 |
| 3 | 安全岛管道 | 定制 | 项 | 1 |
| 4 | 设备基础件焊接处理安装 | 定制 | 项 | 1 |
| （十三） | 行政通道管理系统 |  |  |  |
| 1 | 车牌摄像机 | 像素：200W 图像分辨率：1600*1200 字符叠加：支持 识别时间：80-200mS 车速要求：0-200KM/H 车牌识别率：≥99% 识别准确率（包括字符、数字、颜色）：≥98% 功耗（不含补光灯）：≤15W 工作温度：-40℃ - +75℃ 供电电压：DV12V/1.5A 输出信息：车辆大图、车牌小图、车牌号、车牌颜色 | 台 | 2 |
| 2 | LED信息屏 | 单色LED通道屏 显示文字：≥4*6个汉字； 显示像素：≥64×96mm; 间距：8mm 通信方式：RS232/RS485 使用环境温度：-35℃～65℃； 环境湿度：≤95% | 块 | 2 |
| 3 | LED信息屏立杆 | 定制，钢质杆件，防锈，抗风，高度≥2米，立杆直径≥89mm,壁厚≥3mm | 根 | 2 |
| 4 | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆；灵敏度4级可调；平均使用寿命：大于800万辆次，输入电压：AC220V 工作温度：-20℃～70℃ | 台 | 2 |
| 5 | 地感线圈 | 定制 | 套 | 3 |
| 6 | 电子挡杆及红绿灯 | 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料，杆长≥3.0米；栏杆的更换简单、方便；自动挡杆单次起/降时间≤1.6s，寿命大于150万往复次；电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 红绿灯，双色高亮LED灯，与挡杆主机联动显示. | 台 | 2 |
| 7 | 室外交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护； 工作温度：-25℃～70℃ | 台 | 1 |
| 8 | 控制计算机 | 工控主板、内存4G DDRIII、硬盘500G SATA、CPU ：Intel E5700双核3.0处理器、工业电源PW-300W、风扇,配键盘、鼠标 | 台 | 1 |
| 9 | 车道控制软件 | 采集车牌号、控制LED显示信息，进行抬杆控制等 | 套 | 2 |
| 10 | 行政车辆辅助管理系统 | 车辆备案、黑白名单控制，过卡车辆记录查询、统计等。 需要提供相应软件著作权证书 | 套 | 1 |
| 11 | 客户端PC | CPU:I5或以上，内存4G，硬盘1TB，显示器21"LED | 台 | 1 |
| 12 | 安装杆件 | 定制 | 根 | 1 |
| 13 | 防雨箱及配件 | 定制 | 套 | 1 |
| 14 | 辅材 | 国标 | 套 | 1 |
| 二、 | 内卡口（1进1出货车通道，含1进1出超宽车道） | 包括集装箱箱号识别系统、光学车牌识别系统、电子地磅、二维码识别系统、放行控制系统等相关集成系统，卡口设备通过工控系统以SOCKET方式和卡口管理服务对接，卡口管理服务通过API网关和杭州海关卡口管理系统对接。 |  |  |
| （一） | AI集装箱箱号自动识别系统 |  |  |  |
| 1 | 箱号识别摄像机（一体机） | 400万像素 1/1.8"逐行扫描CMOS，最大分辨率可达2688*1536@25fps； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8"Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头：C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准H.264/MPEG4/MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 工作温度湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 套 | 4 |
| 2 | 补光灯 | LED单颗功率：3W灯珠数量：6LED 光通量:1800LM(抓拍亮度) 平均功率:18W 峰值功率：40W 工作寿命:≥60000小时 防护等级:IP68 散热灯体材质:6063号铝合金 触发方式：光控/频闪（频闪信号：电平量4-18V;开关量0-5V ） 显色指数：>80% 电压：AC90-270V或DC12-48 | 套 | 4 |
| 3 | 箱号识别摄像机（侧面） | 300万宽动态枪式摄像机 摄像机传感器类型：1/2.8" progressive scan cmos 低照度彩色:0.005 lux @(f1.2,agc on)；黑白:0.0005lux @(f1.2,agc on) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头接口类型：c/cs接口 自动光圈：dc 驱动(-p:支持p-iris) 日夜转换模式：icr红外滤片式 宽动态范围：120db背光补偿支持 压缩标准：视频压缩标准h.265 / h.264 / mjpegh.265编码类型 图像尺寸：2048×1536@25fps,可输出实时图像 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：AC24v±10% /DC12v±10% / POE 功耗：6w max | 套 | 2 |
| 4 | 镜头（侧面） | 清晰度类型：高清 结构：1/2.5滤镜口径：2mm最大光圈：3最小光圈：1最近对焦距离：1焦距：1，广角：130 | 套 | 2 |
| 5 | 摄像机防护罩 | 防雨、防尘、防锈,金属外壳 | 套 | 2 |
| 6 | 万向节 | 定制 | 套 | 2 |
| 7 | 侧面补光灯 | 应采用高质量的聚光透射技术，防尘防水等级应达到IP65； 输入电压:交流220V；输入电流：1A； 控制电压：直流24V； 发光角度：120度； | 套 | 2 |
| 8 | AI箱号识别主机 | 2 X Intel Xeon Bronze 3204 Processor/1.90 GHz/8.25 MB/6C/6T/85 W 2 X 16GB/DDR4 2666MHz /ECC/REG 2 X 1.2TB/SAS/10000RPM/2.5寸/企业级 1 X SAS3008MR卡 支持RAID0 1 1 X 模块化平台免工具导轨 1 X 1200W冗余电源模块 2 X 2720G/2U/X16PCI—E扩展卡 1 X RTX2080 | 套 | 1 |
| 9 | 加密锁 | 定制 | 个 | 1 |
| 10 | 箱号识别系统安装杆件 | 防锈，抗风，高5米L或T形杆每条道共6根，立杆直径>=140mm,壁厚>3mm,横杆直径>=100mm,壁厚>=3mm | 根 | 2 |
| 11 | AI集装箱号自动识别系统 | 采用AI技术，能够可靠、高效地识别GB/T 1836-1997标准的集装箱号码，含软件加密狗,符合海关标准。 箱号识别率≧98%，需提供相应的软件著作权证书复印件。 | 套 | 2 |
| 12 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 2 |
| （二） | 光学车牌自动识别系统 |  |  |  |
| 1 | 光学车牌识别摄像机（一体机） | 400万像素 1/1.8"逐行扫描CMOS，最大分辨率可达2688*1536@25fps； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8"Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头：C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准H.264/MPEG4/MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 工作温度湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 套 | 2 |
| 2 | 车头车身补光灯 | 交流AC220V50HZ输入； 照明角度：40度； 最大功率：60W； 色温：5000K~7000K 工作环境温度： -25℃～+60℃ 防护等级：IP66 | 套 | 2 |
| 3 | 防雨罩过渡器(支架) | 防锈、不锈钢材质 | 套 | 2 |
| 4 | 车牌采集时序控制系统 | 时序控制系统采用线圈触发方式来联动高清车辆抓拍摄像机进行车辆抓拍，符合海关标准 | 套 | 2 |
| 5 | 车牌图像拍摄系统 | 车牌图像抓拍系统进行视频图像采集、识别、处理，符合海关标准 | 套 | 2 |
| 6 | 车牌灯光控制系统 | 通过车牌灯光控制系统控制补光灯，满足通道车牌抓拍摄像机光线要求。 | 套 | 2 |
| 7 | 高清车牌自动识别系统 | 实现车辆过卡时自动根据车牌视频流图像并识别（民用车、军车、警车等牌照的颜色、汉字、字母、数字等完整信息）。无缝接入海关系统。 国内车牌识别率≥98%，(需提供功能截图)。 需提供相应的软件著作权证书复印件。 | 套 | 2 |
| 8 | 摄像机安装杆件 | 防锈，抗风,主立杆直径>=89mm,壁厚>=3mm | 套 | 2 |
| 9 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 2 |
| （三） | 红外光栅防跟车系统 |  |  |  |
| 1 | 红外光栅检测器 | 工作温度：-20～70℃。 光束数量：4束； 探测距离：20米 | 对 | 4 |
| 2 | PLC控制器 | 用于对光栅感应信号自动进行处理 | 个 | 2 |
| 3 | 红外光栅控制软件 | 配套设备每台均安装该系统软件 | 套 | 2 |
| 4 | 红外防跟车系统软件 | 1．定制软件，根据光栅信号变化，检测是否发生跟车情况，控制声光报警器报警。 具有相应的软件著作权。 | 套 | 2 |
| 5 | 开关电源 | DC12V/5A | 个 | 2 |
| 6 | 光栅杆件 | 防锈、不锈钢材质，高>=1.8米 | 根 | 8 |
| 7 | 声光报警器 | 103声光警号 | 个 | 2 |
| 8 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 2 |
| （四） | 二维码扫描识别系统 |  |  |  |
| 1 | 二维码扫描仪 | 识别一维码、二维码，并能识别手机屏幕中二维码； 扫描类型：图像扫描； 分辨率：1280x768； 解码能力：自动识别所有标准的一维条码，二维条码，邮政码和OCR字符； | 台 | 2 |
| 2 | 二维码扫描识别软件 | 自动识别二维码，符合海关标准。配套二维码扫描设备每台均安装该系统软件 | 套 | 2 |
| 3 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 2 |
| （五） | 电子地磅集成系统 |  |  |  |
| 1 | 电子地磅 | 3.4*18米数字汽车衡80吨 | 台 | 1 |
| 2 | 电子地磅集成系统 | 实现车辆过卡时自动采集地磅重量数据，符合海关标准，配套设备每台均安装该系统软件。 | 套 | 1 |
| 3 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 1 |
| （六） | 智能采集机柜及配套设备 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式采集器 | CPU:2.0GHz四核CPU 内存：4GDDR3 支持多达2个LAN、6个USB、14个COM端口 | 台 | 2 |
| 2 | 固态硬盘 | 120G工控机固态硬盘 | 块 | 2 |
| 3 | 操作系统 | MicrosoftWindows7 | 套 | 2 |
| 4 | 串口服务器 | 串口数量：8个RS232；串口保护：全信号15KVESD保护；输入电压：100～240VAC，47～63hz；工作温度：-40～75°C；工作湿度：5～95%(无凝露) | 台 | 2 |
| 5 | 远程IO控制器 | 工业级PLC控制设备；输入：6路以上；输出：6路以上；信号输入电压：24VDC； 继电器输出电压：240VAC； 通信端口：RJ45 | 套 | 2 |
| 6 | LED显示屏（机柜内用） | 显示文字：≥6个汉字； 显示尺寸：≥64×384mm。 通信方式：RS232/RS485 | 块 | 2 |
| 7 | 语音播报器（含喇叭） | 具有语音存储功能，内置语音数目≥20条，工作型式:放音型；最大内存容量:512KMB；工作电源:10～32伏直流；最大声音输出:每声道10瓦(8奥姆喇叭)；通信接口:RS-232或RS-485； | 套 | 2 |
| 8 | 新型室外机柜 | 高度能兼顾不同型号的货车。 具有控制温度是湿度功能。 机柜电源接线端子与机壳之间的绝缘电阻不小于100MΩ，具有强弱电隔离功能。 车道一体化机机柜应采用冷钆钢材，厚度不小于1.5mm，表面喷漆、防锈处理。 可以进行温湿度监控和调节。 防尘和防水等级：IP65。 | 套 | 2 |
| 9 | 机柜空调 | 用于高温环境下对机柜内降温，确保设备能够正常工作，功率500W，220VAC供电 | 台 | 2 |
| 10 | 室内大机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:800,容量：42U； | 个 | 1 |
| 11 | 显示器 | 21寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 12 | KVM切换器 | 8口切换器 | 台 | 1 |
| 13 | 键盘/鼠标 | 光电鼠标 | 套 | 1 |
| 14 | 室外导轨交换机 | 设备类型：工业级以太网交换机； 传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps； 传输模式：全/半双工自适应； 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z； 端口数：8口； 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护 支持双电源备份； 工作温度：-25℃～70℃ | 台 | 2 |
| 15 | 24口千兆交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 |
| 16 | 光电收发器 | 2路千兆电口+1路千兆兆FX光口工业级以太网交换机，支持2个10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX电口和1个1000Base-X光口 | 对 | 1 |
| 17 | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆；灵敏度4级可调； | 台 | 2 |
| 18 | 地感线圈 | 地面开槽铺设，3米长，宽2米，感应车辆信号 | 套 | 5 |
| 19 | 电子挡杆及红绿灯 | 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料，杆长≥3.0米； 自动挡杆单次起/降时间≤1.6s，寿命大于150万往复次； 电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 红绿灯，双色高亮LED灯，与挡杆主机联动显示。 | 台 | 5 |
| 20 | 室内电源控制箱电源避雷器 | 适用电源：AC220/380(总配电系统用) 电源系统：TT-TN-IT 标称工作电压：AC220V 最大持续工作电压：AC320V 标称通流容量：10kA(8/20us) 最大放电电流:20kA(8/20μs) 电压保护水平：＜1200V 遥信接点：无 | 个 | 2 |
| 21 | 卡口通信线路防雷设备 | 最大放电电流:10KA 标称放电电流:5KA 电压保护水平Up:≤130V 分级保护:第三级保护工作 | 个 | 4 |
| 22 | 自动放行控制系统 | 符合海关标准要求,集成控制挡杆、LED显示、红绿灯等相关外部设备，接收前端采集返回的控制指令，通过交互方式控制抬杆，引导车辆过卡.配套软件。 | 套 | 2 |
| 23 | 云卡口前端设备监测系统 | 系统用于检测卡口前端系统是否能正常运行，符合海关标准 | 套 | 2 |
| 24 | 云卡口前端控制系统 | 系统用于控制卡口前端控制车辆过卡，符合海关标准 | 套 | 2 |
| 25 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 2 |
| （七） | 卡口管理平台 |  |  |  |
| 1 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 套 | 1 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 |
| 3 | 光纤模块 | 单模，SFP接口，千兆 | 个 | 2 |
| 4 | 云平台现场WEB管理服务 | 通过WEB客户端对通道卡口系统运行所需的设备基本参数、对接平台地址、数据库连接参数等参数进行统一管理和配置； 通过云平台WEB客户端对每条卡口通道设备工作流的创建、保存、查询、修改、删除、发布至采集管理层等功能。 | 套 | 1 |
| （八） | 可视对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 室外分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48KHz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 | 台 | 2 |
| 2 | 对讲控制主机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 视频码流：128Kb～2Mb | 台 | 1 |
| 3 | IP地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP | 台 | 1 |
| 4 | 24口千兆交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 |
| 5 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 2 |
| （九） | 配电系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机（15KVA） | 额定容量：15KVA； 电压：170～270VAC； 频率：45～55Hz； 相线：单相三线； 输入功因：≥0.99； 市电输入：支持； 输出功率因数：>0.80 | 台 | 1 |
| 2 | 阀控式密封铅酸电池 | 12V/100A | 节 | 16 |
| 3 | 电池柜 | 32节电池柜 | 套 | 1 |
| 4 | UPS输入输出配电柜 | 市电输入塑壳漏电断路器： 80A*1； 市电输出断路器32A*6 UPS输入断路器：63A3P*1 UPS输出断路器：63A3P*1 微型断路器： 32A2P*6 微型断路器： 16A2P*6 辅料：1项； 柜体：700*1700*400 1台； | 套 | 1 |
| 6 | 辅材 | UPS输入输出电缆YJV4*10+1*6、电池连接线等配套线缆 | 项 | 1 |
| （十） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 地磅基础件安装 | 定制 | 项 | 1 |
| 2 | 地磅角钢护边 | 定制 | 项 | 1 |
| 3 | 安全岛管道 | 定制 | 项 | 1 |
| 4 | 设备基础件焊接处理安装 | 定制 | 项 | 1 |
| （十一） | 行政通道管理系统 |  |  |  |
| 1 | 车牌摄像机 | 像素：200W 图像分辨率：1600*1200 字符叠加：支持 识别时间：80-200mS 车速要求：0-200KM/H 车牌识别率：≥99% 识别准确率（包括字符、数字、颜色）：≥98% 功耗（不含补光灯）：≤15W 工作温度：-40℃ - +75℃ 供电电压：DV12V/1.5A 输出信息：车辆大图、车牌小图、车牌号、车牌颜色 | 台 | 2 |
| 2 | LED信息屏 | 单色LED通道屏 显示文字：≥4*6个汉字； 显示像素：≥64×96mm; 间距：8mm 通信方式：RS232/RS485 使用环境温度：-35℃～65℃； 环境湿度：≤95% | 块 | 2 |
| 3 | LED信息屏立杆 | 定制，钢质杆件，防锈，抗风，高度≥2米，立杆直径≥89mm,壁厚≥3mm | 根 | 2 |
| 4 | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆；灵敏度4级可调；平均使用寿命：大于800万辆次，输入电压：AC220V 工作温度：-20℃～70℃ | 台 | 2 |
| 5 | 地感线圈 | 定制 | 套 | 3 |
| 6 | 电子挡杆及红绿灯 | 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料，杆长≥3.0米；栏杆的更换简单、方便；自动挡杆单次起/降时间≤1.6s，寿命大于150万往复次；电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 红绿灯，双色高亮LED灯，与挡杆主机联动显示. | 台 | 2 |
| 7 | 室外交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护； 工作温度：-25℃～70℃ | 台 | 1 |
| 8 | 控制计算机 | 工控主板、内存4G DDRIII、硬盘500G SATA、CPU ：Intel E5700双核3.0处理器、工业电源PW-300W、风扇,配键盘、鼠标 | 台 | 1 |
| 9 | 车道控制软件 | 采集车牌号、控制LED显示信息，进行抬杆控制等 | 套 | 2 |
| 10 | 行政车辆辅助管理系统 | 车辆备案、黑白名单控制，过卡车辆记录查询、统计等。 需要提供相应软件著作权证书 | 套 | 1 |
| 11 | 客户端PC | CPU:I5或以上，内存4G，硬盘1TB，显示器21"LED | 台 | 1 |
| 12 | 安装杆件 | 定制 | 根 | 1 |
| 13 | 防雨箱及配件 | 定制 | 套 | 1 |
| 14 | 辅材 | 国标 | 套 | 1 |
| 三、 | 查验通道 | 包括光学车牌识别系统、电子地磅、二维码识别系统、放行控制系统等相关集成系统，卡口设备通过工控系统以SOCKET方式和卡口管理服务对接，卡口管理服务通过API网关和杭州海关卡口管理系统对接。 |  |  |
| （一） | 车牌自动识别系统 |  |  |  |
| 1 | 光学车牌识别摄像机（一体机） | 400万像素 1/1.8"逐行扫描CMOS，最大分辨率可达2688*1536@25fps； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8"Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头：C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准H.264/MPEG4/MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 工作温度湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 套 | 1 |
| 2 | 车头车身补光灯 | 交流AC220V50HZ输入； 照明角度：40度； 最大功率：60W； 色温：5000K~7000K 工作环境温度： -25℃～+60℃ 防护等级：IP66 | 套 | 1 |
| 3 | 防雨罩过渡器(支架) | 防锈、不锈钢材质 | 套 | 1 |
| 4 | 车牌采集时序控制系统 | 时序控制系统采用线圈触发方式来联动高清车辆抓拍摄像机进行车辆抓拍，符合海关标准 | 套 | 1 |
| 5 | 车牌图像拍摄系统 | 车牌图像抓拍系统进行视频图像采集、识别、处理，符合海关标准 | 套 | 1 |
| 6 | 车牌灯光控制系统 | 通过车牌灯光控制系统控制补光灯，满足通道车牌抓拍摄像机光线要求。 | 套 | 1 |
| 7 | 高清车牌自动识别系统 | 实现车辆过卡时自动根据车牌视频流图像并识别（民用车、军车、警车等牌照的颜色、汉字、字母、数字等完整信息）。无缝接入海关系统。 国内车牌识别率≥98%，(需提供功能截图)。 需提供相应的软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 8 | 摄像机安装杆件 | 防锈，抗风,主立杆直径>=89mm,壁厚>=3mm | 套 | 1 |
| 9 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 1 |
| （二） | 红外光栅防跟车系统 |  |  |  |
| 1 | 红外光栅检测器 | 工作温度：-20～70℃。 光束数量：4束； 探测距离：20米 | 对 | 2 |
| 2 | PLC控制器 | 用于对光栅感应信号自动进行处理 | 个 | 1 |
| 3 | 红外光栅控制软件 | 配套设备每台均安装该系统软件 | 套 | 1 |
| 4 | 红外防跟车系统软件 | 1．定制软件，根据光栅信号变化，检测是否发生跟车情况，控制声光报警器报警。 具有相应的软件著作权。 | 套 | 1 |
| 5 | 开关电源 | DC12V/5A | 个 | 1 |
| 6 | 光栅杆件 | 防锈、不锈钢材质，高>=1.8米 | 根 | 4 |
| 7 | 声光报警器 | 103声光警号 | 个 | 1 |
| 8 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 1 |
| （四） | 二维码扫描识别系统 |  |  |  |
| 1 | 二维码扫描仪 | 识别一维码、二维码，并能识别手机屏幕中二维码； 扫描类型：图像扫描； 分辨率：1280x768； 解码能力：自动识别所有标准的一维条码，二维条码，邮政码和OCR字符； | 台 | 1 |
| 2 | 二维码扫描识别软件 | 自动识别二维码，符合海关标准。配套二维码扫描设备每台均安装该系统软件 | 套 | 1 |
| 3 | 辅材 | 坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 1 |
| （四） | 电子地磅集成系统 |  |  |  |
| 1 | 电子地磅 | 3.4*18米数字汽车衡80吨 | 台 | 1 |
| 2 | 电子地磅集成系统 | 实现车辆过卡时自动采集地磅重量数据，符合海关标准，配套设备每台均安装该系统软件。 | 套 | 1 |
| 3 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 1 |
| （五） | 智能采集机柜及配套设备 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式采集器 | CPU:2.0GHz四核CPU 内存：4GDDR3 支持多达2个LAN、6个USB、14个COM端口 | 台 | 1 |
| 2 | 固态硬盘 | 120G工控机固态硬盘 | 块 | 1 |
| 3 | 操作系统 | MicrosoftWindows7 | 套 | 1 |
| 4 | 串口服务器 | 串口数量：8个RS232；串口保护：全信号15KVESD保护；输入电压：100～240VAC，47～63hz；工作温度：-40～75°C；工作湿度：5～95%(无凝露) | 台 | 1 |
| 5 | 远程IO控制器 | 工业级PLC控制设备；输入：6路以上；输出：6路以上；信号输入电压：24VDC； 继电器输出电压：240VAC； 通信端口：RJ45 | 套 | 1 |
| 6 | LED显示屏（机柜内用） | 显示文字：≥6个汉字； 显示尺寸：≥64×384mm。 通信方式：RS232/RS485 | 块 | 1 |
| 7 | 语音播报器（含喇叭） | 具有语音存储功能，内置语音数目≥20条，工作型式:放音型；最大内存容量:512KMB；工作电源:10～32伏直流；最大声音输出:每声道10瓦(8奥姆喇叭)；通信接口:RS-232或RS-485； | 套 | 1 |
| 8 | 新型室外机柜 | 高度能兼顾不同型号的货车。 具有控制温度是湿度功能。 机柜电源接线端子与机壳之间的绝缘电阻不小于100MΩ，具有强弱电隔离功能。 车道一体化机机柜应采用冷钆钢材，厚度不小于1.5mm，表面喷漆、防锈处理。 可以进行温湿度监控和调节。 防尘和防水等级：IP65。 | 套 | 1 |
| 9 | 机柜空调 | 用于高温环境下对机柜内降温，确保设备能够正常工作，功率500W，220VAC供电 | 台 | 1 |
| 10 | 室内大机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:800,容量：42U； | 个 | 1 |
| 11 | 显示器 | 27寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 12 | KVM切换器 | 8口切换器 | 台 | 1 |
| 13 | 键盘/鼠标 | 光电鼠标 | 套 | 1 |
| 14 | 室外导轨交换机 | 设备类型：工业级以太网交换机； 传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps； 传输模式：全/半双工自适应； 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z； 端口数：8口； 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护 支持双电源备份； 工作温度：-25℃～70℃ | 台 | 1 |
| 15 | 24口千兆交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 |
| 16 | 光电收发器 | 2路千兆电口+1路千兆兆FX光口工业级以太网交换机，支持2个10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX电口和1个1000Base-X光口 | 对 | 1 |
| 17 | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆；灵敏度4级可调； | 台 | 1 |
| 18 | 地感线圈 | 地面开槽铺设，3米长，宽2米，感应车辆信号 | 套 | 2 |
| 19 | 电子挡杆及红绿灯 | 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料，杆长≥3.0米； 自动挡杆单次起/降时间≤1.6s，寿命大于150万往复次； 电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 红绿灯，双色高亮LED灯，与挡杆主机联动显示。 | 台 | 1 |
| 20 | 室内电源控制箱电源避雷器 | 适用电源：AC220/380(总配电系统用) 电源系统：TT-TN-IT 标称工作电压：AC220V 最大持续工作电压：AC320V 标称通流容量：10kA(8/20us) 最大放电电流:20kA(8/20μs) 电压保护水平：＜1200V 遥信接点：无 | 个 | 1 |
| 21 | 卡口通信线路防雷设备 | 最大放电电流:10KA 标称放电电流:5KA 电压保护水平Up:≤130V 分级保护:第三级保护工作 | 个 | 2 |
| 22 | 自动放行控制系统 | 符合海关标准要求,集成控制挡杆、LED显示、红绿灯等相关外部设备，接收前端采集返回的控制指令，通过交互方式控制抬杆，引导车辆过卡.配套软件。 | 套 | 1 |
| 23 | 云卡口前端设备监测系统 | 系统用于检测卡口前端系统是否能正常运行，符合海关标准 | 套 | 1 |
| 24 | 云卡口前端控制系统 | 系统用于控制卡口前端控制车辆过卡，符合海关标准 | 套 | 1 |
| 25 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 1 |
| （六） | 卡口管理平台 |  |  |  |
| 1 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 套 | 1 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 |
| 3 | 光纤模块 | 单模，SFP接口，千兆 | 个 | 2 |
| 4 | 云平台现场WEB管理服务 | 通过WEB客户端对通道卡口系统运行所需的设备基本参数、对接平台地址、数据库连接参数等参数进行统一管理和配置； 通过云平台WEB客户端对每条卡口通道设备工作流的创建、保存、查询、修改、删除、发布至采集管理层等功能。 | 套 | 1 |
| （七） | 可视对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 室外分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48KHz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 | 台 | 1 |
| 2 | IP地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP | 台 | 1 |
| 3 | 24口千兆交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 |
| 4 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 1 |
| （八） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 地磅基础件安装 | 定制 | 项 | 1 |
| 2 | 地磅角钢护边 | 定制 | 项 | 1 |
| 3 | 安全岛管道 | 定制 | 项 | 1 |
| 4 | 设备基础件焊接处理安装 | 定制 | 项 | 1 |
| 四、 | 卡口基础预埋件 |  |  |  |
| 1 | J-A基础(箱号、龙门架) | 龙门架、箱号A基础地笼，钢筋扎制 | 套 | 17 |
| 2 | J-C基础(挡杆) | 电子挡杆基础地笼，钢筋扎制 | 套 | 14 |
| 3 | J-D基础（室外机柜） | 一体化机柜基础地笼，钢筋扎制 | 套 | 6 |
| 4 | J-G基础（光栅） | 光栅立杆基础地笼,钢筋扎制 | 套 | 28 |
| 五、 | 人行通道闸 |  |  |  |
| 1 | 卡口人员通道摆闸（单机芯） | 材质:304不锈钢，上盖1.2 机箱1.0MM 对开通道标准宽度:1100mm 接口 1个RJ45 2个232端口 DB9针 2个485接口* 其他接口 2组温湿度1线接口，2个温度和2个湿度检测 支持协议 HTTP TCP | 台 | 4 |
| 2 | 读卡器套件系列 | 支持Mifare卡; 支持485、Wiegand协议; 闸机内安装; 读卡频率 13.56MHz; | 套 | 4 |
| 3 | 通道人脸组件 | 采用嵌入式Linux系统、功耗低， 运行更稳定、数据更安全 专业ISP图像处理，超强智能宽动态，无畏强光、逆光和黑暗，适应各复杂光线场景 IP67 防护等级, IK08 防暴等级 支持多人脸识别、最大人脸识别模式，人脸识别率高达 99%以上 3万级人脸库，毫秒识别通过、人脸识别速度（1：N）≤0.2S/人 | 台 | 3 |
| 4 | 通道人脸组件（含防疫测温） | 非接触式快速精准测温、测温精度±0.2℃，实时测温、自动采集、记录体温信息。 自定义体温检测阀值，数据直接显示，体温异常报警，禁止通行。 自动识别人员是否佩戴口罩，对未戴口罩进行语音提醒并禁止通行，加强防患意识。 人脸识别比对、快速锁定体温异常目标身份，提高事前预警、事中处理、事后追溯的工作效率。 标配万级脸库，进行人脸布控、可联动公安人口信息管理平台，或快速对接第三方平台，掌控人员身份信息和活动轨迹，对疫区人员进行重点管理。 采用高性能、高稳定性嵌入式 Linux 系统、内置高性能 AI 处理器 支持闸机、壁挂安装,选配 WIFI/4G 联网通讯方式、快速部署，满足各种安装环境和场景应用需求，降低交叉感染风险、节省人力、物力。 社区、园区、港站多种场景全覆盖，可视化数据平台，管理区域数据一目了然，实现记录回溯，数据分析等。 | 台 | 1 |
| 5 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 300 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |
| 7 | 信号线 | RVV6*0.5 | 米 | 500 |
| 8 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，软圆铜线，U/UTP，线对骨架隔离。 | 305米/箱 | 4 |
| 9 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 套 | 1 |
| 10 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 项 | 1 |
| 六、 | 车辆出入口系统 |  |  |  |
| 1 | 出入口控制机 | 高亮LED信息屏：上部待机时固定显示时间，有车时固定显示车牌号码；下部待机时显示默认信息，有车时显示收费信息等； 车牌识别准确率：不低于99%； 通过RJ45网络接口通讯，简单、高效； 大屏显示，可自定义显示车牌号码、收费信息等； 自动获取车辆出入信息，方便查询、管理； 支持16种收费方式，满足不同收费标准要求； 支持大、小车场嵌套关系； 可输入两路地感信息； 外壳防护等级：IP54； 当未经正常操作而使出入口挡车器开启时或通讯发生故障时，设备应产生本地报警或异地传输报警； 设备应具备手动开启记录：如未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开启挡车器，系统应自动记录发生时间、出/入口通道号、操作员等信息； 系统管理软件事件信息保存时间≥1年，出入口和场区内的图像保存时间≥30天； 从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间＜1S； | 台 | 4 |
| 2 | 智能挡车器 | 开/关闸运行时间：杆长≥4米，起杆速度3S ~ 4S 杆长4-5米，起杆速度≤5S 温度范围：-25℃ ~ 70℃ 采用伺服机芯，减少抖动，使闸杆运行平稳，流畅，使用寿命长。 采用直流无刷电机，在控制上可以做到加/减速缓冲，可以自锁刹车，低压24V无刷直流电机不受本地电压不稳定影响。 具有遇阻反弹功能，当落杆触碰到障碍物时，挡车器能够智能检测，停止落杆并迅速返回，且闸杆标配防砸胶条，有效保证车辆的安全。 | 台 | 4 |
| 3 | 地磁检测器 | 灵敏度:0-9级可调； 线圈感应: 50-100微亨(包含连接线)； 自动校准时间:2~5秒； 工作条件: -40℃～65℃； | 个 | 4 |
| 4 | 地感线圈 | 地感线圈线0.75 | 卷 | 4 |
| 5 | 遥控器 | 定制 | 台 | 4 |
| 6 | 停车场管理软件（含软件狗） | 可通过纯车牌识别技术和车型辅助识别技术，实现车牌（车型）自动识别、匹配，同时支持中央收费、自助缴费、出口收费等多种收费形式的免取卡停车收费管理系统。系统具备一位多车的管理要求,总控实时监控画面要求单一屏幕同时显示8画面。 软件采用B/S架构模式，实现数据集中存储，实时共享； 需支持多种支付方式（微信、支付宝、APP、银联等）； 模糊匹配近似车辆，无车牌匹配，场内车辆自动匹配； 支持出口车牌纠错，对出口识别错误，可手动输入车牌进行收费； 能有效管控无牌车的进出； 对于军、警、医等特殊车辆，可在系统内设置贵宾车类型，实现车辆免费快速进出。 可以查询各类收费明细报表，包括优惠明细报表、在自助缴费机上的缴费明细报表、退款明细报表等，杜绝了停车场收费漏洞。 | 套 | 1 |
| 7 | 伸缩门 | 高1.6米 | 米 | 23 |
| 8 | 智能型驱动系统 | 包含卧式电机、电子软启动、无触点控制系统、霍尔开关、缓冲装置、热敏保护装置、过载保护装置 | 套 | 1 |
| 9 | 安全装置 | 包含智能红外线防撞装置、智能红外线防碰装置、防夹伤装置、漏电保护装置、紧急停止装置、电刹车装置、数码滚动显示屏、数码遥控器 | 套 | 1 |
| 10 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 300 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |
| 12 | 信号线 | RVV6*0.5 | 米 | 500 |
| 13 | 工作站 | i7/16G/1T+256GSSD/独显27英寸液晶显示器 | 套 | 1 |
| 14 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 项 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |

15、园区平台建设系统清单

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字监管平台 | 包括不低于10路高点，500路低点，5个客户端授权 基础框架软件授权 标签算法引擎授权 标签生成软件授权 视频地图软件授权 二维GIS地图服务授权 场景回溯软件授权 警力定位软件授权 告警管理软件授权 预案应用软件授权 安保预演软件授权 警卫路线软件授权 网格化数据管理软件授权 客户端软件授权 系统软件的技术支持等 | 套 | 1 |
| A | 小计1 |  |  |  |

注:1、上述清单中“项”、“批”的设备要求按其在报价中按包干，请投标人在报价中综合考虑。

注:2、以上清单仅为采购人方案设计的参考清单，作为所有投标供应商的报价基础，投标人提供的报价清单不得少于以上清单规定的货物及数量。如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，投标人从其专业性角度并在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中。投标人有义务保证采购人项目实施的完整性，如项目建设过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致无法正常运行，中标单位须免费提供。

注3、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

- 完工期

本硬件设施信息化系统建设项目在合同签订后3个月内完成，但应于2022年4月底前配合软件单位完成联调、联试满足项目整体运行条件并通过验收，质保期从通过验收合格后起二年。等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 培训要求

培训是项目顺利进行的保证。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，提供系统化、定制化和有针对性的培训。

(1)培训内容要求分为三类，分别为系统开发和管理培训、运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

(2)投标供应商应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、地点等详细内容；

(3)其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范。

- 质保期

质保期从通过验收合格后起二年。保期内设备如出现质量问题（非人为损坏），由中标供应商负责包修、包换、包退，并承担修理调换的全部费用。

供应商应提供以下服务方式：

远程电话支持服务：提供7×24不间断的电话服务支持，同时，采购单位工作人员在使用维保范围内如遇到问题,都随时可以从中标供应商得到电话支持与帮助。一旦接到采购人请求电话,中标供应商的技术人员将在规定时间内通过电话解决或回答采购人所提出的问题。

在电话响应未能解决的情况下，向采购人提供现场服务解决问题。

- 付款方式

乙方在签订合同时需向甲方提交合同总价5%的履约保证金。合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额30%的备货款。全部设备安装、调试完毕后并通过甲方验收合格后10个工作日内向乙方支付合同总额30%的货款。项目配合完成整体正常运行并经海关部门验收合格并经甲方结算审定后10个工作日内付至结算价95%，履约保证金无息退还，剩余5%结算款为质量保证金；质量保证金在质保期满两年后无息退还。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》并参照政府采购等相关法律法规组织和实施。

2、投标供应商必须针对所投全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价评审。要求投标供应商技术资信部分的投标文件（含信用、质量体系保证等资信与服务）中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购预算约为3988万元；如果某个（些）投标供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）, 投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。本项目为货物类采购项目，不对其中涉及的服务作出要求。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二） |
| 2 | 投标分项报价表（附件三）； |
| 3 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 4 | 1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |  |
| 1 | 投标函（附件四） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件五） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 4 | 投标供应商最近一年财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 5 | 承诺所投的品牌是海关相关规范认可的主流品牌。如因产品性能（或软硬件兼容性等问题）未能满足海关要求而导致海关验收未通过，投标人须无条件整改，并承担因此产生的相关费用。（格式自拟）。 |
| 6 | 投标供应商ISO9001质量管理体系（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商ISO14001标准环境管理体系（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商OHSAS18001标准职业健康安全管理体系（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商ISO/IEC27001标准信息安全管理体系（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件七） |
| 12 | 偏离表（附件九） |
| 13 | 项目管理人员配备（附件八） |
| 14 | 实施方案、保证措施、人员配置、设置配置等 |
| 15 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 16 | 节能环保产品声明函（如有则提供）（附件十） |
| 17 | 节能（环保）产品清单（如有则提供）（附件十一） |
| 18 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格，产品配件及安装辅材

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（供应商自行负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.质保期内维护保养费

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标综合单价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各标项投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐各标项综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果某个标项的投标供应商的投标报价均超出采购预算或分项预算的，本次招标该标项做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

4.2、项目配合完成整体正常运行并经海关部门验收合格并经甲方结算审定后10个工作日内付至结算价95%，履约保证金无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件2。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按响应文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

7、投标供应商属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为  （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                
日期：

备注说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、信贷政策

1、乐清市财政局转发温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（乐财采监〔2020〕96号）

2、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过547万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达547万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高547万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分    合同格式（参考格式）

项目名称：乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目的招投标结果，签署本合同。

一、服务内容

乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目的建设内容包括 ：1）包括硬件设备（综合布线及管路系统、入侵报警系统、出入口控制系统、配套功能用房工程、室外工程及综合管路、信息引导发布系统、会议系统、排队叫号系统、园区网络系统、分拣线系统、通道式车辆检测处理系统、检验检疫系统与设备、视频监管系统、卡口系统、园区平台建设等）及其深化设计、及系统集成采购、制造、检测、试验等；2）至最终目的地的运费和保险费、装卸、现场仓储、税金以及安装、调试、测试、包括须第三方检测的相关费用、海关总署等国家部委联合验收 (含相关部门验收)、技术服务（包括技术资料的提供）、配合项目总体运行联合验收、培训、售后服务、质保期保障服务等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

今后除甲方变更实施方案等情况外，清单内项目、参数及系统集成必须与海关系统对接均需最终达到海关总署等国家部委联合验收 (含相关部门验收)要求（如因产品性能（或软硬件兼容性等问题）未能满足海关要求而导致海关验收未通过，乙方须无条件整改，并承担因此产生的相关费用），确保设备的功能能够正常运行（除甲方确认为不能继续使用外），以及保证设备的兼容性等，由投标人在报价中综合考虑，今后不再增加，本项目实行固定总价合同，除非由设计变更引起的工程量增减（增减累计金额达到合同总额1%以上，超出1%部分进行合同价格调整），否则合同金额不做调整。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：        万元整（￥      元）人民币。

三、委托管理事项

建设乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目。

- 履约保证金

乙方向甲方按合同总额的5%提交履约保证金（电子转账、银行或者保险公司出具的保函）。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接服务，不得转让他人；

5.2如有转让和行为，甲方有权给予终止合同。

六、合同履行时间、履行方式及相关要求

6.1 履行时间：实际进场时间以开工报告为准。

本硬件设施信息化系统建设项目在合同签订后3个月内完成，但应于2022年4月底前配合软件单位完成联调、联试满足项目整体运行条件并通过验收，质保期从通过验收合格后起二年。

6.2 履行方式：按合同约定方式。

6.3 人员要求

1、本项目人员组成如下：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 学位 | 职称(如有) | 专业 资质(如有) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 云服务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、本项目人员中的核心成员，未经甲方书面同意，不得随意变更。

3、甲方或乙方认为需要更换乙方项目负责人和项目团队成员时，将应提早一周向对方申明原因，乙方应在同时提出新的符合合同要求的项目经理和项目团队成员人选，经甲方同意并办理交接手续后方可更换。

七、款项支付

  - 付款方式：

乙方在签订合同时需向甲方提交合同总价5%的履约保证金。合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额30%的备货款。全部设备安装、调试完毕后并通过甲方验收合格后10个工作日内向乙方支付合同总额30%的货款。项目配合完成整体正常运行并经海关部门验收合格并经甲方结算审定后10个工作日内付至结算价95%，履约保证金无息退还，剩余5%结算款为质量保证金；质量保证金在质保期满两年后无息退还。

八、税费及装运要求

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

8.2装运标记

（1）乙方卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）	收货人

2）	货物名称和箱号

3）	合同号

4）	发货标记（唛头）

5）	到达站或到货地点

6）	外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）	毛重/净重（用公斤表示）

（2）如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

九、质量保证及后续服务

9.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。乙方负责技术培训内容包括硬件设施使用等的基本操作培训。乙方须制定出详细完整的培训方案，包括培训的具体内容、培训方式（现场培训或集中培训）、人数、教师、日程安排、资料、培训费等。应能使甲方相关人员独立操作、维护、管理，确保系统能正常安全运行。

9.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

9.3免费维保期内其它要求

A.在使用过程中如发生质量问题，卖方必须在接到买方通知后半小时内进行处理；需要卖方派本合同要求的专人到场处理的，须在按投标承诺时间到达买方现场处理；否则买方有权在履约保证金中扣除相应费用用于及时处理故障等。

B.免费维保期间服务包括但不限于：提供上门安装、维护服务，处理常规故障及现场采购人需要的相关服务。未能按照承诺履行，每次扣除人民币5000元整。

C.维保期到期后，后续服务除上述约定外，其他由甲乙双方另行协商。

9.4硬件质保期：乐清B型保税区通过海关验收后免费二年。

货物上标明的质量保证期超过以上规定期限的，以标明的质量保证期为准。

本合同书未提及工作及服务，详见投标文件及招标文件。

十、违约责任

10.1、乙方完成项目的建设时间每延期一日乙方须支付本项目合同总价的0.1%作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除。如延期超过30日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

10.2、如因乙方原因，项目未能通过验收（含海关验收，余同），则乙方需赔偿甲方前期已支付全部进度款，并甲方有权终止合同，乙方须承担由此造成的一切损失。

10.3、质保期内，乙方未按承诺的时间完成维保服务的，导致甲方业务不能正常运行的。甲方可向乙方提出赔偿要求，赔偿款从履约保证金或应付服务款中直接扣除。

10.4、乙方项目组成员数量未达到合同约定，致使项目进度、项目质量达不到合同要求的，甲方可乙方提出处罚要求，处罚款从履约保证金或应付服务款中直接扣除。

10.5、甲方依据合同提出的合理赔偿和处罚要求，乙方拒绝支付赔偿款和违约处罚款的，甲方将依法进行追缴，并上报政府采购主管部门将其列入政府采购黑名单。

10.6、若由于甲方的原因致使乙方不能按时安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

10.7、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

10.8、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

10.9、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物总值的百分之五违约金，乙方交付货物不合格或未通过质量验收的除外。

10.10、甲方无故逾期超过15个工作日验收或办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.1%向乙方支付违约金。

10.11、双方在在履行合同期间，任意一方如单方面终止合同，按照合同价格的百分之十承担违约责任。

十一、不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十三、合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

13.4本合同正本一式柒份，甲乙双方各执叁份，采购代理机构执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

投标供应商名称：                      招标编号：                  报价单位：人民币元

| 投标项目 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乐清湾港区保税物流中心（B 型）海关监管设施工程-硬件设施项目 |  |  |
| 投标总价（大写）： （小写）¥ |  |  |

1、投标报价按采购人提供的工程量清单报价，该报价是指供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，具体体现在如下内容：1）包括硬件设备（综合布线及管路系统、入侵报警系统、出入口控制系统、配套功能用房工程、室外工程及综合管路、信息引导发布系统、会议系统、排队叫号系统、园区网络系统、分拣线系统、通道式车辆检测处理系统、检验检疫系统与设备、视频监管系统、卡口系统、园区平台建设等）及其深化设计、及系统集成采购、制造、检测、试验等；2）至最终目的地的运费和保险费、装卸、现场仓储、税金以及安装、调试、测试、海关总署等国家部委联合验收 (含相关部门验收)、技术服务（包括技术资料的提供）、配合项目总体运行联合验收、培训、售后服务、质保期保障服务等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中投标总计价相一致。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号/型号技术指标 | 产地 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与投标报价一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表合计总价应与附件二“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 综合单价包括以下：1）包括硬件设备（综合布线及管路系统、入侵报警系统、出入口控制系统、配套功能用房工程、室外工程及综合管路、信息引导发布系统、会议系统、排队叫号系统、园区网络系统、分拣线系统、通道式车辆检测处理系统、检验检疫系统与设备、视频监管系统、卡口系统、园区平台建设等）及其深化设计、及系统集成采购、制造、检测、试验等；2）至最终目的地的运费和保险费、装卸、现场仓储、税金以及安装、调试、测试、海关总署等国家部委联合验收 (含相关部门验收)、技术服务（包括技术资料的提供）、配合项目总体运行联合验收、培训、售后服务、质保期保障服务等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4．必须按第二部分招标内容和要求中“工程量清单”对应内容及要求填报设备总价，否则采购人有权在总价不变前提下进行综合单价调整。

5. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四

投  标  函

乐清市保税物流有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

8、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

9、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市保税物流有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托我单位的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

投标供应商业绩

| 序号 | 合同签订时间 （年/月/日） | 项目名称 | 合同金额 | 见投标文件 第（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ┆ |  |  |  |  |

注：1、根据招标文件第七部分评标原则及方法的“评分细则”的要求提供相关同类项目业绩及证明材料,上述资料随本表后附；

2、如本表格式内容不能满足需要的，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

附件八

项目管理人员配备

| 序号 | 姓名 | 职位 | 拟任分工 | 获得的专业技术资格证书或技术培训等级证等 | 在本单位工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格内容自行划表填写。

2、第七部分评标定标办法内要求的相关资格证书、证明材料的复印件或打印件（如有），随本表后附。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十一

节能（环保）产品清单（按标项提供）

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》并参照政府采购等相关法律法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

1、报价评分  30分

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。(因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价)

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 1、 投标人同时具有ISO9001质量管理体系、ISO14001标准环境管理体系、OHSAS18001标准职业健康安全管理体系、ISO/IEC27001标准信息安全管理体系认证证书得4分； 注：提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 0-4分 |
| 2 | 业绩 | 1、投标人自2018年1月1日至今以来具有类似业绩的，每提供一个得1分，此项最多5分； 注：须提供业绩合同及中标通知书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供的合同及中标通知书不符合要求的不得分。 | 0-5分 |
| 3 | 项目经理实力情况 | 根据负责本项目的项目经理实力情况给分： 1.项目经理具有一级机电工程注册建造师证书得0.5分，具有机电工程类高级工程师证书得0.5分。 2、项目经理自2018年1月1日至今承担过的类似业绩。每提供一个得1分，最高3分（时间及项目特征均以合同所示为准）。 注：1.须在投标文件中附上该业绩项目合同、竣工报告或验收证明材料复印件（盖供应商公章）。2. 同一合同不可重复计分。 注：投标时提供证书复印件、距投标截止日近6个月内的任意1个月的社保缴纳证明，否则不得分。 | 0-4分 |
| 4 | 视频监管系统设备的配置性能及技术指标 | 根据所投产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，符合或优于的2-3分，基本符合的1-2分，符合性差的0-1分。 | 0-3分 |
| 5 | 卡口系统设备的配置性能及技术指标 | 根据所投产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，符合及优于的3-4分，基本符合的1.5-3分，符合性差的0-1.5分。 | 0-4分 |
| 6 | 检验检疫处理平台系统的配置性能及技术指标 | 根据所投产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，符合及优于的3-4分，基本符合的1.5-3分，符合性差的0-1.5分。 | 0-4分 |
| 7 | 通道式车辆检测处理系统设备的配置性能及技术指标 | 根据所投产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，符合及优于的3-4分，基本符合的1.5-3分，符合性差的0-1.5分。 | 0-4分 |
| 8 | 园区网络系统设备的配置性能及技术指标 | 根据所投产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，符合或优于的2-3分，基本符合的1-2分，符合性差的0-1分。 | 0-3分 |
| 9 | 会议系统设备的配置性能及技术指标 | 根据所投产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，符合或优于的2-3分，基本符合的1-2分，符合性差的0-1分。 | 0-3分 |
| 10 | 其他设备的配置性能及技术指标 | 根据所投产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，符合或优于的1-2分，基本符合的0.5-1分，符合性差的0-0.5分。 | 0-2分 |
| 11 | 施工方案与通用技术措施及功能、技术能力情况 | - 施工方案涵盖至少：综合布线系统、入侵报警系统、出入口控制系统、配套功能用房工程、信息引导发布系统、会议系统、排队叫号系统、园区网络系统、分拣线系统、检疫处理系统、视频监管系统、卡口系统等内容组成。根据提供的方案完善、科学性综合打分：0-3分。 - 通用技术措施：至少包括拟投入的主要施工机械设备情况；主要施工机械进场计划；拟投入的人员配置计划；确保工程质量的技术组织措施；确保工期施工进度计划表等。根据提供的方案完善、科学性综合打分：0-3分。 | 0-6分 |
|  |  | 3、企业技术能力中，为了体现投标人具有与海关、信息化软件、信息化数据等多方职能单位之间的视频流、数据流、软硬件等系统的对接能力，投标人应提供相应的对接方案及其他能体现对接能力的证明材料，由评委根据供应商提供的对接方案及证明资料等内容中的覆盖视频质量、视频联网、跨区域视频联网、监控图像识别、信息数据交换的整合情况进行综合评分，综合评估优的得4-6分，良的得2-4分，差的得0-2分。 注：证明材料的复印件须加盖投标人公章。 | 0-6分 |
| 12 | 专项技术方案 | - 对本项目建设中一二三及海关及保税物流中心（B型）需求分析。根据方案编写情况打分：0-1分 - 项目建设总体结构图，根据结构图情况打分：0-1分 - 对本项目建设中沟通、协调、衔接技术内容的理解。根据方案编写情况打分：0-1分 - 对本项目业务流程的理解；至少应包含业务流程模式、进出区货物流转流程、进出区分送集报业务、卡口登记货物等相关内容；根据方案编写情况打分：0-1分 - 对本项目技术需求情况的理解： - 机房：机房总体架构图、配备要求及建设清单内容的的理解；根据方案编写情况打分：0-1分 - 视频监控系统：视频监控专网接入海关业务网组网及传输方案；视频存储要求；前端监控点海关主控、专控权限设计专项方案；无缝对接海关视频指挥调度中心专项方案；根据方案编写情况打分：0-2分 - 园区网络系统：海关业务网建设方案；园区互联网设计方案；园区监控专网设计方案；无线网络建设方案；根据方案编写情况打分：0-2分 - 卡口系统：卡口系统架构图、卡口系统网络结构图、卡口通道设置标准及布局、智能卡口与杭州关区辅助管理系统的对接方案。根据方案编写情况打分：0-2分 - 检疫系统：对检疫处理平台的企业端、园区端、检疫处理端三个应用对象的理解；核辐射检测以及通道式外箱轮胎喷淋消毒系统与“中国海关.海关作业系统查验管理子系统（杭州海关）集装箱应用”对接方案。根据方案编写情况打分：0-2分 - 数据接口及海关金关二期等系统互联方案。根据方案编写情况打分：0-1分 | 0-14分 |
| 13 | 项目供货及安装调试方案 | 根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）。 根据提供的方案完善、科学性综合打分：0-2分 | 0-2分 |
| 14 | 培训方案 | 根据供应商提出中标后对采购人人员日常使用维护、一般故障维修、采购人操作人员熟练系统的培训方案是否完善科学、合理可行进行评分：0-2分。 | 0-2分 |
| 15 | 售后服务及实力 | 1、根据供应商售后服务承诺等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，对用户服务响应措施由评委打分；0-2分。 2、根据投标人售后服务承诺时间计分，2小时（含2小时，余同）内到达现场处理得2分；2-4小时内到达现场处理得1.5分；4-6小时内到达现场处理得1分；其余不得分。 | 0-4分 |

3、说明

3.1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

3.2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3.3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。