乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市数据中心灾备机房建设项目 项目编号：CG2022 采 购 人：乐清市城市发展集团有限公司 联 系 人：钱先生 联系电话：0577-62590967 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○二二年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市数据中心灾备机房建设项目公开招标公告

项目概况

乐清市数据中心灾备机房建设项目项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2022年 月 日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG2022

项目名称：乐清市数据中心灾备机房建设项目

预算金额（元）：9488900

最高限价（元）：9488900

采购需求：

标项名称:

数量:不限

预算金额（元）：9488900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市数据中心灾备机房建设项目建设项目，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：1、投标供应商须同时具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、消防设施工程专业承包贰级及以上资质，证书均在有效期内；2、投标供应商须具有安全生产许可证，证书在有效期内。

三、获取招标文件

时间：/至2022年 月 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 月 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2022年 月 日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：乐清市城市发展集团有限公司

地    址：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路6688号总部经济园2、3、4幢17层

传     真：/

项目联系人（询问）：钱先生

项目联系方式（询问）：0577-62590967

质疑联系人：钱先生

质疑联系方式：0577-62590967
2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传     真：0577-61882627

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人：方女士

质疑联系方式：0577-61882630

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传    真： /

联  系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市数据中心灾备机房建设项目 |
| 2 | 项目编号 | CG2022 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥948.89万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市城市发展集团有限公司 联系人：钱先生 联系电话：0577-62590967 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 见公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 是否允许分包 | 不允许 □允许 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标语言 | 中文 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 22 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 23 | 投标保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后，中标供应商向采购人递交合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 25 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 26 | 投标截止时间 投标地点 | 2022年 月 日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 27 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年 月 日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 28 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 见招标文件相关内容描述。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 招标代理费用 | 0元 |
| 39 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、项目概述

乐清市数据中心灾备机房建设项目位于乐清市数智城市运营指挥中心A区二层。区域建筑面积约为990㎡，建筑结构层高为5.7米，梁下标高为5.1米。整体为钢混结构加玻璃幕墙。

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为机房改造工程项目所涉及的所有设备、材料及工程施工、系统集成、调试、质保期内的售后服务等。投标报价包括所有设备、材料、施工、售后服务费、培训费、采购需求中未提到但在实际安装过程中需要配置的各种设备材料、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任以及总包配合费等各项全部费用。

二、项目情况简介

本项目建设包括以下几个方面：

1)装饰装修系统（墙面、顶面和地面装饰、保温、防尘、防灾、防虫鼠）

2)暖通系统（精密空调、新风设备、给排水等）

3)电气系统（配电柜、UPS主机及电池、桥架电缆、照明、防雷接地等）

4)通信工艺系统（机柜、冷通道封闭、综合布线及标识、测试等）

5)动力环境监控系统（温湿度、漏水、配电设备、视频及门禁监控等）

6)消防系统（气体灭火、消防报警）

7)大屏拆改及运维（原市府大楼防火门及气体消防系统拆改，6楼会议室小间距LED屏拆改、市府大楼数据中心运维）

8)市府大楼数据中心机房搬迁

三、采购内容及详细要求

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑装修子系统 |  |  |  |  |
| A、天棚工程 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面楼板基础处理 | 混凝土基层，素水泥一道 5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉底 满刮腻子二遍 | ㎡ | 514.98 |
| 2 | 顶面楼板防尘处理 | 刷防尘漆三遍 | ㎡ | 242.1 |
| 3 | 顶面楼板防静电处理 | 刷防静电漆三遍 | ㎡ | 242.1 |
| 4 | 防火橡塑保温板（顶面） | 20mm厚 | ㎡ | 242.1 |
| 5 | 微孔铝扣板吊顶 | 600mm*600mm*0.8mm微孔铝扣板吊顶，含U50主龙骨及三角龙骨。 | ㎡ | 279.24 |
| 6 | U型方通吊顶 | 100mm*50mm*0.8mm铝格栅吊顶，格栅片间距100mm，含主龙骨。 | ㎡ | 428 |
| 7 | 石膏板吊顶 | 平面双层石膏板吊顶，60系列轻钢龙骨（上人龙骨，国标厚度），6通丝吊筋，双层9.5厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈，含阳角铝角带收口、开孔、洞口加固等 | ㎡ | 262.12 |
| 8 | 压边条 | L型，白色，25*25*3000mm | m | 142.05 |
| B、地面工程 |  |  |  |  |
| 9 | 地面楼板基础处理 | 细石混凝土楼地面,30厚C20细石商品砼找平层，水泥浆一道，内掺建筑胶。 | ㎡ | 514.98 |
| 10 | 地面楼板防尘处理 | 刷防尘漆三遍，包括下沉楼板侧面 | ㎡ | 242.1 |
| 11 | 地面楼板防静电处理 | 刷防静电漆三遍，包括下沉楼板侧面 | ㎡ | 242.1 |
| 12 | 防火橡塑保温板（地面） | 30mm厚 | ㎡ | 242.1 |
| 13 | 镀锌钢板 | 0.5mm厚 | ㎡ | 242.1 |
| 14 | 硫酸钙防静电高架地板 | 600*600*32mm 硫酸钙抗静电地板+1.0防静电PVC贴面，标高400mm 操作间、配电区、备件室静电地板安装高度与外楼道地面齐平 | ㎡ | 279.24 |
| 15 | 地板边支架 | 5#角钢基架 | m | 143 |
| 16 | 块料楼地面 | 600×600×10厚防滑通体玻化砖，干水泥擦缝，30厚DSM15干混砂浆结合层，表面撒水泥粉，水泥浆一道（内掺建筑胶） | ㎡ | 332.29 |
| C、墙柱面工程 |  |  |  |  |
| 17 | 金属壁板彩钢板墙(2小时耐火） | 彩钢板墙面：0.6厚彩钢板饰面（12厚防火石膏板背板），75系列轻钢龙骨间距@600mm，高度3100mm；内填50厚岩棉保温 | ㎡ | 443.3 |
| 18 | 轻钢龙骨隔断墙面 | 12厚防水石膏板+型钢龙骨（80×40×2）+12.6厚机房彩钢板隔断（0.6厚彩钢板饰面，12厚防火石膏板背板），石膏板面板缝贴胶带、点锈 | ㎡ | 20.15 |
| 19 | 上部墙面处理 | 石膏板封堵，墙面抹灰，腻子二遍 | ㎡ | 357 |
| 20 | 100mm拉丝不锈钢踢脚线 | 100mm高 | m | 143 |
| 21 | 墙面喷刷涂料 | 公共区域及非机房区域墙面耐水腻子三遍，无机涂料一底二面 | ㎡ | 1505.37 |
| D、隔断工程 |  |  |  |  |
| 22 | 砌块墙 | 蒸压砂加气混凝土砌体墙，专用粘结剂砌筑，墙厚200 | ㎡ | 230.45 |
| 23 | 圈梁 | C32混凝土挡水围堰，参防水剂浇筑。挡水围堰内聚氨酯防水1.5mm厚。 | m³ | 5 |
| E、门窗工程 |  |  |  |  |
| 24 | 防火玻璃窗 | A类防火隔热框架玻璃。 1、防火玻璃为高强度防火玻璃。 2、满足防火完整性不低于1小时的要求，取得型式检测报告。 | ㎡ | 48.48 |
| 25 | 甲级防火钢制双开门 | 1500*2300 mm，双开门 包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等 | 樘 | 4 |
| 26 | 甲级防火钢制单开门 | 900*2300 mm，双开门 包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等 | 樘 | 6 |
| 27 | 甲级防火钢制子母门 | 1200*2300 mm，双开门 包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等 | 樘 | 1 |
| 28 | 甲级防火钢制双开门 | 老市府大楼机房防火木门更换为钢质防火门。含五金间及装修恢复。规格：1500*2200 mm，双开门 包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等 | 樘 | 4 |
| 29 | 甲级防火钢制单开门 | 老市府大楼机房防火木门更换为钢质防火门。含五金间及装修恢复。规格：1500*2200 mm，双开门 包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等 | 樘 | 4 |
| 30 | 电动全波自由移门 | 全玻自由门（含固定玻璃），12厚钢化1h防火玻璃门。 | ㎡ | 19.6 |
| F、前厅精装 |  |  |  |  |
| 31 | 块料楼地面 | 600×1200×10厚防滑通体玻化砖，干水泥擦缝，30厚DSM15干混砂浆结合层，表面撒水泥粉，水泥浆一道（内掺建筑胶） | ㎡ | 22.74 |
| 32 | LOGO背景墙 | 长6.5米，高2.6米背景墙，石材墙柱面干挂钢骨架（镀锌槽钢[5），含埋件及锚栓固定；25厚象牙白大理石墙面，石材六面防护处理，6厚专用石材胶粘贴，内敷设钢丝网 | 项 | 1 |
| F、其他工程 |  |  |  |  |
| 33 | 原拖把池拆除、移位 | 卫生间原拖把池移位，新增地漏及排水。 | 项 | 1 |
| 34 | 卫生间蹲坑拆除改造 | 卫生间蹲坑拆除，下水管改造，地面防水处理。 | 项 | 1 |
| 35 | 卫生间隔断 | 卫生间钢化玻璃隔断 | 项 | 1 |
| 36 | 设备散力架 | 机柜、空调、UPS、电池等设备支架 | t | 3 |
| 37 | 防水围堰制作 | 50mm高/80mm宽，混凝土砌筑，防水围堰内涂刷防水涂层 | 项 | 1 |
| 38 | 室外设备围挡 | 室外空调外机铝合金围栏制作 | 项 | 1 |
| 二、暖通子系统 |  |  |  |  |
| A、精密空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行间级精密空调 | 列间空调-风冷-25kW-恒温恒湿-R410A制冷剂-水平送风-300×1200×2000mm，详细要求见技术要求，所投产品具有《节能产品认证证书》投标时提供相应产品的《节能产品认证证书》。 | 台 | 8 |
| 2 | 风冷型精密空调 | 房间级精密空调-风冷-12.5kW-恒温恒湿-R410A制冷剂-风帽送风-600*555*1750mm，所投产品具有《节能产品认证证书》投标时提供相应产品的《节能产品认证证书》。 | 台 | 4 |
| 3 | 空调铜管及保温 | 与主机配套 | 米 | 700 |
| 4 | 制冷剂 | R410A/R407C | 瓶 | 14 |
| 5 | 精密空调通讯卡 | 空调监控卡 | 台 | 12 |
| B、新风系统 |  |  |  |  |
| 6 | 新风处理机(吊挂式) | 风量：2500CMH，（包括初、中效过滤段） | 台 | 1 |
| 7 | 消防高温排烟风机 | 风量：3000CMH-4150CMH可调，全压：450Pa，电量：0.55kw | 台 | 2 |
| 8 | 对开多叶调节阀(手动) | 400x200，安装在新风处理机送风口 | 个 | 1 |
| 9 | 电动防火阀 | 400x200 | 个 | 4 |
| 10 | 铝合金方形散流器（带调节阀，面板尺寸400x400） | 400x400 | 个 | 8 |
| 11 | 单层百叶风口 | 400x200 | 个 | 8 |
| 12 | 优质镀锌钢板 | δ=0.6mm，机房排风风管 | ㎡ | 58 |
| 13 | 优质镀锌钢板 | δ=0.8mm，机房新风风管 | ㎡ | 58 |
| C、空调系统 |  |  |  |  |
| 14 | 多联空调主机 | 1.制冷量45.0KW，2.制冷输入功率12.83KW，3.最大噪音62dB，4.防水等级IPX4，5.所投产品具有《节能产品认证证书》投标时提供相应产品的《节能产品认证证书》。 | 台 | 1 |
| 15 | 多联式天井机 | 1.制冷量10KW，2.整机输入功率103W，3.循环风量≥920m³/h，4.噪音≤39dB，5.所投产品具有《节能产品认证证书》投标时提供相应产品的《节能产品认证证书》。 | 台 | 1 |
| 16 | 多联式天井机 | 1.制冷量9KW，2.整机输入功率103W，3.循环风量≥920m³/h，4.噪音≤39dB，5.所投产品具有《节能产品认证证书》投标时提供相应产品的《节能产品认证证书》。 | 台 | 4 |
| 17 | 多联式天井机 | 1.制冷量7.1KW，2.整机输入功率77W，3.循环风量≥580m³/h，4.噪音≤37dB，5.所投产品具有《节能产品认证证书》投标时提供相应产品的《节能产品认证证书》。 | 台 | 1 |
| 18 | 铜管及保温 | 多联机冷媒铜管Φ31.8，管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | 米 | 100 |
| 19 | 铜管及保温 | 多联机冷媒铜管Φ28.6，管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | 米 | 100 |
| 20 | 铜管及保温 | 多联机冷媒铜管Φ19.1，管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | 米 | 50 |
| D、给排水系统 |  |  |  |  |
| 21 | 精密空调给水主管 | 室内镀锌钢管DN32×3.5，螺纹连接 | 米 | 50 |
| 22 | 精密空调给水支管 | 室内镀锌钢管DN25×3.2，螺纹连接 | 米 | 100 |
| 23 | 精密空调排水主管 | UPVC排水管 100×4.7，粘接 | 米 | 100 |
| 24 | 精密空调排水 | 室内塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内)40 | 米 | 100 |
| 25 | 球阀 | 不锈钢球阀，公称直径(mm以内)25 | 只 | 12 |
| 26 | 淋浴室给水 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)25 | 米 | 50 |
| 27 | 淋浴室排水 | 室内塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内)40 | 米 | 50 |
| 28 | 淋浴花洒 | 淋浴花洒三件套 | 套 | 1 |
| 29 | 给、排水附(配)件 | 机房洁净地漏 | 个 | 12 |
| 30 | 给、排水附(配)件 | 淋浴地漏 | 个 | 1 |
| 31 | 电热水器 | 电热水器安装 挂式50L。 | 台 | 1 |
| 三、电气子系统 |  |  |  |  |
| A、配电柜/箱 |  |  |  |  |
| 1 | IT总配电柜 | 配电柜中所使用的断路器为国际知名品牌。配电柜63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器。 浪涌保护器防雷保护装置：采用开关同品牌浪涌保护器，带监测功能； 额定绝缘电压 800V；冲击耐受电压 8000V 降容温度 40℃不降容；安装方式 插拔式 脱扣器型式 电子式脱扣/长延时保护 Ir = 0.4 – 1In可调节；动作时间与电流整定值对应 短延时保护 Ir = 2–10In可调节；带固定延时（400A及以上）；瞬动保护 固定值；额定工作制 长期工作制 分断能力 36kA(1250kVA变压器)、50kA(2000kVA变压器)和70kA(2500kVA变压器)， Ics＝100％Icu 要求电子脱扣器的额定电流与壳体电流相同；100~630A全系列要求限流性；具体配置详见配电系统图 | 台 | 1 |
| 2 | 动力总配电柜 | 配电柜中所使用的断路器为国际知名品牌。配电柜63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器。 浪涌保护器防雷保护装置：采用开关同品牌浪涌保护器，带监测功能； 额定绝缘电压 800V；冲击耐受电压 8000V 降容温度 40℃不降容；安装方式 插拔式 脱扣器型式 电子式脱扣/长延时保护 Ir = 0.4 – 1In可调节；动作时间与电流整定值对应 短延时保护 Ir = 2–10In可调节；带固定延时（400A及以上）；瞬动保护 固定值；额定工作制 长期工作制 分断能力 36kA(1250kVA变压器)、50kA(2000kVA变压器)和70kA(2500kVA变压器)， Ics＝100％Icu 要求电子脱扣器的额定电流与壳体电流相同；100~630A全系列要求限流性；具体配置详见配电系统图 | 台 | 1 |
| 3 | UPS输出柜 | 配电柜中所使用的断路器为国际知名品牌。配电柜63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器。 浪涌保护器防雷保护装置：采用开关同品牌浪涌保护器，带监测功能； 额定绝缘电压 800V；冲击耐受电压 8000V 降容温度 40℃不降容；安装方式 插拔式 脱扣器型式 电子式脱扣/长延时保护 Ir = 0.4 – 1In可调节；动作时间与电流整定值对应 短延时保护 Ir = 2–10In可调节；带固定延时（400A及以上）；瞬动保护 固定值；额定工作制 长期工作制 分断能力 36kA(1250kVA变压器)、50kA(2000kVA变压器)和70kA(2500kVA变压器)， Ics＝100％Icu 要求电子脱扣器的额定电流与壳体电流相同；100~630A全系列要求限流性；具体配置详见配电系统图。 | 台 | 1 |
| 4 | 精密列头柜（主机房） | 可监测主路及所有分支回路的开关状态、电量、电压（分支回路不做要求）、电流、频率，总功、有功功率、功率因数；谐波百分比、负载百分比，并可提供RS232/485或SNMP多种智能接口通讯方式，所有信息通过一个接口上传，系统可靠，面板保存报警信息，便于故障分析。具体配置详见配电系统图 | 台 | 2 |
| 5 | 精密列头柜（接入间） | 可监测主路及所有分支回路的开关状态、电量、电压（分支回路不做要求）、电流、频率，总功、有功功率、功率因数；谐波百分比、负载百分比，并可提供RS232/485或SNMP多种智能接口通讯方式，所有信息通过一个接口上传，系统可靠，面板保存报警信息，便于故障分析。具体配置详见配电系统图 | 台 | 1 |
| 6 | 照明配电箱 | （壁挂安装)详见配电系统图。 | 台 | 1 |
| B、UPS系统 |  |  |  |  |
| 7 | 250Kva UPS主机 | 250kVA模块化，380Vdc/380Vdc，最大容量250kVA，匹配30kVA功率模块，32节-40节电池可调，UPS主机尺寸不大于600×1100×2000，具体要求详见参数要求。 | 台 | 2 |
| 8 | 30K功率模块 | UPS模块-模块化UPS电源功率模块-30KVA-高度3U-442*620*130-ROHS | 台 | 10 |
| 9 | 监控卡 | 主机配套通讯卡 | 张 | 2 |
| 10 | 12V 200AH电池 | 12V200AH铅酸电池,长寿命电池，20°C可以达到8年 | 台 | 204 |
| 11 | 电池架 | 敞开式电池架。定制 | 套 | 4 |
| 12 | 电池连接铜排 | 定制 | 块 | 200 |
| 13 | 电池组跨接线 | ZCBVR150mm2 | 米 | 10 |
| 14 | 电池组至UPS连接线 | ZCBVR150mm2 | 米 | 50 |
| 15 | 电池开关箱 | 配置电池直流断路器，多组电池组的分开关及电缆 配置要求如下：配置2组电池组时，考虑1组故障时，另外1组电池组带满负载的安全充放电的开关及导线配置；主控开不小于630A/3P 直流空开 | 个 | 2 |
| 16 | 40Kva UPS主机 | 40K三进三出纯在线双变换式工频机，最多可并机4台，采用全数字化双DSP控制，机柜内集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开。支持电池节数29-32节可调。具体要求详见参数要求。 | 台 | 1 |
| 17 | 12V 100AH电池 | 12V100AH铅酸电池,长寿命电池，20°C可以达到8年 | 台 | 32 |
| 18 | 电池箱 | 32节电池柜。带160A 3P直流空开。定制 | 套 | 1 |
| 19 | 弱电UPS输出配电箱 | （壁挂安装)详见配电系统图。 | 套 | 1 |
| C、桥架及电缆 |  |  |  |  |
| 20 | 桥架安装(强电走线) | 300*100mm 梯式桥架，机房内部 | m | 100 |
| 21 | 桥架安装(弱电走线) | 300*100mm 网格式桥架，机房内部 | m | 100 |
| 22 | 桥架安装(强电走线) | 300*100mm 镀锌全封闭槽式桥架，机房外部 | m | 50 |
| 23 | 桥架安装(弱电走线) | 300*100mm 镀锌全封闭槽式桥架，机房外部 | m | 50 |
| 24 | 光纤槽道 | 300*100mm光纤槽道 | m | 100 |
| 25 | 低压电力电缆 市电配电柜进线电缆（动力） | WDZ-YJY-4*120mm2+1*70mm2 | 米 | 200 |
| 26 | 低压电力电缆 市电配电柜进线电缆（IT） | WDZ-YJY-4*150mm2+1*95mm2 | 米 | 200 |
| 27 | 低压电力电缆 UPS输入配电柜进线电缆 | WDZ-YJY（R）-4*150mm2+1*70mm2 | 米 | 60 |
| 28 | 低压电力电缆 UPS输出电柜电缆 | WDZ-YJY（R)-4*70mm2+1*35mm2 | 米 | 180 |
| 29 | 低压电力电缆 精密空调进线电缆 | WDZ-YJY-4*6mm2+1*4mm2 | 米 | 400 |
| 30 | 低压电力电缆 照明配电箱进线电缆 | WDZ-YJY-4*10mm2+1*6mm2 | 米 | 100 |
| 31 | 接地干线 | 热镀锌扁钢40x4，沿机房周围一圈铺设，接设备底座 | 米 | 110 |
| 32 | 机柜连接线 | WDZ-YJY(R)-3*6mm2 | m | 900 |
| 33 | 新风机连接线 | WDZ-YJY-3*4mm2 | m | 100 |
| 34 | 照明、维修插座连接线 | WDZA-BJY-2.5mm2 | m | 5000 |
| D、照明及插座 |  |  |  |  |
| 35 | 吸顶式LED灯灯盘 | LED面板灯，34W（含光源），嵌入式安装，光通量3900lm，规格：600*600MM，5700K. | 套 | 40 |
| 36 | 吸顶式LED灯灯盘（应急） | LED面板灯，34W（含光源，带应急电池），嵌入式安装，光通量3900lm，规格：600*600MM，5700K. | 套 | 16 |
| 37 | 吸顶式LED灯灯盘 | LED面板灯，30W（含光源），嵌入式安装，光通量3900lm，规格：300*1200MM，5700K. | 套 | 21 |
| 38 | 筒灯 | LED筒灯 12W（含光源），嵌入式安装 | 套 | 40 |
| 39 | 防雾筒灯 | LED筒灯 6W（含光源），嵌入式安装 | 套 | 4 |
| 40 | 疏散指示灯/出口指示 | 220V 1X3W应急时间不少于90min | 套 | 30 |
| 41 | 暗装双位单控开关 | 250V/10A，86型 | 个 | 18 |
| 42 | 单相二、三极墙装暗插座 | 250V/10A | 个 | 50 |
| 43 | KBG管安装 | Φ25 | m | 500 |
| 44 | KBG管安装 | Φ20 | m | 800 |
| 45 | 金属软管安装 | Φ25 | m | 500 |
| 46 | 接线、分线盒安装 | 86型 | 个 | 500 |
| 47 | 接线辅材 | 铜鼻子等 | 项 | 1 |
| E、防雷与接地 |  |  |  |  |
| 48 | 总等电位联结箱 | MEB等电位接地箱 | 台 | 1 |
| 49 | 局部等电位联结箱 | TD-28型等电位接地箱 | 台 | 3 |
| 50 | 等电位联结导体 | 25mm3铜导线 | m | 100 |
| 51 | 接地连接线缆 | 16mm3铜导线 | m | 200 |
| 52 | 等电位联结网格 | 100X0.5铜箔 | m | 600 |
| 53 | 等电位联结带 | 40X4紫铜带 | m | 120 |
| 54 | 绝缘子 |  | 个 | 100 |
| 55 | 附材 | 铜鼻子等 | 项 | 1 |
| 四、通信子系统 |  |  |  |  |
| A、机柜及冷通道封闭系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜-不带侧板 | 服务器机柜（600mm×1200mm×2000mm, 含机柜连接件） 包含机架1个；底板1块；方孔条6个；前门单开平板网孔门，后门双开平板网孔门；机柜前部增加左右上下封板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计；具体要求详见参数要求。 | 台 | 54 |
| 2 | 侧板 | 侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生锈。 1200mm×2000mm（W×H)，冷轧钢板材料 | 套 | 8 |
| 3 | 1U高卡扣式盲板 | 单机柜配置21个 | 个 | 1135 |
| 4 | 层板 | 承载IT设备,适用于1100/1200mm深的机柜，承重不少于60kg | 个 | 150 |
| 5 | 接入机柜 | 网络机柜（600mm×1000mm×2000mm, 含机柜连接件） 包含机架1个；底板1块；方孔条4个；前门单开平板网孔门，后门双开平板网孔门；机柜前部增加左右上下封板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计； | 台 | 7 |
| 6 | 侧板 | 侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生锈。 1000mm×2000mm（W×H)，冷轧钢板材料 | 套 | 2 |
| 7 | 通道双开自动平移滑动门-1200*2000 | 通道双开自动平移滑动门，机柜侧面通道门，含5mm厚的钢化玻璃及框架(适合于1200mm*2000mm冷通道)，含自动闭门装置，含2套双门磁力锁，包含天窗应急按钮。 | 套 | 4 |
| 8 | 600宽活动天窗 | 尺寸600mm*1200mm，配白色钢化玻璃和磁力锁及LED节能灯。 封闭通道组件顶盖设计为镜框式结构；含5mm附膜钢化玻璃、电磁铁、固定龙骨；安装配件螺丝、线缆等。 封闭冷通道顶部具备消防联动顶盖自动翻转功能。 | 个 | 32 |
| 9 | 300宽固定天窗 | 尺寸300mm*1200mm，全钣金制作无翻转功能，配置LED节能灯。 封闭通道组件顶盖设计为框架式结构，含天窗支撑组件，控制板上预留温湿度、烟感等探头安装位置。安装配件螺丝、线缆、密闭条、耗材等。 | 个 | 8 |
| 10 | 600W过线槽 | 含1套强、弱电机柜顶过线槽,适用于600mm宽的高端服务器机柜，含安装支撑架。 | 套 | 54 |
| 11 | 横跨线槽 | 强电或弱电横跨线槽，通用于1200mm通道，前门对前门，含安装支撑架。 | 套 | 4 |
| 12 | 天窗控制盒 | 控制封闭通道控制翻转顶盖开启功能，在本地紧急情况下可人工操作打开，具备消防联动顶盖自动翻转功能；并提供控制天窗、显示屏、水浸等供电，含水浸控制器。 | 套 | 2 |
| 13 | 安装辅材 | 包含照明线缆、磁力锁线缆，照明空开线缆、出门按钮线缆等 | 套 | 2 |
| 14 | 显示屏 | 21寸触摸显示屏，智能终端嵌入式安装 | 套 | 2 |
| 15 | 门楣显示系统 | 通道门楣显示系统，可显示通道内部温湿度、负载率、告警信息、PUE值等,单边通道配置一个。 | 套 | 2 |
| 16 | 单相PDU（输入32A，输出含12位C13、4位C19） | 电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-单相输出12位国标10A+4位国标16A-带工业连接器-配1M线缆-插座方向正面向左或右-垂直安装-C1 -ROHS | 套 | 122 |
| B、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 水平/主干线缆 |  |  |  |  |
| 17 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，7米 | 根 | 6 |
| 18 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，8米 | 根 | 6 |
| 19 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，9米 | 根 | 1 |
| 20 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，10米 | 根 | 4 |
| 21 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，12米 | 根 | 4 |
| 22 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，13米 | 根 | 4 |
| 23 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，14米 | 根 | 4 |
| 24 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，16米 | 根 | 4 |
| 25 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，17米 | 根 | 2 |
| 26 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，18米 | 根 | 4 |
| 27 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，24米 | 根 | 4 |
| 28 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，32米 | 根 | 4 |
| 29 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，34米 | 根 | 4 |
| 30 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，35米 | 根 | 4 |
| 31 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，37米 | 根 | 4 |
| 32 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，39米 | 根 | 4 |
| 33 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，41米 | 根 | 4 |
| 34 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆 | 12芯多模OM4 预端接MTP/MTP 光缆，LSZH，B极性，43米 | 根 | 4 |
| 35 | 超六类非屏蔽双绞线 | 1、满足国家标准：GB 50311-2007、国际标准：ISO/IEC 11801-2002、美国标准：EIA/TIA 568C.2-2009 2、线缆采用 紧护套线缆线缆 3、线径：AWG23；物理带宽：250MHz 4、外护套为低烟无卤材质且满足IEC60332-1的燃烧测试 | 箱 | 142 |
| 服务器机柜端布线 |  |  |  |  |
| 36 | 1U 72芯光纤配线空箱 | 1U 72芯光纤配线空箱，支持安装3个MTP/LC 光纤模块 | 个 | 42 |
| 37 | 12芯多模OM4 预端接MTP/LC 光纤转换模块 | 12芯多模OM4 预端接MTP/LC 光纤转换模块，极性1 | 个 | 5 |
| 38 | 24芯多模OM4 预端接MTP/LC 光纤转换模块 | 24芯多模OM4 预端接MTP/LC 光纤转换模块，极性1 | 个 | 29 |
| 39 | LC双工跳线 | LC双工跳线，OM4，2米 | 根 | 60 |
| 40 | LC双工跳线 | LC双工跳线，OM4，3米 | 根 | 100 |
| 41 | 超六24口配线架 | 超六24口配线架, 未预装模块 | 个 | 34 |
| 42 | 超六类 屏蔽 信息模块 | 超六类 屏蔽 信息模块, 不带防尘盖 | 个 | 816 |
| 43 | 超六类 跳线 | 超六类 跳线 2米 LSZH, 白色 | 根 | 100 |
| 44 | 金属理线器 | 01U 金属理线器 | 个 | 34 |
| 列头柜端布线 |  |  |  |  |
| 45 | 1U 72芯光纤配线空箱 | 1U 72芯光纤配线空箱，支持安装3个MTP/LC 光纤模块 | 个 | 4 |
| 46 | 4U 288芯光纤配线空箱 | 4U 288芯光纤配线空箱，支持安装12个MTP/LC 光纤模块 | 个 | 2 |
| 47 | 24芯多模OM4 预端接MTP/LC 光纤转换模块 | 24芯多模OM4 预端接MTP/LC 光纤转换模块，极性2 | 个 | 33 |
| 48 | LC双工跳线 | LC双工跳线，OM4，2米 | 根 | 50 |
| 49 | LC双工跳线 | LC双工跳线，OM4，3米 | 根 | 100 |
| 50 | 超六24口配线架 | 超六24口配线架, 未预装模块 | 个 | 31 |
| 51 | 超六类屏蔽信息模块 | 超六类屏蔽信息模块, 不带防尘盖 | 个 | 744 |
| 52 | 超六类跳线 | 超六类跳线2米 LSZH, 白色 | 根 | 100 |
| 53 | 金属理线器 | 01U 金属理线器 | 个 | 31 |
| 网络配线柜端布线 |  |  |  |  |
| 54 | 4U 288芯光纤配线空箱 | 4U 288芯光纤配线空箱，支持安装12个MTP/LC 光纤模块 | 个 | 1 |
| 55 | 12芯多模OM4 预端接MTP/LC 光纤转换模块 | 12芯多模OM4 预端接MTP/LC 光纤转换模块，极性1 | 个 | 1 |
| 56 | 24芯多模OM4 预端接MTP/LC 光纤转换模块，极性1 | 24芯多模OM4 预端接MTP/LC 光纤转换模块，极性1 | 个 | 6 |
| 57 | LC双工跳线 | LC双工跳线，OM4，2米 | 根 | 16 |
| 58 | LC双工跳线 | LC双工跳线，OM4，3米 | 根 | 24 |
| 59 | 超六24口配线架 | 超六24口配线架, 未预装模块 | 个 | 7 |
| 60 | 超六类屏蔽信息模块 | 超六类屏蔽信息模块, 不带防尘盖 | 个 | 168 |
| 61 | 超六类跳线 | 超六类跳线2米 LSZH, 白色 | 根 | 30 |
| 62 | 金属理线器 | 01U 金属理线器 | 个 | 7 |
| E、标识及测试 |  |  |  |  |
| 63 | 线缆光缆标识 | 所有线缆光缆及接口机打标签标识，提供统一标识线序表 | 项 | 1 |
| 五、动力环境监控子系统 |  |  |  |  |
| A、环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机房集中监控平台软件 | 在统一的平台上实现机房温湿度、烟雾、漏水、UPS、空调、配电等监测，实现统一的报警管理。系统软件为B/S架构。全IP设置：环境采集器和所有的串口装置均转换为IP接口。支持多用户访问，支持权限分配。系统支持自定义拓扑图功能，提供多种视图的展现。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能采集单元 | 基于IP的局域网、广域网、因特网等组网；8路DI、DO接口,4路RS485/RS232/RS422三合一12V供电，可连接温湿度、浸水、烟雾、UPS、电量仪、精密空调、智能配电柜等传感器和智能设备；RJ445标准网络接口，符合TCP/IP及兼容协议；模块化电源设计，并考虑对过压与雷击的防护；软硬件均采取先进的抗干扰措施，保障系统长期稳定的运行。 | 台 | 3 |
| 3 | web远程管理软件 | 使用B/S模式，基于TCP/IP协议下的网络远程管理界面，便于操作人员以浏览WEB监控界面的形式，便捷完成远程管理机房环境巡视和对各执行器控制。 | 套 | 1 |
| 4 | 日志报表巡检软件 | 系统具有丰富的报表功能，同时支持自定义报表。系统具备：设备监测报表、报警配置清单、监测设备清单、运行报表等。展现数据提供柱状统计图,历史曲线图等,便于用户分析。 | 套 | 1 |
| 5 | 大屏展示软件模块 | 采用先进大数据展示技术，直观、美观的展示系统运行数据和状态，包括拓扑、设备运行状况统计、TOP排名、具体监测设备数量、运行状态、告警信息、故障设备等，并且可根据用户关心的数据定制展示模块。通过大屏展示功能实现对机房内各系统的运行情况的实时监测，点击单个功能模块能够快速进入查看具体内容。 | 套 | 1 |
| 6 | 视频监控接入 | 从监控平台综合监视界面可以查询到视频的监视画面，可以进行视频的预览、控制等功能。可以进行模拟矩阵的画面切换。监视系统提供视频事件的报警查询功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 门禁系统接入 | 通过门禁通信协议开发接入,一旦有异常，控制中心即会产生报警，能读取门禁记录的资料（出入记录、开关门状态）。 | 套 | 1 |
| 8 | 浙政钉告警接入平台 | 按照业主方提供的浙政钉接口，完成告警信息对接。 | 只 | 1 |
| 9 | 空调监测软件模块 | 需提供空调通讯接口及监控协议；解析设备提供的RS485或SNMP通讯接口及通讯协议，实时采集监测数据：各模块压缩机、风机、加湿器、去湿器、加热器工作情况及设定温湿度、回风温湿度、控制状态等。（实际监测数据取决于空调通讯协议） | 套 | 12 |
| 10 | UPS监测软件模块 | 对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，直观图形界面显示。 | 套 | 2 |
| 11 | 漏水检测浸绳 | 采用专用检测线缆，线缆耐腐、强度高，漏水绳可重复使用，漏水排除以后，清理干净后，可重复使用，无需更换。35米。 | 条 | 6 |
| 12 | 温湿度传感器 | RS485接口，12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH | 个 | 12 |
| 13 | 配电柜检测 | 电量仪配电柜集成；通过协议开发，采集电量仪电压，电流，功率，频率，有功无功等非常详细的信息。电量仪具有串口通信接口，通过协议开发，采集电量仪监测的信息数据到监控主机。 | 套 | 7 |
| 14 | 烟雾检测器 | DI量接入，磁铁吸顶安装。 | 个 | 4 |
| B、安防及门禁系统 |  |  |  |  |
| 15 | NVR | 支持16路IP监控，可扩展8个硬盘 | 台 | 1 |
| 16 | 硬盘 | 4T | 个 | 4 |
| 17 | 红外半球摄像机 | 200万像素红外半球 | 个 | 10 |
| 18 | POE交换机 | 监控系统交换机。支持24个10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-T与1000Base-X SFP Combo端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口。 支持增强的以太网供电功能（PoE+），可以提供每端口最大30W的输出功率。 交换容量≥64Gbps，转发性能≥14.1Mpps，要求所有端口线速。 支持虚拟化组网，多台设备可虚拟化为1台设备，统一管理，提高可靠性。 支持IGMPSnoopingv1/v2/v3和VLAN组播。 支持IPv4、IPv6路由特性，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGPv4路由协议。 支持STP/RSTP/MSTP，支持RRPP快速环网协议。 支持SNMPV1/V2/V3网管协议。 每台需预留15%端口用于冗余备份，不可满配。 | 个 | 1 |
| 19 | 接入交换机 | 门禁系统交换机。支持24个10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-T与1000Base-X SFP Combo端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口。 交换容量≥64Gbps，转发性能≥14.1Mpps，要求所有端口线速。 支持虚拟化组网，多台设备可虚拟化为1台设备，统一管理，提高可靠性。 支持IGMPSnoopingv1/v2/v3和VLAN组播。 支持IPv4、IPv6路由特性，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGPv4路由协议。 支持STP/RSTP/MSTP，支持RRPP快速环网协议。 支持SNMPV1/V2/V3网管协议。 每台需预留15%端口用于冗余备份，不可满配。 | 个 | 1 |
| 20 | 人脸识别一体机 | 采用7英寸IPS屏，分辨率1024*600； 支持人脸、IC卡、指纹、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门； 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置； 采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度； 支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围； | 套 | 15 |
| 21 | 开门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%；0.1KG | 套 | 15 |
| 22 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 套 | 4 |
| 23 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； | 套 | 8 |
| C、KVM系统 |  |  |  |  |
| 24 | 数字KVM主机 | 单台KVM交换机可管控32台受控设备，1本地2个远程IP并发用户，受控设备与控制操作台之间不受地域限制，无需安装软件，使用浏览器即可访问KVM交换机； | 套 | 1 |
| 25 | 服务器接口模块 | KVM模块支持VGA分频功能、USB HUB功能 模块支持USB或PS2接口服务器，兼容各种操作系统平台； | 套 | 32 |
| 26 | LCD控制台 | 17寸三合一单口折叠液晶一体机套件，1U模块化；分辨率1920*1080。对比度650：1，亮度300nits | 套 | 1 |
| D、操作终端 |  |  |  |  |
| 27 | 操作台 | 运维中心4联操作台。监控操作台，SPCC冷扎钢板定制。尺寸：900*2600*750mm.配置键盘抽屉4个，隔板1个。 | 套 | 2 |
| 28 | 人体工程学椅 | 人体工学椅。腰背部分分离式设计；植绒特网座椅，坐深可调。 | 套 | 8 |
| 29 | 备品货架 | 尺寸：1500*400*1600mm，4层重型货架，单层最大承重150KG。 | 套 | 12 |
| 六、消防子系统 |  |  |  |  |
| A、气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无管网气体消防柜 | GQQ120/2.5*2，含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。 | 套 | 3 |
| 2 | 无管网气体消防柜 | GQQ90/2.5*2，含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。 | 套 | 1 |
| 3 | 无管网气体消防柜 | GQQ90/2.5*1，含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。 | 套 | 2 |
| 4 | 安全隔离装置 | 防止气体防护区发生误喷 | 块 | 5 |
| 5 | 药剂 | HFC-227ea，具有无色、无味、无毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点。 | kg | 965 |
| 6 | 泄压装置 | 300*300mm、防护区需要开设泄压口，防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏，对于恒温恒湿等要求密封性的防护区内，应设常闭泄压口。 | 个 | 7 |
| 7 | 气体灭火控制盘 | 交流输入电压：220V±1015%, 50Hz±1% 交流输入功率：100W 直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池 使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：95% (不凝露) 容量：4区（可选）；回路容量160点 24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A） 总线长度：≤1500米 外形尺寸：500mm×340mm×111mm | 套 | 1 |
| B、消防报警系统 |  |  |  |  |
| 8 | 火灾报警控制器 | 交流输入电压：220V±1015%, 50Hz±1% 交流输入功率：≤100W 直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池 使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95% (不凝露) 容量：4区（可选）；回路容量≤160点 24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A） 总线长度：≤1500米 外形尺寸：500mm×340mm×111mm | 套 | 1 |
| 9 | 感烟探测器 | 电子编码，唯一ID，在线编址，自动登录，安装调试极为先进方便。 内嵌式底座，超薄设计，流体造形，不易吸附灰尘。 两发一收的立式双向散射专利技术，结合先进的相对光强比算法，实现了对不同颜色、粒径烟雾的均衡响应，可排除非火警因素造成的干扰，避免误报，方位响应性能优越。 总线工作电压：DC24V脉动电压 风 速：＜5m/s 报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮 外壳防护等级：IP30 执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 监视电流：＜0.35mA 报警电流：＜0.8mA 保护面积：60m2 线 制：两总线，无极性 | 个 | 10 |
| 10 | 感温探测器 | 电子编码，唯一ID，在线编址，自动登录，安装调试极为先进方便。 顶置导光柱，火警指示灯360°可视。 采用环氧树脂封装NTC热敏电阻，具有差温特性的A2类探测器。动作温度由火灾报警控制器设定，可根据现场环境单点或统一调整，测试精度可达到±1℃。 总线工作电压：DC24V脉动电压 动 作 温 度：56℃～66℃(出厂设置为56℃) 报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮 外壳防护等级：IP30 执行标准：GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》 监视电流：＜0.35mA 报警电流：＜0.8mA 保护面积：20 m2 线 制：两总线，无极性 | 个 | 10 |
| 11 | 通用底座 | 嵌入式结构，小巧、美观，无色差。 独特的卡槽设计，与探测器拧合后牢固可靠。 探测器180°可调整方向扣合，安装方便、迅速。有清晰的到位标记。 安装底座时，不必考虑探测器指示灯的方位，安装简便、快洁。 M4方垫组合螺钉，连接可靠、牢固。 | 只 | 20 |
| 12 | 声光报警器 | 启动时发出强烈的周期闪光及变调火警声，以提醒现场人员注意。 使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95%RH (不凝露) 电源电压：DC21V～27V 动作电流：≤75mA(平均值) 报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB(A计权)；变调周期：1.5s～2.5s 基本闪光频率：60～90次/分 线制：电源(无极性) 外形尺寸：直径100mm、高55.5mm(不含底座) 重量：104g±5%(不含底座) 外壳防护等级：IP30 | 个 | 6 |
| 13 | 放气指示灯 | 由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 工作时，闪烁显示“放气勿入”红色字样。 工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 适用温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%RH | 套 | 6 |
| 14 | 紧急启/停止/手/自动开关 | 指示装置，该按钮带有指示灯，可清楚地表示按钮状态。 工作电压：DC16~32V； 适用温度：-10℃~50℃ | 个 | 12 |
| 15 | 输入输出模块 | 用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号，并将联动信息传回火灾报警控制器。 | 个 | 1 |
| 16 | 安装辅材 | 信号线、电源线及管材 | 批 | 1 |
| C、原市府大楼数据中心消防系统气体更换 |  |  |  |  |
| 17 | 药剂 | HFC-227ea，具有无色、无味、无毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点。 | kg | 381 |
| 七、大屏控制子系统 |  |  |  |  |
| A、六楼会议室大屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED1.6 | 规格P1.6室内表贴节能全彩LED屏 1.显示屏尺寸 ≥5.25m*2.56m=13.44㎡ 2.LED封装方式：国产金线/国产铜线； 3.LED灯珠尺寸：SMD1212； 4.像素结构：1R1G1B表贴三合一LED，线形排列，黑色灯珠，表面磨砂不反光处理； 5.像素间距：1.5625mm； 6.像素密度：409600Dots/㎡； 7.箱体尺寸：600mm*337.5mm，箱体分辨率：384*216； | ㎡ | 13.44 |
| 2 | 室内屏专用钢结构 | 箱体尺寸5.3米*2.6米。 | 项 | 1 |
| 3 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括1路 3G-SDI，2路 HDMI1.3，1路 DVI，1路选配VGA子卡。 2.支持选配投屏输入子卡2.0，子卡支持AP/WIFI无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和U盘播放。 3.支持3个窗口和1路 OSD。 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。 5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 6.支持设备间备份设置。 7.视频输出最大带载高达 390万像素。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 11.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 台 | 1 |
| 4 | 接收板卡 | 1.无需转接板，单卡自带8个HUB320 26 P接口，更加稳定 2.单卡带载像素512*512 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 7.支持环路备份，接收卡与接收卡间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示。 8.支持程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序是新过程异常导致的接收卡死锁问题。 9.支持画面90°倍数旋转。画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转。 | 项 | 1 |
| 5 | 控制线缆及电源 | 网线/排线/电源线 | 项 | 1 |
| 6 | 扩声系统 | 合并式功放2*300w。带3路话筒输入，两路线型音源输入。会议音箱两只，功率8欧100w。 | 项 | 1 |
| 7 | 智慧平板 | CPU核数4核，CPU主频1.5G。运行内存（RAM）4GB，机身内存（ROM）64GB。屏幕尺寸85英寸，分辨率4K 120hz，屏幕色彩10.7亿色（8bit+FRC），屏幕类型LCD，刷新率120Hz，屏幕长宽比16:9，三级能效。 | 台 | 1 |
| B、操作终端及工作站 |  |  |  |  |
| 8 | 台式机 | 台式机，商用小机箱，电脑主机(12代i5-12500 16G 256G+1T WiFi Win11 office)，23.8英寸显示器，所投产品（主机、显示器）具有《节能产品认证证书》投标时提供相应产品（主机、显示器）的《节能产品认证证书》。 | 台 | 12 |
| 9 | 网络运维笔记本电脑 | 屏幕尺寸：15.0-15.9英寸，系统：Windows 10，屏幕刷新率：60Hz，内存容量：16GB DDR4，固态硬盘（SSD）：512GB，处理器：四核intel i5-1135G7，显卡型号：集成显卡，机械硬盘：无机械硬盘，电池容量42Wh，Wi-Fi6。所投产品（主机、显示器）具有《节能产品认证证书》投标时提供相应产品（主机、显示器）的《节能产品认证证书》。 | 台 | 4 |
| 10 | 笔记本电脑 | 16.1英寸笔记本电脑(12代酷睿i7-12700H RTX3060 6G 16GDDR5 512G 2.5K 165Hz)。 | 台 | 2 |
| 11 | 公共视频台式工作站 | 台式机，电脑主机 11代酷睿i7商用办公设计整机全套 i7-11700 32G 1T机械+512G固态 RTX3070-8G 定制。 | 台 | 1 |
| 八、机房搬迁子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机房搬迁 | 一、本次搬迁需将乐清市大数据管理中心老机房（地点位于市政府二楼，室内面积约100方米，现有22个机柜的硬件设备等设备），搬迁至1101新大楼机房。搬迁、安装、服务工作。详见搬迁技术要求。 | 项 | 1 |
| 九、其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 安装调试费 | 项 | 1 |
| 2 | 拆改系统及检测 | 消防系统检测、LED屏拆移至二层运维室及市府大楼机房3年备品备件更换。主要为：1、施工大楼二层消防报验；2、市府大楼机房2台40K冷量精密空调及2台12.5K冷量精密空调滤网及加湿罐等零星耗材；空调滤芯每年更换2次，加湿罐每年更换一次，以及机房内运维常规耗材更换；3、六层会议室小间距LED屏拆除迁移至二层运维室，含安装耗材及调试等，约13平米。 | 项 | 1 |
| 3 | 建安措施费 | 机房建筑墙体拆除及垃圾清运等 | 项 | 1 |

四、功能及主要设备技术参数要求

1、建设总体要求

依据《数据中心设计规范》(GB50174-2017)B级机房建设标准的有关要求，按照既要满足目前使用要求，又适应远期发展的需要，本次数据中心设计建设指标如下：

温湿度：开机时：18℃～27℃，露点温度5.5℃～15℃，同时相对湿度不大于60%；停机时：5℃～45℃，相对湿度8%～80%，同时露点温度不大于27℃；并不得结露。

洁净度：主机房内的空气含尘浓度，在静态条件下测试，机房每立方米空气中小于0.5μm的尘埃粒数，应少于17600000粒。

噪音强度：监控室内，在长期固定工作位置测量的噪声值应小于60dB（A）。

电磁场干扰：主机房和辅助区内的无线电骚扰环境场强在80MHz～1000MHz和1400MHz～2000MHz频段范围内不应大于130dB（μv/m）；工频磁场场强不应大于30A/m。

振动：在电子信息设备停机条件下，主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。

静电电位：主机房和辅助区内绝缘体的静电电压绝对值不应大于1kV。

机房照明：计算机机房在距地面0.75m处，照度不应低于500Lx；基本工作间和第一类辅助房间不低于300Lx。

备用照明：备用照明距地面0.75m处不低于50Lx。

事故照明：计算机机房室等应设事故照明，其照度不应低于5Lx；主要通道及有关房间事故照明照度不应低于0.5Lx。

供配电环境：工作频率：50Hz±0.5Hz，电压：380V/220V变化在+7～-10内；相数：三相五线/单相三线制，波形失真率小于等于5%。零地电压＜1V。

供电等级：一类供电（双路供电）。

接地：采用联合接地，接地电阻R≤1Ω。

计算机机房出入口及通道设置要合理，机房设置单独防火区，防火区的所有出入口设置防火急开门。所有防火门向疏散方向开启，走廊、楼梯安装疏散指示“安全出口标志。装饰材料采用阻燃、难燃材料，选材需符合防火标准。

2、依据和标准

机房建设系统工程应该按照《数据中心设计规范》GB50174-2017中的B级标准进行设计和施工，其它非计算机机房系统标准按单一系统行业标准执行，参考的设计依据如下：

1.机房标准

《数据中心设计规范》(GB50174-2017)

《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB50462-2015)

《计算机场地通用规范》(GB/T2887-2011)

《计算机场地安全要求》(GB/T9361-2011)

2.装饰系统标准和规范

《防静电活动地板通用规范》(GB/T36340-2018)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)

《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）

3.电气系统标准和规范

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

《通信用不间断电源—UPS》（YD/T1095-2008）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

4.弱电系统标准和规范

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2015)

《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2018)

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

5.消防系统标准和规范

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

6.空调通风系统标准和规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

7.其他标准和规范

《智慧城市总体框架》（GB/T36342-2018）

上述规范、标准如有更新版本的，遵照新版本执行

3、主要设备技术参数要求

装饰工程

本机房作为乐清市智慧城市大楼信息化的基础工程，需要为计算机设备、网络通讯设备等提供安全、稳定、可靠的工作环境。

本项目结构为钢混结构加玻璃幕墙，周边幕墙内需重新用轻钢龙骨加岩棉隔断。机房内部区域及UPS配电间、运营商机房墙面采用岩棉保温，面层金属彩钢板覆面，地面橡塑保温敷设完成，敷设静电地板，顶部橡塑保温后，采用微孔吸音铝扣板吊顶。公共区域部分，电梯厅地面采用大理石敷设，LOGO背景墙采用25厚黄木纹大理石干挂墙面，其他公共区域采用全波化瓷砖敷设，墙面乳胶漆。公共走廊部分采用格栅吊顶，其他部分及办公室均采用石膏板吊顶，乳胶漆喷涂。

本项目的装饰工程重点对象为机房内。主要包括地面、吊顶、墙面、隔断、门窗以及防尘、防噪、保温等机房整体工艺方面。

按照《数据中心设计规范》(GB50174-2017)要求，数据中心核心区应铺设防静电架空活动地板。活动地板的高度应根据电缆布线和空调送风要求确定，并应符合以下规定：

活动地板下空间只作为电缆布线使用时，地板高度不宜小于250mm。活动地板下地面和四壁装饰，可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。

活动地板下得空间既作为电缆布线，又作为空调静压箱时，地板高度不宜小于500mm。活动地板下的地面和四壁装饰应采用不起尘、不易积灰的材料。楼板或地面应采取保温、防潮措施。

本次机房空调系统设计采用行间空调和基站空调上送风方式，根据现场情况，本次中心机房、电源室、网络接入机房、缓冲区的活动地板下只作为电缆布线、冷媒管及水管等敷设空间，地板架空设计为300mm；

本次各功能区地面施工要求如下：

| 功能区域 | 地面工艺要求 |
| --- | --- |
| 中心机房 | 1）原有钢筋混凝土楼板，机械打磨，表面清理干净； 2）水泥浆一道，内掺建筑胶； 3）30厚C20细石混凝土找平； 4）1.5厚JS防水涂料一道 5）30厚橡塑保温棉 6）0.4厚镀锌钢板 7）安装600*600*32防静电活动地板及支架 |
| 运营商接入间 |  |
| UPS电池间 |  |
| 网络安全运维室 | 1）原有钢筋混凝土楼板，机械打磨，表面清理干净； 2）水泥浆一道，内掺建筑胶； 3）30厚C20细石混凝土找平； 4）安装600*600*32防静电活动地板及支架 |
| 办公室及公共区域 | 1）原有钢筋混凝土楼板，机械打磨，表面清理干净； 2）水泥浆一道，内掺建筑胶； 3）30厚DS M15干混砂浆结合层，表面撒水泥粉 4）600X600X10厚地砖，干水泥擦缝 |
| 电梯厅 | 1）原有钢筋混凝土楼板，机械打磨，表面清理干净； 2）水泥浆一道，内掺建筑胶； 3）30厚DS M15干混砂浆结合层，表面撒水泥粉 4）600×1200×10厚防滑通体玻化砖，干水泥擦缝 |
| 行间空调和基站空调室内机四周下做50mm高防水围堰，并在防水围堰内设计空调应急排水设施。 |  |

各功能区域吊顶施工要求如下：

| 功能区域 | 顶面工艺要求 |
| --- | --- |
| 中心机房 | 采用60*60*0.8mm微孔铝扣板设计，贴顶粘贴20mm厚橡塑保温板作保温处理，设计标高5.7m，净高2.9m |
| 电源室 |  |
| 运营商接入间 |  |
| 网络安全运维室 | 采用60*60*0.8mm微孔铝扣板设计，设计标高5.7米，净高2.8米。 |
| 公共走廊 | 50*100@100铝合金U型挂片吊顶饰面，静电喷涂 |
| 机房内所有区域吊顶上楼层及四周墙面都采用乳胶漆做防尘处理，吊顶充分考虑照明、消防、新风、安防及监控等的安装预留位置，以及强弱电线路、消防管道等等的隐蔽问题，达到良好的装饰效果。 |  |

各功能区墙面施工要求如下：

| 功能区域 | 墙面工艺要求 |
| --- | --- |
| 中心机房 | 彩钢板墙面： 1）原有墙体,表面清理干净（二次隔墙墙面靠空调间侧墙做防水处理，防水高度1800mm） 2）内填50厚岩棉保温 3）75系列轻钢龙骨间距600mm 4）0.6mm厚彩钢板饰面（12mm防火石膏板背板） 机房与走廊墙面：A类防火隔热框架玻璃，下部200厚蒸压砂加气砖+混凝土压顶，上部轻钢100型轻钢龙骨+100*50方钢架内衬75后岩棉+0.6厚彩钢板饰面（12mm防火石膏板背板）+双面石膏板封堵。 |
| UPS电池间 | 彩钢板墙面： 1）原有墙体,表面清理干净（二次隔墙墙面靠空调间侧墙做防水处理，防水高度1800mm） 2）内填50厚岩棉保温 3) 75系列轻钢龙骨间距600mm 4) 0.6mm厚彩钢板饰面（12mm防火石膏板背板） |
| 运营商接入间 |  |
| 网络安全运维室 | 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 2厚面层耐水腻子分三遍刮平 白色无机涂料饰面 |
| 所有区域踢脚线均采用密度板基层，包饰0.8mm厚不锈钢。 为了保证机房内设备的安全，所有本机房与外界连接的墙体缝隙区（吊顶上或地板下）管线槽接口处均以防火泥堵塞，以防止虫、鼠进入机房。 |  |

机房内隔墙应具有很好的隔音、隔尘功能，同时还要具有易清洁、平整度好、等特点，具体要求如下：

| 功能区域 | 隔墙工艺要求 |
| --- | --- |
| 中心机房与运营商接入间之间 | 采用轻钢龙骨隔断，内部填充岩棉。运营商机房内侧双面防火石膏板面层，中心机房内侧0.6mm彩钢板（内衬12mm防火石膏板）面层，满足消防防火及气体喷放压力要求。 |
| 中心机房与UPS电池间之间 | 采用蒸压砂加气混凝土砌块砌筑实心墙，双面75轻钢龙骨+岩棉保温+0.6mm彩钢板（内衬12mm防火石膏板）面层，满足消防防火及气体喷放压力要求。 |

精密空调

基本要求：

安全要求：设备需符合相关规范的要求同时满足当地消防部门的要求；对于转动部件、凸出的固定螺丝钉及键及其它旋转体应提供适当的保护措施，以保护人员接近的安全；

列间空调应依据功能要求设置，精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、加热器、加湿器，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成；

★列间空调应满足数据机房高热湿比，长时间运行，高可靠性、安全性的要求，空调机组为24小时x365天不间断运行，要求整机MTBF不得低于10万个小时，提供空调机组可靠性预测证明，证明内应有产品型号及描述、可靠性预测方案、可靠性计算条件及预测结果等内容；

列间空调尺寸应与服务器机柜的深度及高度尺寸相同；

为确保制冷系统高效、精确运行，压缩机驱动、室外风机驱动、电子膨胀阀驱动、电源模块、主控模块、温湿度模块等单板类部件应采用业界知名供应商；

★空调机组同系列产品应具备良好的节能效果，提供中国电子节能技术协会出具的推荐证书证明；

为避免腐蚀，须使用适当的耐腐蚀材料，或经耐腐蚀处理的钢材，以及装配方法，包括对不同金属紧邻装配时使之隔离，以避免因电位差所产生的腐蚀。保温材料与气流接触的地方，保温材料采用PE覆铝箔，以保护保温材的表面免于腐蚀或剥蚀；

★空调机组同系列产品应通过抗震性能试验，且抗震设防烈度达到9级及以上。提供空调机组的具有法定资质的第三方机构依据电信设备抗地震性能检测规范测试的抗震报告证明；

基本性能：

输入电压允许波动范围：380V±15%，频率：50HZ±2HZ；

机房列间空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；

温度调节范围：+18℃ ~+45℃；

温度调节精度： ±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时；

湿度调节范围：20% ~ 80%RH，湿度调节精度：±5 %RH；

温、湿度波动超限应能发出报警信号。

整机性能

- 空调机组制冷量应不小于25KW，加湿量应不小于3kg/h，加热量应不小于3KW，风量应不小于5000m3/h；

- ★不同工况下空调机组的制冷量应有不同，提供不少于5种不同工况下的空调制冷量数据，提供彩页证明；

- ★在室外侧35°，室内回风37°工况下，投标机组能效比不得小于3.8，提供由有法定资质的第三方机构出具产品检测报告证明；

- 列间空调的箱体应具有足够的机械强度，无论风机启、停过程或是调节过程，精密空调机组的箱体均不能有任何变形现象。箱体在启动与运行时变形≤3‰；

- 所有机组外壳箱体应为金属板结构，采用厚度不小于1.2毫米的冷轧喷涂钢板。面板及框架表面须经环氧喷涂耐腐蚀处理，并采用黑色细砂纹喷涂工艺。箱体外面板应美观大方，无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致、无流痕、气泡和剥落。应采取可靠的措施，防止内部元件及外壳结露；

- 精密空调机组应可前后维护，机组至少前后两个方向的面板可拆卸或打开，且可在距前、后门600mm的空间内维护，部署灵活，维护方便，各机电运动部件固定须妥善处理。每台机组标配漏水探测器；

- ★空调机组应具备空调门板通风率测试报告，300宽空调机组前门板通风率应大于70%，后门板通风率应大于75%；600宽空调机组前门板通风率应大于79%，后门板通风率应大于76%。提供投标空调机组的具有法定资质的第三方机构依据YD/T 2319-2011附录A要求测试的空调门板通孔率报告证明；

- 列间空调应采用环保制冷剂R410A；

- 空气过滤器符合美国ASHRAE52.2或EN779标准，保证机房的空气含尘浓度在静态条件下测试，每升空气中大于或等于直径0.5μm的尘粒数应小于18000粒/升。初阻力应不大于50Pa。采用能使过滤器与框架紧密接触的设计，保证边框处无漏风现象，框架应采用金属铝框架；过滤器应拆装方便，固定方式合理，不影响日常维护和机柜布局；

- 空调机组压缩机进出管应采用焊接方式，不接受螺纹连接方式，保证空调机组系统可靠性。

- ★空调机组同系列产品支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，低载情况可稳定运行不需频繁启停，降低能耗提升系统可靠性。提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告证明；

- 列间空调应采用高效EC风机送风，风机满足N+1备份，以保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件；

- 固定风机用的螺栓、螺母、垫圈均应有镀锌防锈处理，所有螺栓的强度等级需为8.8级以上；

- 风机在出风口均匀布放，可根据回风或送风温度自动调节风扇转速，同时支持手动调速模式；出风口具有安全防护罩，且便于拆卸，不得影响对风机的维护；

- 空调机组室内EC风机数量应不少于6个，不得采用轴流风机，每个风机可实现在线维护，且风扇具备独立开关；

- 列间空调控制器应具备系统优化控制功能，可以主动控制风机转速及启停，根据机房内冷负荷的变化自动调整机组内各EC风机均衡运行状态、转速，达到节能的目的。控制系统应可自动判断和决定运行风机的状态，并在满足所需的风量和风压的前提下，根据风机最佳能效曲线调整运行风机的转速。系统优化控制需持续监测风量、风压，并可自动优化风机转速已达到最佳能效；

- ★空调电控盒应采用滑轨抽拉设计，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现单模块插拔维护，最大限度降低维护难度。并提供照片或证明材料；

- 列间空调应配有微电脑控制器、不小于4.3寸触摸全中文液晶显示屏、消防火灾信号联锁装置，延时起动及停电/来电自动再起动功能；

- 列间空调控制器应带有远程监控系统，支持RS485通信协议，并免费提供通信协议，具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪络）。并免费提供监控协议，可实现三遥功能，实现机组的远程开关机和管理功能，远程告警及查询和远程故障简单处理。开关量和控制操作准确性应达100%；模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%、非电量误差≤5%；

- 列间空调配有的微电脑控制器应具有以下监控功能：

- 系统能全面了解空调机组的运行状态，随时监测记录机组的运行状态的各种参数；

- 具有自诊及现场诊断功能、安全保护功能；

- 应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，操作日志不小于200条。具有良好的中文人机操作界面，能提供各项警报＆文字图像显示；

- 空调机组控制器应与空调机组为统一品牌，提供机房空调控制系统软著证书及空调设备制造商或其全资子公司的软件企业证书证明；

- 空调机组应具有多台机组的控制功能，机组群控不小于32台。群控应采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理空调机组需实现群控；

- 每台空调均为主机，主机故障以后，其余空调依旧是组网方式运行，拒绝主机故障以后，其余精密空调独立运行；

- 列间空调控制器具备通常的温湿度管理模式，通过检测冷通道送风温湿度，通过监测冷通道回风温湿度，对照设定要求的温度，启动相应制冷功能组件，调节循环空气的温度以满足机房设备运行的需要；

- ★空调机组应具有轻载除湿功能，在95%以上的高湿度情况下，空调不高于10%负载率运行，仍能实现稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，提供具有法定资质的第三方机构检测机构出具的检测报告，检测报告上空调型号应与投标空调机组型号一致；

- ★空调机组IPLV应不得低于4.8，提供投标空调同型号机组IPLV测试报告；

- ★提供空调机组根据GB/T 19413-2010规定的检验方法测定的室内机噪声值应不得高于65dB（A），室外机噪声值应不得高于64dB（A），提供投标空调同冷量机组的噪声检测报告；

UPS主机

250KVA模块化UPS主要性能及技术参数要求

| 序号 | 主要性能及技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 模块化UPS主机机柜功率不小于250KVA。UPS必须为全模块化设计，采用并联冗余（N+X）系统结构。 |
| 2 | 要求单个功率模块功率≥30kVA，并且所有功率模块的总功率之和≥150KVA。 |
| 3 | ★要求新购UPS的功率模块与原有的UPS功率模块相兼容使用。（提供盖UPS厂商公章文件佐证） |
| 4 | ★要求UPS系统分散无主控设计（无系统集中智能控制模块设计），即使系统集中控制模块故障，系统依然可以正常工作。（提供盖UPS厂商公章的产品彩页和UPS拓扑电路图佐证） |
| 5 | ★UPS主机必须标配手动维修旁路开关。（要求提供盖UPS厂商公章的实物照片佐证）。 |
| 6 | 每个功率模块具有充电功能，UPS系统中不需要单独配置充电模块，有效避免充电功能的故障单点瓶颈。 |
| 7 | 尺寸要求：要求UPS主机尺寸（宽深高）≤600mm*1100mm*2000mm |
| 8 | UPS必须标配网络适配卡(SNMP卡)和RS232通讯接口。 |
| 9 | UPS系统采用共享的热拔插静态旁路模块设计，以便提高系统的旁路功率容量。 |
| 10 | ★为了避免模块化UPS因静态旁路故障造成的整机可靠性下降，要求UPS主机静态旁路模块必须支持在线热插拔功能（无需转旁路或断电操作）。静态旁路模块拔除后不影响UPS主机正常工作。（静态旁路模块在线热插拔功能提供泰尔认证检验报告佐证）。 |
| 11 | UPS主机要求标配≥10英寸彩色液晶触摸屏，同时具有LED指示。智能监视内容包括：电源流向模拟图、系统电量参数、UPS声光告警、历史事件等功能。 |
| 12 | 每个功率模块内部必须具有独立的整流DSP和逆变DSP控制。 |
| 13 | UPS对应直流电池节数必须满足可以现场灵活配置，电池节数32/36/40节可选。 |
| 14 | ★要求UPS具有手机微信端监控功能。即：可通过手机微信客户端随时随地查看UPS主机实时运行情况，同时UPS系统出现故障也可自动在第一时间通过手机微信客户端发送报警信息到使用方及设备供应方，方便使用方及设备供应方相关技术人员及时了解故障情况并制定解决方案。（要求提供盖UPS厂商公章的此应用界面截图佐证） |
| 15 | ★签订合同时须提供UPS原厂商针对本项目的授权书及3年原厂免费质保承诺函。 |
| 16 | UPS输入电压可变范围：-45%～25% |
| 17 | 输入功率因素：≥0.99 |
| 18 | 输入频率范围：40Hz～70Hz |
| 19 | 缓启动>60sec （完全配合发电机工作） |
| 20 | 输出功率因素：1 |
| 21 | 锁相范围：50Hz±（1～4Hz）可调 |
| 22 | 不平衡负载稳压率：±1%，支持100%负载不平衡 |
| 23 | 过载能力：110%-60分钟，120%-10分钟，150%-1分钟 |

40KVA工频UPS主要性能及技术参数要求：

1）人界界面：★具有≥7英寸LCD触摸屏幕的人机界面。（要求提供盖UPS厂商公章的LCD屏实物照片佐证）

2）★要求UPS内置标配的输出隔离变压器。要求提供盖UPS厂商公章的实物照片佐证。

3）UPS整流器输入和旁路输入独立设计，并且有各自的接线端子。

4）★UPS必须配置输入、输入、旁路和维修旁路断路器。要求提供盖UPS厂商公章的实物照片佐证。

5）UPS对应直流电池节数必须满足可以现场灵活配置，电池节数29、30、31、32节可选。

6）内置智能电池管理功能，可以由用户进行灵活设置的充放电时间。

7）可支持不小于4台并机功能。

8）采用全数字DSP控制技术。

9）预留通讯方式RS232或485、SNMP接口。

10）★签订合同时须提供原厂商针对本项目的授权书及3年质保承诺函。

配电柜及精密列头柜

- ★本项目内配电柜产品应放置在模块化数据中心内，配电柜应为精密配电柜。配电柜的外形尺寸应与机柜尺寸一致；

- 配电柜采用的材料和器件，紧固件、密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准；

- 配电柜设备应由钣金等能承受一定的机械、电和热应力的材料构成，这些材料应具有防腐性能或进行适当的表面处理；

- 当配电柜通入额定电流时，各电气元件和部件的温升应符合YD/T 585 的相关要求；

- 配电柜中各带电回路之间以及带电零部件或接地零部件之间的爬电距离和电气间隙应符合GB/T 3797-2005 的规定；

- ★配电柜设备应满足国家强制认证要求；

- ★配电柜应采用全封闭结构，具有侧板、底板、顶板和前后门（单面列柜无后门，但应有背板）；结构件外形应平整，所有的焊接处应均匀、牢固、无裂缝、无残渣、无明显变形或烧穿等缺陷，提供测试报告证明；

- 配电柜电缆的进、出线方式要求为上进上出；

- 配电柜柜门应开启灵活，配电柜柜门开启角度不小于90°，提供配电柜产品测试报告证明；

- ★按照客户需求，投标方自行设计电路原理图，并提供根据项目情况设计的电路原理图；

- 配电柜应配置电流监测与告警装置，该装置应具备RS485通讯接口，实现远程监控。电源列柜告警系统可向上级监控中心发送告警数据。其通信接口和通信协议应符合YDN023的有关规定；

- 所有监控信息及告警数据应具备本地储存功能，历史数据在系统完全无电状况下应能继续保存；

- 配电柜应能够根据所监测电流值产生一级或两级过流（过载）告警，并以屏幕显示、指示灯和声音（可选）形式输出告警；若具有声音告警功能，则必须同时具有手动关闭告警音的功能。电流值恢复正常后，告警应能自动恢复。告警门限应能根据需要进行设置；

- 电流监测及告警显示屏可以安装在柜门上或柜内上方便于观察操作处；告警指示灯应安装在柜门上或柜门上方柜体框架上。当无告警指示灯时，电流监测及告警显示屏宜安装在柜门上；

- 配电柜的金属壳体，须焊有不小于M6的铜制接地螺母。金属壳体或可能带电的金属件（包括因绝缘损坏可能会带电的金属件）与接地螺钉间应具有可靠的电气连接；

- 配电柜内裸露带电部件，应设置适当的外壳、防护挡板、防护门、增加绝缘包裹等措施，防止在维护和操作过程中意外触及。用外壳作防护时，防护等级应不低于GB4208-2008中的外壳防护等级IP20的规定；

- 机柜系统

- 机柜应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19英寸国际标准。柜体应为黑色；

- 机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示；

- 机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均应不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度应不小于1mm；

- 机柜应支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装；

- 机柜应可并列安装，随机应配有并柜连接件。并列排放的机柜间应有侧板隔离可选；

- 机柜底部应留有固定孔，实现与地面或者底座连接；

- 整体防护等级应不小于IP22；

- ★机柜应满足中性盐雾试验240H合格，提供证明；

- 机柜采用直径应不小于50mm的水平调平支脚，可支持调节高度范围：40-60mm。每台机柜应能够平整的放置在底座上也能放置在静电地板或地面上，并使用连接螺栓与底座连接固定；

- 机柜门和侧板应为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°；

- 机柜门锁应使用三点式锁，机柜前门无晃动；

- 机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻应不小于10MΩ；

- 机柜用料及螺丝、螺钉等联接器件均应为经过防锈处理材料。机柜应配置和机柜配套的螺丝、螺帽；

- 机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动；门板开孔均匀；

- ★服务器机柜L型支架承重应不小于50kg，固定称重托盘承重应不小于120kg，提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告证明；

- 机柜非承重部件板厚在应不小于1.2mm，承重部件板厚应不小于1.5mm；

- 机柜要求静态承载能力应不小于2000kg，提供泰尔测试报告证明；

- 机柜内部有效承载空间≥42U，应可按要求配置不同规格的设备托盘，每个机柜单元配置的托盘可根据用户需求增加；

- 机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻应不小于10MΩ；

- 机柜内部设备的有效安装深度应不小于750mm。PDU或插座（包括服务器电源插头与插座连接之后）不能阻挡服务器设备的安放；

- ★机柜应满足在100mm处自由跌落3次，机柜外观正常，紧固件无脱落，提供证明。

- 机柜应为前进风、后出风机柜；机柜规格为：600×1200×2000；

- 机柜正面立柱方孔条与前门门框之间应不少于50mm深，后侧空间应不低于200mm，此区域两侧，应设置为可拆卸式挡板，当安装所有的服务器后，冷风只能通过服务器进风面板进入服务器内，经设备内部热交换后，散热到机柜背部，不会通过其他区域直接进入冷通道。每个机柜按照1U挡板配置，单机柜数量应不少于总量的50%，选用卡扣型挡板；

- 机柜应支持上走线方式，便于以后设备的扩展，便于线缆的管理和空气的流通。机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果；

- ★机柜应满足YD/T 2319-2011 《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》的要求，并提供盖有CNAS公章的第三方检测报告；

- ★机柜应满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在配重 500kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震检验，提供具备CNAS标志的检验报告证明；同时提供机柜抗震测试证明，测试证明上附有查询二维码，以备查验。

- 气流遏制系统

- 气流遏制系统应由天窗、走线槽、底座、端门等设备与机柜连接组合而成。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器；中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道内。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全；

- ★微模块封闭框架应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供中国泰尔实验室的测试证明，测试证明上应附有查询二维码；

- 微模块封闭框架应满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，提供尺寸不小于3600mm(宽)×1385mm(深)×2255mm(高)的微模块封闭框架设备的抗震检验报告证明，抗震报告内应体现微模块封闭框架整体图片及详细细节图片；

- ★微模块封闭框架紧固件经盐雾试验 24h后，试样表面应无异常，提供报告证明；

- 在正常使用条件下，通道的天窗、端门密封性应不低于IP2X，提供报告证明；

- 密闭天窗主要用于模块通道的密封。密闭天窗分控制天窗、旋转天窗、平顶天窗三种；

- 天窗执行器控制电磁锁打开旋转天窗，烟感安装在通道顶部，应与天窗控制器连接；

- 当天窗控制器接收到火灾告警信号，控制电磁锁应开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统；

- ★开启式天窗应采用翻转式设计，电磁吸铁断电后靠自重翻转打开，打开角度不小于77°，提供证明；

- ★活动天窗开启后应不影响通道内部机柜门板正常开启；单个活动天窗旋转区域面积比应不少于75%，提供证明；

- 天窗应采用≥1.9mm厚冷轧板多道折弯+焊接制作，满足刚度要求，天窗镶嵌钢化玻璃或特殊透明材质，满足国标标准，厚度应不小于5mm，透光率应不低于83%，提供证明；

- ★翻转天窗电磁铁电源应可受消防系统信号控制，顶部隔离板应采用可开启式结构，并可实现与消防告警信号联动。正常状态下，顶部隔板由通电的电磁铁锁紧，顶部密封。当消防系统启动时，顶部隔板的电磁铁断电，顶部隔板感应开启时间不超过1S，提供报告证明；

- 天窗应采用平顶结构，正常工作状态时比机柜顶部高出应不超过380mm且不低于320mm，每个单元应能独立安装，并能与相邻的单元连接；

- 密封通道的端门应可兼容电动平移门、手动平移门和双开门三种方式；

- 端门采用外拉双开门时通道立柱厚度应不小于2.7mm，双开门采用隐藏式闭门器，门板开启灵活，无异响。提供报告证明；

- 门板应采用钣金框架中间镶嵌钢化玻璃或其他透明材质制作，视窗面积应不小于450mm*1800mm，材质厚度应不低于5mm，透光率应不低于80%，保证通道的可观性，提供报告证明；

- 门柱边框上应安装照明开关及天窗紧急打开按钮，紧急按钮需采用纽扣式设计，加装保护盖防止人员误操作，照明开关大小适中，采用不锈钢材质。采用醒目颜色的标签标明照明开关和天窗打开开关；

- 底座应采用拼接式底座，每个设备柜配置一个（适应柜体尺寸），底座具备调平地脚螺栓，可在0~35mm之间灵活调节高度，适应不同平整度地面安装；

- ★提供具有法定资质的第三方机构检测机构依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求测试的底座抗震测试，单个机柜底座承载750kg工况和三个底座分别承载750kg并联的工况下，通过对底座结构的数学模型进行抗震性能分析，设备结构通过8、9烈度抗地震性能测试，提供底座设备抗震分析报告证明；

- ★提供具有法定资质的第三方机构检测机构依据YD/T 1819-2016《通信设备用综合集装架》及YD/T 2319-2011《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》要求测试的底座承重测试，底座结构配置重量总计2050kg，静置0.5小时，卸荷后，目测底座结构无损坏或永久变形，提供底座设备承重测试报告证明；

- 底座表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；

- 每个底座应配有不少于4个接地点，满足底座之间串联接地要求；

- 底座之间连接应配有不少于4个连接点，使用M8内六角螺丝固定，保证连接可靠；

- ★提供具有法定资质的第三方机构检测机构依据GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》及GB/T 1771-2007《色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定》要求测试的底座盐雾测试，提供底座设备在240h连续喷雾的状态下盐雾检测报告证明；

- 走线槽应由M型走线槽；

- 根据机柜的宽度，走线槽基本尺寸应设300mm、600mm。600mm系列安装于600mm宽柜顶部，300mm安装于300mm宽柜顶部；

- 走线槽材质应采用高强度优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm，表面喷涂应为黑色；

- 信号线横跨线槽应通用于1200通道，前门对前门，含安装支撑架。

- 冷通道监控系统

- 为降低机房内噪音，使机房工作能够在一个比较舒适的环境中进行，监控主机必须为低功耗设计的嵌入式主机；

- 监控主机为1U机架式结构；

- 为保证被监控设备的正常工作，监控系统必须符合电磁兼容性和电气隔离性能设计要求；

- 为方便现场的安装部署、安置美观大方，要求监控采集主机只能为一台，所有被监控设备全部都集中接入监控采集主机，并且接口须标准化，如RJ11/RJ45/DB9等标准化接口，为了方便维护，不能外接接口，设备须符合目前行业最为标准的19寸机架式结构要求；

- 具备良好的人机界面，提供21寸触摸屏；

- ★B/S架构，免客户端安装，无需加载控件。由于此系统实现的是机房设备集中管理化要求，软件系统应支持多客户端的访问，方便各级管理人员的登陆；

- 效率高，稳定安全，应同时支持5个客户端同时访问流程，数据加载不超过5秒；

- 可根据告警设置进行多种形式的告警，应具有至少2种告警联动机制，配置短信告警和声光告警，每一个告警都可进行关联不同类型的告警方式；

- ★温湿度传感器设备应与投标模块化数据中心产品品牌一致，提供温湿度传感器的软著证明，软著证书著作权人应是投标设备制造商或其全资子公司；

- 主机应标配内置短信告警模块；

- 具有多用户管理权限，避免人员误操作；

- 完善的历史记录，并且具有事件处理记录功能，可导出形成报表；

- 为保护监控数据安全，需要具有一键备份/还原功能；

- 监控系统应对门磁信号启动门状态监控功能，可以实时采集到门的开闭状态；

- 监控系统应对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数。监控可全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数；

- 监控系统应监测配电线路的参数，如三相线电压、三相相电压、三相电流，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数等；

- 监控系统应采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率等数据信息；

- 监控系统应采集空调各部件（压缩机、风机、加热器、加湿器等） 的运行状态与参数，并可远程修改设置与开关空调；

- ★模块化数据中心产品制造商应具备自主研发动环监控系统能力，提供软著证书证明。著作权人公司名称与产品制造商名称一致。

- 综合布线系统

- MTP OM4多模光缆

- MTP预端接光缆采用多模OM4光缆,光缆性能符合TIA/EIA-568-C3,ISO/IEC11801要求。

- MTP预端接光缆两端使用的光连接器应符合IEC-61754-7和TIA/EIA-604-5 (FOCIS 5)标准定义的要求，为更高性能的MPO连接头。

- MTP预端接光缆使用的光缆护套和光连接器的颜色符合国际标准的颜色定义。

- ★MTP预端接光缆使用的线缆外皮防火阻燃应当符合IEC60332-3C标准要求；无腐蚀性气体排放符合IEC60754-2标准；低烟无卤排放符合IEC61034-2标准,要求在线缆印字上清晰列出符合的国际标准名称。

- 每根MTP预端接光缆需贴有防水标签，注明品牌、MTP型号、生产唯一序列号及条形码，用于产品的质量回溯。

- MTP 预端接光缆在850nm波长时，满注入带宽达到3500MHz.km,有效模式带宽达到4700 MHz.km 。

- MTP预端接光缆在850nm处的衰减值≤3.5db/km，在1300nm处的衰减值≤1.5db/km。

- ★MTP 预端接光缆在10G应用时，可达到550m的传输距离，并提供第三方检测报告。

- 40/100G应用时，可达到150米传输距离。

- MTP预端接光缆采用双层外皮，双层凯夫拉结构，以保证足够的光缆机械性能，应对现场施工安装的需要。

- 预端接光缆均带有分支器（包括12芯预端接主干光缆），分支器配合尼龙安装拉环能承受500N的拉力，保证现场施工便捷安全。

- MTP预端接光缆在850nm处的衰减值≤3.5db/km，在1300nm处的衰减值≤1.5db/km。

- MTP连接头插入损耗≤0.35db@850nm&1300nm，回波损耗≥20db@850nm&1300nm。

- 抗弯曲性能：以37.5mm弯曲半径缠绕100圈时，衰减变化值≤0.05dB (850nm时)；按照ITU -G.651.1规定以15mm弯曲半径缠绕2圈时，衰减变化值≤0.1dB (850nm时)；以7.5mm弯曲半径缠绕2圈时，附加衰减值≤0.2dB（850nm时）（提供官方彩页加盖制造商鲜章）。

- ★每根MTP预端接光缆均附有工厂出具的性能测试报告,测试报告提供连接头中每通道在850nm以及1300nm两个波段上的插入损耗及回波损耗的实测数据。

- 机架式高密度配线架

- 规格：01U 72芯和04U 288芯 （LC端口）；

- 材质：采用金属材质的冷轧钢板，坚固耐用，符合EIA-310-D；

- 结构：01U和04U 光纤配线架，均自带前置理线环，无需另配理线器；

- 01U 配架采用抽屉式，便于及维护；

- 磁铁设计的透明前盖可见即时连接状态，同时能够提供完善的保护，防止灰尘和湿气的进入；

- 安装方式：采用19英寸机架式模块化安装方式，配置的模块为单元卡板式，可灵活的选择从配架的前后部安装或卸载模块；并支持熔接方式和预端接方式；

- 标识：配线架自带标签装置，可以对每一个端口进行标识和定义，便于对以后光缆或跳线的维护与管理。

- MTP -LC光纤OM4多模转换模块

- 符合TIA/EIA-568-C3,ISO/IEC11801, IEC-61754-7 和 TIA-604-5 (FOCIS 5)标准定义。

- MTP-LC预端接盒体采用金属材质冷轧钢板。有效避免塑料壳体在施工过程中易损问题。

- MTP-LC预端接盒应采用MTP母头（不带针），避免外部MTP公头（带针）误插入时，造成MTP连接头端面损坏。

- OM4多模MTP-LC预端接盒的插入损耗≤0.5db@850nm&1300nm，回波损耗≥20db@850nm&1300nm。

- MTP-LC预端接盒与MTP配线箱配套使用时，可实现1U 72芯，4U 288芯的应用。

- ★每个MTP-LC预端接盒均附有工厂出具的性能测试报告,测试报告必须提供连接头中每通道在850nm以及1300nm两个波段上的插入损耗及回波损耗实测数据。

- 多模OM4光纤跳线

- 产品规格：多模50/125um双芯光纤跳线，LC双工接头类型；

- 纤芯类型：采用抗微弯的纤芯；

- 标准要求：符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准；

- 性能稳定规格：50/125um ,1.6mm的线缆外径，方便盘绕和管理，安装方便；

- LC接头插损：≤0.2dB@850nm；

- 护套要求：光纤跳线外护套采用低烟无卤（LSZH）；

- 工作温度范围：-20至60度；

- 光纤跳线长度提供1/2/3/5/10米多种长度可选，其他长度定制；

- ★抗弯曲性能：以37.5mm弯曲半径缠绕100圈时，衰减变化值≤0.05dB (850nm时)；按照ITU -G.651.1规定以15mm弯曲半径缠绕2圈时，衰减变化值≤0.1dB (850nm时)；以7.5mm弯曲半径缠绕2圈时，附加衰减值≤0.2dB（850nm时）（提供官方彩页加盖制造商鲜章）。

- 跳线带有线体标签，上面提供品牌，型号，序列号，生产日期信息，以便日后追溯。

- CAT.6A类F/UTP屏蔽电缆

- 产品规格：Cat6AF/UTP屏蔽双绞线缆，整体铝箔屏蔽。

- 性能要求：23AWG线规的电缆满足500MHz条件下的传输要求，并采用带十字支撑架结构可以有效隔离对绞线对以优化NEXT和ELFEXT性能，以保证整个布线系统的可靠性及稳定性；

- 标准要求：符合TIA/EIA-568-C.2 Category 6A类ISO/IEC11801Ea级标准的要求；

- 芯线对数及屏蔽层：4对，每芯带有色条区别；使用铝箔屏蔽避免电缆之间的外部近端串扰（ANEXT）。内有线缆撕裂绳；

- 带宽要求：Cat6A≥500MHz，支持10G Base-T、1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用；

- 电气特性：1-500MHz输入阻抗（欧姆）为100 ± 15，1-500MHz时延偏离（ns/100m）≤45，线对与地的电容不平衡性（pf/100m）≤330，导线在20°C的最大直流电阻（Ohms/Km）为72，电阻不平衡 （%）≤5；

- 护套要求：低烟无卤-LSZH，满足IEC 60332-1 阻燃要求并提供燃烧测试报告；

- 护套标识：外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准号、缆型、生产序列号等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度；

- ★认证：须提供ETL认证、信息产业部实验机构出具的Cat.6A低烟无卤FTP线缆信道及线缆元器件单体测试报告。

- 24口铜缆空配线架

- 产品规格：10G CAT6A屏蔽空配线架；

- 标准：完全符合ISO/IEC11801第2版2002以及ANSI/TIA/ EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；

- 结构要求：采用金属框架结构，8个模块为一组方式；

- 可拆卸后部电缆管理架，附带所有安装和电缆固定的完整套件，应包括魔术贴扎带用于线缆捆扎，不应使用塑料扎带。

- 安装方式：与标准的19”机柜/机架兼容，信息模块可以单独拆装和更换；

- ★认证：须提供UL认证的产品测试报告。

- 超六类屏蔽信息模块

- 规格：10G CAT6A FTP RJ45 360°铝合金全屏蔽结构信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；

- 产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜合金，在70~100μm的镍上镀50μm的金，IDC为磷青铜合金，带有100μm的锡，100%的锡雾涂层；

- 标准：符合TIA/EIA-568-C.2  Category 6A and ISO/IEC 11801 Class Ea定义的信道性能要求；蝶形设计，免工具端端接；

- 传输带宽：10G CAT6A≥500MHz；

- 信息模块为Keystone设计，360°铝合金全屏蔽结构；

- 可以支持实心或绞线22-24AWG线规的导线；

- 当模块被安装到配线架上可自动实现接地；

- 认证：须提供DELTA测试机构提供的模块单体传输性能测试报告及PoE供电的测试报告；

- 模块上刻印有品牌LOGO，表示类型的字母数字，及生产唯一序号和生产日期，便于质量回溯。

- 超六类屏蔽数据跳线

- 规格：10G CAT6A 屏蔽 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线；

- 标准：符合TIA/EIA-568C.2 6A类标准以及ISO/IEC 11801 Ea级标准中规定的10G信道性能要求；

- 线规：26 AWG多股软线跳线；线缆采用每对屏蔽，外包镀锡铜编织网的S/FTP结构，插头符合FCC Part 68-F；

- 传输带宽：10G CAT6A≥500MHz；

- 耐用性：至少750次。RJ45插头为聚碳酸酯，UL94V-0，水晶头针采用磷青铜,100um镀镍,50um镀金；水晶头UL94V-0防火标准,带有匹配保护罩；

- 认证：须提供信息产业部实验机构出具的Cat.6A屏蔽LSZH跳线信道测试报告；

- 可提供1.0、2.0、3.0和5.0米规格的插接线，全模制RJ45插头不仅可以确保线对的完整性，而且还可以提高消除应力功能，尤其是在网络的移动、添加和变更操作中；

- 外护套：LSZH护套等级。

- 动力环境监控系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 供电电压：0-36VDC；输出信号：T：4-20mA；测量范围：T：-20-60℃；H：0～100％RH；温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH；工作温度：-20-60℃。安装方式：室内墙面安装。 |
| 2 | 温湿度监测软件模块 | 对机房的实时温湿度进行监测，可设置温湿度的报警上下限，当机房内实际温湿度超过预先设定值时系统将立即发送短信告知管理人员。通过协议开发，采集到的温湿度信息发送到监控主机。 |
| 3 | 烟雾检测器 | DI量接入，光电探测方式、抗高频干扰、工作电压：DC12V、静态电流：≤8Ma报警电流：≤35mA报警输出：继电器常开/常闭\探测灵敏度：Ⅱ、Ⅲ级 |
| 4 | 配电柜监测软件模块 | 通过协议开发，采集电量仪电压，电流，功率，频率，有功无功等非常详细的信息。电量仪具有串口通信接口，通过协议开发，采集电量仪监测的信息数据到监控主机。可显示各参数的实时及历史曲线；可设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警。 |
| 5 | 漏水检测浸绳 | 工作电压：DC12V；输出形式：告警时蜂鸣器响；短路时阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA；告警电流：<65mA；采用专用检测线缆，线缆耐腐、强度高，漏水绳可重复使用，漏水排除以后，清理干净后，可重复使用，无需更换。 |
| 6 | 精密空调监测软件模块 | 解析设备提供的RS485或SNMP通讯接口及通讯协议，实时采集监测数据：各模块压缩机、风机、加湿器、去湿器、加热器工作情况及设定温湿度、回风温湿度、控制状态等。 |
| 7 | UPS监测软件模块 | 对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，直观图形界面显示。 |
| 8 | 门禁系统接入 | 通过门禁通信协议开发或门磁开关量接入,一旦门禁状态发生改变，控制中心即会产生报警，能读取门禁历史记录的资料（出入记录、开关门状态）。 |
| 9 | 视频监控接入 | 从监控平台综合监视界面可以查询到视频的监视画面，可以进行视频的预览、控制等功能。可以进行模拟矩阵的画面切换。监视系统提供视频事件的报警查询功能。 |
| 10 | 智能采集单元 | 组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网等组网；8路DI、DO接口,4路RS485/RS232/RS422三合一12V供电，可连接温湿度、浸水、烟雾、UPS、电量仪、精密空调、智能配电柜等传感器和智能设备；RJ445标准网络接口，符合TCP/IP及兼容协议；模块化电源设计，并考虑对过压与雷击的防护；软硬件均采取先进的抗干扰措施，保障系统长期稳定的运行。 ★提供由通过CNAS认证的检测机构出具的校准证书 |
| 11 | 浙政钉告警接入平台 | 按照业主方提供的浙政钉接口，完成告警信息对接，可灵活设置各类指标报警阀值，可分多个报警等级。 |
| 12 | 机房集中监控软件平台 | 全B/S架构，中文管理界面，支持分布式部署，支持远程监控管理。 在统一平台上实现机房温湿度UPS、精密空调等监测。系统基于B/S架构。系统支持自定义拓扑图功能，提供多种视图的展现。根据用户需求调整采集周期。具有丰富的报表功能,系统在展现数据的时候提供多种有效的图表。针对机房的日常运维管理，需能够充分利用最新的计算机图形技术，基于3D虚拟现实的最佳表现形式建立运维管理。 ★系统具有标准的开放接口，能够满足用户后续二次开发的需求，如：质保期内用户新增精密空调或者UPS等设备，应支持对设备监控的接入开发，根据智能设备厂商提供的协议快速进行二次开发部署。服务期内如用户新增或因设备更新需接入监测（包括UPS、精密空调、电源），用户无需额外增加协议开发费用，由原厂商负责免费接入管理平台，提供原厂商承诺。 ★系统支持3D建模功能，系统应能提供机房建筑类如地板，墙，门，窗、柱子等，机房环境和动力设备类部件，如房环境传感器、UPS、配电柜、电源，空调、电池等部件；IT设备类部件如机柜，存储、交换机，服务器、防火墙等部件，直接根据用户机房的实际布局，方便快捷快速建立真实的3D机房视图。（在平台界面内直接实现机房3D建模，不需要第三方软件建模后导入，提供3D可视化系统软件著作权证书、截图证书） ★具有3D漫游巡检功能：系统可以按事先设定好的路线进行自动巡检。自动巡检时，虚拟人物会从设定好的起点出发，依次走到对应设备前面，打开设备监控页面。在自动巡检过程中，如发现设备有告警，系统将记录并发送告警信息给相关人员处理，巡检完成自动生成巡检报表。（提供产品截图） 辅助值班功能：用户可以按周或按日历两种方式进行设置。按周：用户选择周一到周五及周末的一天或多天值班，按日历即用户可配置一段时期内的值班时间，以日历的方式配置，方便直观，配置完成后，系统报警信息根据值班配置情况发送到值班员的手机或电子邮件中。 系统日志：系统将用户的登录信息与操作信息记录下来，以供查询，包括用户名称、登录时间和退出时间、操作用户、操作时间、操作名称、操作对象、操作结果等。所有管理人员在系统的操作都应以日志的形式进行保存，提供统一的日志查询界面，根据操作人、操作时间、操作类型等条件，方便日志查询追溯。 ★监测环境监控服务器运行状态：采集信息包括CPU、内存、磁盘空间、进程、服务、网卡流量、日志等。支持主机服务器硬件运行状态、电源等监测信息的采集（提供截图证明） ★支持环境监控系统数据库监测；采集信息包括连接情况、命中率情况、内存情况、进程情况、会话数情况、连接数情况、死锁情况、表空间（数据库）情况等。（提供截图证明） ★IT资产全生命周期管理（需提供资产管理系统软件著作权证书），内容包括：资产入库、资产配置、资产转移、资产报废等功能。实现资产台账管理：管理每个资产详细信息，包括资产所属分类，产统一编号，名称，资产具体设备型号，安装位置，使用部门，使用人员，维护人员，供应商，保修日期，以及资产状态，并提供资产附件电子文档资料上传和下载，如资产使用说明书，用户手册等。 ★产品及原厂商资质要求： 1、需提供机房集中监控软件著作权登记证书、机房动力环境监控系统手机客户端软件著作权登记证书（提供证书扫描件）。 2、投标软件产品必须具有第三方检验机构出具的软件评测报告（提供扫描件证明）。 3、所有功能须在同一平台内实现，由同一原厂商研发（不允许第三方软件接入，软件为同一著作权人），以提高平台整体运行效率，降低沟通成本、避免第三方软件接口问题或出现其他可能导致的系统不稳定等潜在问题。 |
| 13 | web远程管理功能 | 使用B/S模式，基于TCP/IP协议下的网络远程管理界面，便于操作人员以浏览WEB监控界面的形式，便捷完成远程管理机房的环境巡视和对各执行器的控制 |
| 14 | 大屏展示软件模块 | ★大数据展示：采用先进大数据展示技术，直观、美观的展示系统运行数据和状态，包括拓扑、设备运行状况统计、TOP排名、具体监测设备数量、运行状态、告警信息、故障设备等，并且可根据用户关心的数据定制展示模块。通过大屏展示功能实现对机房内各系统的运行情况的实时监测，点击单个功能模块能够快速进入查看具体内容。（提供功能截图、大数据展示系统著作权证书） |
| 15 | 日志报表巡检模块 | 支持各类监测实时数据、历史数据按天、按周、按月、按年的多条件查询，发生的各类事件的查询和统计。系统提供相应的报表，满足用户的基本要求。适当满足用户自定义报表。所有报表可导出EXCEL。 |
| 16 | 运维工单管理功能 | ★运维工单管理功能（提供智能运维工单管理软件著作权证书）；实现对日常机房运维工单报修故障处理的闭环管理，内容包括：创建工单、工单分配、工单维修、工单维修升级，用户满意度评价，工单关闭等。从工单创建的记录开始，经过分类和初步支持、调查与诊断、修复和恢复，直到与客户确认后工单关闭。 |
| 17 | 功能演示 | 根据动力环境运维平台功能要求，搭建演示平台。 |

- LED小间距

- 1.全彩LED显示屏净尺寸：≥5.25m*2.56m=13.44㎡；

- 2.★LED封装方式：国产金线/国产铜线；

- 3.LED灯珠尺寸：SMD1212；

- 4.像素结构：1R1G1B表贴三合一LED，线形排列，黑色灯珠，表面磨砂不反光处理；

- 5.★像素间距：1.5625mm；

- 6.像素密度：409600Dots/㎡；

- 7.单箱体尺寸：600mm*337.5mm，箱体分辨率：384*216，箱体厚度：28mm；

- 8.箱体材质：箱体材质为压铸铝材质，均为一次性整体压铸成型，采用高精度CNC加工技术，无风扇、无散热孔、防尘、超静音设计；

- 9.★箱体兼容性设计：同款箱体兼容不少于五种点间距，如0.9375mm、1.25mm、1.5625mm、1.875mm、2.5mm；

- 10.单箱体弧度设计，可实现单箱体拼接单元内弧0-6度拼接，弧度更圆滑。整屏可实现0~6弧度。

- 11.箱体平整度：≤0.05mm，模组/箱体间隙：≤0.05mm；

- 12.亮度：≥1200cd/㎡（0～100%无级可调）；

- 13.最高对比度：自然环境对比度≥10000：1，专业环境对比度≥20000：1；

- 14.可视角度（水平/垂直）：≥178°/≥178°；

- 15.驱动方式：恒流源驱动；

- 16.灰度等级：16bit；

- 17.刷新频率：≥3840Hz，换帧频率：50&60Hz；

- 18.峰值功耗：≤350W/㎡，平均功耗：≤108W/㎡，黑屏休眠值：18W/㎡；

- 19.色温：1000K～18000K（可调)；

- 20.色域：≥130%NTSC；

- 21.像素点中心距偏差：≤0.5%；色度均匀性：在±0.001Cx，Cy之内；

- 22.平均无故障工作时间MTBF（h）：MTBF≥100000h，平均故障恢复时间MTTR（m）：MTTR≤1分钟；

- 23.LED使用寿命：≥100000小时；

- 24.LED像素失控率：≤1/200000，无连续失控点；

- 25.亮度调节：具有手动、自动、客户端软件等亮度调节方式，亮度可随环境亮度的变化而自动调节；

- 26.★连接方式：模组、接收卡、转接板之间采用浮动式接插件连接，箱体内部无任何线材连接，模组与转接板之间无任何线材连接，支持带电热插拔，维护迅速便捷；

- 27.安装方式：支持立式、吊装、贴墙安装，支持前后安装；维护方式：支持模组，接收卡，转接板，电源完全前维护；

- 28.电源能耗：具有PFC功能，功率因数≥0.98，转换效率90%；

- 29.模组、电源、接收卡、控制板接插件工艺：采用镀金低阻工艺；

- 30.反光率：屏体正面为黑色哑光处理，反光率≤1.5%；

- 31.HDR技术：支持HDR高动态光照渲染技术；

- 32.灰度/低亮高灰：支持在不同亮度下，通过软件对灰度在14bit-16bit任意设置，满足20%，60%，100%亮度时灰度14bit-16bit之间任意设置；

- 33. ★节能模式：（1）节能环保：符合CQC3158-2016（LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度）的要求。（2）节能待机：支持无信号输入时自动熄屏待机，有信号输入时自动唤醒屏体。

- 34.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能46%以上；

- 35.亮、暗线调节功能：支持软硬件调节亮暗线功能，通过调节模组拼缝处单排灯亮度、色度来改善修复拼接边缘光写折射产生的亮暗线，暗线修复、隐亮消除；

- 36.除湿功能：显示屏具备除湿设计，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示；

- 37.逐点校正及数据存储：具有亮度，色度矫正功能，模组具有Flash存储芯片，单模组具有数据存储，校正数据自动回读功能；

- 38.电源、接收卡双备份：箱体支持电源、接收卡双备份功能；

- 39.热插拔：模组、电源、控制系统支持热插拔；

- 40.测试按钮：箱体自带测试按钮，可实现无连接线快速测试；

- 41.提手设计：箱体背部内嵌式提手设计，方便箱体拿取、维护、安装；

- 42.软件功能：LED屏实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高LED显示屏寿命；LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动告警，防止过温失效；支持残影消除，第一扫偏暗消除，低灰偏色补偿，灰度均匀性，低灰横条纹消除，慢速开启，十字架消除，去除坏点，毛毛虫消除，余辉消除，亮度缓慢变亮功能；支持自定义预设多种场景，可快速进行场景切换。

- 43.振动试验：样机分别按包装和不包装工作测试状态，测试频率为：5Hz~55Hz~5Hz，最大加速度为：0.19mm，扫描速率为：1 oct/min，测试轴向为X轴,Y轴,Z轴，每轴分别扫描5次，测试中、测试后样品外观结构和功能应正常。

- 44.LED显示屏通过高温工作试验、低温工作试验、高温存储试验、低温存储试验、温度变化试验、恒定湿热试验，测试后样品外观结构和功能应正常；

- 45.防护等级（IP）：防尘试验IP6X，防水试验IPX3；

- 46.★盐雾试验：符合盐雾等级10级要求；

- 47.★PCB阻燃试验：PCB、线材、面罩应满足UL94V-0阻燃等级要求；

- 48.抗静电（ESD）试验：按GB/T17799.1表1中1.4的要求进行，接触放电：±4KV，空气放电：±8KV的规范限值内产品性能正常；

- 49.浪涌（冲击）抗扰度： L/N-PE ±2KV，脉冲数量：10，L-N±1KV，脉冲数量：10，试验后产品应正常工作，性能无任何异常变化。

- 50.电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：产品在电源端输入0.5kV-1kV电压极限值内性能正常；

- 51.电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验：电压降低30%UT时，持续时间0.5周期；电压降低60%UT时，持续时间5周期；短时中断＞95%UT时，持续时间250周期；

- 52.★抗拉力检测：LED显示屏箱体经过≥30KN拉力测试，抗压力检测： LED显示屏箱体经过≥50KN压力测试；

- 53.蓝光危害检测：符合IEC TR62778标准中无危害类；

- 54. ★运输试验：样品装入货车中，在公路上正常行驶2000公里，记录行驶里程，行驶途中不定时检测样机，样机模组及各零件不能有掉落，松动现象；

- 55.★以上加“★”指标项均须提供CMA、CNAS、ilac-MRA认可的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖生产厂家公章。

- 56.★LED显示屏须通过CCC、CQC节能等资质认证，提供证书扫描件并加盖厂家公章；

- 57.投标产品制造商具有LED控制系统5G高清操控软件，提供国家级软件检测机构出具的软件测试报告或软件著作权证书

- 58.★提供显示屏厂家LED显示屏检测、除湿系统软件著作权登记证书；（提供证书扫描件并加盖厂家公章）

- 机房搬迁

本次搬迁需将乐清市大数据管理中心老机房（地点位于市政府二楼，室内面积约100方米，现有22个机柜的硬件设备等设备），搬迁至1101新大楼机房。搬迁、安装、服务工作如下（包括不仅限于）：

1、现场踏勘进一步详细了解现有实际情况，包括不仅限于核对附件“搬迁设备清单”，对老机房已有设备、管线等情况进行统计评估，评估、统计可能的损失、完成全部搬迁工作需要投入费用测算等；

2、搬迁前对现有主要设备进行验收，发现问题由采购人、供应商共同签字确认后生效，除由采购人、供应商共同签字确认的质量问题外，任何搬迁后发生的设备质量问题由供应商负责，并不得以此为理由增加项目造价和推迟交货期、完工期；

3、机房设备及其配套零配件、辅助材料拆卸并搬迁至新机房后，要求按照要求在新机房内进行重新安装、调试、试运行并交付使用，该项工作包括不仅限于：

3.1补足损坏、不够的配套零配件及其他辅助材料，满足正常安装调试、试运行及使用要求；

3.2补齐损坏的主要设备（谁损坏谁负责，采购人原因损坏的由采购人费用负责重新购置（对工期造成影响的，工期予以适当延长），供应商原因损坏的由供应商全权负责，合同价格及工期均不允许调整）；

- 总体要求：

应确保项目风险可控、方案周密、过程可回退并达到以下要求：

1、风险可控：本次机房搬迁及设备二次集成涉及所有的信息系统，必须实现系统安全可靠地迁移。不能发生由于搬迁工作疏漏造成的计划外停机、数据丢失等严重影响业务运行的问题；应在允许停机时间范围内将老机房所有系统设备及信息系统安全可靠地迁移到新机房内。

2、周密准备：应做好机房搬迁前的各项细致的准备工作，确保万无一失。在项目计划、方案设计，设备材料准备、设备连线等方面均做到周密部署，有备无患。

3、减少影响：在进行机房搬迁和系统迁移咨询规划和方案设计时充分考虑如何减少系统停机时间，在保证系统迁移工作安全稳妥的前提下，合理规划迁移批次，用尽量少的时间完成系统的迁移工作，尽量减少对公众服务的影响，减少对业务经办的影响；对于搬迁而导致的停机时间不能超过12个小时。

4、应急保障：制定整个迁移工作的应急方案，确保搬迁过程中出现的各种问题不影响所有涉及业务的按时启用。

5、规范移交：制定优化的系统架构方案和集成部署方案，协调新生产中心各参与方，向甲方提交高质量的规范文档，提高迁移前后系统可管理性和可维护性。

6、设备完好：搬迁后需要确保硬件的完整性，保证硬件表面无刮花、无损伤现象，保证搬迁后硬件通电测试运行正常，保证软件的完整性，正常恢复信息系统硬件环境正常运行，在采购人指定人员配合下恢复信息系统上线正常运行。

7、数据迁移服务：需完成现有超融全平台在业务不间断的情况升级整合、数据备份及数据迁移等实施服务。免费配合用户对当前业务系统与资产收集与整理完成业务架构调整、应急演练、数据备份等服务工作，不限次数。提供详细的系统迁移方案（包括现状主机存储现状图、设备机柜现状图、设备资产信息表、业务系统分布信息表等）及相应的应急预案。迁移过程不允许业务停顿，因迁移工作导致的业务停顿所带来的损失由中标供应商全部承担。合同签订前提供以上所有资料，因中标人未及时提供以上资料导致采购人损失的，由中标人承担全部责任及损失

五、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，质保期均为三年（质保期从验收合格交付使用之日起算）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求中标供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金在项目最终验收合格后无息退还；（如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息）；合同生效以及具备实施条件后7个工作日采购人支付合同金额的40%作为预付款，通过初步验收后支付合同金额的30%，在最终验收合格后在7个工作日内付至100%。（若出现因采购人原因造成迟延支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。）

3、培训

3.1、中标供应商有义务对设备的正常使用和维护提供必要的培训。

3.2、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

4、安装调试

4.1、送货安装地点：按采购人要求。

4.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、合同验收

5.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

5.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

5.3、因以上条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

6、完工期

▲合同签订后 120 天内完成。

六、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算为¥948.89万元，如果某个（些）供应商投标价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、本次采购所涉及的人员食、宿、交通等均由投标供应商自行解决，相关费用包含在总价中。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购产品的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商所投产品的制造商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

15、本次采购将进行线上视频演示，投标供应商应根据招标文件要求进行演示。本线上演示（讲标）通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示，投标供应商登录政采云系统——进入开标大厅——进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、消防设施工程专业承包贰级及以上资质证书，证书均在有效期内（扫描件加盖公章） |
| 4 | 投标供应商的安全生产许可证，证书在有效期内。（扫描件加盖公章） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品制造商均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 7 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件十） |
| 13 | 项目实施方案 |
| 14 | 机房搬迁（具体要求见评分细则） |
| 15 | 拟投入本项目人员情况（附件十一） |
| 16 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十二） |
| 17 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供） |
| 18 | 节能环保产品声明函（附件十三，如有则提供） |
| 19 | 节能环保产品清单（附件十四，如有则提供） |
| 20 | 相关节能、环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 22 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 23 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其他文件和资料 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，投标供应商在总价中应充分考虑实施过程中的不可预见因素，今后不再作调整。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

4.2、履约保证金自提交之日起至合同履约完毕有效。履约保证金在合同履约完毕后无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购 需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

四、支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起 2 年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起 2 年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                
日期：

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分       合同格式

合同编号：YQSF－（	）

乙方合同编号

乐清市电子政务项目

建设合同

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

目　录

第一条	建设内容、合同金额和完工期	90

第二条	预付阶段	91

第三条	到货阶段	92

第四条	验收阶段	93

第五条	售后阶段	95

第六条	项目变更	97

第七条	所有权、知识产权和使用权	98

第八条	保密	99

第九条	争议解决与违约责任	100

第十条	履约保证金	103

（一）乙方在合同签订后立即向甲方提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金汇款至甲方账户或采用银行（或保险公司）出具的保函。	103

（二）履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在合同履约完毕验收合格后无息退还。若合同期限延长或发生拖延时，则履约担保期也相应随之延长。因办理此履约保函而引起的任何费用被视为已包含在合同总价中，在未收到履约保函前，甲方有权不支付任何款项。	104

（三）如乙方未能提交履约保证金或所提交的履约保证金不符合甲方要求格式时，甲方有权选择解除合同并追究乙方合同总价1%的违约责任或是有权在应付款项内扣除等额金额作为履约保证金。	104

第十一条	其他	104

第十二条	合同的生效、解除及有效期	105

相关标准规范规范	108

工程费用清单	114

系统性能要求	115

项目组成员	116

价格细目表	117

培训计划	118

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》及其他相关法律、法规和规章的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上,甲乙双方经协商，就乙方承担    项目，达成以下合同条款：

# 建设内容、合同金额和完工期

## （一）建设内容。

本合同的建设内容由项目招标文件规定、投标文件承诺以及双方约定的内容组成，具体包括：

## 工程（机房工程和综合布线）。

乙方承担的工程为：				［工程名称］		。工程费用清单（包括人工、设备及材料等）见附件3。

## （二）质量要求。

工程的质量必须符合相关标准规范（见附录）和本合同约定的要求，合同履行期间相关标准规范调整的，以最新的为准。

项目中的系统应达到约定的性能要求（见附件5）。

项目中的  ［信息系统名称］   应达到信息安全等级保护（□一　□二　□三　□四　□五）级要求。

## （三）实施地点和相关人员。

本项目实施地点为：     ［地点名称］	。

本项目成立项目组，甲、乙双方明确各自成员名单及联系方式（见附件6）。在本项目实施过程中，如合同双方任何一方的项目成员发生变更，应以书面形式将变更情况告知另一方及其他相关方；乙方若要变更项目实施人员，须得到甲方书面同意，未经同意擅自变更造成的损失由乙方负责。

## （四）合同金额。

本合同总金额为人民币						（¥		万元），此金额包括所有所需缴付的国家及地方一切税项。其中：工程款为人民币					（¥			万元）。具体价格见价格细目表（附件7）。

## （五）完工期。

自本合同签订之日起计算，   个月内完成该项目。

# 预付阶段

## （一）预付款支付条件和金额。

## 甲方以书面的方式确认通过施工计划后，支付工程预付款，付款金额为工程款的40%，即人民币　　				     （¥			万元）。

## （二）甲方权利和义务。

## 收到乙方提交的施工计划后_____个工作日内完成审核。

## 为乙方进驻现场提供必要的工作环境。

## 在收到乙方的付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据乙方开具的国家规定的发票向财政部门提出付款申请。

## （三）乙方权利和义务。

## 乙方应在合同签订之日起＿＿个工作日内提交施工计划给甲方审定。

## 向甲方提出进驻现场的工作环境要求。

## 达到本阶段付款条件后　　个工作日内向甲方提出付款申请。

# 到货阶段

## （一）到货款支付条件和金额。

## 工程通过初步验收后，甲方支付工程到货款，付款金额为工程款的30%，即人民币　　				（¥			万元）。

## （二）甲方权利和义务。

## 设备到场后5个工作日内, 由甲方组织乙方、监理方在现场共同开箱清点验货，所到设备的型号、规格、产地、数量、技术参数等必须与合同一致。到货后，甲方、乙方和监理方共同签署到货接收单。

## 甲方收到乙方自测报告后　　个工作日内，按照《温州市政府采购履约验收办法》（以下简称《验收办法》）完成（□设备检测　□系统检测　□工程检测），并提出整改通知。

## 检测通过后　　个工作日内，甲方组织完成工程的初步验收。

## 在收到乙方的付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据乙方开具的国家规定的发票向财政部门提出付款申请。

## （三）乙方权利和义务。

## 乙方在施工计划审定后＿＿个工作日内完成机房工程的建设工作，并按照相关标准组织自测，向甲方提交工程自测报告。

## 配合检测机构的测试工作，收到甲方整改通知后　　个工作日内完成整改。

## 达到本阶段付款条件后＿个工作日内向甲方提出付款申请。

# 验收阶段

## （一）验收方式

［描述文字］

## （二）验收款支付条件和金额。

本合同项目通过最终验收后，甲方支付验收款，付款金额为工程款的30%，即人民币　　　　　　　	（¥			万元）。

## （三）甲方权利和义务。

## 甲方在项目通过初步验收后　　个工作日内完成试运行工作。在试运行期间，甲方按照《验收办法》完成（□信息公开测评　□信息共享测评）及信息安全测评工作，并根据试运行和测评结果提出整改通知。

## 甲方收到乙方的最终验收申请后＿＿个工作日内组织完成合同最终验收。

## 甲方在收到乙方的付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据乙方开具的国家规定的发票向财政部门提出付款申请。

## （四）乙方权利和义务。

## 配合测评机构按照《验收办法》完成（□信息公开测评　□信息共享测评）及信息安全测评工作。

## 收到甲方整改通知后　　个工作日内完成整改。

## 乙方应根据项目实施计划、进度以及甲方的合理要求，按照培训计划（见附件8）及时安排对甲方的相关人员进行培训，使业务人员能够正常使用系统，系统维护人员能够正常维护系统。培训过程中产生的相关费用由乙方承担。

## 试运行合格并且测评通过后＿＿个工作日内，乙方向甲方提出项目最终验收申请,并配合甲方按照《验收办法》的要求准备相关材料。

## 达到本阶段付款条件后＿＿个工作日内向甲方提出付款申请。

# 售后阶段

## 保修期从通过最终验收之日算起。工程保修期为　　（不少于3）年c。

## 甲方权利和义务。

## 在项目最终验收通过后九十日内向审计部门提交竣工决算审计材料。

## 在系统运行期间，甲方有权要求乙方限期整改系统故障或缺陷。

## 乙方权利和义务。

## 配合甲方准备项目竣工决算审计材料。

## 设备采购由乙方负责购买原厂保修（升级）服务。

## 乙方应针对本项目成立专门的维护小组，在保修期间继续向甲方人员提供免费指导和培训，保修期满后应根据甲方需要提供技术培训服务，如需收费，则应按成本价收取。

## 在保修期间乙方将提供每周7×24小时电话支持服务，并在＿＿ 小时(小于2小时)内响应甲方报告的故障、缺陷；对系统不稳定的情况，乙方在被告知时起＿＿小时（小于48小时）内提交分析报告。无论缺陷是否因乙方原因引起，乙方应在与甲方商定的时间内先行完成整改，具体责任事后划分；乙方不履行或是拖延履行整改义务，视为乙方原因造成，由甲方安排第三方进行整改，涉及的费用由乙方承担。

## 在保修期内出现的硬件故障，乙方应在被告知出现故障时起＿＿小时（小于24小时）内修复或更换有缺陷的部分，所涉及的费用由乙方承担 。

## 在保修期内机房工程或综合布线系统出现故障，或发现故障隐患，乙方应在被告知出现故障时起       小时（小于24小时）内给出整改方案，在      小时（小于48小时）内启动整改。

## 在保修期内更换系统中部件（包括软件和硬件），该部件保修期应从更换之日起重新计算。

## 系统保修期满，如果甲方继续聘请乙方对本合同所规定的系统进行维护，则双方另行签署维护协议，乙方参照行业标准只收取成本费，每（□年　□天　□次）维护费为人民币　　　（¥			元）。

# 项目变更

## 本合同履行过程中的需求变更和进度调整，以甲乙双方达成一致的书面文件为准。

## 乙方遇到不能按时交货或按期完工的情况，应及时以书面形式将不能按时交货或按期完工的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，根据情况决定是否延长交货或完工时间，并及时进行书面回复。如同意延长，则乙方责任期也相应延长。

## 因非乙方责任造成项目进度推迟或延误，无法按照合同约定的日期完成相应的项目，双方经过协商可以进一步约定完成的日期，乙方的责任期也随之顺延。

## 在本项目进展过程中，经双方同意的设备、系统功能变化或软件模块等方面的增减，双方将商定变更后的具体价格，并签订本合同的补充协议

## 项目实施期间甲方可对项目施工进度、质量、施工人员能力等情况进行动态考核。实施过程中出现项目管理、人员、工期、质量协调控制不力的情况，甲方有权要求更换项目负责人，乙方必须予以配合，并采取补救措施确保不影响项目建设的进度和质量。若经甲方评估项目执行的进度、质量等关键部分严重不符合建设要求或相关政策，甲方在书面告知乙方后，可以要求更换系统实施方或另行组织采购。

## 项目负责人须全程负责本项目工作，不得无故更换，如确需变动，须征得甲方同意。项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得甲方同意，并调配相当人员进入项目团队。

# 所有权、知识产权和使用权

## 如果乙方依据本合同的规定，需对第三方软件进行修改或升级，则乙方须保证其已经取得了第三方的合法授权。

## 乙方保证其按照合同及附件提供的设备和软件不会侵犯第三方的合法权益，不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方合同总额30%的违约金。

## 乙方交付件（包括硬件、软件、软硬件配件和备件、介质、文档等有形物品）的所有权归甲方拥有。

## 经甲乙双方协商一致，本项目定制开发软件内容产生的知识产权及其归属如下：

## 本项目产生的［技术秘密（包括技术方案、带有受控标记的文件等）］所有方为（□甲方　□乙方）。

## ［其他知识成果］所有方为（□甲方　□乙方）。

## 未经甲方同意，乙方不能以甲方的名义或易引起他人误以为是甲方的方式从事与本项目无关的活动。

## 非本合同约定或未经对方书面同意，非知识产权所有方不得以任何方式向第三方披露、转让或许可使用本项目有关的软件成果、专利技术、技术秘密等。

## 对于乙方提供的属于第三方软件，乙方应将其与第三方对该软件使用约定的书面文件复印件提交给甲方。甲方应当依照该复印件中的约定依法使用。

# 保密

## 甲乙双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及乙方在履行本合同过程中所获得或接触到的任何甲方内部数据资料。

## 获取对方秘密的一方仅可以将该秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的技术人员使用。

## 获取对方秘密的一方应当采取有效的保护方式防止秘密未经授权而被使用、传播或公开。

## 上述保密义务不适用以下情况：

## 获取的信息已被合法公开；

## 获得信息拥有方书面许可；

## 国家法律、法规规定的情形。

## 乙方实施项目的程序应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

## 双方同意（□制订保密制度　□签订保密协议）以保障上述保密条款所规定义务的有效履行。

## 保密的时效不受本合同有效时间的限制。

# 争议解决与违约责任

## 不可抗力。

## 发生诸如自然灾害、战争、地震突发事件等人力不可抗拒的情况时，乙方应积极采取措施，减少损失，并及时报告受害情况，甲乙双方承担各自的损失。由于其中一方延迟履行合同义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

## 由于不可抗力，造成本合同不能正常履行，则由合同双方协商决定是否继续履行合同。

## 争议解决。

## 甲乙双方就合同条款的解释或履行以及与项目密切相关的事项发生争议，应在7个工作日内友好协商解决，协商不成，（□提交温州仲裁委员会进行仲裁　□诉讼至乐清市人民法院解决）。

## 因质量问题发生的争议，由甲乙双方共同指定的国家权威技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方不得提出异议。

## 甲方的违约责任。

## 如因甲方的原因未按本合同约定的项目进度要求完成工作并延迟付款，每延期1个工作日，允许乙方对等延期1个工作日。

## 若甲方未按合同约定单方面终止合同，乙方有权要求甲方支付合同总额20%的违约金或赔偿乙方损失。

## 若甲方侵害了乙方知识产权，则应负责赔偿由此而给乙方造成的经济损失，并对连带的其他法律后果承担责任。

## 因甲方未能履行合同中规定的保密条款，造成乙方损失的，甲方应根据所造成的损失大小向乙方赔偿，乙方保留向甲方提出法律诉讼的权利。

## 乙方的违约责任。

## 如因乙方的原因未按本合同规定的项目阶段进度要求完成工作，每延期1个工作日，由乙方按本合同总额的1‰向甲方支付违约金，甲方在支付相关阶段款项时扣除。如乙方同意阶段付款向后合并，延期日从下一阶段截止日开始计算，如在下一阶段截止日完成工作进度，不用支付延期违约金。延期超过20个工作日，甲方有权中止和解除合同。甲方解除合同后，乙方应立即全额退还甲方所付款项，并支付合同总额20%的违约金或赔偿甲方的损失。

## 若乙方侵害了甲方知识产权，则应负责赔偿由此而给甲方造成的经济损失，并对连带的其他法律后果承担责任。

## 因乙方未能履行合同中规定的保密条款，造成甲方损失的，乙方应根据所造成的损失大小向甲方赔偿，甲方保留向乙方提出法律诉讼的权利。

## 乙方在履行售后服务过程中，因整改造成甲方损失的，应承担修复和赔偿责任。

## 乙方未能履行合同第五条第四款之乙方义务，甲方有权拒绝支付尾款或延长保修期，乙方应根据所造成的损失大小向甲方赔偿。造成重大损失和严重后果的，甲方有权追究乙方的法律责任。

## 乙方未达到技术方案和招标文件中所确定的技术要求，在收到甲方书面整改通知后，超过约定时间   个工作日不能完成整改，甲方有权要求乙方中止项目工作，可以拒付中止日以后的全部费用，乙方应支付合同总额20%的违约金或赔偿甲方的损失。

## 如果甲方因按照合同及附件的约定使用乙方提供的设备和/或软件而被第三方提出侵权指控，乙方须承担由此而引起的相关责任和费用，并赔偿甲方由此引起的一切损失。

## 乙方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定（包括转让转包及擅自分包）时，甲方有权中止并解除合同，乙方应立即全额退还甲方所付款项，并支付合同总额20%的违约金或赔偿甲方的损失，乙方应承担有关法律责任。除法律规定外，乙方无权单方中止或解除合同。

9、本合同项下乙方应承担的违约金、赔偿金或罚款，甲方有权从应付款及履约保证金中直接扣除，乙方不得提出异议。

# 履约保证金

# （一）乙方在合同签订后立即向甲方提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金汇款至甲方账户或采用银行（或保险公司）出具的保函。

# （二）履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在合同履约完毕验收合格后无息退还。若合同期限延长或发生拖延时，则履约担保期也相应随之延长。因办理此履约保函而引起的任何费用被视为已包含在合同总价中，在未收到履约保函前，甲方有权不支付任何款项。

# （三）如乙方未能提交履约保证金或所提交的履约保证金不符合甲方要求格式时，甲方有权选择解除合同并追究乙方合同总价1%的违约责任或是有权在应付款项内扣除等额金额作为履约保证金。

# 其他

## 本合同不允许转让转包。非经甲方书面同意乙方不得分包本项目；如果甲方同意分包，乙方仍应履行合同规定的义务，并承担所负的责任。

## 甲方有权监督或委托第三方监理监督乙方的工作进度及服务质量，并提出合理建议。

## 乙方有义务在5个工作日内响应和反馈监理方书面提出的要求和问题。

## 本合同未尽事宜，由双方协商解决，形成书面约定作为本合同组成部分。

## 本合同所有附件为本合同的不可分割部分，所涉及的内容与本合同具有同等法律效力。

## 本项目招标文件、乙方投标文件和中标通知书均为本合同组成部分。

## 当本合同及组成部分的各文件条款之间发生冲突时，以签署日期最近的文件为准。

## 本合同约定的权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同约定的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。

## 本合同在中华人民共和国法律、法规和规章规定的范围内执行。当国家法律、法规和规章发生变化导致本合同有关条款与之抵触时，双方协商变更或废止该条款，在此情况下，双方互不承担责任。

# 合同的生效、解除及有效期

## 合同生效。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、盖章后立即生效。本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

## 合同解除。

如果一方发生以下任一情形，另一方有权解除合同。当事方有义务在事由发生后15个工作日内以书面方式通知对方。

## 破产、解散、被依法关闭、撤销或已进入清算阶段；

## 出现了合同约定的或法定解除事由。

## 合同有效期。

合同的有效期直至甲乙双方完成本合同全部条款要求为止。

以下无正文。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字:

签字日期：    年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人或授权代表签字:

开户银行：

开户名称：

账　　号：

签字日期：    年   月    日

附录

# 相关标准规范规范

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 通用布缆类 |  |  |
|  | GB 50311-2016 | 综合布线系统工程设计规范 |
|  | GB/T 50312-2016 | 综合布线系统工程验收规范 |
| 机房工程类 |  |  |
|  | GB 50174-2017 | 数据中心设计规范 |
|  | GB/T 2887-2011 | 电子计算机场地通用规范 |
|  | GB/T 9361-2011 | 计算机场地安全要求 |
|  | GB 50736-2012 GB 50019-2015 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 |
|  | GB 9175-88 | 环境电磁波卫生标准 |
|  | GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| 网络系统类 |  |  |
|  | GB/T 21671-2018 | 基于以太网技术的局域网系统验收测评规范 |
|  | GB/T 21061-2007 | 国家电子政务网络技术和运行管理规范 |
|  | GB/T 12364-2007 | 国内卫星通信系统进网技术要求 |
|  | GB/T 21642.4-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第4部分：网守（GK） |
|  | GB/T 28499.1-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第1部分：基于ITU H.323协议的终端 |
|  | GB/T 21642.3-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第3部分:多点控制单元（MCU） |
|  | GB/T 21645.1-2008 | 自动交换光网络(ASON)技术要求 第1部分:体系结构与总体要求 |
|  | GB/Z6113.3-2019/CISPR TR 16-3:2015 | 无线电骚扰和坑扰度测量设备和测量方法规范 第3部分：无线电骚扰和抗扰度测量技术报告 |
|  | GB/T 21647-2008 | B-ISDN ATM 适配层(AAL)类型2技术规范 |
| 软件工程类 |  |  |
|  | GB/T 1526-1989 | 信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定 |
|  | GB/T 8566-2007 | 信息技术 软件生存周期过程 |
|  | GB/T 8567-2006 | 计算机软件文档编制规范 |
|  | GB/T 9385-2008 | 计算机软件需求规格说明规范 |
|  | GB/T 9386-2008 | 计算机软件测试文档编制规范 |
|  | GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 |
|  | GB/T 13502-1992 | 信息处理 程序构造及其表示的约定 |
|  | GB/T 14085-1993 | 信息处理系统 计算机系统配置图符号及其约定 |
|  | GB/T 14394-2008 | 计算机软件可靠性和维护性管理 |
|  | GB/T 15532-2008 | 计算机软件测试规范 |
|  | GB/T 15535-1995 | 信息处理 单命中判定表规范 |
|  | GB/T 25000.10-2016 | 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分：系统与软件质量模型 |
|  | GB/T 25000.23-2019 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量测量 |
|  | GB/T 25000.23-2019 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量测量 |
|  | GB/T 16680-2015 | 系统与软件工程 用户文档的管理者要求 |
|  | GB/T 25000.1-2021 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第1部分：SQuaRE指南 下载 |
|  | GB/T 18234-2000 | 信息技术 CASE工具的评价与选择指南 |
|  | GB/T 18491.1-2001 | 信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分：概念定义 |
|  | GB/T 18492-2001 | 信息技术 系统及软件完整性级别 |
|  | GB/Z 8566-2007 | 信息技术 软件生存周期过程指南 |
|  | GB/T 25000.40-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第40部分：评价过程 |
|  | GB/T 25000.2-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第2部分：计划与管理 |
|  | GB/T 25000.41-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南 |
|  | GB/T 25000.41-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南 |
|  | GB/T 25000.41-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南 |
|  | GB/T 18905.6-2002 | 软件工程 产品评价 第6部分：评价模块的文档编制 |
|  | GB/Z 18914-2014 | 信息技术 软件工程 CASE工具的采用指南 |
|  | GB/Z 20156-2006 | 软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南 |
|  | GB/T 20157-2006 | 软件工程 软件维护 |
|  | GB/T 20158-2006 | 信息技术 软件生存周期过程 配置管理 |
|  | GB/T 20917-2007 | 软件工程 测量过程 |
|  | GB/T 20918-2007 | 信息技术 软件生存周期过程 风险管理 |
| 信息安全类 |  |  |
|  | GB/T 22080-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求 |
|  | GB/T 20270-2006 | 信息安全技术 网络基础安全技术要求 |
|  | GB/T 20271-2006 | 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求 |
|  | GB/T 20272-2019 | 信息安全技术 操作系统安全技术要求 |
|  | GB/T 20273-2019 | 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求 |
|  | GB/T 18336.1-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分：简介和一般模型 |
|  | GB/T 1543-2019 | 信息安全技术 网络设备信息探测产品安全技术要求 |
|  | GB/T 20276-2016 | 信息安全技术 具有中央处理器的IC卡嵌入式软件安全技术要求 |
|  | GB/T 20277-2015 | 信息安全技术 网络和终端隔离产品测试评价方法 |
|  | GB/T 20278-2013 | 信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求 |
|  | GB/T 20279-2015 | 信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求 |
|  | GB/T 20280-2006 | 信息安全技术 网络脆弱性扫描产品测试评价方法 |
|  | GB/T 20281-2020 | 信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法 |
|  | GB/T 37094-2018 | 信息安全技术 办公信息系统安全管理要求 |
|  | GB/T 20283-2020 | 信息安全技术 保护轮廓和安全目标的产生指南 |
|  | GB/T 20518-2018 | 信息安全技术 公共基础设施 数字证书格式 |
|  | GB/T 30272-2013 | 信息安全技术 公钥基础设施 标准一致性测试评价指南 |
|  | GB/T 30274-2013 | 信息安全技术 公钥基础设施 电子签名卡应用接口测试规范 |
|  | GB/T 18018-2019 | 信息安全技术 路由器安全技术要求 |
|  | GB/T 20945-2013 | 信息安全技术 信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法 |
|  | GB/T 20979-2019 | 信息安全技术 虹膜识别系统技术要求 |
|  | GB/T 36466-2018 | 信息安全技术 工业控制系统风险评估实施指南 |
|  | GB/T 20985.1-2017 | 信息技术 安全技术 信息安全事件管理 第1部分：事件管理原理 |
|  | GB/T 36957-2018 | 信息安全技术 灾难恢复服务要求 |
|  | GB/T 39680-2020 | 信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 |
|  | GB/T 21050-2019 | 信息安全技术 网络交换机安全技术要求 |
|  | GB/T 15843.1-2017 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第1部分：总则 |
|  | GB/T 15843.2-2017 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第2部分: 采用对称加密算法的机制 |
|  | GB/T 15843.3-2016 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第3部分: 采用数字签名技术的机制 |
|  | GB/T 15843.4-2008 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第4部分: 采用密码校验函数的机制 |
|  | GB/T 22239-2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 |
|  | GB/T 22240-2020 | 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南 |
|  | GB/T 22080-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求 |
|  | GB/T 22081-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南 |
|  | GB/T 15852.1-2008 | 信息技术 安全技术 消息鉴别码 第1部分：采用分组密码的机制 |
|  | GB/T 17903.1-2008 | 信息技术 安全技术 抗抵赖 第1部分: 概述 |
|  | GB/T 17903.2-2008 | 信息技术 安全技术 抗抵赖 第2部分: 采用对称技术的机制 |
|  | GB/T 17903.3-2008 | 信息技术 安全技术 抗抵赖 第3部分: 采用非对称技术的机制 |
|  | GB/T 17964-2008 | 信息安全技术 分组密码算法的工作模式 |
|  | GB/T 18336.1-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第1部分: 简介和一般模型 |
|  | GB/T 18336.2-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第2部分：安全功能组件 |
|  | GB/T 18336.3-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分：安全保障组件 |
| 其他电子政务相关 |  |  |
|  | GB/T 21064-2007 | 电子政务系统总体设计要求 |
|  | GB/T 21062.1-2007 | 政务信息资源交换体系 第1部分：总体框架 |
|  | GB/T 21062.2-2007 | 政务信息资源交换体系 第2部分：技术要求 |
|  | GB/T 21062.3-2007 | 政务信息资源交换体系 第3部分：数据接口规范 |
|  | GB/T 21062.4-2007 | 政务信息资源交换体系 第4部分：技术管理要求 |
|  | GB/T 21063.1-2007 | 政务信息资源目录体系 第1部分：总体框架 |
|  | GB/T 21063.2-2007 | 政务信息资源目录体系 第2部分：技术要求 |
|  | GB/T 21063.3-2007 | 政务信息资源目录体系 第3部分：核心元数据 |
|  | GB/T 21063.4-2007 | 政务信息资源目录体系 第4部分：政务信息资源分类 |
|  | GB/T 21063.6-2007 | 政务信息资源目录体系 第6部分：技术管理要求 |

附件3

# 工程费用清单

| 序号 | 工程名称 | 要求 |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 以下为详细设备和材料 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备（材料）名称 | 型号配置 | 数量 | 用途 |

附件5

# 系统性能要求

| 第一部分：网络系统性能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 链路名称 | 性能指标名称 | 指标要求 |
| 第二部分：应用软件性能要求 |  |  |  |
| 序号 | 性能点 | 性能指标名称 | 指标要求 |

附件6

# 项目组成员

|  | 姓名 | 职务 | 角色 | 职责 | 电话 | EMAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  |  | 指定联系人 |  |  |  |
| 乙方 |  |  | 指定联系人 |  |  |  |
| 监理方 |  |  | 指定联系人 |  |  |  |
| 其他方 ［ ］ |  |  |  |  |  |  |

附件7

# 价格细目表

| 序号 | 名称 （软件列出子系统） | 单价 | 数量 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表中第二栏名称应与附件3 一致。

附件8

# 培训计划

| 培训项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训目标 |  |  |  |  |  |  |
| 培训内容 | 培训对象 | 培训人数 | 培训时间 | 地点 | 培训讲师 | 培训教材 |

注：如有多个培训项目，本表格分多页填写。

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市数据中心灾备机房建设项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条的规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市数据中心灾备机房建设项目 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

单位：元

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应提供所投产品具体型号。

2、合计报价应与《开标一览表》中投标价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市城市发展集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件要求工期完成本项目。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市城市发展集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件

粘贴法定代表人身份证影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十一

- 拟投入本项目人员情况

- （1）项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书及验收报告）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、应随表提交相关人员职称、社保缴纳证明等扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商（盖章）：

日期：

- （2）本项目实施团队成员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职业资格/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随表提交相关人员职称、资格证书、社保缴纳证明等扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十二

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十三

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十四

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中属于政府强制采购节能产品，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品制造商均为符合招标文件规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

二）、商务、技术综合评分 70分

| 序号 |  | 评分细则 | 评分细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标供应商评价 | 投标供应商是否具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，信息安全管理体系ISO27001认证，信息系统服务管理体系ISO20000认证，信息技术服务运行维护（ITSS运维证书），数据中心基础设施运维服务能力认证证书（T/CCUA 002-2019)；每具有1项有效期内的证书得1分，最高得7分。 | 7分 |
| 2 |  | 投标供应商业绩 | 投标供应商2020年以来是否承担过专业机房项目（合同中需含精密空调、150KVA以上UPS主机和微模块机柜系统）业绩，每具有一个业绩可得1分，最多可得3分。（同一个业绩必须具有中标（成交）通知书扫描件、合同扫描件及验收报告，缺一不可。分包合同及联合体投标合同不予认可） | 3分 |
| 3 |  | 项目实施方案 | 根据施工方案、施工组织设计、质量、安全等保证措施的科学性、合理性由评委打分： (1)具体的施工流程，施工设计、施工进度计划的科学性、合理性，0-2分； (2)工程管理的措施是否有效，文明施工是否有序、整体安排是否有序，0-2分； (3)工程的施工工艺、质量控制、成本控制、安全等保证措施，0-2分； (4)施工难点重点分析及改造方案合理性可行性，0-2分； (5)对实施过程中出现的突发状况应急处理方案是否合理，方法是否得当，准备措施是否完善，0-2分。 | 10分 |
| 4 |  | 项目施工组人员情况 | (1)项目经理是否具有一级机电专业注册建造师、高级工程师职称证书，每具有一项证书可得1分，最高可得2分； (2)项目技术负责人是否具有一级建筑专业注册建造师证书、中级及以上职称证书，每具有一项证书可得1分，最高可得2分； (3)项目组人员是否具有高级项目管理师证书、工业和信息化部人才交流中心颁发的数据中心规划设计证书、工业和信息化部人事教育司和工业和信息化部电子通信行业职业技能鉴定指导中心颁发数据中心运维职业资格证书，每具有一类证书可得1分，最多可得3分。（同一人具有多项证书的按一类计分；多人具有同一项证书的，按一人计算。） 说明：以上人员需提供相关证书扫描件及近6个月任意一个月在本次投标单位的社保缴纳证明。 | 7分 |
| 5 |  | 产品配置及技术参数 | 针对产品配置及技术参数的响应情况，对应于招标文件技术指标的符合度，标注的★技术指标负偏离的，每项扣1分；其他一般技术指标负偏离的，扣0.5分；扣完为止。 | 26分 |
| 6 |  | 机房搬迁 | (1)根据机房设备搬迁、网络割接、系统及数据系统备份方案的完整性进行打分，0-3分； (2)根据应急⽅案及措施的可行性，包括硬件故障、操作系统故障、数据库及应⽤系统故障、存储设备及数据故障应急⽅案进行打分，0-3分； | 6分 |
| 7 |  | 演示评价 | 动力环境监控系统运维平台演示，演示内容要求： - 在平台界面内直接实现机房3D建模，不需要第三方软件建模后导入； - 3D漫游巡检功能：系统可以按事先设定好的路线进行自动巡检 - IT资产全生命周期管理，内容包括：资产入库、资产配置、资产转移、资产报废等功能。实现资产台账管理：管理每个资产详细信息，包括资产所属分类，产统一编号，名称，资产具体设备型号，安装位置，使用部门，使用人员，维护人员，供应商，保修日期，以及资产状态，并提供资产附件电子文档资料上传和下载，如资产使用说明书，用户手册等。 - 大数据展示（数字驾驶舱）：采用先进的大数据展示技术，直观、美观的展示系统运行数据和状态，包括设备拓扑、设备运行状况统计、TOP排名、具体监测设备数量、运行状态、告警信息、故障设备等，并且可根据用户关心的数据定制展示模块。 根据演示情况，由评委进行打分，0-6分，无演示不得分。 | 6分 |
| 8 | 节能环保 |  | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十三《节能环保产品声明函》、附件十四《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 2分 |
| 9 | 培训及售后服务 |  | 根据培训、售后服务方案的可行性、合理性、完整性由评委进行打分，0-3分。 | 3分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。