机电设备采购、安装及调试服务

技术要求

2018年6月

一、技术总体要求

1.1总则

1.1本采购技术要求适用于污水处理厂中期扩建工程，提出了污水处理厂工程的硬件设计、工艺、技术性能、安装和调试等方面的要求，以保证通过技术服务，达到预定的设计目标。

1.2由供应服务商提供成套设备，并负责安装、调试，直到水质验收实现设计目标，承担设备质保，是实施本采购技术要求的前提条件。所以，供应服务商应该具有城镇污水处理厂运行、调试、管理经验和业绩，在污水处理厂所在地区注册或设有售后服务机构，熟悉生化处理工艺，能够提供完善的技术服务，保证实现污水处理厂的排水水质目标。并承担污水处理厂质保期内的设备维护和备品备件。

1.3本采购技术要求提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应服务商保证提供符合本采购技术要求和有关国家、部委相关规范和标准、企业标准的优质产品和相应服务。

1.4投标人使用所有同类优质设备制造商的产品时，须提供以下4条证明材料并经评标专家委员会评审和业主许可。未经评标专家委员会评审和业主许可的中标设备制造商提供的同类优质设备制造商的设备将不被业主接受。

- 同类国内外知名优质产品制造商的相关生产、业绩、资质和生产许可证等资料（复印件经制造商盖章确认，原件备查）。

（2）制造商需经过 ISO9001质量管理体系认证。

（3）同类设备供货和有效使用业绩及同类设备在国内城市污水处理厂近5年内成功运行项目的业绩至少5个（每个污水处理规模不小于1.0万m3/d）。

（4）提供近5年内相应的用户（每个污水处理规模不小于1.0万m3/d）证明（评价为优）的材料3份及以上；提供6个以上用户证明材料的可不提供第3条款的内容。

1.5本采购技术要求执行的标准与制造商执行的标准（国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准或企业标准）发生矛盾时，均按最新版本和较高要求的标准执行。

1.6投标人应按本采购技术要求编制标书。本采购技术要求作为工程总承包合同的附件，与合同正文具有同等效力。设备供应服务商在执行过程中出现的问题，应及时通知业主并对出现的问题和分歧通过友好方式协商；未能协商一致时则必须按本采购技术条件的要求执行。

投标人必须提供招标文件规定的所有的机电仪和辅助设备。

投标人必须提供有关部分配件、技术说明以及执行技术服务和技术培训，这些必须在投标书中包括。

投标人必须提供技术说明、图纸等，投标人应承担所有必要的计算、设计和完成标书所需的费用。

如果根据投标人的观点，想提供在标书中没有包括，但为了确保污水处理厂的正常运行所必须的某些机电设备，投标人同样也立刻通知招标人进行澄清，否则，招标人认为已包含在投标总价中，中标后不再进行调整。

为了能方便评标，投标人必须递交所提供设备的详细的描述和性能曲线。

投标人必须提供污水处理厂的机械处理、化学处理和污泥处理部分所需的管道和仪表图。

本工程为扩建项目，施工过程中需要维持一期工程的处理能力，投标人必须提供维持一期工程的处理能力及中期扩建工程与一期改造工程之间切换所需要的全部临时及措施费用。

合同签订后，中标人在任何时候均不得因中标人的原因而影响招标人正常生产的进行，包括因中标人提供设备的更换、返厂维修等原因，除非招标人同意。

1.7本采购技术条件中提出的质保期，指供应服务商负责调试后污水处理厂投入试运行，经业主委托或业主和供应服务商共同委托的环保监测机构或其它法定水质监测部门测试排放水质达到设计目标之日起，供应服务商提供的设备和服务的质量保证期。在没有特别说明时，质保期为一年。在质保期内，供应服务商负责设备维修和备件（因业主操作管理原因除外）。

1.8施工图设计在设备招标之前进行，施工图选用的设备和系统的工作参数、外型和外部尺寸、预留孔、电功率等可能会与供应服务商提供的中标设备和系统不一致，供应服务商在中标合同签订后，应及时提供中标设备和系统的基础资料、外型和外部尺寸、预留管孔等给土建单位，以便复核和调整。土建结构有重大调整时必须经业主单位组织设计单位和监理单位等共同讨论后确定。供应服务商自行调整电功率改变后的电气系统参数。供应服务商应与土建单位共同商量预留设备和系统安装、维修通道，在不破坏土建结构性能前提下，在建构筑物中预留通道和必要的安装支点基础。

1.9其它要求

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备的安装、调试及试运行 | 1项 |
| 2 | 设备操作培训 | 1项 |
| 3 | 粗格栅/进水泵房、细格栅井、生化池等相关设备的拆除、移装、新增工程 | 1项 |
| 4 | 一期工程现状设备、管道、阀门等施工期间的 保护措施 | 1项 |
| 5 | 进水泵房临排措施 | 1项 |
| 6 | 提供维持一期工程的处理能力及中期扩建工程与一期改造工程之间切换所需要的全部临时及措施费用 | 1项 |

投标人必须对上述工作内容负责，并进行报价，否则视为投标缺项，影响技术评分结果。

1.2综述

#### 1.2.1工程概况

污水处理厂现有一期工程设计规模为0.35万m3/d，中期工程扩建规模为0.55万m3/d，则中期总处理规模为0.90万m3/d。一期和中期工程污水处理主要工艺采用生化+深度处理+紫外消毒。

#### 1.2.2设计进出水水质

1）进水水质：根据业主提供的2017年污水厂运行以来的进水水质、可研及初设批复文件，确定污水厂进水水质如下表所示：

单位：除pH外为mg/L

| 项目 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TP | TN | pH | 水量比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 120 | 270 | 180 | 35 | 3.0 | 40 | 6-9 | 90 |
| 工业废水 | 200 | 500 | 300 | 35 | 6.0 | 40 | 6-9 | 10 |
| 计算值 | 128 | 293 | 192 | 35 | 3.3 | 40 | 6-9 | 100 |
| 设计进水水质 | 150 | 300 | 190 | 35 | 3.5 | 40 | 6-9 |  |

2）污水处理厂尾水的接纳水体是内河，最终排入东海。根据调研资料及环保部门意见，我们确定工程的出水水质必须执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，

| 项目 | CODcr mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | NH3-N mg/L | TP mg/L | TN mg/L | 粪大肠杆菌 个/L | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A标准 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤0.5 | ≤15 | 1000 | 6-9 |

注：括号外数据值为水温＞12℃时的控制指标，括号内为水温≤12℃时的控制指标。

#### 1.2.3 处理工艺流程

污水处理工艺流程详见工艺施工图。

#### 1.2.4 招标范围

本次招标按照中期工程扩建规模进行，即：0.55万m3/d。此招标文件范围：污水预处理工艺、生化处理工艺、污泥处理工艺、废气处理工艺中的机械设备部分，电气和自动控制（含仪器仪表）部分的采购、制造、安装和调试。

1.3一般要求

1）供应服务商的工作范围包括部件选型采购、运输、现场验货、安装、调试、投产运行指导、缺陷责任期内保修、培训、运行维护、准备操作及维护手册；

2）供应服务商在投标文件中必须提供供货设备的样本、设备说明书、必要的设备图纸等技术资料，并对符合本招标文件的主要部分用适当的方式做出标记，以便查询。这些资料应能表达设备的关键参数和性能。供应服务商在中标后必须提供电子版且按比例绘制的设备安装图和设备外形图、备品备件采购清单；

3）材料和设备均应有长的使用期，并应适合于长期的每天24小时的连续运转，且只须进行最少量的维修，供应服务商可以用相类似设备的使用记录或用广泛的测试记录来证明；

4）常规的维护和修理应尽可能的不要求技术水平高的人员来服务；

5）除去易耗件如密封垫料等正常情况就需要很频繁的更换外，凡是须经受磨耗的无论那一种的部件，从新的使用到需予以更换，或需予以修理时的连续正常运转的使用寿命不应少于三年，而当须进行总的拆卸来更换部件时，则该部件的使用寿命应不少于十年。所有的齿轮与轴承的设计使用寿命为100000小时，其额定值至少为工作负荷的125%；

6）浸没在水下的设备的活动部分及表面，如销、栓与心轴等，应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会由于时间的消逝，暴露在日光下或任何其它原因引起老化；

7）当规定中未注明材质，使用“不锈钢”时：水、污水、大气中至少应选304不锈钢；设备紧固件为321不锈钢；

8）所有机械设备的控制方式，均按照电气和自控施工图进行实施；

9）机械设备采用现场电控柜控制，不在电控柜所在位置的设备必须配备现场控制箱。电控柜均应预留自动控制用PLC接口。需要输出模拟量信号的位置应确保输出4～20mA的信号；

10）供应服务商必须按照业主当地气象条件、进水水质、二级处理出水水质、污泥性质等要素来进行与之相对应的机械设备以及所有配套设施的完善选型。供应服务商提供的设备被认为是满足上述条件的设备；

11）供应服务商不仅应提供所投报设备的完整型式，还应详细叙述其性能特点，并列出其各部件的材质、规格型号、性能、重量等技术参数，并在报价表中按完整的型式报价；

12）除了供应服务商所制造的设备，供应服务商集成外配的其他设备必须注明其产地及生产厂家，取得制造厂家的授权，但供应服务商应对其质量负完全责任；

13）全部采购设备由供应服务商负责安装和单台调试，供应服务商应选派具有实际安装该类设备经验的技术负责人到现场负责安装、测试和试车，并配合进行全部设施、设备的联调，直到实现设计目标。招标人派人监督；

14）当认为招标文件中各部分不一致时，供应服务商应将各部分之间所有矛盾之处以书面方式通知招标人，以便招标人予以澄清。供应服务商没有提出异议时，被认为招标文件不存在执行时的不一致，不会引起任何误解；

15）在招标完成后的施工图交底联络中，可能会对本次招标机械设备的技术规格进行微调。供应服务商不得以任何借口拒绝对设备技术规格的微调。

#### 1.3.1单位

本项目的投标及提供的设备应使用国际单位制。

#### 1.3.2参考标准

供应服务商提供的设备及其所有附件，应按有关质量标准、测试程序或实施规范实施，这些通称为参考标准。供应服务商应充分熟悉这些标准的要求，若未指明所使用的标准，则应参考国际标准执行。

供应服务商在不增加额外费用的前提下，可向业主提出使用其他同等的国际标准，经业主、监理方及设计院的同意，确定不会低于技术规范中所用的标准。供应服务商应向业主表明该代用标准是合适的、相当的，并提供以前成功使用的范例。

设备与管道接口以及设备与设备接口尺寸必须符合ISO标准，电气设备的连接方式及规格均符合IEC标准。

#### 1.3.3适用版本

除非注明，在投标截止日期前6个月出版的参考标准均可适用.

#### 1.3.4参考标准

技术规范中所用的参考标准、实施规范和刊物的缩写形式及其有关组织如下:

GB         中国国家标准

AGMA       美国齿轮制造协会

AISI       美国钢铁学会

AS         澳大利亚标准协会

ASTM       美国测试与材料学会

IEC        国际电工委员会

BS         英国标准学会

AEMA       美国国家电气制造商协会

CP        英国标准学会（实施规范）

DIN       德国工业标准

ISO       国际标准化组织

JIS       日本工业标准

SI        国际单位制

JJ        中国建设部标准

HJ        中国环保部标准

JB        中国机械部标准

QB、SG    中国轻工业部标准

HG        中国化工部标准

#### 1.3.5一般技术要求

本部分所述“一般技术要求”条款是对“特殊技术要求”的各方面的总阐明，供应服务商及设备制造商应遵循本部分的要求以及各分项技术规范的要求。

供应服务商应根据本技术规范要求，提供设备、装置附件、材料、备品备件、专用工具。按照第一部分的要求及各分项的要求，完成供货、提供技术资料、设备安装、检查、测试、调试、联动试车、通水调试运行等全部规定的工作。

所有设备电控柜中，都应带有PLC接口，按照自控施工图要求，实现与中控系统的对接。所有设备应具备现场控制/远程控制能力。

供应服务商及设备制造商应关注设备制造、安装、运行中的安全问题，按照现行电气、安全、卫生标准规范要求，所有设备都应设置可靠接地点，绝对保证操作者使用安全。

1.3.6一般规定

1.3.6.1 制造商的经验证明

本招标范围中各主要设备器材，供应服务商须提供证明，证明该设备有在相似工程中成功使用的实例，并根据各分项规范的要求，提供证明材料。如未特别指出，经验证明均指发生在中国大陆。

1.3.6.2技术要求解释

如本技术要求和招标图纸表明的内容不一致时，应以本技术要求说明为准；如本技术要求中一般技术要求与特殊要求技术的说明不一致时，应以特殊技术要求为准。

1.3.6.3提交资料

1)投标资料

（1）供应服务商应提供技术规范要求的业绩等证明材料，证明材料应清楚可查。对于这些设备，如存在偏差，可能导致投标被拒绝。

（2）投标文件中对所有设备的技术规格偏差必须列表表示。技术规格偏差表应包括所有技术规格要求和性能要求以及对这些要求的响应。

（3）供应服务商在投标文件中必须提供供货设备的样本、设备说明书、备品备件零件图、必要的设备图纸等技术资料。这些资料应能表述设备的关键参数和性能（包括设备部件的材质、质量标准、设备产地、制造商），例如（不限于）：

水泵类：性能效率曲线、泵结构图、控制系统简图主要部件材质表。

曝气器：供氧曲线、性能参数、控制系统简图、主要部件材质表。

刮泥机类：性能参数、结构图、外形图、主要部件材质表、传动结构、控制系统简图。

污泥脱水机：性能参数、外形图、传动结构、控制系统简图、主要部件材质表。

风机：性能参数、外形图、主要部件材质表。

电机类：主要性能参数、电机接线及结构简图。

所有设备的安装图应包括：基础、承载力、设备重量、材料种类和加工等。

供应服务商对供货范围内的所有设备，都应根据本技术规范第4部分“特殊技术要求”的要求，提供尽可能详细的技术资料。

2)设计资料

供应服务商应负责提供与供货设备相关的及供货界线内的所有必要资料，以便使设计人员圆满完成详细设计。包括：

A.供应服务商供货范围内的设备图纸及设备说明书。

B.在设备安装时对土工构筑物的专门要求及修改图纸。

C.交接界区内设备的工作图及安装图。

E.各分项规范中所要求提供的技术资料。

F．设备基础布置详图和土建荷载等全部技术资料。

G．设备外型安装图及设备的系统图、与土建有关的详图、精度要求。

H．提供招标中未提及但在安装调试过程中应由供应服务商提供设备材料。

所有提供的施工图纸、资料在提交业主之前，供应服务商必须就其精确性及与合同要求技术规范要求的一致性进行校核，并标注已校核标志。如无这类标志，业主将不予以接收。所提供的图纸资料虽经业主批准，但又发现有错误、偏差和漏项，供应服务商仍应负责将其更正。

3)设备安装运行维护手册

供应服务商在设备交货的同时应提供全套由制造厂签字的技术文件及所有设备的安装操作、维修手册。这些设备包括污水污泥处理工艺设备、其它附件等。

所有设备必须提供满足现场装配的设备装配图。

4)提交文件的式样

A.供应服务商提供的技术文件应该完整、清晰易读，并且正确。

B.全部资料应分类清晰、适当的装订成册，文件夹为硬塑料夹，夹内文件应取放方便。

C.文件夹按下表规定的颜色：

机械方面——蓝色、黄色或绿色

其它方面——白色或其它颜色

D.技术文件应当用中文版本。设计资料与设备安装运行维护手册必须有中文版本，并以中文版本为准。所有尺寸和单位应当是国际单位（SI）制的。

E.所有文件应额外提供电子版：图纸为DWG文件，文字说明部分为word文件，扫描件为JPG格式。

5)文件份数

A.设计资料6份（业主单位4份，设计院2份，电子版U盘2份）。

B.设备操作、维护手册6份（业主单位4份，设计院2份，电子版U盘2份）。

6)运行保养维修手册内容要求

（1）运行手册

污水处理厂操作管理人员所用的运行手册，应当包括下列各项内容，这些手册应能够作为培训的基础教材，但不限于这些内容：

a.操作步骤。

b.在运行中应采取的安全操作须知。

c.基本保养常识。

d.可能引起事故的原因及解除方法。

e.其它要求。

（2）保养手册

a.日常维修、试验和更换部件的手续和步骤、时间。这些资料最好印成表格形式。

b.图示容易出事故地方，并提出补救措施，以便操作人员可以迅速寻找出事故的原因和消灭这些误动作和误接合。

c.一张完整的，可采用的润滑剂表和单个设备的润滑图表。

d.一份备品备件清单，它应包括电气和机械设备上应该有的全部备品备件，并说明订货方法方面的参考资料和备件名称。

e.提供一份完整的制造商和供货商的名称表，它应包括他们的地址、电话号码、传真号码、邮政编码以及在中国的代理商。

f.提供一份完整的制造商提供的设备操作维修的指导事项表，按制造商名字序列排列，并用设备件号、型号、图号和文字相配。

1.3.6.4质量标准

当某项设备标明采用某个制造厂，其目的是建立一个质量标准、构造形式及其可接受的经验。所列为“等同”的厂家的设备应满足本技术要求的一般性能和特殊性能的要求，符合设计的原意、品质、性能、安全等各方面均不低于本技术要求的要求。制造商及供应服务商提供的所有设备和材料都应是新的、现代的，并且质量好、无缺陷、使用寿命长、维修少。

1.3.6.5设备保证

A.供应服务商必须保证自环保监测机构测试合格之日起一年之内为质量保证期。在保证期内，供应服务商应对各设备保养，并实施至少两次整体检查。保证期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，供应服务商应在接到通知后，毫不拖延地负责修复至顺利运转。如供应服务商未在规定的期限内修复，业主有权自行处理，其费用应由供应服务商负责赔偿，不得异议。

B.业主或项目监理机构有权拒绝使用那些被发现有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件由供应服务商修好或更换，业主不担负所增加的费用。

1.3.6.6 专利

供应服务商应当对合同规定的设备和工艺方面的一切专利费和知识产权费承担责任，并且保护业主不受任何损害。一切由专利费、文字和知识产权侵权的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与业主无关。本合同所规定的付款，应当视作包括了专利费、执照费和其它这方面的费用。

1.3.6.7质检的准备

每一项设备都要在安装之前，检查它们是否损坏，有无缺陷，完整程度，准确性等。

若发现某一项设备和材质有遭缺损的现象时，应立即通知业主。损坏设备的修理，不可在业主认可前就进行修补。

1.3.6.8机械设备一般规定

1)技术与材料

A.所有设备必须依据最新的工程技术从事设计、制造与装配等工作。各部分零件必须按标准规格制造，并能随时在现场更换、安装。相同的零件必须能互相更替。

B.材质必须适合各种操作情况，选择金属材料要考虑其强度、延伸性及耐用性。铸铁应为坚韧的、结构致密，不得有气孔、缺陷和龟裂；承受应力的锻件应是细质的、均匀的；铸铁、钢材及其它材质应符合各设备规范中的要求。所有选用的材料均应是新的、未使用过的。

2)安全防护

A.所有设备的传送带或链条、叶片、联轴、暴露的中心轴以及其他转动部分必须有安全防护的护盖。

B.安全防护应为制造厂标准产品或电镀、复铝质钢片或镀锌金属片制造。每一防护设备必须能容易安装与拆卸，并须附有所需的支撑及附件；户外安全防护设备须能防止雨水溅入。

3)设备基础和底座

除非另有规定，每一设备应有高强度的铸铁或钢结构的底座，可安装在混凝土基础上。基础与底座应有支撑填塞垫（Support Pads）、尖钉（Dowels），并与结合体或相关设备排列配合，并须有足够的空间作为灌浆或电线管之用。所有钢板间的接口必须连续焊接及磨平。

4)紧固件

供应服务商应提供设备安装所需要的全部紧固件，包括调整螺栓、锚固螺栓、螺帽和套管（S1eeve）。本工程使用的锚固螺栓及特别注明的螺栓、螺帽、垫片均采用304不锈钢。如果供应服务商推荐采用化学螺栓，供应服务商必须提供所需的化学粘接剂。

5)特殊工具与附属设备（SpeciaI Tool and Accessories）

供应服务商必须提供机械设备周期性维修与调整所需的特殊工具、仪表以及维护所需的附属设备。专用工具应能够拆卸设备上的每个零件。

专用工具应入箱并附带使用说明书，箱体应明确标注工具名称。

6)铭牌

设备的铭牌应当刻在或贴在金属片上，用中文书写。铭牌紧固在可以到达的设备外壳上，安装好后能清楚地看到。当铭牌可能设在一个不方便的部位时，如潜水泵，供应服务商应提供一个把详细情况综合在一起的铭牌装订在邻近的该设备的控制板处。铭牌上写下述内容（不限于）：

a.制造厂名称

b.设备的机型及其型号

c.序列号

d.出厂年月

e.全部工作特性（如：输出功率、速度、压力等）

7)润滑

（1） 机械设备在连续运转期间应能进行润滑工作。润滑系统应可在设备开启或关闭中进行添加润滑剂，并不致浪费润滑剂。润滑剂的种类应由设备制造厂商建议，并应提供足够一年连续运转所需用量。

（2） 供应服务商应提供说明机械设备的润滑方式、润滑剂成份以及每年所需的润滑剂量，并建议润滑时间。

8)联轴器

除非另有规定，机械设备的驱动电机大于0.37kW时，驱动单元的入力轴应由弹性联轴器与电机出力轴联接。联轴器的尺寸由制造厂商建议，需考虑电机功率、转速与带动类别等因素以及需有1.5倍之服务系数。供应服务商按规定使用联轴器，应对所有驱动（带动）系统的精确组合负完全责任。

9)设备的防护

（1）所有机械设备在贮运期间必须装箱并有完整的保护措施，并应免于暴露，保持干燥。水泵电机、驱动设备、电气设备、仪表或套筒轴承等应贮于仓库中。

（2）表面有油漆者，应防止冲击、磨损、褪色或其他损坏。油漆表面于接收前如已损坏，应重新油漆，并经业主认可。

（3）电气、控制及绝缘等设备应防潮并防止浸水损坏。

10)材料的防腐蚀

设备中所有在水下运行的部件，或在水、汽界面中的部件，或那些与化学品直接接触的所有部件，应具有抗腐蚀性和抗浸蚀性能。上述部件如在12个月的保证期内出现腐蚀或磨损的迹象应由供应服务商将其更换成具有防腐性能的合格的防锈材料，以满足长期使用的要求。

供应服务商应特别注意由于不同种类金属的紧密连接面引起的锈蚀问题，应防止此类问题发生。当必须使用不同类金属接触时，如有可能，应使电化势序不大于0.5mv。如不能达到此要求，则部件接触面应予以电镀或其它类似方法处理。

1.3.7电机一般规定

1)电机提供

机械设备制造商必须选择并提供与机械相配套的所有电机。

2)电机性能与功率

A.每一电机的特征，必须适合被驱动设备的负载。

除另有注明者外，电机应为定速鼠笼感应型电机。

B.电机功率不得小于每个被驱动机械在驱动范围内所需功率，其服务系数不小于1.15。

C.如所估最低功率不足以符合上述要求或其它需要，供应服务商应提供较大功率的电机，因增加电机功率而引起的一切变更，如增加电流起动器、需要较大的电磁开关、增加导管及导线等，均应由供应服务商自行负责，而不向业主要求任何费用。

3)施工与标准品

（1）一般规定

a.所有电机必须依照最新版IEC标准或等同的其它标准而设计、制造、试车和测试。

b.每部电机须安装一块永久性的、不会腐蚀的铭牌。该铭牌应安装在明显位置，所有的电机资料均应以中文记载在铭牌上。

c.在电源电压小于电机铭牌电压的15%情况下，该电机也必须有足够的扭矩。

d.除非另有注明，所有电机在满载时须能连续运转。

（2）室外电机

所有安装在室外的电机必须是全密闭式，风扇冷却型，外壳防护等级IP65。并配备不锈钢防雨罩。

（3）室内电机

所有安装在室内的电机，除另有规定使用全密闭式风扇冷却型外，其余使用防滴型，外壳防护等级IP54。

电机接线盒必须有满足电缆接线要求的足够空间。

（4）轴承

a.小于1.5KW的电机应使用预先润滑的滚珠轴承。

b.大于1.5KW的水平式电机应装设有抗磨的轴承，而必须有油脂入口与出口栓塞，应当可以随时润滑，并允许排除润滑废油而不需作任何拆卸。

c.每一部垂直式电机必须装设有滚筒或滚珠状的推力轴承，应足以承受自重及操作时所产生的推力。

d.每部电机必须有一铭牌，说明其轴承和润滑方法。

e.轴承的设计应于电机在100%的负载下操作时，能达到五年（50000小时）运转寿命。

（5）绝缘等级与温度上升

每部电机必须依IEC标准或等同标准所定的F级材质绝缘。

为使电机能有较长的使用寿命，当电机在满载而不超载连续运转的情况下，该电机的温升必须不超过NEMA标准MG-1或等同标准低一级绝缘材质所规定的限度。

电机周围的气温加上运转时的温度上升的总温度不得超过采用标准所规定的限度（工地白天气温可能高达41℃）。

电机绝缘必须在运到现场后依照采用的标准规定的方法试验，如电机有任何缺陷或绝缘抵抗力未达到标准规定，必须无偿更换一部新电机。

（6）电流平衡

在一个平衡电压供给系统中，当电机在其使用因素内的任何负载运转时，多相电机各极的不平衡电流不得超过以下所列数值。

P<3.5kW     2.5%

P≥3.5kW    5%

虽然不平衡电流小于上表所列，但如果不平衡电流仍引起机械震动，供应服务商应修正该问题。

（7）其它

a.所有电机应有外壳、轴承托架、风扇盖以及电线管。至于防水和完全封闭式电机，在电机接线盒与电线管之间必须安装硅质橡胶衬垫。

b.所有金属零件必须抗腐蚀，电机必须依照制造厂商的标准涂装。

c.电机的风扇为耐腐蚀材质，能适合任何方向的旋转，并且在装配前经过精确的动平衡以及静平衡试验。风扇外壳不得采用非金属材料。

d.电机的转子须经过动平衡较正，最大振幅在低于1800rpm时，不得超过0.04mm；在同步转速为3000rpm时，不得超过0.03mm。

1.3.8防腐蚀涂装

1)工厂内油漆

（1）概述

除非另有规定，所有机械和电气的设备，以及黑色金属所制造的设备，都应在制作现扬进行油漆。油漆工作的进行，应当遵守本合同各章节规定的章程和其它有关的章节所规定的章程以及其他有关章程。

除非另有规定，设备的表面防腐处理可以根据制造商的设备防护涂层系统进行工厂准备、打光和完成涂层，要求设备的表面防腐处理应具有优良的耐腐蚀性，制造商应提供该设备表面处理的方法、涂层名称、厚度等技术说明，并提供防腐寿命的年限。

工厂油漆过的构件，要等到干燥期结束后，才可搬运。工厂内的油漆包括除锈、打底漆和涂面漆。

（2）工厂内打底漆

所有的构造钢件、金属外壳以及其它的黑色金属构件，应当在发货前，在工厂内除锈打底漆。打底漆工作，应当在设备制作后立即进行。

（3）工厂内油漆面层

习惯上要做搪瓷表层的所有设备，或者需要做标准性工厂内的最后一道面层的所有设备，都应很好地进行油漆，以增强海洋运输时或存放期过长时的保护作用。

2)油漆体系概述

本合同所规定的需进行的油漆体系，都要进行油漆前的表面处理工作。表面处理应遵守中国标准GB的规定或国际上等同标准。

（1）体系A（醇酸树脂油漆体系）

| 项 目 | 油 漆 名 称 | 干燥后的最小 厚度（微米） |
| --- | --- | --- |
| a. 表面处理 | GB—Sa2.5或St3 |  |
| b. 底漆 | 蚀刻底漆 | 20 |
| c. 第一度 | 红铅或铅的低价氧化底漆 | 35 |
| d. 第二度 | 红铅或铅的低价氧化底漆 | 35 |
| e. 第三度 | 长油醇酸树脂漆 | 35 |
| f表面的最终油漆 | 长油醇酸树脂漆 | 35 |

（2）体系B（氯化后橡胶油漆体系）

| 项目 | 油漆名称 | 干燥后的最小 厚度（微米） |
| --- | --- | --- |
| a. 表面处理 | GB—Sa2.5或St3 |  |
| b. 底漆 | 有机富锌底漆 | 20 |
| c. 第一度 | 有机富锌底漆 | 40 |
| d. 第二度 | 氯化后橡胶底漆 | 40 |
| e. 第三度 | 氯化后橡胶中间油漆 | 35 |
| f. 表面的最终油漆 | 氯化后橡胶的表面层油漆 | 35 |

（3）体系C（掺入尿烷的环氧树脂油漆体系）

| 项目 | 油漆名称 | 干燥后的最小 厚度（微米） |
| --- | --- | --- |
| a. 表面处理 | GB—Sa2.5或St3 |  |
| b. 底漆 | 有机富锌底漆 | 75 |
| c. 第一度 | 环氧底漆 | 60 |
| d. 第二度 | 环氧底漆 | 60 |
| e. 第三度 | 聚尿烷树脂油漆 | 30 |
| f. 面漆 | 聚尿烷树脂油漆 | 30 |

（4）体系D（环氧树指油漆体系）

| 项目 | 油漆名称 | 干燥后的最小 厚度（微米） |
| --- | --- | --- |
| a. 表面处理 | GB—Sa2.5 |  |
| b. 底漆 | 有机富锌底漆 | 75 |
| c. 第一度 | 环氧底漆 | 60 |
| d. 第二度 | 环氧底漆 | 60 |
| e. 第三度 | 环氧漆 | 50 |
| f. 最终度 | 环氧漆 | 50 |

（5）体系E（沥青环氧树指油漆体系）

| 项目 | 油漆名称 | 干燥后的最小 厚度（微米） |
| --- | --- | --- |
| a. 表面处理 | GB—Sa2.5 |  |
| b. 底漆 | 有机富锌底漆 | 40 |
| c. 第一度 | 沥青环氧树脂漆 | 200 |
| d. 第二度 | 沥青环氧树脂漆 | 200 |
| e. 第三度 | 沥青环氧树脂漆 | 200 |

（6）体系F（镀锌面的油漆体系）

a. 表面处理和底漆

表面应当无潮气，无尘埃和其它的污染物质，应当用溶剂清洁剂来洗净表面，缺损的镀锌表面可用手动或电动的工具来刷净，应当遵守GB—St3或等同标准的规定来做表面处理和涂上蚀刻底漆，干化后的蚀到底漆最小厚度变为20微米。

b. 涂层

表面处理过程结束后，体系A、B、C、D、E的油漆层就可跟着做上去，除非另有说明。

3)油漆的敷涂范围

前节中规定的油漆体系，应当敷于下列的物体和表面积上（除非另有规定）。

（1）室外的未镀锌的黑色金属表面，埋地或泡水的及有特别规定的除外，使用体系A。

（2）在室内服务的末镀锌黑色金属表面，埋地的、浸水及有特殊规定除外，使用体系B。

（3）在室外服务的未镀锌黑色金属表面，但埋地的和浸水的除外，用体系C。

（4）在腐蚀环境下，室内服务的末镀锌黑色金属表面，如脱水机房、加药间和管沟及其它规定的地方：使用体系D。

（5）室外服务的镀锌黑色金属表面，除去埋地的和浸水的以外，使用体系F再加上体系A。

（6）在室内服务的镀锌黑色金属表面，除去埋地的、浸水的以及特殊规定的，使用体系F再加上体系B。

（7）在腐蚀环境室内服务的镀锌黑色金属表面，如加药间等的全部镀锌钢表面，使用体系F再加上体系D。

（8）浸入水中或间断浸水的钢表面（除不锈钢外），使用体系E。

（9）浸人水中或间断浸入水中的镀锌钢表面，使用体系F再加体系E。

4)油漆表面

应当采取保护措施，使油漆后的表面不遭受撞击、摩擦、褪色以及其它因素的损伤，在设备被验收前所遭到的损坏，应当消除后再加涂，直到取得业主的同意后，才算合格。

1.3.9备品及其它

1)法兰和螺纹接口

a. 法兰接口

供应服务商供货界区内供货设备及管道之间的法兰连接，其规格必须符合ISO标准，并由供应服务商负责提供完整法兰接口的用品，即密封垫、螺栓和螺栓帽等。

密封垫片的材质和厚度应能满足密封性并有较长的使用寿命和

耐腐蚀、耐老化性能。密封垫片应当切成适当的尺寸，使垫片不伸出法兰的外周。在装垫片以前，法兰面要彻底清洗。

b. 螺纹接口

螺纹接口应当按照GB73—07“非密封螺纹管螺纹”的规定及等同的标准进行制作，要与设备有良好的配合。

2)备件

供应服务商应当提供所供设备的随机易损件和必备附件、专用工具。设备、必备件清单中部分设备已列出随机易损件和必备件（供应服务商可根据实际需要增列类目与数量，但不能减少），未列的供应服务商自行列出。

供应服务商还应按每个子项提供工程验收合格后连续运行三年的随机备品备件和专用工具，并列出清单和单价，计入投标总价。三年用的其他备品备件和推荐给业主的备品备件，列清单与单价，不计入投标总价。

提供的所有备件应是新的，未使用过的，并与所需更换的备件完全吻合。这些备件应经过处理和包装，能在工地气候条件下长期有效储存。在每个备件的包装侧面应明显标出备件的名称、用途或标出编号。如果在一箱或其他集装箱内有一种以上的备件，在箱子或集装箱侧面应标明内装备件的概括说明。在箱内应有包装清单。所有箱子、集装箱或其他包装，当业主要求检查时应容易拆开。同时，包装的设计应便于开启，然后再包装。

1.3.10安装调试和试运行

供应服务商负责安装调试和试运行。供应服务商应派经验丰富的技术人员到工地现场，完成设备的单机调试、联动调试和工艺总调试，并指导、培训业主操作人员进行污水处理厂试运行。

在污水处理厂排水达到水质指标后，质保期结束，供应服务商任务完成。

- 专用机械设备技术要求

本文件规定的工艺机械设备范围，应是指承包商在污水处理厂扩建工程机电设备采购、安装及调试工程内，为满足污水处理工艺要求的所有机械设备的设计、制造、测试、供货、运输、安装、调试、试运行、培训、运行维护、交付使用、缺陷责任期内保修，以及为上述机械工程所作的一切准备工作、服务、人工、材料和包括竣工资料与操作维护手册的提供，不管它们是否在文件或图纸上注明。

本合同涉及的主要机械设备或机械工程成套设备表如下，但不限于此。

根据本技术规范要求，承包商应对本污水处理厂工程的处理水量、工艺流程及应达到的出水水质标准进行合理的设备配置，并对所选用的设备及配套附件应进行详细描述，下述仅为主要处理设备的技术要求。

2.1铸铁镶铜闸门

#### 2.1.1供货范围

供应服务商提供的矩形铸铁闸门应为成套装置（应包括门框、门板、导轨、楔紧装置、螺杆、吊耳、密封座等）。供应服务商还应提供配套的手电两用启闭机及现场控制箱。提供的闸门应是同类型中质量最好的，并应由认可的制造商提供，能适应其输送介质以及最大的工作压力和温度。闸门设计铸造应符合CJ/T3006-92的标准。电控柜带有PLC接口。

#### 2.1.2技术参数

供货名称：铸铁镶铜闸门

规    格：直径Φ400mm，配手电两用启闭机

数    量：1套

工作场所：配水井

备    注：明杆长度暂定为5.0-6.0米（该长度为闸门中心到地面的长度，供应服务商应按施工图，进行实地考察后投料制造）

#### 2.1.3技术要求

1）闸门应为垂直安装的明杆式附壁铸铁镶铜闸门，背面适于墙式安装；

2）电动闸门的启闭速度大于0.2m/min，小于0.5m/min；

3）闸门承受最大正向工作水头98kPa，最大反向工作水头29kPa；

4）闸门最大正向工作水头时泄露量不超过1.25L/min·m（密封长度），最大反向工作水头时泄露量不超过2.5L/min·m（密封长度）；

5）闸门采用灰铸铁，其机械性能应符合GB9439规定，主要铸铁件（如门框、门板、导轨）应时效处理，铸铁的铸造偏差应符合GB6414规定；

6）门板应整体铸造，严禁拼装，必须设加强肋、安装用吊环或吊孔；

7）门框应整体铸造，门框表面要平整；

8）在启闭门板过程中，密封座不能变形和松动，紧固密封座的螺钉材料和密封座相同。螺钉头部与密封座工作面一起精加工，其表面粗糙度不大于3.2μm；

9）闸门两侧必须设置可调节的带有锡青铜金属密封面的楔紧装置。楔紧副两楔紧面的粗糙度不大于3.2μm；

10）闸门的启闭采用手电两用螺杆式启闭或侧摇式伞齿轮传动的手动启闭机，启闭机安装在操作平台上，手动摇把的操作力小于150N，离地的高度满足人工操作的要求。手电两用启闭装置的输出转速为18r/min，启闭速度V≈0.288m/min。配备电动启闭器，应配就地操作按钮等，所有这些安装在户外型密闭式终端控制箱中，并提供进线端子，控制电缆。启闭装置防护等级IP67。电动启闭装置的机械外壳应为双密封机构，并具有防捶击的保护功能；

11）闸门安装方式采用预埋钢板安装方式；

12）应设置启闭高度指示器，便于观察闸门启闭高度；

13）具有锁紧装置，便于管理使用。

14）防腐蚀

制造铸铁闸门装置的全部材料应适用于污水腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按一般技术条件基本要求有关条款进行处理。

15）与土建工程分界面

上述各铸铁闸门在土建构筑物上的预留孔，预埋铁板均属土建工程。

设备固定用焊接螺栓或预埋螺栓均为供货商的随机附件。

二次灌浆，属本设备安装工程的范围。

16）备品备件及报价

提供设备连续运行2年所需易损件的备品备件（清单附后）、润滑脂、油、维修保养所需的专用工具及报价清单，费用含在本次报价中。

#### 2.1.4材质要求

门板										球墨铸铁

门框										球墨铸铁

密封圈									铜合金（厚度不少于8mm）

楔紧座									铜合金或更好

门杆(螺杆或接杆)							不锈钢420

导向支承(衬套)							球墨铸铁(铜合金)或更好

护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓		不锈钢316

2.2潜污泵

#### 2.2.1供货范围

供应服务商提供的潜水污水泵（或潜水污泥泵）应为成套装置，并需配备就地控制箱、出水弯座、耦合用导向杆、提升链、水下电缆等有效和安全运行所必需的附件。其中进水提升泵房潜污泵配置1台变频调速泵。电控柜带有PLC接口。

#### 2.2.2技术参数

1）供货名称：污水潜污泵

规    格：Q=300m3/h，H=20m，（自耦式、导轨长度暂定为11m,以现场实际测量为准）

数    量：1台,变频

工作场所：提升泵房

3）供货名称：污泥回流泵

规    格：Q=50m3/h，H=25m，（自耦式、导轨长度暂定为7.5m,以现场实际测量为准）

数    量：4台

工作场所：二沉池

3）供货名称：排泥泵

规    格：Q=50m3/h，H=25m，（自耦式、导轨长度暂定为7.5m,以现场实际测量为准）

数    量：4台

工作场所：加药终沉池

#### 2.2.3技术要求

1）水泵连续运行8000小时无故障；

2）每种水泵必须有详细的性能曲线，以便设计时优化组合水泵运行台数；

3）配套电机绝缘等级F级，并经三防处理；防护等级为IP68，电机采用夹套式结构；功率大于45kW电机采用耐水绕组，确保当机械密封失效时，水泵仍能正常工作；

4）水泵安装必须采用自动耦合装置，安装应该简单，操作、检修方便；

5）水泵轴承采用二套串联的机械密封，以确保运行可靠，寿命长，水泵采用单通道叶轮；

6）水泵必须配置现场控制柜，采用一控一，软启动，并须具有绕组过热保护，轴承超温检测，电机贫油保护功能。以及短路、缺相、过载、水位控制功能，可由现场值班工人就地操作设备运行与停机，且须有PLC接口，确保输出4～20mA的信号；

7）污物通过能力：

提升泵房污水潜污泵（Q=300m3/h）：固体颗粒粒径250mm，纤维长度400mm；

二沉池污泥回流泵（Q=50m3/h）：固体颗粒粒径50mm，纤维长度400mm；

加药终沉池排泥泵（Q=50m3/h）：固体颗粒粒径50mm，纤维长度400mm；

8）水泵必须是其产品样本上现有定型产品或技术性能与此接近的产品；

9）轴承：SKF系列优质轴承。应采用高质量的终身润滑轴承，轴承额定工作寿命（L10）应大于100000小时。

10）电缆和电缆密封

电机应配有用于控制和动力水下电缆，电缆应伸进接线室，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的橡胶件密封形式。大于11kW的潜水泵的电缆密封采用方便拆卸并可循环使用密封形式。

11）水泵监控装置

水泵监测装置应包括漏水、定子绕组和上下轴承过载时（≥55kW设备）发出有关讯号。

12）泄漏传感器

在油室、定子室中提供一个探测液体泄漏的传感器，所有信号都应分别监测并在水泵或电机出现严重损坏前分别发出报警讯号。

13）热保护

电机的每一项均由常闭型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏140℃时断开，可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜，与控制柜连接。潜水泵过热报警需采用热敏电阻方式，并自带温度显示屏。

14）磨损环

磨损环系统应能保证蜗壳和叶轮吸口之间的有效的间隙性，如采用叶轮间隙可调的形式，则可不设磨损环，叶轮间隙调节时以轴向调节为准，并在泵的外部调节和测量。

#### 2.2.4材质要求

泵体：QT400球墨铸铁或更好

叶轮：304不锈钢

主轴：2Cr13不锈钢

密封环：超硬不锈钢

机械密封：机械密封及密封摩擦副材料采用硬质合金碳化钨

水泵耦合底座：采用QT450-10球墨铸铁

螺栓、螺母、垫圈、水泵提升链：均为321不锈钢

水泵导轨：不锈钢304（并要有足够的刚度，可作为检修下井爬梯）

2.3混合液回流泵

#### 2.3.1供货范围

供应服务商提供的泵应为成套装置，并配备有效和安全运行所必需的附件（主机；安装起吊系统；穿墙管和拍门）。电控柜带有PLC接口。

#### 2.3.2技术参数

1）供货名称：混合液回流泵

规    格：Q=200-1000m3/h，H=1.0－1.5m，变频运行

数    量：4台

工作场所：好氧池

#### 2.3.3技术要求

1）电机应为三相电机，三相380V、50HZ、防护等级IP68，绝缘等级F级。可以与变频器可靠连接运转。混合液回流泵引出电缆采用GB5013.2中YZW型橡套软电缆或性能相同的其它电缆，电缆密封头采用特殊硫化处理，以防电缆外皮破损渗水至电机，电缆外套具有可靠的保护装置；混合液回流泵引出电缆中双色线（黄/绿）规定为接地线，联接可靠。接地标志明显，在使用期内不易磨灭。内回流泵定子绕组内设有电子湿度传感器，以防电机绕组受潮烧毁。监测系统定子绕组中装有两个热敏开关正常情况下，电机的温度不超过85℃;

2）混合液回流泵在规定的条件下，首次故障前平均运行时间不小于15000小时，整机使用寿命不小于20年，内回流泵轴承的运行寿命大于80000小时;

3）每台混合液回流泵的控制系统应引出控制保护信号线，具有对泵进行过载、缺相、短路、泄漏、超温等保护功能和提供相应的信号指示，可确保机组可靠运行;

4）混合液回流泵的轴密封采用双机械密封结构和唇形密封组织，机械密封保证在15000小时内可靠运行而不需更换，混合液回流泵油室内设有密封泄漏保护装置。油室润滑并冷却密封装置，轴承座及齿轮与电机和液体之间，油室起着减震和消音的作用;

5）混合液回流泵转动应平衡自如，无卡死、停滞、振动等现象；混合液回流泵桨叶及转子采用动平衡试验，平衡精度为G6.3；

6）混合液回流泵应作密封气压实验，实验压力为3kg/m2，历时5分钟无泄漏现象；

7）混合液回流泵表面喷涂环氧树脂防腐漆，涂层厚度大于300μm，其表面光亮，无砂眼、裂痕等，过流部件采用喷涂环氧树脂防腐漆;

8）混合液回流泵为主机直联冲压式结构，采用多级电机，叶片经冲压成型，接线盒与周围液体、电机部分完全密封隔离；电机定子由周围的液体冷却。叶片为三叶橡胶形，钢制轮毂，能有效防止叶片的断裂问题，叶片进口边向后弯曲，具有永久自动清洗功能，用锁紧螺母紧固在轴上，在起吊维修时，容易拆卸更换。

#### 2.3.4材质要求

轴             304不锈钢

叶轮           316不锈钢

壳体           304不锈钢

紧固件         304不锈钢

臂式起吊架	   304不锈钢

穿墙管         304不锈钢

拍门           304不锈钢

O型圈         丁晴橡胶70

机械密封       碳化钨

2.4调节堰门

#### 2.4.1供货范围

每台电动（手动）堰门应成套的配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

所有选用的调节堰门应有机械刻度显示。

#### 2.4.2技术参数

规    格：1000*500，配手电两用式启闭机，0.75kW

数    量：2套

工作场所：生化组合池

#### 2.4.3技术要求

1) 电动堰门的型式

电动堰门应采用双吊点垂直升降，金属密封止水的型式，整机由电动驱动装置、连接杆、圆锥齿轮减速器、机座、螺杆、门框、门板、铜合金、密封件、护罩、控制箱等部件组成。

2) 堰门的性能

(a)堰门应能满足0～H（各设备孔口高度）的高度调节范围，以控制液位高度。

(b)堰门应具有良好的密封性能，泄漏量不大于1.25l/min·m(密封长度)。

2) 驱动装置

电动驱动装置应通过传动轴与两端的圆锥齿轮减速箱(位于启闭机座上)联结，由圆锥齿轮减速箱同步驱动二螺杆带动堰门升降。电机转速不大于1500r/min，电源供给为380V，50Hz，3相。防护等级IP65，驱动装置应润滑充分，并设有行程控制开关及过力矩保护装置。电动驱动装置的控制装置与机械机构合为一体，应采用国内知名品牌。

3) 螺杆

螺杆设计应满足堰门升降的需要，必须具备足够的强度和稳定性，无弯曲和变形，采用不锈钢420制作。

4) 堰板、门框

堰板应具有足够的强度以承受水压力，门板升降灵活。堰板和门框采用304不锈钢，所有安装用的紧固体均为不锈钢0Cr19Ni9(304)。密封座采用铜合金（厚度不小于8mm）制造。

(5)防腐蚀

堰门应能适合在污水环境下抗腐蚀气体中使用，除不锈钢以外均应按一般技术条款进行处理。

(6)控制系统

堰门采用一体化执行机构，防护等级不低于IP65。

电动调节堰门需有开度显示，同时开度信号（4~20mADC）需留有外接端子，由自控专业接收开度信号至PLC显示。

(7)电动堰门的工厂测试

a.所有的电动堰门在制造与装配之后以及在制造厂发送之前均应进行检查与测试。其中包括材料的检查与测验，制造时的部件与工艺检查、制造后性能测试以及油漆工作的检查与测试。

b.承包商应提交驱动装置的合格证明。

c.承包商应提供所有材料的试验证明。

(8)安装和检验

1)参考标准

CJ/T3048	     	  可调式堰门

GB50231-2007	     	机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50334－2002  		城市污水处理厂工程质量验收规范

制造厂		        	堰门安装技术手册

(9) 备品备件及报价

提供设备连续运行2年所需易损件的备品备件（清单附后）、润滑脂、油、维修保养所需的专用工具及报价清单，费用含在本次报价中。

#### 2.4.4材质要求

螺杆           420不锈钢

堰板、门框     304不锈钢

2.5潜水搅拌机

#### 2.5.1供货范围

应提供成套潜水搅拌器装置，并配备就地控制箱、提升导轨、提升链、水下电缆、起吊架、手摇升降装置等有效和安全运行所必需的附件。

#### 2.5.2技术参数

1）供货名称：潜水搅拌器

规    格：叶轮直径620，单台电机功率不小于4.0kw

数    量：4台

工作场所：生化组合池

2）供货名称：潜水搅拌器

规    格：叶轮直径640，单台电机功率不小于5.5kw

数    量：4台

工作场所：生化组合池

#### 2.5.3技术要求

1）应能全天24小时连续运行，设备所提供的搅拌能力应达到确保水体完全混合的效果；

2）应能在全浸没或潜水电机露出液面条件下运行，间歇运行和长期停止状态后恢复运行，无故障运行时间至少为10000小时；

3）导轨系统可自由调整搅拌机的提升和下降，并无须排空水池情况下拆卸和安装搅拌器。搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架必须可承受搅拌器形成的推力。搅拌器支架必须可以在无须排空水池的情况下在水上完成搅拌器水平方向的角度调节。

4）电机应为三相鼠笼电机，三相180V、50HZ、防护等级IP68，绝缘等级F。电机能每小时启动15次；

5）轴封采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统。机械密封应是免维护的。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时；

6）生化组合池中搅拌机螺旋桨为垂直三叶式。螺旋桨与轴之间须有锁定装置，以防转动时松动。叶片须具自清、免振功能；

7）螺旋浆必须作动平衡，搅拌机电机与螺旋浆轴必须采用直联方式；

8）由PLC运程控制潜水搅拌机的开停，并设现场手动控制。

#### 2.5.4材质要求

两道机械密封，材质均为耐腐蚀烧结碳化钨。

壳体：不锈钢304或更好

螺旋浆：不锈钢316

轴：不锈钢0Cr17Ni12Mo2(316)

导轨、提拉绳：不锈钢304

配臂式起吊架：不锈钢304

螺栓、螺母、垫圈：不锈钢316

2.6弹性填料

#### 2.6.1供货范围

弹性填料也称弹性波纹立体填料，应提供由弹性丝条和中心绳组成的结构和所必需的附件。

#### 2.6.2技术参数

1）供货名称：弹性填料

规    格：单体直径200mm，H=2.8m

数    量：1407m3

工作场所：好氧池

#### 2.6.3技术要求

1）悬挂方式：垂直悬挂，呈立体状态。

2）支架间距150mm；丝条直径：0.5mm×0.7mm(±0.05mm)；丝条表面有微波纹；中心绳直径：≥3.8mm，中心绳丝束根数为：160根；

3）填料中心绳抗拉断裂强度≥70kg；

4）填料密度：高密度，每立方米重量≥2.8kg；

5）填料长期浸没在可生化水体中、正常运行管理下使用寿命在十年以上。

6）执行标准：按HJ/T 245-2006 环境保护产品技术要求；

7）包装方式：每根填料独立用塑料袋包装，然后每100根填料捆装，适合货车长途运输要求；

8）质量检测：按GB/T19001-2008质量管理体系监测规程进行质量检测；

#### 2.6.4材质要求

·填料：聚乙烯、聚丙烯，全新料

2.7行车式刮泥机

#### 2.7.1供货范围

应提供成套行车式刮泥机装置，并配备就地控制箱、工作桥（含走道板、栏杆）、端梁及传动装置（电机、减速机、行走轮）、提耙装置（电机、减速机、卷扬机构）、刮（渣）泥装置、行程开关、紧固件机构、轻轨等有效和安全运行所必需的附件。电控柜带有PLC接口，刮泥机可以自动间歇运转。

#### 2.7.2技术参数

1）供货名称：行车式刮泥机

规    格：轨距Lk=6.1m（要求供应商按现场实际测量尺寸后定制），池深5.1m

数    量：4套

工作场所：二沉池、加药终沉池

2）供货名称：轻轨

规    格：15kg/m，轨距Lk=6.1m

数    量：192m

工作场所：二沉池、加药终沉池

#### 2.7.3技术要求

1）应能全天24小时连续运行，行车速度：1m/min，轻轨：15kg/m；

2）工作桥架为全桥式安装，应具有足够的强度和刚度，桥宽应适用于工作人员的维修和管理需要，工作桥挠度应小于桥跨度的1/700。

3）刮泥机驱动由电机经减速机通过链传动驱动行走轮沿钢轨运转，驱动装置具有足够的强度和扭矩，以满足刮泥所需的牵引力。驱动装置可适应每天24小时的运转状态；电机防护等级为IP65，3P、380V、50Hz，减速箱采用套轴式，齿轮设计应采用符合ISO标准，服务系数>2.0，齿轮材料为合金钢，齿面硬度HRC58~62，轴承寿命（B10）不低于10万小时，并带有过载保护。

4）刮泥装置：由钢板、支架组装成整体，支架中间设有吊点与卷扬机构钢丝绳联接。刮板上装有丁睛橡胶板，刮板安装高度可在一定范围内调节，刮板底部采用橡胶轮作支承，行走灵活方便；

5）刮板提升装置采用电机减速机传动钢索卷扬机构进行提升，该装置提升速度平稳，动作可靠，触点准确；

6）控制机构由多个行程开关多点控制，动作灵敏，安装位置准确，并设有防雨、防潮措施；

7）电气控制：现场电控箱面板上设有起动、停机按钮，运行、停机事故信号灯，就地-O-控制箱自动操作-远程控制选择开关及整个功能控制系统的紧急按钮。在电控箱内设有电动机保护器、起动器及辅助继电器、PLC控制的输入接口、输出给PLC的运行、自动、事故状态信号的接口。电控箱防护等级IP55，外壳采用薄钢板制造。电控箱内设有电缆通道及接线端子；

8）设备防腐：铸件、碳钢件除锈达Sa2.5级标准后，进行喷塑处理。包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平；

9）设备无故障工作时间不少于10000小时。设备每年保养一次，减速机、轴承使用年限不少于10年，电器装置不少于3年。整机使用年限不少20年。

#### 2.7.4材质要求

·工作桥及走道板：不锈钢304或更好

·端梁：不锈钢304或更好

·渣耙、刮泥耙及支架：不锈钢0Cr19Ni9(304)

·钢轮：合金钢

传动轴：ASTM420不锈钢或更好

·所有紧固件：321不锈钢

2.8反应搅拌机

#### 2.8.1供货范围

应提供反应搅拌机装置，并配备就地控制箱、机架、电机、减速机、转动臂、搅拌桨等有效和安全运行所必需的附件。电控柜带PLC接口，搅拌机可以间歇自动运转。

#### 2.8.2技术参数

1）供货名称：反应搅拌机

规    格：桨叶直径850mm，单台电机功率不小于2.2kW

数    量：2台

工作场所：加药反应池

备    注：转速69rpm，桨叶总长8500mm，4桨叶，叶片高度150mm，45°倾角，池深2.3m。

1）供货名称：絮凝搅拌机

规    格：桨叶直径850mm，单台电机功率不小于2.2kW

数    量：4台

工作场所：加药反应池

备    注：转速20－30rpm，桨叶总长850mm，4桨叶，叶片高度150mm，45°倾角，池深2.3m。

#### 2.8.3技术要求

1）应能全天24小时连续运行，设备所提供的搅拌能力应达到确保污泥完全混合的效果；

2）应能在露天恶劣天气条件下运行，间歇运行和长期停止状态后恢复运行，无故障运行时间至少为10000小时；

3）电机应为三相鼠笼电机，三相380V、50HZ、防护等级IP68，绝缘等级F。电机能每小时启动12次；

4）机械密封应是免维护的。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时；

5）搅拌机搅拌桨为倾角二叶式，可拆卸。搅拌桨与轴之间须有锁定装置，以防转动时松动。叶片须具自清、免振功能；

6）搅拌浆必须作动平衡，搅拌机电机与·搅拌浆轴采用联轴器连接方式；

7）由PLC运程控制搅拌机的开停，并设现场手动控制；

8）设备防腐：浆轴、浆轴和桨叶均用316不锈钢。

9）根据制造厂设计计算书要求，可以在池底设置滑动轴承作为支点，保证搅拌机正常稳定运转。

#### 2.8.4材质要求

搅拌桨：316不锈钢

轴：316不锈钢

紧固件：321不锈钢

减速机、电机：国内知名品牌或合资品牌

2.9微孔曝气器

#### 2.9.1供货范围

承包商提供的曝气器装置应为成套装置，包括盘式微孔曝气器、池壁竖管、沿池底敷设的输气支管、管基座及管配件、管道连接件和管道固定用的管夹、管支架、池底空气支管末端的冷凝水放空管、放空阀及固定件等有效运行所必须的附件及专用工具。

#### 2.9.2技术参数

1）供货名称：微孔曝气器

规    格：Φ215，通气量≥2.0m3/h.个(+20℃，101.3KPa)；

数    量：1512套

工作场所：好氧池

#### 2.9.3技术要求

1）氧利用率：.>25%

2）充氧能力：.>0.13kgO2/h

3）曝气器阻力损失：<5000Pa

4）抗压、抗折强度：120kg/cm2

5）平均孔径：150-200μ

6）耐腐蚀性能：酸碱失重4-8%，有机溶剂对产品几乎无影响

7）空隙率：>35%

8）微孔曝气器应为盘式，膜片厚度不小于2mm, 膜片上的微孔沿整个放射状排列，微孔应采用机械化连续冲压成形或激光制孔，不采用人工断续制孔的方式。微孔孔径的大小，应能使曝气器排出的气泡直径维持在1～3mm为限。在整个服务范围内必须保证充氧的要求和池内布气的均匀性。

9） 进入曝气器的空气应毋需做空气净化，并应满足在长期连续使用或停用后再投入使用，均不会产生微孔的堵塞和混合液的回流。布气管内积水应能自动排除。

10） 微孔曝气器、输气竖管及输气支管应适用于极限工作温度80℃。应确保连接可靠，拆装方便，具有防振功能。

11） 布气管下设置支撑，材质为304不锈钢，支撑为可调支撑，支撑可调范围±50mm，以保证支管的安装精度，保证布气管的水平。立管数量应满足招标图的要求。

12）布气管支撑及固定应能保证无论支管浮力或重力影响，均不会出现系统损坏现象。在正常运行条件下，曝气器的使用寿命自污水厂运行之日起不小于6年。

#### 2.9.4材质要求

| 微孔橡胶膜 | EPDM(三元乙丙胶)或硅橡胶 |
| --- | --- |
| 曝气池内水平支管 | ABS(PN1.0MPa)或更好 |
| 套管箍 | 0Cr19Ni9(304) |
| 曝气支撑盘及联接件 | PP或更好 |
| 池底管道固定支架 | 0Cr19Ni9(304)或更好 |
| 池内竖管 | ABS(PN1.0MPa)或更好 |
| 螺栓、螺母、垫圈等紧固件 | 0Cr19Ni9(304)或更好 |

2.10风机

#### 2.10.1供货范围

供应服务商应根据标书要求的性能提供完整的、标准化的鼓风机机组，包括所有附属设备、附件、紧固件、备品备件等。每台鼓风机应至少包括以下内容：磁悬浮离心式风机（附电机）、进口过滤器、进口消声器、整体底座、减震垫、安全阀、止回阀、压力表、变频控制柜、隔音罩、电气控制柜、动力配电箱等。质量要求和噪声指标应符合HJ/T278、GB50275。电控箱带PLC接口。

#### 2.10.2技术参数

供货名称：风机

规    格：38.0m3/min，60kPa，75kW。

数    量：2台

工作场所：风机房

#### 2.10.3技术要求

1）机壳：机壳内外表面都应完全光滑，不允许出现焊缝，堵塞物和修补之处。机壳应采用钢喷塑。叶轮为铝合金材质，叶轮的设计须有足够的强度和刚度，应保证在最大转速运转的受力条件下具有1.2倍以上的安全余量。叶片为半开式设计，三维形状，所有表面经处理。

叶轮应由铝合金整体加工制作，不得使用焊接铸造或其他钢材。

2）采用三相节能电机，必须为永磁同步电机，整体防护等级IP54，绝缘等级F，电机的工作方式为连续工作制。不接受异步电机。

3）轴承：主动式磁悬浮轴承是应利用磁性原理将鼓风机叶轮及电机转子悬浮运转，鼓风机在运行时不产生振动，无摩擦，无磨损，且免润滑、免维护，可以提高鼓风机使用寿命及降低日常保养频率。鼓风机应具有发电功能，在电网突然停电或故障停机时为磁悬浮轴承供电，保证不因突然停电或故障停机造成任何损坏。

4）进口滤清器：每台鼓风机都应备有一个进口滤清器，并能显示滤清器的堵塞状况。要求阻截粒径5微米颗粒效率不小于95%。过滤器滤网应便于清洁，其堵塞程度可达380mm水柱；

5）鼓风机及进/出风管处应安装以下测量仪表：

位移传感器        -检测转子振动位移，用于磁轴承控制与保护

入口压力传感器    -检测风机入口空气压力，用于换算风机流量

出口压力传感器    -检测风机出口空气压力，用于显示并换算风机流量

机箱压差传感器    -检测过滤器压差，用于显示过滤器状态

入口温度传感器    -检测风机入口空气温度，用于显示并换算流量

出口温度传感器    -检测风机出口空气温度，用于显示并换算流量

电机温度传感器    -检测电机温度，用于显示并作温度保护

变频器温度传感器  -检测变频器温度，用于显示并作温度保护

变频器电流传感器  -检测变频器输出电流，用于变频器控制

变频器电压传感器  -检测直流母线电压，用于显示及变频器控制

6）每台鼓风机应配置独立的就地控制柜（含变频器），就地控制柜户内安装。供应商负责为就地控制柜内部所有配套电机及动力设备提供配电电源。

就地控制柜应具有保证风机安全的失效安全操作方式，即所有控制设备和仪表在故障状态下，风机不能运行。

就地控制柜应带有显示屏。鼓风机运行情况应能够实时进行监测，显示数据应包括(不限于此)：流量（m3/min）；出口压力（kPa）；母线电压（V）；电机温度（℃）；变频器温度（℃）；进口空气温度（℃）；出口空气温度（℃）；

累计运行时间。

在鼓风机的运行过程中，如果控制系统检测到故障，风机会自动报警或停机，且触摸屏上会显示对应的故障代码。

鼓风机还具有如下保护功能（不限于此）：

主电源的过压保护；主电源的欠压保护；主电源的缺相故障；辅助电源的过/欠压；变频器过流保护；进口过滤器堵塞报警。

- 多机运行系统内置PLC，此PLC可进行鼓风机组的联动控制，采集现场各种运行信号及报警信号；完成自动监控功能，并与污水厂中控室监控系统以数据总线方式进行通讯，通讯协议为Modbus/Profibus

/Ethernet。所有鼓风机可采用现场控制柜和远程监控系统两级操作。多机运行系统具有远程/现场操作转换功能。当转换开关操作转换到就地控制模式时，监控系统仅能监视。上级监控系统需实时采集到鼓风机组的运行工况。在远程控制模式下，污水厂中控室中央监控系统可对每台鼓风机进行启动、停止、流量调节等控制。

8）主要附件：（1）消声罩：每台鼓风机上都应有一个消声罩，它应是参加设计并制造消声设备的生产厂家的标准产品。（2）进出风口均应安装消音器。（3）防止鼓风机过载的压力保险阀：每台鼓风机上应备有一台压力保险阀，它应是鼓风机生产厂家的标准产品。（4）防止鼓风机反转的止回阀。（5）鼓风机起动卸载阀（机械式）。（6）防振要求：设备在运行时不允许产生强烈振动，机组安装应设置减振垫或采用其他更为有效的措施，鼓风机出口应采用柔性接头与风管连接，满足国家规定的防振和噪声排放要求。（7）电控柜：具有软启动或变频控制启动功能，对电机的过载、超温、过热、缺相、短路等具备保护能力；

9）次要附件：除上述主要的附件外，还有以下次要的附件：出风口抗震压力计0-0.1MPa；出风口温度计0-100℃。

10）风机应按《 工业企业噪声控制设计规范 》GB/T 50087-2013要求配置降低噪声的技术措施。保证整机运转时，在隔音罩外1m处噪音(包括电动机)应低于：80dB(A)。噪声限值要求小于HJ/T251，传递至厂界的噪声值符合GB12348要求。

11）风机应有降低振动的技术措施。风机整机运行时振动烈度应小于：0.6mm/S，振动限值要求符合ISO2372要求。

12）备品备件及报价

提供设备连续运行2年所需易损件的备品备件（清单附后）、润滑脂、油、维修保养所需的专用工具及报价清单，费用含在本次报价中。

#### 2.10.4材质要求

·机壳                  高强度碳素钢喷塑

·叶轮                  铝合金或更好

·轴承                  高强度碳素钢

·消音罩                低碳钢

2.11加药成套系统

#### 2.11.1供货范围

应提供成套加药系统，含溶药槽、储药槽、加药搅拌机、计量泵、电控系统等组成和安全运行所必需的附件。电控柜带有PLC接口。

#### 2.11.2技术参数

1）供货名称：溶药槽

规    格：2.6mL*2.4 mW *1.2 mH均分4格

数    量：1套

工作场所：加药间

2）供货名称：加药搅拌机

规    格：输出69rpm，2桨叶，桨长700mm，桨高120

数    量：4套

工作场所：加药间

3）供货名称：计量泵

规    格：600L/H，H=70m

数    量：6套

工作场所：加药间

#### 2.11.3技术要求

1）溶药槽：结构合理、稳定，使用寿命不少于15年；

2）加药搅拌机：

设备所提供的搅拌能力应达到确保药剂混合的效果；

应能间歇运行和长期停止状态后恢复运行，无故障运行时间至少为10000小时；电机应为三相鼠笼电机，三相380V、50HZ、防护等级IP68，绝缘等级F。电机能每小时启动12次；

机械密封应是免维护的。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时；浆轴采用304不锈钢；搅拌机搅拌桨为倾角二叶式，可拆卸。搅拌桨与轴之间须有锁定装置，以防转动时松动。叶片须具自清、免振功能；

螺旋浆必须作动平衡，搅拌机电机与螺旋浆轴采用联轴器连接方式；

由PLC运程控制搅拌机的开停，并设现场手动控制。

3）计量泵：

计量泵由传动箱体、液力端、变频调速电动机、变频器、伺服马达及控制箱组成。流量调节通过变频调速电动机和伺服马达双调速装置自动完成。泵设计要考虑有效的反复式运动，最大冲程速度不能超过140次/min。流量为0~100%无极调节，精度±1%；

计量泵的液力端部分包括双隔膜、单向球阀及泵头外壳等组成，并配有隔膜自动检漏报警装置；

计量泵的隔膜选用液压驱动圆盘型隔膜，柱塞的作用力是通过液压油均匀作用在隔膜上。在正常工作条件下，所提供计量泵的隔膜连续运行寿命不少于25000小时；

计量泵出口处需配备稳压器，用于稳定加药管内压力，有效防止管道应压力变化太大而加速老化；

泵体配有自动过压保护装置，使计量泵系统安全运行。当排出管路意外堵塞或阀门意外关闭引起系统过压时，自动过压保护装置的安全阀自动开启，使隔膜后液压传动油迅速回流至传动箱体内，使隔膜停滞，冲程回零，从而保护隔膜及各零部件不意外损坏，并避免计量泵在空运行、吸排量不足运行时造成损伤；使隔膜内的空气及时排出，保证计量泵的运行精度；

计量泵配有双隔膜自动检漏报警装置。装置为压力感应式，包括双隔膜、探头、导管，外接指针式压力表和压力开关。能感应两隔膜间压力变化，压力表就地指示报警，另通过压力开关传送远程报警信号至PLC；

每台计量泵外配自动冲洗装置，由电磁阀控制冲洗水，冲洗周期可由定时器确定或根据泵运转的具体情况冲洗；

计量泵的吸程不得小于3米，以保证泵从溶液池中吸液；

每台泵在出厂前，在明显的部位将标注电动机旋转方向指示箭头；并在明显部位（泵体测部）贴有不锈钢铭牌，铭牌标注要求见B12条款有关规定；

计量泵运行时，噪音不高于80dB（A）；轴承温度不高于65℃；无异常振动，各密封处没有泄漏。

#### 2.11.4材质要求

·溶药槽：PP塑料

·搅拌桨：304不锈钢

·计量泵：泵壳：304不锈钢

泵头：PVC

定子：丁腈橡胶

转子：不锈钢

·电机、减速机：国内知名品牌或合资品牌

2.12污泥成套脱水系统

#### 2.12.1供货范围

应提供污泥脱水设备及配套的成套装置，不得分开采购，要求供应商对所有配套的设备负责，保证设备能整体运行，并达到污泥脱水后含水率的要求。主要包括以下内容（但不限于此）：应负责脱水机房内装配成套的污泥处理系统设计（包括机械、电气、控制设备）、自动隔膜压滤机（包括机架、隔膜滤板、厢式配板、防腐板、液压站、自控配电系统、滤布、拉板机构、接液翻板等）、气动隔膜泵、空气机、压榨泵、水箱、一体化加药系统（包括溶药罐、投药罐、定量投药装置、溶药搅拌器、阀门、仪表管路、管路附件）、流量计、压力表及脱水机房内全套管路系统的阀件、仪表和附件及相应计量系统。

#### 2.12.2技术参数

1）供货名称：自动隔膜压滤机

规    格：过滤面积150㎡，污泥含水率＜60%，工作周期不大于6h

数    量：1套

工作场所：脱水机房

2）供货名称：压榨泵（立式多级离心泵）

规    格：5m3/h，H=160m

数    量：2台

工作场所：脱水机房

备    注：配套于隔膜压滤机

3）供货名称：水箱

规    格：3000L

数    量：1只

工作场所：脱水机房

备    注：配套于隔膜压滤机

4）供货名称：气动隔膜泵

规    格：0-60m3/h，最大空气耗量为1.8m3/min

数    量：2台（1用1备）

工作场所：污泥贮池边

备    注：配套于隔膜压滤机

5）供货名称：移动式空压机

规    格：2.5m3/min，0.8MPa

数    量：1台

工作场所：脱水机房

备    注：配套于气动隔膜泵

6）供货名称：一体化加药系统

规    格：含自动加药机、溶药设备、加药泵等

数    量：1套

工作场所：脱水机房

备    注：配套于隔膜压滤机

7）供货名称：水平无轴螺旋输送机

规    格：∅360m；L=11.0m；输送能力>9.0m3/h，N=5.5kW，倾角0°

数    量：1套

工作场所：脱水机房

备    注：配套于隔膜压滤机

8）供货名称：倾斜无轴螺旋输送机

规    格：∅360m；L=7.0m，可移动式；输送能力>5.0m3/h，N=7.5kW，倾角25-30°，落料口高度=3400mm

数    量：2套

工作场所：脱水机房

备    注：配套于隔膜压滤机

9）供货名称：调质罐及其它配套相关附件

#### 2.12.3技术要求

1）自动隔膜压滤机

压滤机形式为整体焊接结构，滤板为隔膜厢式中进料、隔膜压榨、明暗两用出液、自动翻转接液翻板、PLC控制设备本体的运行。

2）自动保压系统液压元器件及各控制阀件采用国内知名厂家产品，电器元件采用施耐德公司产品，PLC采用德国西门子公司产品。产品油缸密封元件保证液压系统无渗漏现象，达到液压行业相关标准。液压油缸采用27SiMn无缝钢管，经冷拔珩磨加工，活塞杆材质为45号钢经切削滚压加工经高频淬火技术提高活塞杆的硬度，表面外镀0.07㎜硬铬保证油缸的密封性和使用灵活性。

3）滤板材质为无碱玻纤聚丙烯，使滤板即有橡胶滤板的弹性，又具有增强聚丙烯滤板的韧性、钢性。隔膜滤板材质为进口隔膜滤板专用TPE弹性体，平面度达到0.15毫米。符合JB/T5283-1997标准（符合德国DIN7129标准）。经过严格的质量检测，方可出厂。

4）滤布在过滤时起到关键的作用,滤布的好坏直接影响到过滤的效果。滤布材质选用国产优质材料，型号为521或750B滤布，其纹面光滑，滤饼易于脱落。当滤布使用过久时，应对滤布进行清洗，使其恢复较佳的过滤性能。

5）压紧板、机座、止推板均采用345B钢板，经等离子自动火焰切割机切割下料，采用埋弧焊机及二氧保护焊焊接工艺。表面经抛丸机进行抛丸处理清除钢板表面的氧化铁皮及锈迹，增强了油漆的附着力。主梁形式材质为345B桥梁钢加工，焊接件各焊缝应平整、光滑，不应有任何裂纹、未熔合及未焊透等缺陷。

6）拉板系统采用密闭轨道技术和无故障拉板器，具备暂停、复动 、等功能；拉板器及滑道均加有防护装置，以保证拉板系统的清洁和灵活，使其可保证使用正常。拉板电机采用天津减速机厂生产的变频调速电机及减速器（10HZ-150HZ间任意调节），二寸滚子链拉板器驱动链条。

7）自动翻转接液翻板骨架为碳钢焊接结构，结构要求加密，面板为304不锈钢材质。翻板两侧带接液水槽。

8）碳钢部件须经抛丸机抛丸处理，表面喷涂防腐油漆，面漆为2遍乳白色炳烯酸防腐环保油漆。

9）一体化加药系统系统：

应完全满足污泥脱水工艺要求；

絮凝剂采用国产的高分子粉末絮凝剂聚丙烯酰胺；

自动絮凝剂制备装置1套，药液输送泵2台，静态混合稀释装置2套；

系统的设计应考虑通过选择开关，可以交换采用干粉和液态两种聚合物配置方式。供应服务商应根据用药量和溶液浓度确定投药罐、溶药罐的的尺寸和容积，药液输送泵应采用变频调速螺杆泵，运行条件满足PH=3～12，常温。其型号应由供应服务商根据系统投药量及系统情况确定。药液输送泵必须配备电动流量调节装置，泵的无故障累积运行时间大于20000小时。轴承采用机械和填料密封，两种密封装置应能互换，轴封处应设有泄漏回收装置；

一体化加药系统系统的所有设备容器、阀门、仪表、管路、管件等的材料均应采用不锈钢；

整个系统应配备安全和自动运行的操作系统，控制箱应留有PLC的接口，确保输出4～20mA的信号。

10）气动隔膜泵

采用气动隔膜泵2台。单台流量Q=0-60m3/h，压力H=0.8mpa。泵体使用螺栓固定保障安全操作，压缩空气驱动，使用更加方便，不锈钢膜片轴和气阀，干转对泵无损害，泵的无故障累积运行时间大于20000小时。

11）压榨泵

采用多级离心泵，设2台。其流量、扬程应与隔膜压滤机配套，由供应服务商确定（配置流量计）。

12）无轴螺旋输送机

无轴螺旋片应有足够的强度和刚度，厚度不小于20mm，宽度不小于80mm；

螺旋输送槽钢板厚度大于4mm，制成U形断面，进料口敞开，与格栅除污机下料口相衔接，其余部分应沿螺旋槽加盖封闭；

驱动装置防护等级IP55，绝缘等级F级；

④设过载保护和报警，设自动控制和手动控制，有PLC接口；

13）钢平台

5mm花纹钢板+环氧防腐，约56m2，设备安装就位后配做，做法按照《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053-2009）、《普通钢平台设计图集》（TS2004-14）及国家相关规范执行。

#### 2.12.4材质要求

1）自动隔膜翻板压滤机：

压滤机：整体焊接结构

滤板：无碱玻纤聚丙烯

滤布：合成纤维

压紧板、机座、止推板：345B钢板

骨架：碳钢焊接结构

面板：304不锈钢

碳钢部件须经抛丸机抛丸处理，表面喷涂防腐油漆，面漆为2遍乳白色炳烯酸防腐环保油漆。

机架及主要部件及连接附件、地脚螺栓为不锈钢。

2）一体化加药系统

药罐：304不锈钢

搅拌轴：2Cr13不锈钢

投药螺杆：304不锈钢

管路系统：UPVC

所有紧固件：321不锈钢

3）气动隔膜泵

泵壳：铝合金

阀座：弹性体混合物

阀球：弹性体混合物

膜片：弹性体混合物

所有紧固件：321不锈钢

4）压榨泵

泵壳：304不锈钢

泵头：304不锈钢

叶轮：304不锈钢

泵轴：304不锈钢

所有紧固件、地脚螺栓：321不锈钢

5）无轴螺旋输送机

紧固件为不锈钢321，其它全部构件均为不锈钢304。

耐磨衬板为耐磨工程塑料。

6）钢平台

5mm花纹钢板+环氧防腐+四周不锈钢栏杆

2.13除臭装置

#### 2.13.1供货范围

本方案供货范围主要包括：除臭系统工程设备、电气仪表、自动控制设备等系统工程设备及附件；还包括公路运输、机械安装、电气控制安装、系统调试工程；以及对用户进行1周2人的操作培训。电控柜带有PLC接口。

施工图中“主要除臭设备材料表”中“生物滤池除臭系统”由投标人在投标文件中细化。风管长度、风阀数量、排风口数量仅供参考，不作落料依据。待设备招标后，承包商根据中标设备完成深化设计施工图，由承包商核定风管收集系统工程量。

在正常工况及常规气象条件下，经生物除臭设备处理后的气体浓度必须完全符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》厂界二级标准（新改扩建）和GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（防护带边缘）废气排放二级标准。并且，当尾气排气管（口）排放尾气的NH3、H2S、臭气浓度高于上述厂界标准时，设备对H2S去除率≥98%，NH3、臭味去除率≥95%。

#### 2.13.2技术参数

1）供货名称：生物除臭成套装置

规    格：处理臭气量15000m3/h

数    量：1套

- 供货名称：集气罩

规    格：Φ*H=φ8.3m*净高2.5mH，含内部钢结构骨架、检修人孔等（以供应商实际现场勘察后设计为准）

数    量：1套

#### 2.13.3技术要求

（1）设计使用年限

设计的材料和设备均应有较长的使用期，并应适合长期的每天二十四小时的连续运转或按设定的时间间隔断续运行，且只须进行最少量的维修。在标书澄清时可以要求承包商对任何部件使用期作出证明，承包商可以用相类似设备的使用记录或用设计强度数据来证明。

常规的维护和修理应尽可能的不要求高技术的人员来服务。

整体使用寿命不低于15年。

（2）专利

承包商应当对本合同规定的设备和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护业主不受任何损害，一切由执照费、文字和专利侵权的审诉，或者由于工艺、设备结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与业主无关。本合同所包括的设备的价格，应当视作包括了专利费、执照费和其它这方面费用。

（3）材料

工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。

所有和腐蚀气体直接接触的材料及设备等应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会随时间而消逝或暴露在日光下或任何其它原因引起老化。

当合同上规定需要提供样品时，则这些样品应由承包商在所承包的任何工程中，需要使用这些样品所代表的那些材料前，不少于30工作日，自费提交。这些样品应获得业主的认可，而这些样品所代表的材料，在未获得认可时则不得进行制造或用于任何工程。

（4）工作质量

工作质量与涂层应是属于第一流的商业质量并应符合于优良的工厂实用操作。

同类设备及其部件应具有互换性，备件应用与原件同样的材料制成，并应能与设备的相似的项目装配，对可以更换的部件的机械加工应是精确的，并须达到原件规定的允须偏差，以便按照制造商的图纸安装其代用品。

当设备在操作运行时没有过分的振动和只具有最小的噪声。旋转部件应是平衡的，以使它在各种不同操作速度进行运转时，以及达到最大的负荷时均不应由于失去平衡而产生振动。

（5）本工程除臭工艺为生物滤池除臭工艺。

承包商提供的除臭设备，采用生物载体为填料的处理工艺，通过臭气收集系统使臭气通过填料进行生物降解，去除致臭成份，净化后可直接大气排放。

承包商应根据标书要求确定其处理能力，该系统必须使处理后尾气达到相应的排放标准，同时具有除臭效率高、运行稳定可靠、管理方便、投资合理、占地面积小等优点。

生物除臭设备中，菌种的好坏直接影响到处理效果，因此制造商及其技术依托单位必须有菌种筛选、培育、接种能力，并有菌种分离、接种、保藏、驯化等必需的经验和专业技术人员，以提供满足实际需要的菌种，并能根据臭气成分培养出相应的菌种对致臭物质进行吸附降解，否则难以保证除臭效果，制造商须提供成功生物除臭滤池菌种成功培养并正常稳定运行的业绩证明（业主证明）。

除臭设备的整体使用寿命须不低于15年，喷淋供水系统水泵均需考虑备用。生物填料使用寿命不低于10年，填料需具有以下特点：

▲1）生物过滤填料可采用火山岩、炭质填料或以天然植物骸体为主的混合填料，应具有比表面积大、过滤阻力小、持水能力强、堆积密度小、机械强度高、化学性质稳定等特性。

▲2）不接受树皮、椰壳、木屑等需要在3~5年内更换或翻新的有机质填料。

3)填料应具有抗酸碱性腐蚀，及适宜微生物生长的特性。不易板结和老化。

4)生物滤池填料压损不易过大，在设计空塔气速下的初始压力损失不应超过600Pa。

5) 臭气在生物填料层内应有足够的停留时间，与生物滤料有效接触时间应不小于20s。滤层的厚度和滤速必须根据除臭排放指标进行核算。

6)生物填料应对人体无害，不会造成二次污染。

若除臭填料只有一家中标人独家经营，除非滤料在使用寿命期限内为免更换产品，否则将不被采纳。

生物除臭滤池的结构及材质:

1)除臭设备由设备壳体、生物填料、喷淋（或含预处理加湿）系统、布气等系统组成。

2) 除臭设备壳体为钢骨架+有机玻璃钢包封。壳体通过钢结构骨架实现有足够的刚度和强度，内壳体采用玻璃钢包封避免腐蚀。壳体总壁厚≥12mm（含外包不锈钢304），最内层为优质对苯或间苯类不饱和聚酯树脂材质，最外层外包3mm厚不锈钢304。

3)生物除臭滤池壳体除进排气口外，还应配置相关的观察窗，钢结构人梯、检修平台及检测口、填料排卸口等。

4) 因臭气在装置内部流动容易出现不均匀的现象，降低处理效果。所以应设计相应的导流装置，如配气管路或配气通道等，以解决配气不均匀的问题，防止出现短流、沟流。

5)用于生物除臭池的内壳体应采用乙烯基类，不采用邻苯型聚脂；应具有防火、防腐蚀、防紫外线特征的有机玻璃钢（FRP）材质。

6) 除臭生物滤池内部的填料承托层采用玻璃钢格栅板，填料承托层应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。承托层及支撑的强度除考虑填料的重量外，还需考虑填料生长生物膜、持有水份等因素。

除臭设备喷淋用水取自厂内处理后出水，除臭设备排污排至就近污水井。由承包商负责提供喷淋供水系统（含过滤装置）及排污系统。喷淋供水取自厂内处理后出水或回用中水，除臭系统连续运行时，无需添加营养液。

▲除臭设备应满足以下工艺参数：滤池设计表面负荷300~400m3/m2•h，滤料比表面积≥108 m2 /m3，臭气在除臭设备内的停留时间（即臭气在生物填料层内与生物滤料有效接触时间）≥20s，正常运行时生物除臭设备内整体压损不超过600Pa。

承包商应结合填料比表面积和负荷综合考虑以满足上述工艺参数。

另外，生物除臭设备还应该配备必要的检修爬梯或检修平台，以便于设备的检修。

在设备调试初期阶段即可确保臭气排放达标、对人体无影响并能确保系统在长时间闲置之后能在短时间（3天）内启动。

#### 2.13.4风机具体技术要求

（1）范围

本小节描述了风机及附件的供货、调试等技术要求。

（2）资料提交

承包商须提供的生物法除臭设备配套除臭风机，必须提交以下资料(但不限于此)：

a..风机的性能参数、外型、安装尺寸要求。

c. 风机出厂测试证明。

（3）性能要求

提供的风机应具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。

除臭系统排风机需与对应除臭设备配套供应。风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80％。排风机应为变频风机，根据工况不同采用不同的转速，确保风量满足设计处理臭气量的要求。

排风机压力应满足包括以下方面的压力损失：

考虑臭气收集风管的管道风压损失；

除臭设备的自身风阻：生物除臭设备自身整体压损不超过600Pa；

处理后尾气至排放筒排放口的风压损失。

为保证有效抽风效果，风机位置应设在生物法除臭设备之前。

排风机应采用侧吸式离心风机，需适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。

排风机壳体材料应采用有机玻璃钢，轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

排风机必须设置防振垫，隔振效率应≥80％。

风机噪音（包括电动机在内）不能大于70dBA（在离风机的1米地方度量），若超过，风机需配隔音罩，并在出口处配消音器。叶轮的动平衡精度不低于G2.5级。

防护等级IP55，电流380V、 3相、50HZ，F级绝缘，B级温升。

排风机与进风阀应设置弹性接头（柔性连接），避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。该进风阀的调节范围为50~100%。

（4）安装和检验

根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸、进风口、出风口的位置等是否与设计相符，叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定，进风口、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面、机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。

风机搬运和吊装时，绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。

风机安装的允许偏差应符合有关规定。

风管与风机连接时，法兰面不得硬拉和别劲，机壳不应承受其它机件的质量，防止机壳变形。风机连接法兰应接帆布或其它软性接管，以利于风机与管道的隔振。

安装前应接通电源试运转,检查叶轮旋转方向与铭牌箭头是否相同,并观察其有否碰壳,若有此情形,应立即予以调整。

风机安装就位后，所有紧固件必须重新拧紧一次。

通风工程竣工后，应对整个系统作外观检查和无生产负荷的试运转，通风机连续运转不得小于2小时。

（5）备品备件

承包商应列出风机弹性接头等相关备件清单，以供业主所需。

（6）质量保证

承包商应对所提供的风机在规定期限内担保其质量，承包商应在投标时对其所提供的风机提交负责的保质期限。

#### 2.13.5风管具体技术要求

（1）范围

本小节描述了送、排风系统管道及附件的供货、调试、试运行、检验等技术要求。

承包商须提供的除臭系统除土建预埋管外的所有送排风管、风阀、风口等风管部件，三通、变径、弯头等风管配件，以及所有风管连接所需的法兰、管架、紧固件、垫片、必要的伸缩节、阀门相连接所需的紧固件等。

（2）资料提交

承包商至少须在二次设计中提交以下资料：

a.除臭系统管道布置和安装详图，包括分段的连接尺寸及管架的间隔尺寸。

b.室内风管支架的规格尺寸和结构详图。

c.室外风管支架、支座制作详图，土建受力、支座的连接等安装尺寸。

d.提供风管制造性能参数，以及同类污水厂除臭工程中使用业绩。

（3）性能要求

埋地除臭收集风管采用夹砂玻璃钢管，采用机械定长缠绕工艺，压力等级为0.1MPa,管刚度等级为5000N/m2，管道压力等级0.25Mpa，满足《玻璃纤维增强塑料加砂管》GB T21238-2007相关要求。合成树脂中填充料的含量应符合有关技术文件要求，风管及配件内表面应平整光滑，外表面应整齐美观，厚度均匀，边缘无毛刺，不得有气泡、分层现象。夹砂玻璃钢风管厚度由承包商自行确定，满足实际安装强度要求，其最小壁厚要求见下表：

| 管道直径或长边长 | 最小壁厚 |
| --- | --- |
| D（b）≤300 | 5.9mm |
| 300＜D（b）≤400 | 7.1mm |
| 400＜D（b）≤500 | 8.6mm |
| 500＜D（b）≤600 | 10.4mm |
| 600＜D（b）≤700 | 12mm |
| 700＜D（b）≤800 | 13.5mm |
| 800＜D（b）≤900 | 15mm |
| 900＜D（b）≤1000 | 16.5mm |

非埋地除臭收集风管采用有机玻璃钢（FRP）风管，内壁二层优质化学防腐乙烯基酯树脂，其他层为优质间苯型不饱和聚酯树脂，最外层须具有防止紫外、耐老化性能。玻璃纤维含量不低于35%，除可挥发的液体固化剂和促进剂之外，不得使用氧化镁、氯化镁、氢氧化镁、碳酸钙、氧化钙等固体添加剂。燃烧性能应≥B1级。设计温度按-5℃～40℃。玻璃钢风管采用机械定长缠绕工艺制作，除非埋地弯头处采用法兰连接，其余连接可采用驳接、法兰或承插式连接。风管厚度由承包商自行确定，满足实际安装强度要求，其最小壁厚要求见下表：

| 序号 | 圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b | 壁厚（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | D（b）≤200mm | 3 |
| 2 | 200＜D（b）≤400mm | 4 |
| 3 | 400＜D（b）≤630mm | 5 |
| 4 | 630＜D（b）≤1000mm | 6 |
| 5 | 1000＜D（b）≤2000mm | 7～8 |

承包商须保证，在本工程运行工况下，所有除臭风管使用寿命不低于15年。

（4）安装和检验

1、安装要求

搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤，安装时严禁攀登倚靠非金属风管。

风管安装前应对其外观进行质量检查，并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时，应将风管端口封闭。

风管接口不得安装在墙内或楼板中，风管沿墙体或楼板安装时，距离墙面、楼板宜大于150mm。

风管内不得敷设各种管道、电线或电缆，室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

风管安装偏差应符合下列规定：

明装水平风管水平度偏差应为3mm/m，总偏差不得大于20mm；

明装垂直风管垂直度偏差应为2mm/m，总偏差不得大于20mm；

暗装风管位置应正确，无明显偏差。

支吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠，埋入部分应除锈、除油污，并不得涂漆。支吊架外露部分应做防腐处理。

支吊架不应设置在风口处或阀门、自控机构的操作部位，距离风口或插接管不宜小于200mm。

风管各管段的连接，应采用可拆卸的型式，风管和部件可拆卸的接口，不得装设在墙和楼板内。

直接与通风机相连接的风管，宜在设备就位后安装。

风管和部件在安装前，内壁必须擦拭干净，做到无浮尘和其它杂物。

法兰破损和脱落处，应完全修复后才能安装。

支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确、牢固，预埋件的埋入部分不得油漆，并应除去油污。

风管支、吊、托架间距，如设计无特殊要求，应符合下列规定：

水平安装：当圆管直径、矩形管大边长为501～2000mm时，间距不应大于3500mm。

垂直安装：间距不应大于4000mm，但每根立管固定件不应少于2个。

支、吊架应避开风口、阀门等处。

风管支、吊架用材应符合下列规定：

风管支、吊架应用扁钢、角钢、槽钢、圆钢制作；

托座扁钢：圆管直径为501～1000mm时，托座应使用不小于25×6扁钢。

吊杆圆钢：圆管直径、矩形管大边长小于1000mm时，应使用直径不小于8mm圆钢。

风管钢制支、吊架、吊杆螺栓必须刷防锈漆；风管螺栓必须使用不锈钢螺栓。

2.试验和检验要求

风管制作与安装工艺过程中的质量控制和检验应符合规程的要求。风管制作与安装的质量验收应符合设计要求，并应符合现行国家标准GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》规定。

风管制作质量的检验应按其材料、工艺。工程中使用的外购成品风管应有检测机构提供的风管耐压强度、严密性检测报告。

风管系统的主风管安装完毕，尚未连接风口和支风管前，应以主干管为主进行风管系统的严密性检验。

风管密封材料应符合系统工作条件，法兰与接口处应严密。

风管表面应平整、不脱胶、无气鼓和破损，接口处粘接牢固严密。风管内表面层不应有损坏。

风管表面应无裂纹、分层、明显泛霜且光洁。

承包商还应提交下述风管的工厂试验报告，以证明符合设计要求：

风管耐压强度及漏风量测试

表观密度测试

抗折强度试验

抗冻性试验

耐酸腐蚀性测试

燃烧性能试验

表面粗糙度测试

现场验收试验应证明风管在任何情况下都保证：

安装和运输过程中无损坏

安装正确

连接正确

#### 2.13.4控制要求

1、除臭系统采取二级控制结构设计：现场手动和监控中心控制。现场手动控制具有最高的控制优先级，由现场电控箱的控制按钮控制；监控中心控制是指在中控室对生产过程进行调度，根据工艺要求和设备运行工况下达调度指令,通过控制网络由现场PLC控制实施。

保证除臭系统在正常运行所需的各种控制及显示功能，至少应包括以下功能：主工艺参数显示；设备的控制及工作状态显示；设备的电流和电压显示；设备的故障报警及分级处理等。自控系统除实现除臭过程全自动控制的常规功能外，还必需具备完善的故障自诊断和处理能力，确保系统在无人值守条件下的安全可靠运行。

2、运行模式

运行模式：除臭系统内各主要设备（风机、水泵、阀门）均要求可以手动和自动两种方式操控。在自控状态下，除臭系统要求可以按照时间控制模式或联动控制模式实现自动连续运行。

3、控制模式

由配套供应的电控箱控制，防护等级IP55。控制柜壳体不锈钢304材质，框架3.5mm厚，内隔板2.0mm厚。

由电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控箱之间的联动控制线缆配套供应。电控箱位于设备附近，配套线缆长度由投标方根据招标图自行确定，必须满足工程要求。配套电缆报价应包括在机械设备投标报价内。

其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。

现场控制盘可实现所有控制设备（阀类/动力设备）的手动/自动运行(运转/停止)及故障信号报警。现场控制盘与监控中心实现网络连接，并可实现由监控中心对本除臭系统进行远程监控。控制级别按由高至低的顺序依次为：现场电控箱、中控室。

所有电器设备均可实现单独或联动运转。

#### 2.13.5材质要求

生物除臭装置：除臭设备壳体为钢骨架+有机玻璃钢包封。壳体通过钢结构骨架实现有足够的刚度和强度，内壳体采用玻璃钢包封避免腐蚀。壳体总壁厚≥12.0mm（含外包不锈钢304），最内层为优质对苯或间苯类不饱和聚酯树脂材质，最外层外包3.0mm厚不锈钢304。

·离心风机：壳体材料应采用有机玻璃钢

·烟筒：PP塑料

·紧固件：321不锈钢

集气罩：钢结构骨架+玻璃钢

2.14电动葫芦

#### 2.14.1供货范围

承包商提供的起重设备应采用技术先进的著名品牌，至少30年同类产品的制造生产经验。承包商提供的起重机应为成套设备，须包括控制箱、地面操纵按钮盒、大车安全型滑触线、电动葫芦（整机）、电动葫芦移动电缆、电缆支架、通电指示灯、行程开关及固定件等有效和安全运行所需的附件。质量要求符合GB50278、GB/T6067、JB/T3811、 JB/T 4315 。电控柜带有PLC接口。

#### 2.14.2技术参数

供货名称：电动葫芦

规    格：起重量2t，起重高度约6-9m，含32a号工字钢吊架（现场进行实地复核后投料制造）

数    量：1套

工作场所：脱水机房

#### 2.14.3技术要求

1）电动葫芦设计和制造应符合 JB/T9008标准要求，并由合格的制造商供货。

2）起重设备应在侧面显著地写明规定的工作负荷，起重机安装应按设计图规定的标高要求进行，作电动运行的按钮操作盒应由高强度的材料制造，运行操作电源应采用低压，操作盒不得依电缆悬挂方式布置。

3）所用钢丝绳应有足够的断面尺寸，在最大起吊载荷下，其安全系数应大于5。

4）起吊轴向力应由吊钩内的滚珠座圈支撑，吊钩应可在任何载荷情况下自由转动。

5）所有电机应具有电磁式刹车装置，当控制按钮释放时电磁刹车瞬间制动防止继续滑动。

6）电动起重机应成套配置所有必要的进线电缆，进线电缆适合于连接到相邻导轨的接线盒中，所有电缆应是移动式电缆或滑触式电缆。

7）电动葫芦：a. 型式应采用标准建筑高度、直线型轨道、刚性连接的电动小车式电动葫芦。b. 电动葫芦起升机构的工作级别M4。c. 操作方式： 按钮板地面操纵；电源：3P、380V、50Hz。d. 钢丝绳应采用GB/T8918中线接触式钢丝绳，其公称抗拉强度不低于1570MPa，钢丝绳材料为碳钢（镀锌）。e. 电控设备防护等级IP44。

8）应适合腐蚀气体环境下使用要求。

9）供应服务商所提供的起重设备应符合相关施工图的要求。根据现场条件，供应服务商应对起重设备的中心轴线、起重高度、预埋件位置等进行校核。为便于今后操作，起吊设备移动要预留通道，可对栏杆增设活动门位置，并由业主和监理单位落实土建单位实施。

#### 2.14.4材质要求

·钢丝绳：镀锌钢

·支架：镀锌钢

·紧固件：321不锈钢

·电机、减速机：国内知名品牌或合资品牌

2.25阀类

#### 2.25.1供货范围

供应服务商应提供以下设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

1）装配完整的蝶阀（含电动）及安装、连接附件；

2）装配完整的闸阀及安装、连接附件；

3）装配完整的止回阀及安装、连接附件。

#### 2.25.2技术参数

各类阀门规格及数量见设备材料清单。

#### 2.25.3技术要求

2.25.3.1电动空气蝶阀

★该蝶阀用于鼓风机出风管道，其工作温度t≥120℃，其内部橡胶材质需采用耐高温橡胶。

蝶阀应为弹性阀座，同心阀板,可更换的弹性阀座包覆全部阀体内部，并向外延伸到阀体外侧，起到法兰垫片的作用。弹性阀座的设计保证双向气泡级密封（零泄漏），且与法兰接触面完全紧密。

蝶阀应为双法兰式，在最大工作压力下可安装在管道末端。 双法兰蝶阀允许双各向拆卸（阀门上游或下游）。所有阀门应安装在法兰之间，阀轴应水平安装。

蝶阀应按ISO 标准生产加工，具体如下:

- 面到面尺寸：ISO 5752 series 20

- 法兰钻孔：ISO 2084 PN 10, 16, 20, 25

- 阀门工作压力： ISO PN10

阀体材料为GGG50球墨铸铁，整体树脂砂型铸造工艺铸造而成，内外表面均用喷砂抛丸方式除锈后必须采用高温熔结处理的环氧树脂层，满足GSK标准，涂层厚度不低于250微米，并提供GSK证书。

阀门所用涂料必须提供卫生厅指定的检测机构的检测报告，以确定符合卫生规范。

阀门所用橡胶应通过相关国际认证（WARS），并提供经由国家权威部门检测的检测报告！

- 结构与形式

（1）阀体

阀体：法兰顶板与阀体铸为一体，标准为 ISO 5211，以适用于各种执行机构。.

阀体应带有支座（与阀体铸为一体）以保证安装在法兰之间，保证阀杆水平。

（2）弹性阀座:

★阀座应可更换，适用温度为-15℃ up to+130 ℃。

阀座应有+/-4 度紧密度。

在阀板/阀座密封处设有专门的弹性凹槽 (局部加厚)，并嵌入阀体，以保证密封的耐久可靠和防止老化。

在阀座与阀轴上下结合处，应有2个轴套以保证阀座与阀轴之间不会泄漏。

阀体表面的阀座处应有同心凹槽，以实现同法兰的完美密封。

（3）阀板

★阀板应不含有任何内部附件，和贯穿阀板组件 (如销钉),以防止腐蚀及内部泄漏.

阀板应为球面形(与阀座接触,接近阀杆的位置),以达到完全密封和抗老化的效果。

（4）阀轴

阀轴应不介质接触，为干阀杆式设计。

阀杆的导向至少为三个自润滑的PTFE轴承。PTFE轴承由DU型 的金属支撑，以减少磨擦，抗老化。

阀轴与阀板通过花键连接。阀板与阀轴之间用位于板内的键也可考滤。

- 电动装置

电动装置应采用带机电一体化控制结构形式，防护等级为IP65或以上。

★空气蝶阀出于调节风量的缘故需频繁进行开启度调节，故该蝶阀电动头需为进口知名品牌。

电动装置主要由阀用电机、双向电磁启动器、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、空间加热器、位置指示机构、现场操作按钮、控制接触器、阀位显示等、输入输出数据总线等。

电动装置应适应于-15-50℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应采用双密封结构，并具有防锤击功能。

电动装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N。

电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

电动装置应设有位置指示机构，以显示阀门开度位置，同时应配备位置电位器与开度表相连，可远程指示阀门的开度位置。位置指示机构应保证阀门全行程指示准确，指示器应采用0-100%读数指示阀门开度，其最小刻度值位5%。

电动装置与其控制单元与电机部分连接应为模块化组合，并应具有互换性好特点。电动装置的专用电机应适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级、防护等级为IP65或以上。

- 2.25.3.2手动蝶阀

- 结构与形式

蝶阀口径≤100mm可采用D71X-10衬胶对夹式，口径＞100mm应采用法兰连接方式，除非另有说明。

蝶阀应采用性能可靠,密封结构应设有弹性补偿功能，蝶板在结构设计上应使开启时流阻为最小，所采用的蝶板密封圈应方便更换。

蝶阀应采用（单）双偏心结构形式，以降低启闭力矩，减少密封面的磨损。蝶阀应具有双向密封功能，在安装中应不受介质流向的影响所限制。

（1）阀座

阀座采用GGG50球墨铸铁经树脂砂造型工艺浇铸而成，阀座应结构均匀、质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷。阀座的所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

阀座二侧的法兰尺寸应按GB/T17241.6-1998标准，公称压力P=1MPa。阀门两端法兰螺栓孔的不同心度不得大于螺栓与螺栓孔间隙的1/2，螺栓孔中心圆直径的允许偏差和相邻两孔间的弦距离的允许偏差为螺栓与螺栓孔间隙的1/4，任何连续几个孔之间的弦距离的总误差为：

DN≤500mm时不超过±1.5mm；

600mm≤DN≤1200mm时不超过±2.0mm；

DN≥1400mm时不超过±2.5mm。

（2）蝶板

蝶板采用GGG50球墨铸铁制造，整体为桁架结构形式，以确保使其刚度与强度为最大、并有足够大的流通面积。蝶板在设计上应充分利用流体力学原理，使介质流阻降低为最小。

蝶板应采用树脂砂造型工艺浇铸而成，铸件应质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷，蝶板所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

（3）蝶阀密封

蝶阀应采用耐腐蚀、耐高温的铜合金或不锈钢组成密封副，密封圈应方便装配与更换。

（4）阀轴

阀轴采用上下两根短轴结构形式，阀轴应配有自润滑轴套，阀轴采用2Cr13不锈钢材料制造。

阀杆与蝶板的连接应确保在任何工况条件下不会发生松动或脱落现象。

（5）轴密封

轴密封应采用使用寿命长的材料，型式可为“V型”或（O型）密封圈，轴密封在结构设计上应方便拆卸，在不拆下蝶板、阀轴情况下可带水进行更换。

手动阀门操作机构

阀门手动操作机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性。所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位器和开度指示器。操作机构的支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，在最大工作压力下，其安全系数应不小于2。

蝶阀口径大于150mm的应设有蜗轮减速箱和手轮，并有显示阀门板位置的指示器。阀门手轮应是球墨铸铁，手轮形状要光滑，不能有尖凸物，并在手轮上铸有开/关方向，顺时针关闭。在通常情况下保证在其边缘施力不超过150N即可启动。

所有阀门的蜗轮及蜗杆都应具有超出预计服务能力25%情况下能打开和关闭的能力。

- 引用与执行标准

GB/T12221-2005	《法兰连接金属阀门结构长度》

GB/T17241.6-1998	《PN1.0Mpa凸面整体球墨铸铁管法兰》

GB/T 13927-1992	《通用阀门压力试验》

GB/T9092-1999	《阀门的检验与试验》

GB50231-2009	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

CJ/T 261-2007	《给水排水用蝶阀》

3）电气控制

当蝶阀采用采用手电二用启闭方式时，其配套电动装置的电气控制应具有就地操作按钮、就地和远程转换开关、远程开启度显示，所有控制元器件安装于启闭装置的一体化控制单元内，电动装置的防护等级为IP65或以上，承包人应配套提供控制电缆及安装附件。

有关控制要求详见本技术规定电气与仪表控制部分的条款要求。

4）阀门试验

承包人应提供所有主要阀门元件包括阀体，阀门，轴和密封件等材料的测试报告。

阀门试验按GB/T13927、JB/T9092或API598标准规定执行，阀门工作压力为1MPa时，阀门壳体的强度试验压力为1.5倍额定工作压力，持续时间不小于5min，阀座应无泄漏及结构损伤等现象。

阀门的密封试验压力为1.1倍额定工作压力，在阀门关闭情况下，在阀门的一端施压，持续时间应不小于5min，其泄漏量应符合GB/T13927标准的规定。

- 2.25.3.3手动闸阀

- 结构型式

手动闸阀应采用法兰连接非升杆型。阀门采用丁腈橡胶（NBR）进行整体内外完整被覆，完全避免流水与阀门铸铁表面直接接触，以防止绣蚀及破坏橡胶与阀门面之间结合界面，同时藉由良好之橡胶阀门与阀体阀座表面接触而形成弹性座封效果，以达到安全止水等功能。

  - 阀体

阀体的材料应采用ASTM316L不锈钢，其最小壁厚应保证在承受1.5倍以上的额定工作压力时所有的部件不发生变形及泄漏。法兰与阀体铸为一体，阀门的法兰尺寸应符合ISO或GB标准。阀体应采用平底式无沟槽设计，以避免杂物聚集于底部无法使闸板顺利关闭而造成漏水。

  - 阀板（闸板）

阀板的材料为ASTM316L不锈钢，采用三元乙丙橡胶（EPDM）进行内外被覆，以避免闸板生绣及造成橡胶脱落。阀板的铜螺母与骨架应采用特种工艺紧密连接为一体，确保在长期操作和水流冲击下也不会松脱，避免造成阀门的控制失效。

  - 阀杆

阀杆的最小直径应满足额定工作压力的工作状态。阀杆材料采用316L不锈钢。

  - 轴承

阀体轴承应采用有自润滑的材料制成 。这种材料对水与橡胶不产生有害影响，轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有很好的性能。在最大的压力负荷下，轴承运转时磨擦系数不超过0.25。

  - 轴的密封

采用3只O型密封圈密封，不仅能减少启闭时的摩擦阻力，而且在有压力及不断水情况下能方便地更换密封圈。

  - 手动操作机构

闸阀的开/关采用用手轮，手轮应是304不锈钢，手轮形状要光滑，不能有尖凸物，并在手轮上铸有开/关方向，顺时针关闭。当阀门口径＞450mm时，手动操作机构应通过减速传动，在最大工作压力条件下，手动操作力应不大于150N。

3）引用与执行标准

GB/T12221-2005	《法兰连接金属阀门结构长度》

GB/T17241.6-1998	《PN1.0Mpa凸面整体球墨铸铁管法兰》

GB/T 13927-1992	《通用阀门压力试验》

GB/T9092-1999	《阀门的检验与试验》

GB50231-2009	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

CB/T 465-1995	《法兰铸铁闸阀》

4）阀门试验

承包人应提供所有主要阀门元件包括阀体，阀门，轴和密封件等材料的测试报告。

阀门试验按GB/T13927、JB/T9092或API598标准规定执行，阀门工作压力为1MPa时，阀门壳体的强度试验压力为1.5倍额定工作压力，持续时间不小于5min，阀座应无泄漏及结构损伤等现象。

阀门的密封试验压力为1.1倍额定工作压力，在阀门关闭情况下，在阀门的一端施压，持续时间应不小于5min，其泄漏量应符合GB/T13927标准的规定。

- 2.25.3.4止回阀

- 结构与形式

承包人提供的止回阀应适合介质为城市污水处理厂的污水，环境温度为-5-45℃。

橡胶瓣止回阀安装于水泵出水口处或水平管线中，止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启，流体从进口侧流向出口侧。当进口侧低于出口侧时，阀瓣在流体压力及自身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。

橡胶瓣止回阀应采用双法兰连接，阀体、阀盖采用ASTM316L不锈钢，阀辨采用316L不锈钢材料和强化尼龙布衬底硫化包覆NBR橡胶制造，采用全流面积式设计，不易堆积杂质。

阀体有足够的强度，安装后不变形，能灵活开闭。阀瓣的设计符合流体力学性质，具有较小的水流阻力，并在启闭时有效的降低噪音和气蚀。止回阀的密封面采用ASTM316不锈钢材料制造，阀门的密封性能好，耐磨耐腐蚀，使用寿命长。

橡胶瓣止回阀在进口端介质压力作用下，阀瓣自动开启到位，当停泵或介质停止流动时，阀瓣在自重和回水压力下，迅速关闭，以防止介质大量倒流。

橡胶瓣止回阀二侧的法兰尺寸应按GB12380-90标准，公称压力P=1MPa。阀门两端法兰螺栓孔的不同心度不得大于螺栓与螺栓孔间隙的1/2，螺栓孔中心圆直径的允许偏差和相邻两孔间的弦距离的允许偏差为螺栓与螺栓孔间隙的1/4，任何连续几个孔之间的弦距离的总误差为：

DN≤500mm时不超过±1.5mm；

600mm≤DN≤1200mm时不超过±2.0mm；

DN≥1400mm时不超过±2.5mm。

阀门的所有内腔应进行防腐处理，最后在所有流道的过流内腔进行重防腐处理，以提高其耐腐蚀性能。所有涂覆材料干后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状。

- 引用与执行标准

GB/T13932-92	《通用阀门铁制旋启式止回阀》

GB/T12221-2005	《法兰连接金属阀门结构长度》

GB/T17241.6-1998	《PN1.0Mpa凸面整体球墨铸铁管法兰》

GB/T 13927-1992	《通用阀门压力试验》

GB/T9092-1999	《阀门的检验与试验》

GB50231-2009	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

- 阀门试验

承包人应提供所有主要阀门元件包括阀座，阀辨，轴和密封件等材料的测试报告。

阀门试验按GB/T13927、JB/T9092或API598标准规定执行，阀门工作压力为1MPa时，阀门壳体的强度试验压力为1.5倍额定工作压力，持续时间不小于5min，阀座应无泄漏及结构损伤等现象。

阀门的密封试验压力为1.1倍额定工作压力，在阀门关闭情况下，在阀门的一端施压，持续时间应不小于5min，其泄漏量应符合GB/T13927标准的规定。

- 2.25.3.5蝶式缓闭止回阀

- 性能和结构

蝶式缓闭止回阀应是斜座式硬密封微阻缓闭止回阀，应具有进流量大、流阻小、节能效果明显、耐磨损、运行平稳、无冲击及振动、噪音小、能有效防止水体倒流及破坏性水锤发生等特点。

蝶式缓闭止回阀应是双法兰结构形式，阀座与基础混凝土采用地脚螺栓固定，与连通管道采用双法兰连接方式。

蝶式缓闭止回阀的阀座应采用倾斜式、蝶板为双偏置、全金属密封、所有过流元件应设计成带导流体结构形式，以使水流通过阀体时的水头损失为最小。

蝶式缓闭止回阀应设有双侧油压缓闭装置，当水泵停机或突然失电时，阀门应瞬间完成快关/慢关二阶段关阀，蝶板快关时的角行程约为80~85%，以截断大部分的倒灌水，然后进入缓闭慢关，慢关阶段通过液压油缸中预先设定的节流元件进行节流缓闭，以减轻蝶板与阀座的撞击，阀门关闭时间总长度约为10~60s左右，同时应根据实际工况条件可调。

★本工程止回阀后水柱垂直高度约为24m，承包人应针对本工程所采用大功率水泵的流量和扬程进行充分计算后设计止回阀的液压缓闭装置，并至少考虑20%的余量，从而保证水锤发生时其受力全部由止回阀承受，不得将力传给水泵。

（1）阀座

阀座采用ASTM316不锈钢材料制造，为倾斜式阀座，蝶板关闭时与铅垂线夹角约为12°。阀座的密封部位应镶嵌不锈钢材料，并进行机械加工。

阀座应采用树脂砂造型工艺，应结构均匀、质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷。阀座的所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

阀座二侧的法兰尺寸应按GB12380-90标准，公称压力P=1MPa。阀门两端法兰螺栓孔的不同心度不得大于螺栓与螺栓孔间隙的1/2，螺栓孔中心圆直径的允许偏差和相邻两孔间的弦距离的允许偏差为螺栓与螺栓孔间隙的1/4，任何连续几个孔之间的弦距离的总误差为：

DN≤500mm时不超过±1.5mm；

600mm≤DN≤1200mm时不超过±2.0mm；

DN≥1400mm时不超过±2.5mm。

阀座与基础应采用地脚螺栓固定。

（2）蝶板

蝶板采用ASTM316不锈钢材料制造，蝶板与阀座采用双短轴连接方式，蝶板

全开时的过流部位应设计成导流状，以减少过流水头损失。

蝶板的密封面应采用铜合金材料制造，并经机械加工，蝶板与阀座密封面不允许有吻合缺陷。

铸造后的蝶板应质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷，蝶板的所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

（3）阀轴

阀轴采用ASTM420不锈钢材料制造，阀轴应有一定的断面尺寸，以满足在最大关阀压力及液压油缸作用时刚度与强度使用要求，阀轴与蝶板采用键连接固定，必要时可采用花键联结方式。

阀轴应伸出阀座一定长度，用于安装液压油缸活动杆及重锤，阀轴端部应设置限位挡圈，避免外接部件轴向位移而发生脱落现象。

（1）液压缓闭装置

液压缓闭装置为双侧对称设置，双侧的液压作用应同步且压力相等。液压缓闭装置主要由摇臂连杆、活塞杆、活塞缸体、节流元件、油管、油杯等组成。液压油缸的口径应根据阀门规格与使用工况条件确定，但必须保证在任何工况条件下，阀门与液压装置的连接部分不得出现因刚度和强度不足而造成的损坏。

液压缓闭装置应具有快闭及缓闭慢关二个阶段，慢关节流元件应可调，并在阀体外部设有明显的刻度标志，以方便二侧节流装置同步调整，避免单侧受力。

摇臂连杆应采用铸钢材料制造，并有足够的断面尺寸，在最大关阀压力作用下，摇臂及连杆的安全系数不小于2。

油缸内衬应采用铝青铜材料制造，活塞杆采用ASTM420不锈钢材料，O型密封圈采用三元乙丙橡胶。

- 引用与执行标准

GB12220-89	《通用阀门标志》

GB/T12226-2005	《通用阀门灰铸铁技术条件》

GB/T12221-2005	《法兰连接金属阀门结构长度》

GB/T13927-2008	《通用阀门压力试验》

CJ/T 282-2008	《蝶形缓闭止回阀》

- 阀门试验

承包人应提供所有主要阀门元件包括阀体，蝶板，轴和密封件等材料的测试报告。

阀门试验按GB/T13927-2008、JB/T9092或API598标准规定执行，阀门工作压力为1MPa时，阀门壳体的强度试验压力为1.5倍额定工作压力，持续时间不小于5min，阀座应无泄漏及结构损伤等现象。

阀门的密封试验压力为1.1倍额定工作压力，在阀门关闭情况下，在阀门的一端施压，持续时间应不小于5min，其泄漏量应符合GB/T13927标准的规定。

- 2.25.3.6法兰式限位伸缩接头

- 结构与形式

法兰式限位伸缩接头用于消除管道安装误差、轴向伸缩间距及在拆装阀门时提供间隙。法兰式伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定，以实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量，能起到限位作用。

法兰式伸缩接头应便于管道卸装，并能承受管道由于工作压力和水锤压力等引起的张力，可有效地确保管道安全运行。

（1）提供的法兰式伸缩接头应符合GB/T12465-2002（管路松套伸缩接头）标准，工作压力为1MPa。

（2）提供的法兰式伸缩接头应能与相同公称直径的阀门直接连接，并提供足够尺寸和数量的螺栓、螺母。

（3）在管道、阀门安装有误差时，提供的法兰式伸缩接头与其它设备的连接部位应不会发生泄漏、变形现象。

（4）接头伸缩量：

DN65-250	50mm

DN300-700	65mm

DN800-2200	130mm

- 防腐处理

承包人提供的设备应适用污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按基本要求4.1.1.9条款的规定进行处理。

- 2.25.3.7传力接头

- 结构与形式

传力接头分单法兰传力接头和双法兰传力接头，传力接头主要用于水泵、阀门等设备与管道的连接，通过全螺栓连接方式使其成为一整体，并有一定的位移量，以方便设备安装与维修时根据现场尺寸进行调整。传力接头在工作时可将轴向推力传至整个管道，对泵及阀门等起到一定的保护作用。

单法兰传力接头适用于一边为法兰连接，以便与管道焊接；双法兰传力接头适用于两边均为法兰连接型式。

传力接头的伸缩量：

DN65-250	40mm

DN300-700	50mm

DN800-2400	60mm

2.25.3.8可曲挠橡胶接头

可曲挠橡胶接头设于与构筑物相连的管道上，其功能是吸收由于温度变化、构筑物、地面沉降等引起的系统变形，以免池体撕裂，管道变形等，其传输介质为污水或污泥。橡胶接头应具有耐压强度高、不泄漏、防拉脱、装卸方便、密封性好、耐腐蚀等特点。

除技术文中明文规定外，制造厂家应根据材料的使用环境，合理确定材料各部件的材质，以保证整体正常使用，并在投标书中标明各部件材质。

可曲挠橡胶接头安装在室外井内安装或直埋土中，设备中的碳钢部件，应进行加强级防腐处理，直埋土中正常使用年限不得低于20年，投标书中应予说明。

- 结构与形式

可曲挠橡胶接头应是可曲挠、单球式加固型，由单球橡胶接头以及聚脂帘布加强层、配套分瓣式法兰等组成，压块以直槽型式燕尾槽型嵌合。

可曲挠橡胶接头的工作压力为1.2MPa，适用温度-20-+115℃。

DN500-DN1200mm可曲挠橡胶接头的轴向位移伸长量为16mm、压缩量为25mm；横向位移量为22mm；允许偏转角度最大为15°。

- 配套范围

单球橡胶接头（带可拆卸法兰一对）；

配套法兰（与钢连接管用，每个橡胶接头配一对）：316不锈钢；

配套螺栓、螺母、垫圈：ASTM321不锈钢；

304不锈钢制保护罩（直埋土中的橡胶接头）。

#### 2.25.4材质要求

1）电动空气蝶阀：

阀体：ASTM316不锈钢

阀板：ASTM316不锈钢

阀体密封圈：耐高温橡胶

阀座：EPDM 70

轴承：钢制外覆加强型PTFE

非贯穿销钉：ASTM420不锈钢

2）手动蝶阀：

阀座：ASTM316不锈钢

蝶板：ASTM316不锈钢

密封面：铜合金或ASTM316不锈钢

阀轴：ASTM420不锈钢

轴封：高强度耐磨工程塑料

紧固件：ASTM321不锈钢

3）手动闸阀

阀体：ASTM316不锈钢

阀盖：ASTM316不锈钢

密封圈：丁腈橡胶NBR

O型密封圈：丁腈橡胶NBR

防尘罩：丁腈橡胶NBR

阀板：GGG50球墨铸铁外覆三元乙丙橡胶（EPDM）

螺母：锡青铜

阀杆：ASTM420不锈钢

止推轴承：锡青铜

手轮：304不锈钢

紧固件：ASTM321不锈钢

4）止回阀

阀体、阀盖：ASTM316不锈钢

阀瓣：ASTM316不锈钢+强化尼龙层+橡胶覆层

销轴：ASTM420不锈钢

密封面：ASTM316不锈钢

紧固件：ASTM321不锈钢

5）蝶式缓闭止回阀

阀座：ASTM316不锈钢

蝶板:ASTM316不锈钢

蝶板密封面:铜合金

阀轴:不锈钢2Cr13

摇臂连杆:304不锈钢

油缸:铝青铜

活塞环:304不锈钢

紧固件:ASTM321不锈钢

6）法兰式限位伸缩接头

法兰压盖及接头:ASTM316不锈钢

套筒:ASTM316不锈钢

限位短管:ASTM316不锈钢

橡胶密封圈:丁腈橡胶RN7444

螺栓、螺母:ASTM321不锈钢

7）传力接头

接头本体:ASTM316不锈钢

密封圈:丁腈橡胶

压盖:ASTM316不锈钢

短管法兰:ASTM316不锈钢

螺栓、螺母:ASTM321不锈钢

8）可曲挠橡胶接头

单球橡胶接头：丁苯氯丁天然橡胶（含聚脂帘布加强层），密封端面以钢质圆环为加强环。

配套法兰：ASTM316不锈钢，符合GB/T9119.2-2000要求。

配套螺栓、螺母、垫圈均应符合GB相关标准，采用ASTM321不锈钢。

保护罩（直埋土中的橡胶接头）：304不锈钢

三、电气、自控系统和仪器仪表技术要求

3.1电气设备

电气设备中的高低压设备，一般由供电部门提供。按相应国家标准和电力系统规范控制质量要求。

新增配电变压器400kVA。

本技术要求中电气部分，主要讨论电控柜要求。

#### 3.1.1概述

电控柜尺寸1800L×800W×600D，宽度视设计情况调整, 每个柜留有10％的空间，以便远期修改和增加元件。电控柜正面设安装板，柜体内设有冷却风扇，柜前设照明灯。内部布置原则为正面元件布置，安装板下部分端子布置；柜内走线充分体现布局合理，维修方便。柜体布置在征得设计单位与用户同意后下料制作。柜的结构和所有内部连线符合IEC标准的具体要求。

环境：各控制柜根据工艺放置在现场，操作平台放置在中控室内。

温度：为了保持柜内温度低于各元件允许的最高温度，提供强制的通风。

风扇为220V，50Hz电源来自电气柜电源，风扇有防护手指免受伤害措施。

风扇可清洗的滤网，噪声满足标准要求。除了靠墙安装的柜，一般的柜的通气孔放在柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔放在其两侧，当柜体内部产生的热量不能由风扇来调节时，提供致冷系统。

#### 3.1.2控制柜的结构

室内柜体采用δ1.5冷轧铁板装配柜体，室外柜体采用304不锈钢板装配柜体，每一个门用单独一片铁板制做，当铁板焊接时， 焊缝接合片平实光滑，柜的开孔剪切，冲孔或钻孔，周边平整。

用角钢做角钢框架，一般的用2"的角钢构成柜的框架，仪表支撑和柜的支柱，整个框架强度允许柜体整体提升而不挤压和变形，提供吊环，为装配和安装期间起吊提供应服务商便，当柜一个接一个安装时，它们的前面板用可靠的螺栓连接，柜体用垫片保证水平。

每个柜体提供足够的尺寸，全部电气元件、仪表和控制门，门逆时针打开，门缘在 顶部和底部有转轴，以便于平滑开启，门的锁紧程度经保证在门关上时，能将门垫片压入10％，在门的背部做加固，用梯形钢或角钢，以免仪表管控制设备对门造成挤压或偏移，门用1／4"不锈钢插销悬吊在连续的绞链上。

在内部提供安装板，用于所有电气元件、仪表，控制部件和端子板安装。

#### 3.1.3喷漆

最终的外壳用聚氨脂漆或环氧树脂漆, 柜的内部, 外部颜色在征得设计单位与用户同意后确定。

所有柜体，都经过内部和外部的表面予处理、涂底漆和喷漆。喷砂并去除小锈皮、锈斑、油脂和油污、充实所有未填满处，并使喷砂平整。用环氧树脂金属底漆刷柜的内部和外部，用2种成分的环氧树脂刷二层罩面，在罩面之间砂平整。干燥的漆膜不能少于0.003", 在安装后将对柜体上损伤的油漆面进行修补。

#### 3.1.4铭牌

在柜前面板安装的设备提供薄片状的白色或彩色酚醛树脂标牌，上面刻有黑色字母，标牌用2个自攻螺丝安装在柜上。

机械模压，背面粘合的标牌标记出仪表、端子板、继电器、熔断器端子点和内部断路器的标志号。

#### 3.1.5控制柜

1. 内部线路

1) 电源线和控制线采用铜线。

2) 柜体控制导线走线槽，线槽填充度不超过60％。

3) 柜体内提供带有接地线的220V AC电源插座，每个需220V电源的设备，提供带有地线的接头，用于连线，柜内不能有暴露在外的端子相接触，电源线和AC控制线在一个封闭的线槽内，和低压的信号回路隔离开。

4) 端子板：满足下列要求

提供充足的端子，满足目前和20％的余量，柜内备件和端子板连好线。

提供螺栓压紧：耐压不小于500V， 在端子板底部有一个标记并且还有一个贯穿整个端子板标记条，上面用不同号码标记每个端子，号码打印。

按照所需的尺寸和型号的线选择端子板，端子板有标志，用打印的标志号标出可使用的系统。

5) 现场连接的端子板将作为现场柜的一部分。

6) 为了安全起见，每个回路有断路器或熔断器保护；220V，AC的回路装断路器，能承受250V，2500A的短路容量。

7) 提供2条接地铜排，一条用于信号和柜蔽接地，一条用于设备和控制柜接地，信号接地母排安装在独立的支座上。

2. 控制柜内电源分配

1) 每个控制柜提供所需的220V、AC，50Hz的电源，每个柜保证馈电线路的进出。

2) 柜内提供一个主回路断路器和每个单独回路的断路器、接触器、热过载继电器。主回路和各支路 的规格配合好，以确保支路的故障仅仅能将支路断路器跳闸，而不影响主回路控制器，柜内的电源回路布置做到门打开后，能够清楚地看到全部断路器的进出线。

3) 按照控制和仪表所需，提供220V的配电断路器，配电线路回路号标志。

4) 220V配电线路带接地的单相三极回路。

5) 对于有熔断器保护的回路每一个熔断器下不超过20个设备。

当多单元并列运行时，不接在一个回路上，以防止一个支路故障影响整个系统运行。

不能超过允许的载流量。

柜的照明和维护用照明由一个独立电源支路提供。

3. 信号线：

在柜内信号线和控制电缆分开，如果必须交叉，应尽可能使二者垂直交叉。信号电缆用铜丝编织柜蔽层或100％铝～聚脂柜蔽层，等级为60℃，信号电缆的额定需压值为300V。

4. 柜内的信号分配

1) 柜外的4～20mA信号将是隔离的。

2) 仪表回路的接线在控制柜内和端子相接，在相同回路的仪表接线 通过柜内足够的端子转接，不允许仪表间的相互连线。

5. 直流开关电源

1)功能

将220V、50Hz的输入转换成相适的DC电压，输出电源。

2) 性能

输出电压：			24±0.1V，DC

输出电流容量：		10A

负载和线性调节：		±0.1%

输出波形：			1.5mV均方根

可并联用于增加容量或冗余供电

残压小于100mVpp

防护等级/保护等级       IP20/等级I，PE连接

MTBF（平均寿命）大于500000小时

环境温度        -25到+70度

3) 特点

短路保护：		自动短路保护

过电压保护：  内部安装过电压保护器，强制输出低额定值。

浮地输出：		允许正负端接地或浮地。

输出隔离：		输出与输入，输出与地隔离为300V。

4) 连线：		   端子式，带有6-32端子螺栓

5) 包装：       全部封装在一起，安装在柜的侧壁式底部

6) 电源：		   220V，AC±20％，50Hz

5.防雷器

额定工作电压：          AC  230V/400V

防雷器设定电压：        AC  275V（L-N）/260V（N-PE）

额定放电电流（8/20）：  20kA

最大放电电流（8/20）：  40kA

漏电流：≤1μA

阻燃等级： V0

6. 继电器

1) 通用型继电器，用于控制的触点材料AgSnO，额定值在 220V，AC时，不能低于5安培，每个继电器提供数量和形式的触点。

2) 所有继电器的连接用旋进型端子，端子有一个明显的标记，继电器的安装保证端子标记容易识别和方便地读取。

3）机械寿命： 107开关次数

4）阻燃等级： V0

7.隔离配电器：所有模拟量I/O信号，采用单独的隔离装置进行隔离，以平衡“地”参考电压并减小电气及电磁干扰，输入对输出对电源对地四端三重全隔离。隔离装置选用最大功耗电流≤20MA。

8．SPD装置：对于信号、电源均加装SPD装置。

9. 柜内照明灯和维护插座：

1) 独立的柜提供可开关的13W的荧光灯，灯安装在柜的顶部，有一个金属保护罩。

2) 独立柜提供一个220V，50HZ AC、15A的维护插座，插座 单相，3线的15A，双联插座。

10. 电气要求

1) 线路：所有柜内线路符合下列要求。

用于交流回路的线为铜线，按负载电流选定。

用于直流回路的线也为铜线。

导出编号，且在端子处做标志，标记线号，线号和标志是用PVC打号机打印出的，粘贴或胶条标志不能接受。

特殊信号线，如通讯数字数据和多种信号用厂家专用的标准电缆。

2) 线的界面：柜的进出线按照下列要求接线和标记。

模拟和离散的信号线在编号的端子板上接线。

用特殊信号的线，如通讯等，用厂商专用的连接器连线。

3) 接地：柜有独立的铜排用于信号和屏蔽接地。

每个模拟回路在一个点接地。每个模拟回路把线屏蔽层和地连接。

变频器对控制信号有干扰，应可靠接地。其接地线不小于10mm2。

3.2自控系统

#### 3.2.1 概述

污水处理工程控制系统按集中处理、分散控制的原则建立中心控制系统，包括中央控制室的上位计算机管理控制系统、厂区现场控制站。

新建中央控制系统将一、二期工程的控制内容整合在一个中央控制系统内。

现场控制站在现场进行工艺检测参数、设备运行工况信号的采集、检测和控制，并向中央控制室进行实时传送。中央控制室可调用各现场站的全部运行信息，在中央控制室可控制现场主要设备的启动和停止。

#### 3.2.2 自控系统实施

自控与仪表系统是污水处理厂的核心。建议承担单位必须具备污水处理厂自控系统工程实施业绩，并熟悉污水处理厂工艺和设备。

#### 3.2.3自控系统特点

1. 现场控制站负责设备的自动控制及状态信号采集。

2. 中央管理工作站负责提供设备的控制方式，能进行单独设备或系统的控制，全厂控制中心能提供下述功能：

1）显示所有工艺设备流程图显示，实时设备运行参数状态及故障信息。

2）所有设备的自动／手动方式选择。

3）使用／备用泵的顺序选择。

4）手动形式下的设备控制。

5）全厂范围的报警记录。

6）被选择设备的管理控制。

7）过程变量的实时趋势。

8）历史趋势。

9）报表。

#### 3.2.4自控系统组成

自控系统愿设置1台厂级中央监控操作站，负责与现场各个控制站通过工业以太网现场总线通讯；中控室另设1台工程师站，负责自控系统的维护，也通过以太网与现场各个控制站通讯。中央监控操作站与工程师站互为热备。新增二期自控系统，由电气自控承包商，整合到中控室现有系统里。

#### 3.2.5 控制系统

1. 系统结构

控制网络的设备容量≥4台, 通讯速率 100MB, 通讯距离≥2.0km, 在出现故障时, 增加或删除任意一个节点, 都不会影响到其他设备的运行和通讯。 在2.0km的通讯距离之间不允许增加任何中继设备。

本系统将采用先进的工业级计算机控制系统，主用于污水厂的生产控制、运行操作、监视管理。控制系统不仅有可靠的硬件设备，还有功能强大，运行可靠，界面友好的系统软件和编程软件。

2. 系统的可靠性

控制系统在严格的工业环境下长期、稳定地运行。系统组件的设计符合真正的工业等级，满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、隔离性好，结构坚固，抗腐蚀，适较宽的温度变化范围，能够承受工业环境的严格要求。

3. 故障诊断

控制系统具有自诊断功能，可以在运行中诊断出系统的部件是否出现故障，并且在监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息。在系统发生故障后，I／O的状态返回到系统根据工艺要求预设置的状态上。

4. 通讯系统的性能

控制系统是开放的控制系统。它除了具有良好的网络通讯能力外，还具有与其它控制系统通讯功能和标准的对外通讯接口，网络连接无特殊要求。

5. 扩展性和兼容性

为了保证在工厂扩建或改造时，满足工厂的控制要求，控制系统具有较强扩展能力，并且系统的关键部件如主机、电源及通讯网络均可进行扩展。

供货商在交货时是目前世界上先进的产品，当更新的、更先进的产品出现时，和目前的产品保持一致性、兼容性、成套性。

6. 系统配套

系统所需的监控、编程软件，显示终端、开发系统、附属装置、扩展预留、备品备件以及操作台、控制柜等，也配套提供。

7. 供电电源

如无特殊说明，设备电源电压为AC220V，50Hz。

#### 3.2.6 控制网络

安全可靠、迅捷高效的控制网络是成功的过程自动控制系统的先决条件，对于分布式自动化控制系统更是如此。

本项目的通讯系统采用以光纤为传输介质的网络结构，它为工业以太网，传输速率为100MB/S。

工业以太网作为整个控制系统的系统总线，用于连接中央控制室内的各种设备（包括工程师站和操作员站）和各个现场控制站。

工业以太网现场总线用于连接各现场控制站中央处理器与各个远程I/O单元和模块以及远程执行器等。

3.3现场控制站

分布式现场控制站主对现场有关设备进行监控和数据采集, 每个现场控制站配用高性能的PLC系统。

#### 3.3.1功能

1.现场控制站用于获取数据和控制, 由自控集成商提供所需要求的硬件和软件，提供所需的输入、输出模块。并考虑20%的I／O点余量，以保证现场控制站能完整地运行。

#### 3.3.2数据存取和控制总体需要求

1. 概述

1) 现场控制站提供应服务商便的自动控制, 临界报警和连续的回路控制功能。

2）编程软件支持IEC61131－3国际标准，给用户提供开发功能块的能力，用户可在用程序中多次使用这些功能块，如果使用者多次使用数字功能块和标准控制逻辑块时，编程人员只对其一次开发，重复使用。

2. 与中央工作站连接的现场控制单元

每个控制站作为中央工作站的一个现场控制单元，中央工作站将监视现场站的运行状态。

3. 非“远控”位置报警

在运行任何设备前，控制站检查设备的选择开关是否在“远控”位置，如果开关不在“远控”位置，控制站设置一个错误信号，并暂停设备的控制，直到选择开关置在“远控”位置。

4. 无响报警： 在任何时候，如果现场设备对控制站的输出无响。控制站发出一个错误报警信号。

5. 可调节的计时器：

为控制站程序计时器予置的值通过中央工作站调整。

#### 3.3.3设备说明

1.提供控制站的所有部分和内部连线, 以满足这部分的功能要求和运行需要求。

2.现场控制站在所处控制环境下能够长时间连续运行。

3.依据控制站所有组成部分的外壳尺寸，适当消散壳体内部产生的热量。

4.设备在220V±10％、50Hz±0.5Hz单相电源下运行, 根据输入电源的条件, 提供必的设备, 以避免断电危害或对现场控制站不适当的操作。

5.内部电缆： 在控制柜内提供各部分之间的连接电缆，这些电缆包括I／O机柜，电源，中央处理器之间的电缆等等。

3.4硬件技术

自控承包商提供的西门子PLC系统制造厂商应为当下主流并经过工程实践且实用的产品，用于中、高性能控制领域，结构模块化，运行无风扇要求，坚固耐用且易于扩展和具有广泛的通讯能力，容易实施分布式结构和用户方便的操作,维护等。其具体的技术指标按如下要求。

下述硬件说明是最低的配置和性能要求。

#### 3.4.1现场控制器

控制器包括中央处理器及内部连接电缆等。

1. 总说明：

运行温度			 0℃～60℃

湿    度			 5～95％无冷凝

工作电压			 220V  50Hz

电弧            1.5KV（工业标准：NEMA ICS2-230/NEMA ICS3-304）

耐浪涌          3KV（工业标准：IEEE472-1974/ANSI C37.90/90-1974）

电绝缘强度          1500Vac（工业标准：UL508，CSA C22.2 No.142）

通讯线路之间绝缘    500Vac

背板与I/O之间绝缘  1500Vac

2. CPU技术指标

CPU具有时钟中断,延时中断,监视中断,过程中断,多次计算中断;后台处理,异步和同步处理等功能.运行的用户程序是线性并结构化的结构,操作集包括PID运算、计时器、计数器、二进制逻辑,数学运算,定点和浮点运算,时间操作,三角函数,对数,平方根和指数等运算功能.

主特点：

*16K字、32K字或64K字程序/数据内存

*在线编程（包括运行时的编辑）

*内置10Base-T以太网通讯口

*内置RS-232接口   支持DF1协议。

*内置实时时钟/日历

*钥匙开关可设定不同的工作方式

*电池后备RAM

3. 存贮器

·可以在控制器断电的情况下，保存用程序和数据。

·控制器的存贮器包括下述功能类型的存贮器

梯形图逻辑程序存贮器

模拟量处理存贮器

数据存贮器

I／O数据存贮器

其他

4. 通讯接口：

在过程控制单元上至少提供一个以太网物理通讯接口，用户可以在控制室通过以太网通讯接口对控制器进行编程和组态，并进行程序的仿真和诊断操作。

通讯模板技术指标：

以太网技术指标

传输率			 100Mbits/s

可连接节点数		 ≥128

两节点间通讯距离 ≥1000m

通讯介质			 光纤

工作温度			0～60oC

相对湿度			95%

5．光纤要求：每一纤芯配有抗总裂保护，耐磨、防紫外线聚胺脂外护套，能承受张力和横向压力，反复弯曲次数5000000次。

#### 3.4.2 I／O系统

该系统包括为CPU服务的I／O模块的所有硬件。

I/O模板技术指标

各种I/O模块具有自动故障诊断功能和故障报警功能，模拟量模块具有开路和短路监测功能，这些故障报警信息能被中心控制室的监控软件所采集，并具有最高级的报警级别，同时亦可以进入控制站的联锁程序，以便及时切换成事故处理程序。各种I/O模块具有输入滤波、光电隔离、内置式浪涌保护。

1) 数字输入(DI)模板

输入点数			        4、8、16点通道

额定负载			        24VDC

“1”信号允许电压		 11～30VDC

“0”信号允许电压		 -3～+5VDC

输入延时			        10/20ms

可接电缆长度		        ≥500m

通道对系统隔离电压      3000Vrms

通道对通道隔离电压      3000Vrms

2) 数字输出(DO)模板

输出点数			         4、8、16点通道

额定负载			         24VDC,220VAC

输出电流

“1”信号时			      0.5,1,2,5A

“0”信号时			      Max.5mA

触点切换频率

电阻负载			         10或100Hz

电感负载			         0.1或0.5Hz

灯负载			         10或100Hz

可接电缆长度		         ≥500m

通道对系统隔离电压      1000Vrms

通道对通道隔离电压      1000Vrms

3) 模拟输入(AI)模板

输入点数			        8点通道

输入信号			        4～20mA

分辨率			        16位

积分时间			        ≤20ms

误差极限			        ≤±0.5%

信号隔离			        有

通道对系统隔离电压      3750Vrms

通道对通道隔离电压      3750Vrms

可接电缆长度		        ≥180m

开路检测	有

短路检测	有

4) 模拟输出(AO)模板

输出点数			        4,8点通道

输出信号			        4～20mA

分辨率			        14位

积分时间			        ≤5ms

误差极限			        ≤±1%

信号隔离			        有

通道对系统隔离电压      3750Vrms

通道对通道隔离电压      3750Vrms

可接电缆长度		          ≥180m

#### 3.4.3 UPS系统

UPS电源选用山特在线式电源,主技术指标如下.

输入电压				     220VAC ±10%,50Hz

输出电压				     220VAC ±20%,50Hz

切换时间				     ＜100ms

效率				         >85%

波形失真				     ≤3%

后备时间				     ≥30分钟

噪音				        ＜55dB

#### 3.4.5防雷和接地

- 3.4.5.1. 防雷

根据污水处理厂所在地理位置和年雷暴日数据，依据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》，提供有效的防感雷的系统。

在仪表自控的电源部分，信号部分的进线和出线加装避雷器，并做好地网的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。

----电控柜部分：在PLC 柜中安装避雷器。

避雷器技术要求：

----信号部分：在PLC 的通信网络端口安装合适的防雷过电压保护装置。

4-20mA 模拟量

闪电冲击电流10/350μs   5kA

额定放电电流8/20μs     20kA

响时间                <=1ns

10/100M 以太网信号

闪电冲击电流10/350μs   5kA

额定放电电流8/20μs     20kA

响应时间                <=1ns

- 3.4.5.2. 接地

严格按国家有关标准和标准图集要求，做好各部分接地。

根据系统要求:PLC 现场控制站设置共同接地系统，工作接地、保护接地接至电气系统接地,接地电阻<1Ω；

计算机系统中央控制站设置共同接地系统，工作接地、保护接地接至电气系统接地, 接地电阻<1Ω。

#### 3.4.6系统扩展性

根据现场工艺要求,实现系统经济,灵活的扩展.扩展分为集中扩展和分布式扩展,以保证现场就近控制,减少电缆布局.

#### 3.4.7系统编程和组态工具

系统编程软件或组态工具满足以下要求：

对整个系统硬件和软件进行规划,配置和参数指定

自动化系统配置:电源,接口板等的配置

远程I/O单元及其I/O板的配置

CPU参数化设置

整个系统的各种通讯配置

各种I/O模板,通讯板的配置

系统诊断功能

模板一般信息显示,如板号,版本号,位置指定,模板状态等

模板故障显示,如I/O通道号,通讯地址号,故障信息等

故障缓冲区信息显示

CPU失效原因显示

CPU运行周期显示

CPU负荷显示

CPU性能显示

用户程序编程

编程语言包括全部IEC61131-3规定的编程方式

系统符号定义

具有与WINDOWS通讯的通道

具有高级语言编程结构

自动形成资料归档

系统在线测试,启动各种服务包

过程控制

数据归档

3.5中央监控室

#### 3.5.1中央控制和监测系统构成

中控室系统包括监控所需的计算机网络系统及时实多任务彩色监控系统.

包括一台监控操作站，一台工程师站，通用接口将打印机、不间断电源联系在一起。并配置实时及多任务彩色图形系统监控软件。

#### 3.5.2 控制系统的配置及功能

- 3.5.2.1 中央控制室

本污水处理厂已设有一个中央控制室，用于集中监视、控制、操作、管理污水厂的全部生产过程，即鼓风机控制站、细格栅控制室现场控制站、组合池现场控制站、污泥脱水机房控制室现场控制站、过滤池现场控制站等控制系统所控制的全部生产过程。新增二期污水处理厂自控系统由电气自控承包商整合到现有中控系统中。

1. 基本配置

·一台Pentium IV(不低于当前市场主流配置)操作员站。包括工业键盘，鼠标和21寸液晶显示器。

·一台Pentium IV(不低于当前市场主流配置)工程师站。包括工业键盘，鼠标和21寸液晶显示器。

·一台A4激光式打印机。

·高速数据通讯网络设备。

·UPS电源。

·全套配置的系统软件、编程软件及上位监控软件。

2. 系统功能

中控室的计算机监控系统采用操作员站和工程师站，操作员站与工程师站互为冗余。当一台故障时，另一台担负全部工作，并实时远程监督全厂设备的运行状况、进出水口监测数据，当某一台设备出现故障时，能及时调度工作人员进行检查与维修。操作员站、工程师站具有以下功能：

显示工程设备的运行状态，显示工艺流程的动态参数，显示相关参数的趋势，历史数据及历史记录。

打印过程回路控制的参数给定值，报警记录，班报表等。

报警设有优先级管理，任意管理及均在柜幕上显示。

在操作过程中，设有启动，停止，复位和选择等软手动操作功能。

实现编程、组态和修改等，操作员站装有功能强大的上位软件，以便能方便地、直观地组态和编程。工程师站运行相关的现场控制站编程软件，通过基于TCP/IP的通信网络可以对相距遥远的现场控制站的控制器 进行在线编程和组态，以便在紧急情况下能及时更新程序和修改有关参数。在程序下载时，远端现场的控制器仍按原程序工作，直到程序完全下载到内存中后，在下一个扫描周期切换成新程序执行。

系统有在线和离线修改功能，并带有自诊断功能。

管理员监视和控制系统能够与所有控制器保持通讯。系统负责所有控制系统组成部分的协调通讯。

控制中心能根据实时数据，观察在扩展期内的发展趋势。

在全厂控制中心完成报警记录，报警总汇在总控制室里显示， 根据收到的次序显示，所有报警都标有日期、时间、报警优先级，并且可以总体报警或一个接一个报警。能显示现场控制站及其I/O的故障报警，并将其置于最高级的系统报警。

- 3.5.2.2 控制系统

1. 监控软件系统

自控总包商需提供用户监控软件,并以 WINDOWS xp为操作系统,以PC机为硬件平台, 以实时数据库为数据核心,具备完全冗余功能。画面数据更新时间小于1mS,具有方便汉字处理能力的系统.其功能包括以下几方面:

1) 基本功能

完全冗余

画面数据更新时间小于1mS

以中文为基础的监控系统

系统以中文方式在线报警和报警信息归档存贮,数据记录与报表的自动生成,自动打印

有系统工程师和操作员安全等级保密功能

各类过程信息归档

系统报表生成,具有宽行不限字符打印能力

具有WINDOWS标准接口

高级语言开发与嵌套接口

具有三维图形元和中文显示功能的流程图组态功能

支持高分辨率(1600X1200)彩色图形显示系统

具有先进和完备的工程图形支持库和完善的图形编辑功能

具有ISA及工程习惯用的立体图形库

支持工业以态网TCP/IP,ISO等开放通讯协议

支持管理级标准以态网通讯的协议驱动软件

多种I/O接口驱动和分布式现场控制总线

支持功能键,鼠标,打印机等多种外部设备

可进行实时和历史数据分析

具有事件驱动和多窗口显示功能

在线切换功能和特殊运算功能

高级语言编程能力

系统过程总貌

系统工位号/标签(Tag)分组

系统趋势

2) 通讯功能

提供TCP/IP,ISO,MAP等方式之一或几种的工业以态网协议,以满足监控系统与现场控制站等设备的通讯。

2. 打印机系统

打印机系统包括在线事件打印,报表打印,统计资料打印和彩色事故分析打印等功能,其连接方式可以是打印机服务器或直接计算机驱动等方式.

3．工程师工作站（供货时最新配置）

根据业主要求，利用原来电脑主机或根据最新电脑主机替换。

操作员工作站：

根据业主要求，利用原来电脑主机或根据最新电脑主机替换。

采用中文WINDOWS（XP及以上版本）操作系统

平均无故障工作时间MTBF≥10×104小时

平均修复时间≤15分钟

打印机  彩色喷墨打印机和激光打印机满足自控系统的功能要求。

工业用网络交换机选用华为H3C

1.总端口16

2.基座、模块分离式结构

3.可扩展、模块化

4.连接方式： 插拔式

5.高工业级抗干扰能力

6.传输媒介自由选择： 10/100Base—TX、100Base-FX

7.交换速度：         10/100Mbit/s

8.故障诊断显示

9.报警节点输出

3.6应用软件

自控总包商需提供的应用软件包括厂级用户监控软件,现场分散控制用软件,该系列软件符合设计要求,满足用户的实际应用.

#### 3.6.1工程控制软件

工程控制软件实用,可靠且满足设计工艺要求.每个控制站具有独立完成本地控制任务,同时还具有与其他控制站通讯的网络能力,各控制站间不出现相互干扰.

工程控制软件提供全部用软件资料,程序清单,框图,控制算法和操作使用说明等功能.

#### 3.6.2工程监控软件

自控总包商需基于组态软件开发的监控软件系统应采用先进的控制原理和编程方法编写而成，具有良好的人机界面，强大的功能。

该监控软件应提供整个污水处理厂总平面图,设备布局图,控制流程总图等。

多窗口,动态显示工艺流程画面,设备运行状态和过程参数等。

各个独立控制站的状态显示。

报警及事件的自动记录,在线打印。

趋势图。

生产报表生成。

数据处理。

上位控制令发送。

自动/手动切换。

监控软件要求：

运行环境：WINDOWS xp及以上版本；

文字特性：全中文界面；

开放特性：兼容各种通用设备，易于编程组态和建立数据库，丰富的图库，并能接受多种通用式样的图形和文件；

监控软件的功能描述：

安全功能 ：系统设置三个级别操作密码：管理级、工程师级、操作员级，对各级别分别设置不同的密码、工号等，规定不同的操作权限，防止非法操作的功能。

故障记录表：监控中心计算机的CRT，无论显示总系统、分系统工艺和单体设备工艺时均在画面的下栏处显示故障登记表，使得人员随时随地都能了解水厂的故障实况，计算机会自动地把现场发生的故障登记入“故障记录表”中的。

报警信息显示 ：“故障记录表”是记录值班人员已响的存在的故障。而“新生故障记录表”是反映现场发生的新故障。

在监控中主计算机的画面上会随时随地出一个“报警信息显示”窗口，窗口用中文说明故障的名称，并带有声音报警。

如果同时有几个故障发生时，窗口将按故障的优先级别分别显示故障信息。

故障发生后，值班人员在五分钟内不响应，计算机把新故障登录入“故障登记表”。如果值班人员在三分钟内响应，计算机自动登记入“值班人员行为记录中”，供考核用。

设备操作窗口：PLC监测水处理的全过程中，会判断出必须对设备加以操作调节的要求，而设备却处于“手动”状态，这时PLC会发出“操作请要求信号”，由监控计算机在CRT上弹出一个“现场操作信息窗”，说明需现场操作调节的名称和内容，并伴有声音提示，使值班人员能及时到现场操作，从而保障出厂水质和避免事故发生。

监控中心计算机的CRT，无论显示水厂总图、系统总图、分系统工艺总图和单体设备工艺图，只现场有一个设备需调节时，均能随时随地弹出“现场操作窗口”。

控制窗口：监控中心计算机的控制简称为“远控”，PLC根据现场实况自动完成的各种控制包括连续的回路控制称为“自控”，电气柜上的手动按钮操作简称“手动”。

当PLC接受到“远控”开、停某一设备的指令时，PLC人首先检测这个设备是否处于可操作状态（设备按自动方式运行、设备无故障等条件），以及与之相关的设备也处于可操作状态（设备按自动方式运行、设备无故障等条件）。如果设备处于不可操作状态，PLC马上给监控中心计算机一个回答信号“设备不能操作”，同时PLC自动取消这次控制。只有把现场设备处于可操作时。（在CRT上有信息显示）。重发“远控”命令，控制该设备的启动和停止。

如果PLC按“远控”指令执行后，其输出口已有正确的信号输出，但设备端没有回答信号，同时PLC通过延时软件判断和根据相关工艺量的变化情况，判断出该设备没有真正响PLC输出时，PLC会发出一个“无响的报警”信号。由监控中心计算机在CRT上弹出“故障信息显示窗”。

工艺参数设定：功能参数设定有两大类。第一类是连续回路控制中的控制值设定。第二类是报警限设定，报警限有单限报警，也有二限报警。这些都加于设定和整定，而且对设定和整定值加于认可。对错误设定，超范围设定加于屏蔽和送出“故障”信息，给监控中心计算机报警，要求立即改正。

报表打印：自动生成日报表、月报表、年报表。并有灵活、方便的打印方式，自动记录生产设备及工艺控制过程中出现的非正常现象和发生的时间、排除的时间能自动打印报表。

历史数据和趋势曲线显示：具有历史数据恢复及历史趋势曲线显示功能，历史趋势曲线可组合在同一幅画面上显示，以便查找相关量。可以提供30～60条历史趋势曲线。

实时曲线显示：具有实时曲线显示功能，对一些重参数用实时曲线显示其变化。

#### 3.6.3污水处理厂中控室上位机监控系统

数据监测：

中控室上位机系统必须实时监控污水处理站进出水水量、进出水水质COD、鼓风机运行状况（电流量信号）、曝气池溶解氧浓度、ORP、进出水水质总磷、总氮、氨氮（进出水水质在线监测数据点可以根据环保管理部门要求增减）等数据,并在中控系统同一界面里显示上述所有参数的各条曲线（连续显示的时间轴可以在1周、1个月、2个月选择）,且能调取任一指标的任一曲线到同一界面内，以达到环保部门有关中控系统同一界面数据显示的要求。存储数据查询年限不小于2年。

数据管理：

建立污水处理工艺数据库，进、出水水质数据库，并进行实时保存。

建立数据库管理界面：数据输入与修改、数据查询、数据上报和接收、数据统计；简单的相关分析及图形功能；报表生成和系统口令管理等。

设备运行管理：

通过上位机系统软件建立设备模拟画面，实时监控各设备的运行状况，与故障记录。

#### 3.6.4网络软件

完成整个污水厂各控制站间数据的正确流向,保证网络负载均衡,不得出现网络发滞现象.在网络上某个节点出现故障时,不会影响其他节点的正常工作.

- 3.7现场仪表

现场仪表具有4～20mA 输出，具有在线式连续检测、自动运算、线性校正、自动温度补偿、现场数字显示、故障诊断等智能化功能。仪表使用AC 220V或DC 24V供电。现场仪表使用的材料、安装形式、量程范围等适污水和污泥处理现场，能长期连续在线测量。所有仪表均实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害，并具有在同类工程中长期可靠稳定运行的实绩。

直接与污水、污泥接触的仪表传感器具有具有自动清除污垢、自动清洗的功能。水质分析仪必须使用化学试剂时，遵循试剂价格低、毒性小、货源广的原则。

#### 3.7.1超声波液位计

3.7.1.1.概述

1）功能：测量液位高低配套控制设备的运行/停止

2）组成：超声波探头，其它附件。

- 3.7.1.2. 仪表参数

1）测量介质：污水

2）量程：参照仪表规格数据表

3）供电:AC 220V 50Hz 两线制回路供电

4）输出信号: 开关量（开/关）

5）允许电压变化范围：85～110％

6）电极间电压：AC8V

7）电极间电流AC：约1mA以下

8）电极间动作电阻：0～约1.3kΩ

9）电极间复位电阻：约4kΩ～∞Ω

10）响时间：动作时80ms以下，复位时160ms以下

11）外壳防护：IP65

12）使用寿命：电气寿命50万次以上，机械寿命500万次以上

#### 3.7.2在线pH测量仪表

3.7.2.1.概述

PH 分析仪包括控制器、电极和安装支架。仪器具有带背景灯的大图形显示液晶屏（LCD），可以显示出测定的pH 值、两路模拟信号输出。

- 3.7.2.2.仪表参数

1) 测量介质：污水

2) 形式：分体式，现场LCD中文显示

3）原理：封装型差分pH/ORP 传感器。

4）测量范围：0～14 pH

5）准确度：满量程的±0.1%

6）敏感性：小于0.005 pH

7）稳定性：每24小时满量程的0.05%，不累积

8）重复性：满量程的±0.1%，或者更好

9）环境条件：

操作：温度： 0～+60℃    相对湿度：0～95%，没有冷凝

10）信号输出：模拟量0-24mA

11）传感器要求有一年质保期

12）供电：～220VAC 50Hz

13）传感器安装要求：电极浸入污水水面15cm

14）传感器支架：安装套管或法兰

15）防护等级: IP65

#### 3.7.3在线ORP测量仪表

3.7.3.1.概述

ORP 测量仪为带微电脑控制的仪表和差分ORP电极及安装支架构成。

3.7.3.2.仪表参数

1）测量介质：污水

2）形式：分体式，现场LCD中文显示

3）原理：差分ORP 传感器。

4）测量范围：ORP：－1000～＋1000mV，T：0～+60℃

5）敏感性：小于0.5 mV

6）稳定性：每24 小时2 mV，不累积

7）信号输出：模拟量0-24mA

8）供电：AC220V 50Hz

9）传感器安装要求：电极浸入污水水面15cm

10）防护等级: IP65

#### 3.7.4溶解氧（DO）检测仪

3.7.4.1.概述

该仪表为一套LDO荧光法无膜溶解氧分析仪，由控制器、探头，安装件组成。

3.7.4.2. 仪表参数

1）测量介质：污水

2）测量范围：0.00～20.00ppm

3）重现性：0.05ppm

4）准确度： <1ppm时，±0.1ppm；>1ppm时，±0.2ppm

5）灵敏度： 满量程的± 0.05%

6）响时间： 90%<60 秒；95%<90 秒， 20℃时

7）传感器帽材料：聚丁烯合成橡胶

8）温度范围： 0.0～50℃

9）温度补偿： NTC 30K Ohm 电阻器；自动温度补偿

10）传感器电缆： 标准长度10m，带有一个快速断开型的插头。

11）一年无需校准

12）显示：图形点阵LCD，128×64 像素，带有LED 背光

13）干扰： 不受下列物质干扰 : H2S，pH，K+，Na+，Mg2+，Ca2+，NH4+，Al3+，Pb2+，Cd2+，Zn2+，Cr（tot）,Fe2+ ，Fe3+，Mn2+，Cu2+，Mn2+，Co2+ ，CN-，NO3-，SO42-，S2-，PO43-，Cl-，原油，Cl2

14）安装方式：电极浸入污水水面15cm

15）输出：模拟输出（1 和2）：0.00～20.00mA 或4.00～20.00mA

16）电源：AC220V，50Hz

17）传感器保护等级：IP68，控制器保护等级：NEMA 4X/IP66 金属外壳，环氧抗腐蚀涂层

#### 3.7.5电磁流量计

3.7.5.1概述

应用法拉第电磁感应定律，由传感器和智能信号转换器组成。传感器包括测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。

3.7.5.2. 仪表参数

1) 介质：污泥、污水

2）精度: ±0.5%

满量程流速设定范围: 0.5~10m/s
外壳: 铸铝(DN3~DN300)，碳钢(DN350~DN2200) 法兰: 碳钢喷锌防腐或喷漆

电极带屏蔽罩，信号稳定
环境温度: -20℃~60℃
流量输出: 模拟电流信号和脉冲信号直流隔离输出 
控制输出: 空管检测、正/反向、高报警/低报警、励磁电流自动补偿
控制输入: 外控回零、外控累计流量复位、外控累计流量停止 
脉冲输出: 无源/有源、频率和脉宽可调
测试与查错: 自诊断、故障记录、输出电流测试、控制输入/输出 测试、仿真测试模式、空管指示设定等

3）其他: 参数保护、显示传感器参数、量程调整、调零、小信号切除、 滤波、外部存储器存取、写位号等

4) 工作压力：1MPa

5) 内衬材质：软橡胶

6) 电极材料：不锈钢 1.4571

7）介质条件：0.25～12m/s连续可选,最小电导率3mS/cm

8) 量程比：1500：1

9) 测量误差：≤0.5％Fs

10) 输出：4～20mA 、脉冲累积信号、

11) 电源：AC220V，50Hz

12) 附件：接地环

13) 保护等级：传感器：IP68；变送器：IP67

3.8新增进出水口水质在线监测系统

共2套，在进水口和排放口分别设置在线监测系统1套，监测因子为TN。选用带有现场显示变送器的HACH智能仪表，并带有4-20mA直流输出信号送至污水厂PLC系统，由PLC系统送至中心监控计算机显示排污口监测数据。排污口监测数据和当地环保局实现联控措施。

水质在线监测系统由业主委托环保部门完成。污水处理厂中控系统要求与在线监测系统数据共享，并利用水质在线监测数据实现污水处理工艺自动化运转。

3.8.3.1概述

总氮在线检测仪（钼蓝法(TP); 过硫酸钾/紫外分光光度法(TN)。

仪器需可扩展性强，可方便的接入集成系统：与现场集成系统连接简易、控制方便；样品预处理可靠成熟；与等时等比例采样及自动留样系统联动方便；支持多种测试方式（手动、自动、远程）；可提供良好的数据采集接口及标准的通讯协议。

操作方便，易于维护：具有日志功能，存储信息量大，可查询多种信息。

对于复杂的被测水体的适性强。

支持多种报警功能。

测量样品时所需的试剂用量小，所产生废液的数量小。

对于企业排污口复杂的被测水体适性强。

总氮—符合标准的测试方法：过硫酸钾、120℃、30分钟消解，将水样中的含氮化合物转化为硝酸根，用紫外吸光光度法，在 220nm下测量样品的吸光度值，计算出总氮含量。

3.8.3.2仪表参数

测量范围：TN：0～0.5mg/L至20mg/L

重 复 性：≤±3% FS

分析间隔：1小时～6小时，可以任意设定

样品条件：温度，2～40℃

压力，0.02～0.05MPa

流量，1～3L/min

每次分析取样量约67.5mL

试剂补充间隔：1个月

工作环境：温度，2～40℃，85%相对湿度

室内安装

模拟输出：4～20 mA，负载600 ohm

继 电 器：可设置上下限警报、故障信息等

电源：220VAC，50/60HZ

3.9视频监控系统

本工程设立一套视频监控系统，用于监视本工程中各主要构筑物机械设备、电气设备的运行情况，图像监控系统设置在综合楼内中央控制室内。同时在门卫值班室设置一套视频工作分站，监视全厂安防，便于管理。

根据总图布置范围内共设置摄像点，具体配置详见《视频监控摄像点位图》

本视频监控系统应具有如下功能：

1、系统能支持灵活多级的操作权限、操作等级，并可设置操作员权限、设备控制权限；

2、通过操作鼠标、键盘，能够使监视器与摄像机实现万能切换

3、通过操作鼠标、键盘，能控制现场摄像机的开关、镜头的光圈、聚焦、变焦、云台的上下左右等动作。

4、通过操作鼠标、键盘，能实现监视器画面的分割。

5、通过操作鼠标、键盘，能控制现场红外灯及摄像机的开关，具备数码硬盘录像功能。

视频监控系统由现场摄像机、视频传输设备、视频控制设备等组成。

现场摄像机分为室内摄像机、室外摄像机。室内摄像机应为彩色固定摄像机；室外摄像机应为红外高清数字球机，安装在3～6m立杆上，可抗35m/s风速及并应符合国家标准，通过变焦，最远可视距离不小于300m。投标方应根据现场实际情况提供安装支架、立柱及安装底盘及土建基础，具体安装位置可根据现场实际情况调整。

视频传输设备主要包括以太网光端机、光端机箱等。摄像机图像/控制信号送相关的光端机箱，并通过以太网光端机将1～16路视频图像和控制信号传输至综合楼中控室视频监控系统。

视频控制设备主要包括32路网络硬盘摄像机、视频计算机等组成，应能将视频输入信号进行处理后，送显示设备显示，并可通过键盘和鼠标控制摄像机水平或垂直方向运动。另一方通过主机或上位计算机可选其中的一幅画面在监视器上显示，并储存。视频计算机存有摄像机控制程序，可调用程序对摄像机进行路径控制。同时将处理过的摄像信号送入管理信息系统网络中，综合楼办公室中的管理计算机可从管理信息系统网络查看到摄像画面。

四、供货范围

4.1供应服务商保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合相关技术要求。

4.2供应服务商应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量等内容。

4.3供货界限：

污水处理系统的全部设备、管路、阀门和各类仪器仪表以及辅助设备，其控制系统内电气、自控系统(包括外部安装材料及电缆）等，相关图纸由供应服务商提供。设备的安装、调试和质保，属于供应服务商的必须服务内容。

4.4供货内容

详见工艺、电气施工图设备清单。

五、技术资料和交付进度

1）供应服务商提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制和中国标准，语言为中文。

2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程运转和维护要求。

3) 供应服务商资料的提交要及时充分，满足工程进度要求。

4）对于其它没有列入本技术要求内容的技术资料，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，供应服务商也应及时免费提供。

六、质量保证、检验、试验、监造及验收

- 6.1 质量保证、检验、试验及监造

6.1.1 供应服务商应有经第三方认证的运行有效的质量保证体系，应有可操作的质量保证程序及其相应的文件，并在合同设备生产过程和设备交验中严格执行质量程序文件。

6.1.2 供应服务商的合同设备提供过程必须严格遵守国家和企业的相应最新和有效标准。

6.1.3 供应服务商在合同设备提供过程中必须对各个生产工序进行严格的检验，重要的工序还必须进行试验，以保证符合本技术规范和业主的要求，供应服务商须保持相应的检验和试验记录。供应服务商提供的合同设备须签发相应的质量证明文件和必要的检验记录、测试报告。

6.1.4 供应服务商所供设备、水泵、风机、阀门、管道质保期为1年，从验收合格之日起开始计算。

6.1.5 在合同设备制造、施工安装过程中，如发现任何与本技术要求及供应服务商质量保证文件不符的设备、材料及其操作而且可能影响工程质量时，供应服务商必须及时返修、返工，直到符合文件规定。

- 6.2 验收

- 6.2.1 设备系统最终应在验收合格后交付业主，供应服务商施工过程中所需要的设备、材料运抵业主时，供应服务商应通知业主在一定时间内参加设备验收，并确定业主方的共同保管责任。业主应为供应服务商提供用于现场施工、制造、安装的设备、材料等的现场保护条件。在合同设备到业主现场后，若供应服务商安装施工队伍尚未进驻现场，则由业主提供条件，设备供应商负责保管，直至供应服务商开工安装。

- 6.2.2 最终验收

合同设备和服务的最终验收在调试正常，污水处理厂进入试运转，水质参数稳定1个月后进行。供应服务商向业主提交设备和服务验收资料。验收应由业主、设备供应服务商双方和监理机构共同派授权代表参加，并委托具备相应环境监测资质机构进行水质监测。水质数据监测合格，视作验收合格，由三方授权代表在设备和服务竣工验收报告上签字盖章确认。

设备供应服务商在设备和服务竣工验收结束后移交业主进行正式运转。业主在进行环保验收时，设备供应服务商承担水质稳定任务，协助业主完成环保验收工作。

如果污水处理厂直接进入环保验收程序，环保验收文件视作污水处理厂设备和服务竣工验收文件。

- 6.3 质量证明文件的交付

- 6.3.1 设备最终交付时，供应服务商应同时向业主提供质量证明文件和其它合同规定的技术文件。至少包括：

质量保证书

主体设备的合格证

重要材料的合格证明或材质证明书

重要的机、泵、阀等外购配套设备的合格证

设备和自控系统维护使用手册

设备调试保告

自控系统调试报告

污水处理厂调试日报和水质数据日报、调试保告

- 6.3.2 上述技术文件的至少4套（业主3套，设计院2套）和电子版U盘2份。供应服务商交付上述技术文件后，业主应出具收条。

上述技术文件与竣工验收文件同时有供应服务商交业主。

七、现场服务

7.1设备在现场安装时由供应服务商派出技术专家，负责安装并现场调试，一切费用由供应服务商负责。安装完毕，调试达到规定的技术要求后，双方办理交接手续，污水处理厂由业主负责进入试运行。在试运行期间，当污水处理厂稳定达到设计目标时，由业主委托或业主与供应服务商共同委托环境监测机构进行排水水质测试。水质测试达标时，供应服务商设备进入质量保修期。时间1年。

7.2供应服务商在污水处理厂所在地区设有人员齐全的售后服务机构。保修期内如发现设备或部件不符合本技术规范要求或发生损坏，供应服务商应在接到通知的24小时（国产设备）～48小时（进口设备）内派人维修或更换，由此所产生的费用由供应服务商负责。

7.3在质保期后，供应服务商及其售后服务机构保证以优惠的价格提供备品备件及维修服务。

7.4根据工程建设需要及工程进度要求，供应服务商应按照业主和监理机构要求，参与工程建设联络会，具体议题、时间、地点由业主或监理机构确定。

7.5工程建设联络会的议题应写入会议记录，会议记录与合同具有同等的法律效力。

7.6供应服务商派合格的人员到现场负责设备的安装与调试，解决设备的技术及质量问题。