温州市瓯海区国企采购

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJJS-HT-202108120819

项目名称：瓯海区充电生态网站一期建设项目

采购方式：公开招标

采 购 人:温州市瓯海智慧城市管理有限公司

采购代理公司：浙江金穗工程项目管理有限公司

二〇二一年十月

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同主要条款

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 浙江金穗工程项目管理有限公司关于瓯海区充电生态网站一期建设项目的公开招标公告

瓯海区充电生态网站一期建设项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取（下载）招标文件，并于2021年11月19日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJS-HT-202108120819

项目名称：瓯海区充电生态网站一期建设项目

预算金额（元）：84930982

最高限价（元）：84930982

采购需求：标项一:
        标项名称: 瓯海区充电生态网站一期建设项目 
        数量: 1 批
        预算金额（元）: 84930982
        简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件
        备注：见招标文件。

合同履约期限：见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

1）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包叁级及以上资质且具备电监会/能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质，同时持有有效的安全生产许可证（注：中标单位如未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订合同前办理进浙备案相关手续）；

2）拟投入本项目的项目经理具有有效的机电工程专业二级及以上建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证B证且无在建工程。

三、获取招标文件

时间：公告之日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月19日09:30整（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2021年11月19日 09:30整

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.《关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》各位供应商：为了进一步扶持中小企业优化温州营商环境，根据《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》要求，温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《温州市政府采购信用融资意向银行选择表》。详细操作及流程请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 2）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，视为，投标无效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：温州市瓯海智慧城市管理有限公司

地  址：温州市瓯海大道989号瓯海农商银行总部大楼

传  真：0577-86009788

项目联系人（询问）：项先生

项目联系方式（询问）：0577-86009788

质疑联系人：林明德

质疑联系方式：0577-56858514

2.采购代理机构信息

名  称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地  址：鹿城区车站大道75号金鳞花苑商务楼3楼

传  真：0577-86511702

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：0577-86511719/15958736936

质疑联系人：李奔

质疑联系方式：0577-86511706

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：温州市瓯海区国资委（同温州市瓯海区财政局）

地  址：温州市新瓯海区行政审批中心1号楼6楼

传  真：0577-88522238

联系人：徐先生

联系号码：0577-88522238

- 第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江金穗工程项目管理有限公司受温州市瓯海智慧城市管理有限公司委托，就瓯海区充电生态网站一期建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | - 瓯海区充电生态网站一期建设项目 |
|  | 项目编号 | ZJJS-HT-202108120819 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | - 采购最高限价 | 人民币84930982元整 |
|  | 采购人 | 采 购 单位：温州市瓯海智慧城市管理有限公司 地址：温州市瓯海大道989号瓯海农商银行总部大楼 联 系 人：项先生 联系电话：0577-86009788 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江金穗工程项目管理有限公司 地址：鹿城区车站大道75号金鳞花苑商务楼3楼 项目负责人：徐先生 手机：0577-86511719/15958736936 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
| - 、 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 招标文件所指的加盖单位公章为CA签章，采购文件要求签字的，由供应商法定代表人或其授权代表印章（或签字），否则作无效标处理。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要:具体见供应商须知 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行转账或者银行保函或保险公司出具的保函。 |
|  | 招标文件获取时间及获取方式 | 按招标公告要求 |
|  | 投标截止时间 | 2021年11月19日上午09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间及地点 | 2021年11月19日上午09:30 ；（以发布的公告时间为准） 开标地点：温州市公共资源交易中心瓯海分中心评标室通过政府采购云平台在线投标。（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场，演示人员需前往现场。） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 c. 投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标响应文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定条件的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件扫描件电子版发给浙江金穗工程项目管理有限公司：邮箱：200719522@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

- 第二部分   招标内容及要求

一、采购内容：

本项目为瓯海区充电生态网站一期建设项目。为满足新能源电动汽车发展带来的充电需求，现对瓯海新城建设集团停车场符合建设条件的车位及场站进行建设充电桩，本次产品的提供及相应的技术、售后服务，需满足本招标文件及相关标准、规范的要求。本项目拟建设17个社会公共充电站点、12个卫星充电站点、30个小区目的地站充电站点、1个新能源智能微网系统示范站点及1套综合运营管理平台，该项目拟总投资84930982元，并提交政府采购网（政采云）系统进行公开采购。

二、采购需求

| 一、社会公共充电站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（限价）(含税) | 备注 |
| 1 | *高低压一体化充电箱变 | 变压器容量：800kVA | 台 | 2 | 1007767 |  |
|  |  | 充电机功率：1200kW |  |  |  |  |
|  |  | 满足15个车位同时充电 |  |  |  |  |
| 2 | *直流充电终端（桩） | 落地式，单枪，6米枪线，250A | 台 | 30 | 6850 | 工程量以实际结算为准 |
| 3 | 低压电缆 | 包含但不限于以下规格：YJV-0.6/1\2×95+1×25\\*1 | 米 | 700 | 260 | 箱变到充电桩敷设，工程量以实际结算为准 |
|  |  | 低压电缆YJV-0.6/1\2×2.5\\*2 |  |  |  |  |
|  |  | 双绞屏蔽线RVSP2×1\\*1 |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽线规格\\RVVP6×1\\*1 |  |  |  |  |
| 4 | 低压电缆施工费用 | 包含但不限于电缆路径施工开挖排管、电缆井、接线端子等费用（以低压电缆米数为准） | 米 | 700 | 203 | 工程量以实际结算为准 |
| 5 | 充电终端施工费 | 包括充电终端基础制作安装、手推式消防器材以上施工含主材及辅材，符合政府工程建设相关标准。 | 车位 | 30 | 507 | 工程量以实际结算为准 |
| 6 | 高压固定施工费 | 高压施工固定费用（包含但不限于高压设计费，高压箱变基础施工费用，箱变吊装，高低压柜及变压器设备检测费，设备调试费用，末端电缆井，箱变围栏等（一个箱变为一项，单个站以箱变个数为准） | 项 | 2 | 107667 |  |
| 7 | 高压路径费用 | 包含但不限于高压电缆及主材、电缆路径施工开挖排管、立杆或顶管、中间电缆井等费用（以高压电缆米数为准）。 | 米 | 170 | 1247 | 工程量以实际结算为准 |
| 二、卫星站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（限价）(含税) | 备注 |
| 1 | *高低压一体化充电箱变 | 变压器容量：800kVA | 台 | 1 | 1007767 |  |
|  |  | 充电机功率：1200kW |  |  |  |  |
|  |  | 满足15个车位同时充电 |  |  |  |  |
| 2 | *直流充电终端（桩） | 落地式，单枪，6米枪线，250A | 台 | 15 | 6850 | 工程量以实际结算为准 |
| 3 | 低压电缆 | 包含但不限于以下规格：YJV-0.6/1\2×95+1×25\\*1 | 米 | 350 | 260 | 箱变到充电桩敷设，工程量以实际结算为准 |
|  |  | 低压电缆YJV-0.6/1\2×2.5\\*2 |  |  |  |  |
|  |  | 双绞屏蔽线RVSP2×1\\*1 |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽线规格\\RVVP6×1\\*1 |  |  |  |  |
| 4 | 低压电缆施工费用 | 包含但不限于电缆路径施工开挖排管、电缆井、接线端子等费用（以低压电缆米数为准） | 米 | 350 | 203 | 工程量以实际结算为准 |
| 5 | 充电终端施工费 | 包括充电终端基础制作安装、手推式消防器材以上施工含主材及辅材，符合政府工程建设相关标准。 | 车位 | 15 | 507 | 工程量以实际结算为准 |
| 6 | 高压固定施工费 | 高压施工固定费用（包含但不限于高压设计费，高压箱变基础施工费用，箱变吊装，高低压柜及变压器设备检测费，设备调试费用，末端电缆井，箱变围栏等（一个箱变为一项，单个站以箱变个数为准） | 项 | 1 | 107667 |  |
| 7 | 高压路径费用 | 包含但不限于高压电缆及主材、电缆路径施工开挖排管、立杆或顶管、中间电缆井等费用（以高压电缆米数为准）。 | 米 | 120 | 1247 | 工程量以实际结算为准 |
| 三、新能源智能微网系统示范充电站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（限价）(含税) | 备注 |
| 1 | *新能源智能微网系统箱变 | 新能源智能微网系统箱变（配套箱变、储能箱、能量管理系统等，具体详见参数）10个充放电车位，5个充电车位 | 台 | 1 | 4833333 |  |
| 2 | *高低压一体化充电箱变 | 变压器容量：800kVA 充电机功率：1200kW 满足15个车位同时充电 | 台 | 1 | 1007767 |  |
| 3 | 光伏雨棚 | 光伏雨棚（15车位光伏组件及雨棚具体详见参数）含工程施工 | 套 | 2 | 318667 |  |
| 4 | *直流充放电终端（桩） | 落地式，单枪，6米枪线，250A | 台 | 10 | 6850 |  |
| 5 | *直流充电终端（桩） | 落地式，单枪，6米枪线，250A | 台 | 20 | 6850 |  |
| 6 | 低压电缆 | 包含但不限于以下规格：YJV-0.6/1\2×95+1×25\\*1 | 米 | 700 | 260 | 箱变到充电桩敷设，工程量以实际结算为准 |
|  |  | 低压电缆YJV-0.6/1\2×2.5\\*2 |  |  |  |  |
|  |  | 双绞屏蔽线RVSP2×1\\*1 |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽线规格\\RVVP6×1\\*1 |  |  |  |  |
| 7 | 低压电缆施工费用 | 包含但不限于电缆路径施工开挖排管、电缆井、接线端子等费用（以低压电缆米数为准） | 米 | 700 | 203 | 工程量以实际结算为准 |
| 8 | 充电终端施工费 | 包括充电终端基础制作安装、手推式消防器材以上施工含主材及辅材，符合政府工程建设相关标准。 | 车位 | 30 | 507 | 工程量以实际结算为准 |
| 9 | 高压固定施工费 | 高压施工固定费用（包含但不限于高压设计费，高压箱变基础施工费用，箱变吊装，高低压柜及变压器设备检测费，设备调试费用，末端电缆井，箱变围栏等（一个箱变为一项，单个站以箱变个数为准） | 项 | 2 | 107667 |  |
| 10 | 高压路径费用 | 包含但不限于高压电缆及主材、电缆路径施工开挖排管、立杆或顶管、中间电缆井等费用（以高压电缆米数为准）。 | 米 | 170 | 1247 | 工程量以实际结算为准 |
| 四、小区快充站/目的地充电站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（限价）(含税) | 备注 |
| 1 | *分体式充电机 | 充电机功率：≤42kW | 台 | 1 | 75233 |  |
|  |  | 满足12个车位同时充电 |  |  |  |  |
| 2 | *直流充电终端（桩） | 落地式，单枪，3米枪线，50A | 台 | 12 | 2735 | 工程量以实际结算为准 |
| 3 | 低压主电缆 | 包含但不限于以下规格： | 米 | 250 | 122 | 工程量以实际结算为准 |
|  |  | YJV-0.6/1\3×25+2×16\\*1 |  |  |  |  |
| 4 | 低压电缆 | 包含但不限于以下规格： | 米 | 320 | 51 | 总控箱到充电桩敷设，工程量以实际结算为准 |
|  |  | 低压电缆YJV-0.6/1\2×2.5\\*2 |  |  |  |  |
|  |  | 低压电缆YJV-0.6/1\3×10\\*1 |  |  |  |  |
|  |  | 超五类屏蔽网线\\& RH-45接头\\*1 |  |  |  |  |
| 5 | 低压主电缆施工费用 | 包含但不限于主电缆路径施工开挖排管或桥架敷设、电缆井、接线端子等费用（以低压电缆米数为准） | 米 | 250 | 118 | 工程量以实际结算为准 |
| 6 | 低压电缆施工费用 | 包含但不限于电缆路径施工开挖排管或桥架敷设、电缆井、接线端子等费用（以低压电缆米数为准） | 米 | 320 | 83 | 工程量以实际结算为准 |
| 7 | 充电终端施工费 | 包括充电终端基础制作安装、手推式消防器材以上施工含主材及辅材，符合政府工程建设相关标准。 | 车位 | 12 | 312 | 工程量以实际结算为准 |
| 五、综合运营管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（限价）(含税) | 备注 |
| 1 | 综合运营管理平台 | 充电操作、运行管理平台，所需的操作系统、数据库等需正版，具体详见技术要求，且包含1套充电运营监控平台以及未来该充电运营监控平台对接招标方综合服务管理平台费用，请投标人报价时综合考虑。 | 1 | 套 | 1800000 |  |

说明：

1、本项目工程施工部分按中标采购清单的单价进行结算。

▲2、本项目质量保修期为5年，自项目验收合格之日起计。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、最终结算金额以场站实际发生为准。

三、技术要求及说明

## 1、高低压一体化充电箱变技术要求

（1）基本要求

高低压一体化充电箱变由高压柜体、配电变压器、低压配电柜、直流充电机及外壳五部分组成。

10kV采用630A母线、电缆带电指示装置，其他绝缘部分采用加强绝缘型，并采用加强绝缘材料。高压环网柜应能够安装分路计量装置,计量柜的技术要求应满足GB 3906、GB 7251及有关电能计量柜(箱)标准的规定。柜内应有计量专用试验接线盒，柜门应能加封，互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线供计量专用，不得连接其他设备。

变压器选用干式变压器（铜芯）。

高、低压进出线均采用电缆进出线。

具体设计由投标厂家根据使用需求配置确定，需满足供电部门验收要求

注：本项目部分场站建设存在10kV以上电力施工、安装、维修及试验活动的可能性，同时本项目中涉及创新产品新能源智能微网系统，为确保项目安全稳定落地，各投标人需根据踏勘情况综合考虑，所发生的相关费用需包含在投标总价中，中标后不再调整。

（2）变压器要求

变压器选用干式（SCB11）变压器（铜芯）

参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器容量 | kVA | 根据实际方案确定 |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 |
| 3 | 最高工作电压 | kV | 12 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 电压组合 |  | 10±2×2.5%/0.4kV |
| 6 | 连接组标号 |  | Dyn11 |
| 7 | 短路阻抗 |  | 6% |
| 8 | 绝缘等级 |  | H |
| 9 | 最高温升 | K | 130 |

变压器室应装设可靠的安全隔网门并设闭锁装置，并在隔网门上粘贴有关闭锁装置的操作提示。变压器室门安装轴流风机，确保温度过高情况下风机自动启动，降低变压器室温度。

（3）低压开关柜

柜体：选用低压固定柜柜型，防护等级：IP3X，柜体进行可靠的防锈处理后，使用耐久性喷塑处理。

柜体仪表门上安装指示灯、按钮、测量仪表等元器件，应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装。

柜内配线：柜内配线采用聚氯乙烯绝缘电线，铜芯，可动部分过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内配线应有相应的线号。电流线采用2.5mm²，电压线采用1.5mm²，其他线采用1.0mm²。计量用电流线采用4mm²，电压线采用2.5mm²。

（4）端子排的设置

端子排距屏顶及地面均不小于200mm，端子排间距不小于150mm。

端子排的设置应使运行、检修、调试方便，应考虑设备与端子排的位置对应。端子排导电部分为铜质，端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。

柜内应有安全接地构件，连接处应保证可靠接地并有明显接地标记。

低压主进框架抽屉式断路器（电动操作）

额定电压: 400V。

额定频率：50Hz。

额定电流: ≥1000A。

出线开关（手动操作）

额定电压: 400V。

额定频率：50Hz。

额定电流: ≥350A。

（5）无功补偿

1）低压采用智能自动投切无功补偿装置，补偿容量厂家提供。

2）无功补偿控制器可实时显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总畸变率、频率等电参数（A、B、C三相）；设置参数中文提示，数字输入；控制程序支持等容/编码两种投切方式；具有自动补偿工作方式。

（6）箱体要求

中标人提供的箱变应具备结构稳定的设计，在11级风（28.5~32.6m/s）工况条件下持续风吹1个小时，设备无可见异常变形，柜门保持正常的开启、关闭和锁固，提供第三方检验机构出具的检验报告（具备CMA）。

箱体采用高精度焊装式结构。箱体采用双层、密封、防腐蚀、隔温结构，内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成高压室、变压器室、低压室，各室防护等级为IP3X。双层箱体必须都采用2mm厚度以上的冷轧钢板制作，双层之间必须有建设部允许的防火隔温材料。箱体的底架部件由槽钢焊接而成，框架及门采用优质冷轧钢板，框架钢板厚度不得小于2.5mm，门和顶盖钢板厚度不得小于1.5mm。箱变所有门轴必须采用不锈钢材料制作，防止摩擦部位生锈，箱变所有锁盒采用户外铝合金锁盒（防水型）。

箱体金属构件应进行在25年内不锈蚀的防腐处理，箱变双层箱体冷轧钢板采用喷砂、热喷锌、喷锌加防腐、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理，不锈钢板采用喷砂、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理。金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。箱体底架槽钢必须经过喷砂、喷锌处理后，采用沥青漆重度防腐处理，保证底架20年不生锈。

箱体密封所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。

箱体外壳必须设计足够的机械强度，在起吊、运输和隧道内搬运、安装时不会变形或损伤；箱变外壳必须设计有方便钩挂的吊装机构，并保证吊装机构与箱体重心的协调，不会导致吊装过程中箱变倾斜；设计的外壳形状应不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳应防水、防震、防腐、防尘、防电燃。

所有门应向外开，开启角度大于100°，并设置定位装置。门有密封措施，并装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。设门控自动开闭的照明设施。箱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。

变压器室采用通风结构，门板带有为防尘通风防水百叶窗门。

高低压一体化充电箱变的箱体应设专用接地导体，高低压接地贯通，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，箱变内部各个隔室接地端子数量不少于2个，箱变外部接地端子数量不少于四个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的钢质螺栓。高低压一体化充电箱变的金属骨架，高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起，箱变的接地电阻阻值符合标准。

## 2、分体式直流充电机技术要求

（1）标准与规范

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 13422-2013 | 半导体电力变流器 电气试验方法 |
| GB 17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A） |
| GB/Z 17625.6 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 19826-2005 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 29318 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| GB/T20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| NB/T 33001 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| DL/T 645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| Q/GDW 1233-2014 | 电动汽车非车载充电机 通用要求 |
| Q/GDW 1234.1-2014 | 电动汽车充电接口规范 第1部分：通用要求 |
| Q/GDW 1234.3-2014 | 电动汽车充电接口规范 第3部分：直流充电接口 |
| Q/GDW 1235-2014 | 电动汽车非车载充电机 通信协议 |
| T/CEC 214—2019 | 电动汽车非车载充电机高温沿海地区特殊要求 |

注：以上标准如有最新标准的，按最新标准执行。

（2）技术参数

2.2.1环境条件

环境温度：-20℃～50℃；

相对湿度：5％～95％；

海拔高度：≤2000m；

大气压强：80kPa～110kPa；

2.2.2电源条件

交流输入电压：380V±15％；

交流电源频率：50Hz±1Hz。

2.2.3输出电压

直流输出电压：200V-750V，具备恒功率充电功能。

2.2.4低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

辅助电源电压： 12V；

纹波峰值系数：不超过±1%。

2.2.5结构要求

充电机采用分体式结构形式。基本构成包括：功率单元、功率分配单元、充电管理单元、集中控制器、计量表计等。

分体式充电机由整流柜和直流充电终端两部分构成，它们之间通过电缆连接组成一套完整的充电机。形式：一套整流柜连接多个直流充电终端，多个直流充电终端同时输出电流，具备直流输出功率自动分配功能。且每个直流充电终端均可调用每个充电模块。

2.2.6功能要求

2.2.6.1充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

2.2.6.2充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

2.2.6.3充电控制

具备VIN自动识别充电：通过插枪，自动识别车辆BMS传回的VIN码，集中控制器识别正确，自动启动充电或遵循后台设置的启动充电时间，自动启动；充电结束后，自动停止，充电未结束时，通过手机、PAD、PC等终端，可直接选择充电枪，终止充电。

2.2.6.4功率智能分配

功率分配单元能够根据充电车辆充电要求自动分配输出功率，可调用任意数量的充电模块。即：在满足首先接入充电车辆功率需求的前提下，可以根据充电过程中功率需求变化，智能分配多余功率，给后接入的充电车辆；既能够满足日间大功率快速充电，又能满足夜间所有充电车位车辆同时充电，且不超过每个场站供电负荷上限，功率调节颗粒度不大于20kW（单模块）。功率分配单元须采用模块化结构设计，以便于后期维护保养，且切换寿命不低于10万次。

2.2.6.5集中管控功能

所有直流充电机可区域组网实现集群控制和管理功能，通过实时变压器容量，进行动态负荷调度或设定固定负荷上限，实时调控充电桩功率输出。

2.2.6.6充电策略

均充充电策略：当只有一辆车在充电时，充电机所有充电模块最大限度满足车辆需求。第二辆车来到时功率自动进行均分，每辆车输入的最大功率为充电机最大输出功率的一半,以此类推。此策略适合夜间慢平衡充电，最大限度保护电池。

有主有次充电策略：当第一辆车进行充电时，充电机所有充电模块最大限度满足第一辆车的充电需求，当第二辆车进行充电时，优先保障第一辆车充电的同时，剩余模块自动分配给第二辆车使用，第三辆车进行充电时，在保证前两辆车最大限度进行充电时，剩余模块给第三辆充电，依此类推，但是至少保证后来车辆至少有一个模块使用。此策略适合白天快补充电。

至少分配一个模块单元充电策略：当有车辆接入充电时，至少保证所有接入的车辆至少有一个充电模块为其充电，多余模块按顺序分配或按发车需求分配。

三种模式可自由切换。

2.2.6.7与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

2.2.6.8安全防护功能

充电机除满足NB/T33001-2018中要求的安全保护功能外，还应具备特色主动安全防护功能，充电机可主动监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数、充电机自身的运行状态、关键器件异常监测、环境状态监测等，并采用安全冗余设计，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。同时，投标人须承诺所提供充电机可无条件接入招标方充电运营管理平台，配合招标方完成平台侧车辆大数据安全防护监测，实现车辆全生命周期运行安全。

2.2.6.9计量功能

充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级1.0级，电能计量装置具备1个RS485接口，通信协议遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求，并可实现平台远程抄表功能。

2.2.6.10通信功能

配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络，手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。每个车位可单独计量、计费、通信，自行配置工业级无线路由器（全网通通信模块，兼容4G/3G/2G频段，有线加无线双网互备）。

2.2.6.11调度功能

充电机具备根据与多个BMS通讯结果，调配充电模块输出，实现功率按需分配的功能，任意充电模块可调至任意充电枪输出，实现负荷自动分配。

2.2.6.12远程升级

配置4G通讯模块，充电机烧写程序可通过联网后通过监控运维平台控制，远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级。

2.2.6.13远程断电

配置4G通讯模块，具备面对应急突发事件，可通过调度室的远程监控运维平台，远程操作断电，闭合进线开关。

2.2.6.14柔性输出设计

充电机可按照电池理想的充电电流和充电电压参数，使电池得到一个充分的充电和均衡过程，行程输出柔性曲线。柔性曲线的生成需考虑了电池的环境温度、SOC区间和单体电压、总电压等因素，在初充阶段、电压平抬阶段和充电末段均调整不同的电流，并严格控制电池的温升，使电池能在最优的工况环境下，进行深度的充电，并在尾端提供足够的用以内部均衡的时间。

2.2.6.15备份存储自动上传

本地系统自动备份离网数据，并实现上传。

2.2.6.16锁止功能

充电枪应安装电子锁止装置，具有锁止功能，须防止充电过程中的意外断开，无法拔枪。当电子锁未可靠锁止时，供电设备或电动汽车应停止充电或不启动充电。

2.2.6.17故障录波

当充电机出现故障特征或实际发生故障时，可记录故障前后电池、充电机等关键信息（电压、电流、SOC、温度、电体电池信息），用于故障分析

2.2.7耐气候环境要求

2.2.7.1防护等级

充电机的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

2.2.7.2三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等部件应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，符合T/CEC214-2019要求。其中防霉变腐蚀试验参考GB/T 2423.16—2008 中的试验方法1，长霉程度等级不低于GB/T 2423.16—2008 中要求的2a；防盐雾性能按T/CEC 214-2019中表101 确定，充电机喷涂件外壳防盐雾能力应单独试验，无通风孔且柜内不产生凝露的，防护等级达到IP54 的充电机，其属于Ⅱ型表面的零部件试验周期可比T/CEC 214-2019中表102 规定的低一个等级，防腐等级应为A 类的充电机Ⅱ型表面的零部件不应降级。充电机结构表面分类Ⅰ型表面和Ⅱ型表面定义见T/CEC 214-2019附录BB。

防霉变：防霉变试验应符合 GB/T 2423.16—2008 中试验方法 1 并且严酷等级为 1 的规定，试验周期 28 d，选择设备的零部件为试样，试样不包装不通电。充电机的涂覆外壳、印制线路板、接插件等元器件、绝缘零部件的长霉面积不超过 GB/T 2423.16—2008 中规定的 2a 等级。

防盐雾：①充电机零部件防盐雾试验，按GB/T 1771 的规定测试，试样的基材必须与应用该涂料的产品材料一致，试样全部表面都应喷涂。同时进行标准样板和典型样件涂层的盐雾试验。试验500h 检查试样，均应无任何涂层起泡、脱落、基材腐蚀现象，也不允许在涂层表面出现红锈点等杂色斑点现象。②充电机喷涂件外壳防盐雾试验，按照GB/T 2423.17—2008 试验Ka 的规定，试验时长按表102 要求对零部件进行试验，试验结束后，属于Ⅰ型和Ⅱ型表面的零部件不能出现涂层起泡、脱落、基材腐蚀现象。试验选取的充电机零部件应包括壳体材料、液晶，电路板、充电模块、内部结构件，充电连接装置等，其中充电模块在试验期间应输入输出额定电压空载运行。

2.2.7.3防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

2.2.7.4防风保护

充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

2.2.8防护要求

2.2.8.1允许温度

在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

2.2.8.2电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

2.2.8.3电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合下表的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

2.2.8.4接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

2.2.9绝缘性能

2.2.9.1绝缘电阻

用开路电压为规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

2.2.9.2工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

2.2.9.3冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

2.2.10安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

2.2.10.1充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

2.2.10.2充电机应具备输出过压保护。

2.2.10.3充电机应具备输出过电流和短路保护。

2.2.10.4充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

2.2.10.5充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

2.2.10.6充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

2.2.10.7充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

启动急停开关；

控制导引故障。

2.2.10.8充电机在启动充电时应人工确认启动。

2.2.10.9充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

2.2.10.10充电机应具备电池反接保护功能。

2.2.10.11充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

2.2.10.12充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

2.2.10.13充电过程中BMS传递的SOC/V/I/VcellMax/Tempture这些信息维持不变超过3分钟保护。

2.2.10.14充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

2.2.10.15充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

2.2.10.16充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

2.2.10.17充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

2.2.10.18充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

2.2.11温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过规定。

充电机各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 |  | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- | --- |
| 功率开关器件 |  | 70 |
| 整流变压器、电抗器（B级绝缘绕组） |  | 80 |
| 与半导体器件的连接处 |  | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 |  | 25 |
| 母线连接处 | 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |
|  | 铜与铜 |  |

2.2.12高低温和湿热性能

2.2.12.1低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

2.2.12.2高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

2.2.12.3湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

2.2.13机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

充电输出参数、电磁兼容、可靠性要求

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流充电机（整机，含充电桩） | 交流输入电压 | V | 三相380：323～437 |
|  |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
|  |  | 输入功率因数 |  | ≥0.99 |
|  |  | 直流电压调节范围 | V | 200-750V |
|  |  | 电压精度 | % | 不超过±0.5 |
|  |  | 电流精度 |  | ≥30A：不超过±1% ＜30A：不超过±0.3A |
|  |  | 稳压精度 | % | 不超过±0.5 |
|  |  | 稳流精度 | % | 不超过±1 |
|  |  | 纹波系数 | % | 有效值：不超过±0.5 峰值：不超过±1 |
|  |  | 均流不平衡度 | % | ≤5 |
|  |  | 待机功耗 | W | ≤0.15%输出额定功率 |
|  |  | 输入冲击电流 | A | ≤120%额定输入电流 |
|  |  | 输出过冲电压 | V | ≤110%稳态输出电压 |
|  |  | 满载工作效率 | % | ≥94 |
|  |  | 噪声 |  | II级 |
|  |  | 振荡波抗扰度 |  | 3级（1MHz和100kHz） |
|  |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
|  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
|  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
|  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
|  |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 3级 |
|  |  | 谐波电流限值要求（THD） | % | ≤5 |
|  |  | 充电机结构形式 |  | 分体式 |
|  |  | 有源功率因数校正电路 | % | 带 |
|  |  | 直流输出接口 |  | GB／T20234.3-2015 |
|  |  | 平均无故障时间 | h | ≥17520h |

## 3、直流充（放）电终端（桩）技术要求

3.1技术参数

A环境条件

环境温度：-20℃～50℃；

相对湿度：5％～95％；

海拔高度：≤2000m；

大气压强：80kPa～110kPa；

3.2结构要求

充电桩终端挂有充电枪线，枪线长度不小于6米，载流能力250A，电力主缆不低于80mm²。

3.3耐气候环境要求

防护等级

充电桩（终端）防护等级不应低于GB 4208-2008中IP54（室外）的规定。

防盐雾保护

充电桩（终端）应进行防盐雾处理。

防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

3.4防护要求

允许温度

在40℃环境温度下，充电终端可用手接触部分：外壳前部、后部、顶部、左侧、右侧、底部、枪座部位、空腔内部靠近端子部位允许的最高温度应为：45℃。

超温断电功能

要求充电终端带有超温断电功能，提升安全性。

当确认充电枪头温度达到90℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的90%；

当确认充电枪头温度达到95℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的80%；

当确认充电枪头温度达到100℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的70%；

当确认充电枪头温度达到110℃两秒钟后，充电机应能发出过温故障报警信号。

电气间隙和爬电距离

充电终端的电气间隙和爬电距离应符合的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

充电终端金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

3.5绝缘性能

绝缘电阻

用开路电压为500V，充电终端（桩）非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应DC2.8kV历时1 min的工频耐压试验。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受标准雷电波5kV的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

3.6高低温和湿热性能

低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，充电枪可以正常拉伸，输入输出保持连通性，无短路现象。

高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，充电枪可以正常拉伸，输入输出保持连通性，无短路现象。

湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

耐热检验

在温度85±3℃环境中保持24h，试验后产品不发生任何形变。

耐燃检验

外壳对点燃和火焰蔓延应是具备抵抗力的：

外壳承受GB／T 5169.11的灼热丝试验，试验温度为850℃，厚度应取外壳的最薄厚度或以实际测量的最薄厚度为准，不起燃。

外壳承受GB／T 5169.16的垂直燃烧试验，其燃烧等级需达到V－0/1.5mm。

3.7机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，设备的操作和锁止点不应损坏。

## 4、新能源智能微网系统箱变技术要求

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 新能源智能微网系统箱变 |  | 台 | 1 |  |
|  | 低压进线柜 | 进线800A | 面 | 2 |  |
|  | AC/DC双向变换柜（四象限柜） | 60kW AC/DC双向变换模块×4 | 面 | 4 | 连接交流电网和直流母线 |
|  | 直流充放电机 | 150kW双向直流充放电，两路输出 | 面 | 5 | 用于电动汽车充放电 |
|  | 储能充放电机 | 150kW双向直流充放电 | 面 | 1 |  |
|  | 光伏并网控制柜 | 含控制器、UPS等 | 面 | 1 | 光伏接入及系统控制 |
|  | 新能源智能微网系统箱变箱体及内部环控 | 根据场站配置定制尺寸 | 套 | 1 |  |
| 二、 | 储能箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 储能电池 | 300度，含电池管理系统 | 套 | 1 |  |
|  | 储能箱体及内部环控 |  | 套 | 1 | 包含内部安全、消防设计 |
| 三、 | 光伏车棚 |  | 套 | 1 |  |
|  | 光伏组件 | PERC单晶叠瓦组件 | kWp | 100 | 根据实际布局可适当调整 |
|  | 车棚钢结构 |  | 套 | 2 | 覆盖15个车位 |
|  | 光伏功率优化器 |  | 台 | 2 | 用于光伏汇集接入直流母线 |
| 四、 | 能量管理系统 | 软硬件设备，含工控一体机、路由器、交换机等，具备就地显示功能 | 套 | 1 |  |

（1）新能源智能微网系统箱变箱体技术要求

箱体采用高精度焊装一体式结构，防护等级不低于IP43D。

箱体采用密封、防腐蚀、隔温结构。箱体必须都采用2mm厚度以上的镀锌冷轧钢板（或不锈钢板）制作。箱体的底架部件由槽钢焊接而成，框架及门采用优质冷轧钢板（或不锈钢板），框架钢板厚度不得小于2mm，门和顶盖钢板厚度不得小于1.5mm。箱体所有门轴必须采用不锈钢材料制作，防止摩擦部位生锈，箱体所有锁盒采用户外铝合金锁盒。

箱体金属构件应进行在25年内不锈蚀的防腐处理，箱体冷轧钢板采用喷砂、热喷锌、喷锌加防腐、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理。金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。箱体底架槽钢必须经过喷砂、喷锌处理后，采用沥青漆重度防腐处理，保证底架20年不生锈。

预制舱密封所采用的密封条是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。

预制舱外壳设计足够的机械强度，在起吊、运输和隧道内搬运、安装时不会变形或损伤；箱体外壳设计有方便钩挂的吊装机构，并保证吊装机构与箱体重心的协调，不会导致吊装过程中箱体倾斜；设计的外壳形状不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均采取相应的密封措施；外壳的盖和座若采用铰链联结，将铰链设计在外壳的内侧，制成暗铰链。外壳防水、防震、防腐、防尘、防电燃。

所有门均向外开，开启角度不小于90°，并设置定位装置。门有密封措施，并装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。设门控自动开闭的照明设施。箱体顶盖有明显散水坡度，不小于5°，顶盖边沿设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。

（2）直流充放电柜技术要求

实现电动汽车充放电功能，功率模块输入端连接在直流765V母线，具备双向充放电功能；共配置15个车位（含10个充放电充电桩），每个放电功率75kW。

15kW模块参数如下表：

| 名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 功率 |  | 15kW |
| 直流端口A | 输出电压 | 200VDC～950VDC |
|  | 输出电流 | 0～40A |
|  | 稳压精度 | ≤0.5% |
|  | 稳流精度 | ≤1% |
|  | 电压纹波 | 纹波有效值系数≤0.5%，纹波峰值系数≤1% |
| 直流端口B | 电压范围 | 300VDC～900VDC |
|  | 输入电流范围 | 0～20.8A |
|  | 效率 | ≥96.5% |
|  | 稳压精度 | ≤0.5% |
|  | 稳流精度 | ≤1% |
| 基本特性 | 峰值效率 | ≥97% |
|  | 待机损耗 | ≤25W |
|  | 切换时间 | ≤5ms |
|  | 隔离变压器 | 具备 |
|  | 过温保护 | 具备 |
|  | 输出限流 | 具备 |
|  | 冷却方式 | 智能强制风冷 |
|  | 工作环境温度 | -40℃～+55℃满载 |
|  | 防护等级 | IP20 |
|  | 相对湿度 | 5%RH～95%RH，无凝露 |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
|  | 通信方式 | CAN |
|  | 指示灯 | 具备 |
|  | 外形尺寸 | ≤250mm×550mm×100mm（宽×深×高） |
|  | 重量 | ≤15kg |

（3）AC/DC双向变换柜技术要求

本项目采用交直流混网的系统架构，交直流母线间利用AC/DC双向变换器进行能量交互，避免了多级能量变换造成的损耗。AC/DC双向变换器采用模块化设计，利用先进的控制算法可实现多机并联，具备整流、逆变、无功补偿等功能。AC/DC双向变换器技术要求如下：

| 交流侧参数 |  |
| --- | --- |
| 额定输入功率 | 60kW |
| 输入类型 | 三相五线制 |
| 额定电压 | 380Vac±15% |
| 额定电流 | 92A |
| 额定频率及范围 | 50/60Hz |
| 功率因数调节范围 | ±1 |
| 谐波含量THDi | ≤3% |
| 直流侧参数 |  |
| 电压范围 | 680Vdc-1000Vdc |
| 电流范围 | ±100A |
| 电压误差 | ±1% |
| 稳压精度 | ±1% |
| 电流误差 | ±1% |
| 稳流精度 | ±1% |
| 限压特性 | 具备 |
| 限流特性 | 具备 |
| 基本特性 |  |
| 交直流启动功能 | 具备 |
| 正方向切换时间 | ≤10ms |
| 峰值效率 | 97% |
| 环境条件 |  |
| 工作温度范围 | -20℃~+45℃ |
| 工作湿度范围 | <+95%RH |
| 存储温度 | -40 ~ +55°C |
| 存储湿度 | 0 ~ +95%RH |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 海拔高度 | 3000 m |
| 防护等级 | IP20 |
| 噪音 | ＜70 dB |
| 通讯功能 |  |
| 通讯方式 | CAN，RS485，以太网，干接点 |
| 上报信号 | 各种保护信号、电压电流信号 |
| 接收信号 | 开关机信号 |

（4）能量管理系统技术要求

4.1系统总体介绍

EMS要求能够控制整个系统内的能量流动，通过高级能源控制器能够采集系统内各个设备的运行关键参数，如设备实时状态、运行电压、电流、功率、故障告警等相关信号，并可以在就地实现监控。高级能源控制器可以通过无线通讯方式或有线的内部网络将这些数据实时传送到系统能量云平台，系统能量云平台将数据存储，并对其进行分析和统计，实现对系统的远程监控。

4.2功能实现要求

4.2.1负荷监测

1）实时功率监测

要求通过对各个关键节点智能电表数据的采集，在页面上直观看到各个用电负荷的功率以及总的负荷功率曲线，实现系统的基本运行工况观察，为系统的安全有效运行，综合分析提供直接的数据支持。

2）用电量监测

要求系统能够完整记录系统内分时段（尖峰平谷）的的用电量曲线，实时展示一周内的负载用电量情况，提供指定时间段的用电量查询，为电网系统基本运行状况记录和数据分析提供支持。

3）负荷预测

通过大量的用电历史数据分析和整理和大数据分析，对未来的用电进行预测，对用户用电负荷需求趋势与合理性进行分析,总结负荷特性规律,合理安排预测负荷, 提高用电可靠性与安全性。

4.2.2发电监测

1) 发电监测

要求系统能够实时监测各个片区光伏组件的发电功率曲线，展示光伏发电量数据并提供指定时间段的光伏发电量统计，以曲线的方式显示在系统中。并能统计发电量的节能减排（减少燃煤量、减少二氧化碳排放量等）数据。

2）发电预测

提供实时天气情况和最近一周的光伏天气预报；通过光伏发电的历史数据和未来的天气预报数据，通过智能算法，不断优化模型，能够对光伏发电功率进行预测，并提供预测的准确率指标。

4.2.3储能监测

要求系统可以根据实际的用电峰谷对设备的充放电策略进行设置，在不同的电价时段并结合光伏的发电情况，对储能充放电自动控制，自动下发指令开启或停止充放电指令；同时可以手动发送指令，手动控制优先级高于策略控制。

1）日储能功率曲线

要求系统记录当日整个系统内储能系统充放电功率曲线，统计实际功率和计划功率，以及两者偏差情况。

2）分时段（尖峰平谷）充放电量

要求系统全面记录各个储能系统指定起始和结束时间某一范围内的充放电功率曲线数据，为各个储能系统统计尖、峰、平、谷四个时段的充电量和放电量数据，以曲线的形式展示。

3）不同储能系统的SOC

要求系统全面记录各个储能系统当日的SOC曲线数据，显示实际电量和可放电量，根据充放电倍率计算充电时长和放电时长。

4.2.4汽车充放电监测

1）充放电对比图

系统能够对指定日期的充电量进行曲线展示，区分立即充电和经济充电，其中立即充电指电动汽车插枪后立马开始充电产生的电量，而经济充电指通过智能算法，选择较低电价充电产生的电量。并能区分尖峰平谷不同时段的实际充电量。

2）分时段充电量和今日充放电量

以柱状图的形式展示指定时间段的充放电量，区分立即充电电量和经济充电电量，区分尖峰平谷不同时段的充电量。今日充放电量还要展示今日充电车辆数、放电车辆数、车辆充电功率和车辆放电功率等指标。

根据用户需求控制启停充放电的时间，合理优化电动汽车充电次序。在出现大规模停电情况下，释放部分电动汽车电量来保证重要负荷运行。

3）充放电枪状态监控

系统能够显示每一把充电枪的电压、电流、SOC以及状态，状态可以形象直观的展示，双击图标可以进行控制。

4.2.5一次接线图

以电力系统一次接线图要求为标准展示系统内的一次设备连接和状态。

要求系统画面实时数据刷新，监视画面上所有数据每5秒刷新一次；

能够动态着色，画面数据根据质量码显示不同的颜色，具体着色配置可通过双击空白处，在弹出菜单中点击着色配置，针对不同质量码配置不同的颜色；

显示潮流流动，根据光伏及负荷的有功功率值显示潮流流动情况；

设备及量测操作：

双击设备或量测，右侧滑出操作菜单，具体包括：

置数：对遥信、遥测进行数值设定，变化数据上送后覆盖设定值

封锁：对遥信、遥测进行数据封锁，封锁后的数据不刷新，直到人工解除封锁

挂牌：对设备进行挂牌操作，对标识牌可进行移动、删除及修改操作

遥控：对开关或汽车充电进行远程控制

遥调：对遥测进行远程数值设定

曲线查询：查询遥测历史曲线

告警查询：查询设备或数据的历史告警信息

4.2.6告警监视

展示当前发生的实时告警信息，支持对指定时段的历史告警信息的查询，显示告警时间，级别，状态，告警内容等信息。

（5）硬件实现要求

5.1操作方式要求

1）工作站主机PC负责就地能量管理系统的运行，通过浏览器加载并运行系统监控Web客户端程序，通过用户操作和后台数据交互，友好展示系统的运行数据，对整个系统实时全面监控；要求能够通过主机PC控制多种设备开关量和模拟信号量；终端界面与用户交互友好，将系统数据用清晰的图表化展示，并通过更为直观的组态图形化的方式展示。

2）互联网主机可以通过访问系统能量云平台，通过Web客户端程序与云服务器交互，实现与就地能量管理系统同样的监控功能。终端界面与用户交互友好，将系统数据用清晰的图表化展示，并通过更为直观的组态图形化的方式展示。

可以通过移动终端，对系统设备进行运维设备监视，运维分析和管理，运维工单的派送与执行等，实现系统内设备的智能运维。

5.2高级能源控制器要求

系统内数据采集功能要实现实时数据接收、协议解析、打包、发送、系统控制命令下发、告警故障等数据突发上报、设备的交直流保护功能、与上层业务和下层设备的交互。

能够通过设定定时采集并存储设备端的各项数据，并能通过无线模块（4G）和以太网有线网络与系统能量云平台交换数据，能够通过远程接收指令进行本地设备的闭环控制，一台高级能源控制器能够同时监控管理多种不同类型的设备。

5.3云服务器要求

云服务器要求能够同时接受多个高级能源控制器的连接和数据处理。

应具有稳定性好、响应速度快、安全可靠、数据备份存储、扩展性好的特点，支持同时多个访问客户端连接云服务器。连接客户端主机通过HTTP请求该服务器的页面程序，通过客户端浏览器对系统状态进行实时监测，并能够支持设备大量历史数据，历史统计数据等关键数据的存储和查询。

5.4通讯要求

系统内通讯方式要求可选择485通信、CAN通信、TCP/IP通信等多种通信方式进行通讯，不同种通信方式数据交互时要求统一规约。系统内要求实现本地服务器与云服务器之间数据交互与通信。

（6）光伏组件技术要求

光伏组件应使用品质优良的原材料制造,采用高效率单晶PERC叠瓦光伏组件,符合GB/T9535-1998或GB/T18911-2002要求，确保产品在最严酷的环境中的长寿命和高可靠性。单晶体硅组件须按照GB/T9535（或IEC61215）标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

供货组件应为单晶PERC叠瓦光伏组件，且供应一个项目一个单元的组件规格应一致，供方提供详细的投标组件的性能参数；

组件电性能参数

| 序号 | 名称 | 性能参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大系统电压 | V | DC1500/1000（IEC） |
| 2 | 工作温度范围 | ℃ | -40～+85 |
| 3 | 第一年功率衰降率 | % | ≤2% |
| 4 | 功率衰减承诺 （第2-25年） | % | 每年衰减≤0.55%/年 |
| 5 | 组件尺寸 | mm | 投标人填写 |
| 6 | 组件质量 | kg | 投标人填写 |
| 7 | 电池片等级 |  | A |
| 8 | 接线盒防护等级 |  | IP68 |
| 9 | 组件效率 | % | ≥20.7 |

每块光伏组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管（防止组件热斑故障）。自带的串联所使用的电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求；接线盒（引线盒）应密封防水、散热性好并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接；采用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并应满足符合相关国家和行业规范规程，光伏支架的强度应满足在自重、风荷载、雪荷载和地震荷载共同作用下的使用要求，设计时应考虑台风的影响。表面防腐应满足15年内可拆卸再利用和25年内安全使用的要求。

光伏组件应满足正常使用寿命不小于25年，安装时需考虑当地最大太阳辐射角度，保证业主方最大收益。

（7）光伏功率优化器技术要求

本项目光伏接入直流母线，采用DCDC光伏功率优化器，具备MPPT追踪功能。技术参数如下：

| 序号 | 名称 |  | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 输入参数 | 最大输入电压 | 1000V DC |
|  |  | 额定输入电压 | 650V DC |
|  |  | 输入MPPT电压范围 | 300V DC~800V DC |
|  |  | 支路最大持续电流 | 10A |
|  |  | MPPT效率 | 99.9% |
|  |  | 最大光伏组串并联输入路数 | 16路 |
|  |  | 额定输入功率 | 96kW |
|  | 输出参数 | 稳定输出电压 | 780V DC~820V DC |
|  |  | 额定输出电流 | 120A |
|  | 系统参数 | 最大转换效率 | 99.6% |
|  |  | MPPT数量 | 8 |
|  |  | 供电方式 | 自供电（无夜间耗电） |
|  |  | 通讯接口 | RS485 |
|  |  | 防护等级 | IP65 |
|  |  | 冷却方式 | 自然冷 |
|  |  | 噪音 | ＜50dB |
|  |  | 污染等级 | 二级 |
|  |  | 允许海拔 | ≤4000m |
|  |  | 工作环境温度 | -40℃~+55℃ |

（8）储能电池技术要求

配置≥300kWh容量的磷酸铁锂储能电池，带BMS，配备散热系统。

（9）光伏雨棚技术要求

钢材要求符合国家相关规定。

| 序号 | 生产工艺 | 技术数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车棚主体框架 | 钢结构 |  |
| 2 | 车棚覆盖面积 | 全覆盖车位 |  |
| 3 | 光伏车棚高度 | （1）车棚棚顶最低点距地垂直距离：3.2m-3.5m （2）车棚棚顶最高点距地垂直距离：视车棚棚顶倾角而定 |  |
| 4 | 车棚支撑柱跨度 | 两支柱之间跨单排两车位 |  |
| 5 | 固定基础 | 常规情况：≤1.2m*1.2m*1.2m |  |
| 6 | 车棚装修 | 作为选配项，包含棚顶底部装修，景观灯、供电线缆 |  |

（相关图片来源于网络）

## 5、小区直流设备技术要求

5.1 技术原则

充电桩应采用模块化设计，电气相关部分应相对独立。

5.2技术参数

5.2.1 环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa。

5.2.2电源条件

- 电源电压：三相380V±15％；

- 电源频率：50Hz±1Hz。

5.2.3额定电压

三相380V。

5.2.4额定电流

直流设备：0-28A连续可调

5.2.5额定功率

整机功率≤42kW，单模块≤3.5kW

5.2.6低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

辅助电源电压： 12V；

纹波峰值系数：不超过±1%。

5.2.7结构形式

- 直流充电机采用分体式结构，包括功率单元、计费控制单元、充电控制器、计量单元、充电接口等。

- 具备落地安装。

5.2.8输出形式

每个车位配置1套充电连接装置。

5.3功能要求

5.3.1充电设定方式

在充电过程中，直流充电机可依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

5.3.2充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015、GB/T20234.2-2015和GB/T20234.3-2015的规定。

5.3.3充电控制

具备VIN自动识别充电：通过插枪，自动识别车辆BMS传回的VIN码，集中控制器识别正确，自动启动充电或遵循后台设置的启动充电时间，自动启动；充电结束后，自动停止，充电未结束时，通过手机、PAD、PC等终端，可直接选择充电枪，终止充电。

5.3.4功率智能分配

功率分配单元能够根据充电车辆充电要求自动分配输出功率，可调用任意数量的充电模块。即：在满足首先接入充电车辆功率需求的前提下，可以根据充电过程中功率需求变化，智能分配多余功率，给后接入的充电车辆；既能够满足日间大功率快速充电，又能满足夜间所有充电车位车辆同时充电，且不超过每个场站供电负荷上限，功率调节颗粒度不大于3.5kW。功率分配单元须采用模块化结构设计，以便于后期维护保养，且切换寿命不低于10万次。

5.3.5集中管控功能

所有直流充电机可区域组网实现集群控制和管理功能，通过实时变压器容量，进行动态负荷调度或设定固定负荷上限，实时调控充电桩功率输出。

5.3.6充电策略

均充充电策略：当只有一辆车在充电时，充电机所有充电模块最大限度满足车辆需求。第二辆车来到时功率自动进行均分，每辆车输入的最大功率为充电机最大输出功率的一半,以此类推。此策略适合夜间慢平衡充电，最大限度保护电池。

有主有次充电策略：当第一辆车进行充电时，充电机所有充电模块最大限度满足第一辆车的充电需求，当第二辆车进行充电时，优先保障第一辆车充电的同时，剩余模块自动分配给第二辆车使用，第三辆车进行充电时，在保证前两辆车最大限度进行充电时，剩余模块给第三辆充电，依此类推，但是至少保证后来车辆至少有一个模块使用。此策略适合白天快补充电。

至少分配一个模块单元充电策略：当有车辆接入充电时，至少保证所有接入的车辆至少有一个充电模块为其充电，多余模块按顺序分配或按发车需求分配。

三种模式可自由切换。

5.3.7与电池管理系统通信功能

直流充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

5.3.8安全防护功能

充电机除满足NB/T33001-2018中要求的安全保护功能外，还应具备特色主动安全防护功能，充电机可主动监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数、充电机自身的运行状态、关键器件异常监测、环境状态监测等，并采用安全冗余设计，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。同时，投标人须承诺所提供充电机可无条件接入招标方充电运营管理平台，配合招标方完成平台侧车辆大数据安全防护监测，实现车辆全生命周期运行安全。

5.3.9计量功能

充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级1.0级，电能计量装置具备1个RS485接口，通信协议遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。

5.3.10通信功能

充电设备同时支持有线LAN连接和无线4G连接两种方式。

5.3.11远程升级

充电设备烧写程序可通过联网后通过监控运维平台控制，远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级，投标时提供实现方案。

5.3.12远程断电

充电设备具备面对应急突发事件，可通过调度室的远程监控运维平台，远程操作断电，闭合进线开关，投标时提供实现方案。

5.3.13柔性输出设计

充电机可按照电池理想的充电电流和充电电压参数，使电池得到一个充分的充电和均衡过程，行程输出柔性曲线。柔性曲线的生成需考虑了电池的环境温度、SOC区间和单体电压、总电压等因素，在初充阶段、电压平抬阶段和充电末段均调整不同的电流，并严格控制电池的温升，使电池能在最优的工况环境下，进行深度的充电，并在尾端提供足够的用以内部均衡的时间。

5.3.14备份存储自动上传

本地系统自动备份离网数据，并实现上传。

5.3.15锁止功能

充电枪应安装电子锁止装置，具有锁止功能，须防止充电过程中的意外断开，无法拔枪。当电子锁未可靠锁止时，供电设备或电动汽车应停止充电或不启动充电。

5.3.16超温断电

要求直流充电枪带有超温断电功能，提升安全性。

5.3.17自检功能

充电设备应具备自检及故障报警功能。

5.3.18与监控平台通信功能

充电桩须接入充电设备监控与运营管理平台，并具备后期与地方政府监控平台接入的条件。招标方可以进行充电桩监控、查询及独立结算等功能，充电桩具备联网通信功能，可通过手机APP、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询功能。投标方所投充电设备配套充电监控平台应为国内主流充电运营平台，投标时提供充电监控平台技术方案。

5.3.19保护功能

充电机的安全要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

充电机应具备输出过压保护。

充电机应具备输出过电流和短路保护。

充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

启动急停开关；

控制导引故障。

充电机在启动充电时应人工确认启动。

充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

充电机应具备电池反接保护功能。

充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

充电过程中BMS传递的SOC/V/I/VcellMax/Tempture这些信息维持不变超过3分钟保护。

充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

5.4性能要求

5.4.1环境防护要求

IP防护等级：充电桩外壳防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护：充电桩内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。

防锈(防氧化)保护：充电桩铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

5.4.2电击防护要求

充电桩的电击防护要求应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

5.4.3电气间隙和爬电距离

充电桩的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

表2  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui （V） | 电气间隙 （mm） | 爬电距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3 | 3 |
| 60＜Ui≤300 | 5 | 6 |
| 300＜Ui≤700 | 8 | 10 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 |  |  |

5.4.4绝缘性能要求

- 绝缘电阻：用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻应大于等于10MΩ。

- 工频耐压：充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

- 冲击电压：充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui （V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级 （V） | 工频耐压试验电压 （kV） | 冲击耐压试验电压 （kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60 | 250 | 1.0（1.4） | 1 |
| 60＜Ui≤300 | 500 | 2.0（2.8） | 5 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 | 2.5（3.5） | 12 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

5.4.5高低温和湿热性能

- 低温性能：按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为2.2.1规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

- 高温性能：按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为2.2.1规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

- 湿热性能：按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表3规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电检查充电桩各项功能应正常。

5.4.6机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，交流充电桩用弹簧锤进行机械强度试验，撞击能量为0.7J。试验结束后，检查充电桩壳体没有损坏或损坏时不触及带电部件及影响交流充电桩的使用，操作机构没有损坏，绝缘材料的敷层和护套没有损坏。直流充电机的剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

5.4.7电磁兼容

静电放电抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

传导和辐射发射限值要求：充电桩的电源端口应符合表4规定的传导发射限值，外壳端口应符合表5规定的辐射发射限值。

- 表4  传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

- 表5  辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

5.5 其它要求

5.5.1充电连接装置

- 充电设备采用GB/T18487.1-2015附录A中规定的充电模式3和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.3-2015的规定。

- 当充电设备提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式C所适用的充电电缆和车辆插头时，车辆插头的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.3-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。

5.5.2充电桩体

- 桩体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

- 桩体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

- 桩体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

- 桩体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

- 桩体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

- 桩体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

- 非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

- 要求充电枪在非充电状态下，整体不带电，拔下充电枪，就地充电装置没有任何电源，插入充电枪、认证信息后通电，无安全隐患。

5.5.3可靠性指标

充电设备平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于17520h。

5.5.4电力电缆

电力电缆应满足GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》等相关标准要求。

5.6标准技术参数表

表1  技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电机 | 交流输入电压 | V | 三相380 V：323～437 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 Hz |
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.98 |
| 4 |  | 直流电压调节范围 |  | 200-750V |
| 5 |  | 电压精度 | % | 不超过±0.5% |
| 6 |  | 电流精度 |  | ≥30A：不超过±1% ＜30A：不超过±0.3A |
| 7 |  | 稳压精度 | % | 不超过±0.5% |
| 8 |  | 稳流精度 | % | 不超过±1% |
| 9 |  | 纹波系数 | % | 有效值：不超过±0.5% 峰值：不超过±1% |
| 10 |  | 高频开关电源模块均流不平衡度 | % | ≤5% |
| 11 |  | 待机功耗 |  | ≤0.1%输出额定功率 |
| 12 |  | 输入冲击电流 |  | ≤120%额定输入电流 |
| 13 |  | 输出过冲电压 |  | ≤110%稳态输出电压 |
| 14 |  | 效率 | % | ≥93% |
| 15 |  | 噪声 | dB | ≤65 dB |
| 16 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 17 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 18 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 19 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 20 |  | 谐波电流限值要求（THD） |  | ≤5% |

## 6、综合运营管理平台

6.1功能需求

项目主要包括运营管理模块，订单销售模块、监控调度模块、运维管理模块、统计分析模块、财务管理模块、大数据分析模块。系统架构满足接入500个以上充电基础设施信息技术指标；提供系统接口，逐步将充电基础设施设备信息接入管理平台；建立数据分析系统，以平台采集的数据为基础，进行统计分析，为下一步科学规划充电基础设施建设等决策提供依据；建立新能源汽车充电服务系统，为用户提供充电业务服务；具备兼容能力，满足可扩展的接口条件。

具体功能列表如下：

| 模块 | 菜单组 | 菜单名 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营管理 | 客户卡管理 | 客户卡信息管理 | 对公司的所有充电客户卡进行统一管理，实现激活，冻结，接触冻结，指定使用人，作废，充电记录查询等操作 |
|  | 计费计价策略 | 定价策略 | 设定充电站对外定价的策略，制定的定价策略支持设置版本，周期等方式。 |
|  |  | 折扣策略设置 | 对维护好的折扣策略进行关联绑定操作，包括指定客户组，设置电站范围等。 |
|  |  | 终端包月策略管理 | 支持场站对外面向特定的客户提供终端包月功能 |
|  |  | 折扣策略管理 | 新增，查看和维护折扣策略信息 |
|  | 电站运营 | 客户组管理 | 支持将特定的个人和企业用户设置成特殊客户群体，用户绑定专属收费策略，实现差异化收费。 |
|  |  | 电站管理 | 新建，编辑，调整和管理电站的基本信息，支持对电站的运营信息进行维护，包括开始运营，暂停运营，结算信息维护等。 |
|  |  | 公司客户查询 | 用于查询统计在该运营商的所属电站上充过电的个人用户信息 |
|  | 车辆管理 | 路线管理 | 对公交路线进行新增，删除，编辑等操作，支持将路线与车辆进行绑定配置，用于关联统计分析。 |
|  |  | 车辆信息一览表 | 支持对所属充电车辆信息进行导出分析。 |
|  |  | 车辆信息管理 | 用户通过此功能维护车辆信息，用于实现车充识别，车辆充电统计等 |
| 订单销售 | 订单管理 | 充电记录尖峰平谷信息 | 按运营公司，电站名称，充电开始时间，充电结束时间等维度统计尖峰平谷各个时间段的总电量和总电费，可按照电站，开始时间，结束时间等丰富的筛选查询条件，过滤输出充电记录尖峰平谷统计报表 |
|  |  | 车辆充电尖峰平谷统计 | 统计车辆的尖峰平谷充电记录，可按路线，按车架号，按车牌，按时间等条件查询，用于单车分析考核。 |
|  |  | 充电记录明细（全部） | 该功能用于统计所有充电订单信息，包括充电中的订单和已完成的订单，还支持筛选出异常订单用于分析。 |
|  |  | 充电成功记录明细 | 提供充电明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、充电策略、订单费用等 |
|  | 代金券管理 | 电子券申请 | 用于发起代金券申请业务 |
|  |  | 电子券申请审核 | 用于对代金券业务进行审核 |
|  |  | 电子券发放管理 | 用于对代金券进行个人或企业发放 |
|  |  | 电子券发放审核 | 用于对代金券发放进行审核 |
|  |  | 代金券管理 | 用于对代金券业务数据进行管理 |
|  |  | 代金券作废申请 | 对已生成的代金券进行作废处理 |
|  |  | 代金券作废申请审核 | 对已生成的代金券进行作废审核 |
|  |  | 发券组管理 | 定义发券组，方便用户发券时选择 |
|  | 开票管理 | 开票申请 | 用于处理用户发起的开票申请 |
|  |  | 发票管理 | 用于查看和管理开票记录数据 |
| 监控调度 | 场站监控 | 监控平台 | 通过地图的方式显示充电站的布局情况，对电站总体数据进行展示。 |
|  |  | 电站情况一览 | 可以查看电站的基本信息、电站汇总数据、电站终端实时状态等信息 |
|  |  | 电站实时监控 | 对电站实时数据进行监控，并通过图形化的方式展现每个充电终端实时参数。 |
|  | 充电调度 | 调度充电 | 通过调度充电的页面来实现对充电设施控制充电，支持手工，定时，智能等调度方式。 |
| 运维管理 | 运维管理 | 设备报文查看 | 查看设备上传平台的实时日志报文，便于定位分析问题。 |
|  |  | 充电实时状况监控 | 用于展示电站的充电实时状态，用于运维人员了解现状，合理安排运维任务。 |
|  |  | 运维工单 | 针对充电场站的故障情况，自动生成运维工单。 |
| 统计分析 | 业务分析 | 电站数据分析 | 对单个电站的运营情况进行分析，实现电站充电运营的汇总信息。包括充电次数日趋势分析、充电电量本月及上月日趋势分析、充电时长本月及上月日趋势分析、充电利用率本月及上月日趋势分析。 |
|  | 数据分析 | 充电功率分时分析 | 以充电站为检索条件，按时间维度分析功率变化情况 |
|  | 运维统计报表 | 终端状态明细 | 提供终端状态明细统计报表，包括终端编号、名称、状态，状态变化时间、数据收集时间、上报时间、数据延迟时长、集控器地址、集控名称、电站编号、电站名称、所属城市、终端型号、充电接口、充电功率等 |
|  |  | 电站失败率 | 提供电站失败率统计报表，包括电站详细信息、运营公司详细信息、终端详细信息、失败次数、失败率等 |
|  |  | 充电失败记录明细 | 提供充电失败明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、时间等 |
|  |  | 设备故障信息 | 提供设备故障信息统计报表，包括电站编号、电站名称、集控器编号、名称、CAN地址、终端编号、名称、故障状态、故障发生时间、恢复时间、持续时间、恢复状态等 |
|  |  | 集控器离网信息 | 提供集控器其的离网信息统计，包括电站，集控器编号，名称，离线时间，上线时间等 |
|  | 运营统计报表 | 电站基本信息 | 提供电站详细信息查询统计，包括电站编号、名称、项目编号、所属城市、电站类型电站终端详情等 |
|  |  | 电站历史数据 | 统计展示电站基本信息、历史订单数据。并可以做充电量日趋势分析、充电时长日趋势分析、利用率日趋势分析。 |
|  |  | 电站运营状况 | 用于查询分析电站运营的运营汇总数据。 |
|  |  | 运营电站利用率 | 查看运营电站的充电利用率，包括时间利用率和功率利用率等 |
|  |  | 运营终端利用率 | 查看运营终端的充电利用率，包括时间利用率和功率利用率等 |
|  |  | 充电记录尖峰平谷信息 | 按运营公司，电站名称，充电开始时间，充电结束时间等维度统计尖峰平谷各个时间段的总电量和总电费，可按照电站，开始时间，结束时间等丰富的筛选查询条件，过滤输出充电记录尖峰平谷统计报表 |
|  |  | 车辆充电尖峰平谷统计 | 统计车辆的尖峰平谷充电记录，可按路线，按车架号，按车牌，按时间等条件查询，用于单车分析考核。 |
|  |  | 充电记录明细（全部） | 该功能用于统计所有充电订单信息，包括充电中的订单和已完成的订单，还支持筛选出异常订单用于分析。 |
|  |  | 充电成功记录明细 | 提供充电明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、充电策略、订单费用等 |
| 财务管理 | 账户管理 | 企业客户管理 | 支持企业客户的新增，编辑，人员管理等功能 |
|  |  | 企业账户一览 | 查看管理企业客户信息及账户余额 |
|  |  | 企业信用账户管理 | 开通管理信用的企业账户状态及额度。 |
|  |  | 企业信用额度设置审核 | 对申请开通信用的企业账户额度进行审核。 |
|  |  | 信用额度调整申请 | 查看进行信用额度调整申请的企业数据 |
|  |  | 企业信用额度调整审核 | 对申请调整信用额度的企业账户进行审核 |
|  | 财务管理 | 账户信息汇总 | 查看本公司所有账户的信息汇总数据，包括充值，消费，余额等 |
|  |  | 账户充值明细 | 此报表用来展示所有充值记录明细信息。 |
|  |  | 账户退款明细 | 查询所有账户的退款信息 |
|  |  | 订单扣费明细 | 用户查询每条订单的详细扣费信息 |
|  |  | 账单 | 查看企业信用账户消费情况及生成的账单信息。并可以发起还款、查看收款单、发送邮件通知以及核销账单等 |
|  | 个人收退款 | 个人充值退款 | 运营人员可以通过这个功能处理针对个人账户发起充值和退款申请，并根据申请的结果来完成充值和退款操作。 |
|  |  | 个人充值管理 | 对个人充值订单进行管理 |
|  |  | 个人充值审核 | 对个人充值订单进行审核 |
|  |  | 个人充值记账 | 对个人充值订单进行记账 |
|  |  | 个人退款管理 | 对个人退款订单进行管理 |
|  |  | 个人退款审核 | 对个人退款订单进行审核 |
|  |  | 个人退款记账 | 对个人退款订单进行记账 |
|  | 企业收退款 | 企业充值退款 | 运营人员可以通过这个功能处理针对企业账户发起充值和退款申请，并根据申请的结果来完成充值和退款操作。 |
|  |  | 企业充值管理 | 对企业充值订单进行管理 |
|  |  | 企业充值审核 | 对企业充值订单进行审核 |
|  |  | 企业充值记账 | 对企业充值订单进行记账 |
|  |  | 企业退款管理 | 对企业退款订单进行管理 |
|  |  | 企业退款审核 | 对企业退款订单进行审核 |
|  |  | 企业退款记账 | 对企业退款订单进行记账 |
| 大数据平台 | 大数据分析 | 主动防护分析 | 利用大数据分析技术，根据充电企业，汽车大类，品牌及车型等不同的维度，按时间统计出的总订单数，主动防护及异常中止订单数，订单占比等。 |
| App管理 | App管理 | 终端运营配置 | 维护app端新闻及轮播图信息 |
|  |  | 系统消息管理 | 管理向客户端发送系统消息 |
|  |  | 反馈内容管理 | 处理用户反馈的信息 |
|  |  | 电站评论管理 | 管理和维护充电用户对电站的评论信息 |
|  |  | 私信组管理 | 管理和查看充电用户间的私信内容 |
| 系统管理 | 系统管理 | 商户信息管理 | 管理和维护商户下的平台用户权限 |
| 第三方设备接入 | \ | \ | 支持接入第三方设备，由平台统一运营监控管理。 |
| 互联互通 | \ | \ | 按照T／CEC 102.2-2016《电动汽车充换电服务信息交换》标准实现与第三方平台的数据互联互通。 |

6.2技术性能需求

为了保证系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效的运行，需满足以下性能需求：

1）操作简单：普通操作人员经简单培训就可操作，或者参考简明手册就可方便操作。

2）功能完善：系统能够完成设计要求的所有分类统计、模糊查询、分析等功能操作，同时具有良好的运行速度和稳定性，有较高的数据承载能力，在网络稳定的环境下，单一界面操作的系统操作响应时间应小于5秒。

3）易于管理：系统查询、分析、统计流程可后台定制化，统计报表可通过流程设计界面自定义、无需重新编程，维护方便，能够方便快速的利用已有基础数据。系统必须是构件化、面向对象的，以及可实现未来自定义业务管理功能、统计分析管理辅助功能的升级、扩展，对一些后续性的功能，能够方便进行扩充或者二次开发。

4）信息量要求：本期项目的主要数据来源为电站上报的充电基础设施运行数据，数据内容主要为关系型数据、GIS数据等信息。

5）▲中标供应商须承诺充电设备上线运行后须提供与本项目相关的平台源代码、数据库说明文档、描述数据库表结构、字段说明、各表关联、技术文档、UI源文件等交于给甲方。（提供承诺函，格式自拟）。

6.3管理需求

需要实现的系统管理需求如下：

1）拥有完善的用户权限管理功能，对数据调阅、原始数据下载提供权限设置；

2）实现强大的权限设定功能；

3）实现用户权限及用户访问范围的设定；

4）实现日常管理维护及功能使用的详细操作日志管理；

5）实现下载操作人员的使用内容、时间、数据容量等基础信息统计；

6）经办人员的具体使用记录其上级主管可实现监控及管理；

7）实现自定义统计分析模块的定期更新和系统功能平滑在线升级（不停机状态）；

8）实现以所有操作日志的自动定期离线数据下载备份管理和下载后定时清空；

9）系统升级后对系统管理、后台维护和业务部门进行分类使用培训。

6.4安全需求

系统需保证提供7天×24小时连续运行，平均年故障时间<12小时，平均故障修复时间<30分钟；系统具有操作授权及权限控制，防止非法入侵；提供运行日志管理及审计功能；要求系统具备数据在线和离线备份及数据恢复能力，确保数据安全可靠。提供较强的系统安全性和灾难恢复能力，系统具有安全审计功能及其他强有力的安全保障措施；保证终端上下载的业务数据下载前在服务器端有合法性审核记录并记录操作过程必要信息。

6.5保密条款

6.5.1乙方保证该保密信息仅用于与项目有关的用途。乙方不得利用保密信息进行本项目以外的其他项目。乙方不得对保密信息进行复制。未经甲方同意，乙方也不得利用保密信息进行新的研究或开发。

6.5.2乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，并对保密信息在乙方期间发生的以下事项承担包括赔偿在内的相应责任：

6.5.2.1 保密信息被盗、不慎被泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、灭失；

6.5.2.2 任何根据本协议有权从乙方获得保密信息的雇员（包括但不限于现有雇员及从前雇员）、股东、董事、顾问和/或咨询人员等对保密信息未经授权的披露。

6.5.3乙方保证对甲方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取不低于对乙方保密信息的保护的手段进行保密。

6.5.4甲方基于本协议规定而提供的有关商业信息及技术信息均是保密信息。

6.5.5乙方保证为执行项目的目的仅可向乙方有知悉必要的雇员、股东、董事、顾问和/或咨询人员披露保密信息，且对保密信息的利用符合甲方的利益。在乙方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员同意接受本条款的约束。乙方如发现保密信息被泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知甲方。

6.5.6项目终止后，乙方应及时将保密信息交还甲方，最迟不得超过项目验收之日起三十（30）日。

## 7、施工及其配套设施要求

7.1接地施工要求

A、接地极施工：接地极可采用50mm×50mm×3mm的热镀锌角钢、直径14mm的圆钢或者直径为20mm，壁厚为3mm的钢管，垂直打入地面，埋设深度距地表≥2500mm。

B、接地网施工：接地网采用热镀锌扁钢，其规格不低于40mm×4mm，接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，埋设深度距地表≥1000mm。箱变接地网敷设要求与基础距离≥100mm，其他充电设备接地网与础距离要求≥1000mm。

C、接地体连接

a 接地网与接地极连接时应采用搭接焊，扁钢与钢管、扁钢与圆钢、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形卡子或直接由扁钢本身弯成弧形与钢管、圆钢或角钢焊接。

b 扁钢与扁钢和角钢连接时，搭接长度为扁钢宽度的2倍(至少3个棱边焊接)；

c 扁钢与钢管、圆钢连接时，其搭接长度为钢管或圆钢直径的6倍（至少两边焊接）；

d 接地搭接完成后，采用规格不低于40mm×4mm的热镀锌扁钢作为接地上引线，引出至需要位置（通常2处，为设备的2个对角），留有足够的连接长度，以保证其与设备的搭接长度大于等于其宽度的2倍，至少3个棱边焊接，焊接时需将设备搭接处的油漆打磨掉，焊接完成后在焊缝周围100mm范围内做防腐处理。

D、接地体核验：接地焊接处焊口、焊面，不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔、药皮，且已做防腐处理。箱体接地电阻不得大于4Ω，当接地完成后实测阻值大于4Ω时，需敷设引外接地网或外延伸接地体。

E、接地体回填：室外接地回填宜有100～300mm高度的防沉层，在山区石厚地段或电阻率较高的土质区段应在土沟中至少先回填100mm厚的净土垫层，再敷接地体，然后用净土分层夯实回填。

7.2箱变砖砌基础施工要求

A、在基础开挖前应根据箱变的安装位置和设备尺寸进行放线定位，需要拆除的绿化植被必须征得相关管理部同意后才能拆除。若箱变采用砖砌结构，所用砖块为烧结页岩砖，不得使用水泥沙砖。

B、砖砌充电设备基础均要求用M10水泥砂浆[水泥（kg）：砂（kg）：水（kg）=1:5.09:0.96]进行砌筑；

C、砖砌充电设备基础的灰缝应横平竖直厚薄均匀，水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%，厚度宜为10mm，但不应小于8mm也不应大于12mm。

D、砖砌充电设备基础竖向灰缝砂浆需填充饱满，不得出现透明缝、瞎缝和假缝，基础整体砌筑完成后长度大于或等于300mm的竖向通缝不超过3处且不得位于同一面墙体上。

E、砖砌充电设备基础施工临时间断处补砌时，必须将接处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆保持灰缝平直。

F、砖砌充电设备基础的最上一层砖，应整砖丁砌（即砖的长边垂直于墙面的砌法）。

G、砖砌充电设备基础须用1:2水泥砂浆进行内外抹面收光，抹面厚度100mm，同时应确保基础顶面平整。

7.3混凝土基础施工要求

7.3.1、该项目充电设备主要用于电动公交车辆充电，为保证充电终端的安装牢固可靠，电终桩基础采用C20现浇混凝土制作。

7.3.2、为防止基础下沉，在开挖完成后必须对基坑夯实处理。在混凝土浇筑前依据基础尺寸进行模板支设和加固，保证在混凝土浇筑过程中不漏浆、不涨模。

7.3.3、在浇筑混凝土的同时依据基础施工图纸预埋相应的设备安装螺栓，埋设深度不得小于15cm，外露长度应保证设备安装拧紧后露出3~4个丝牙。

7.3.4、基础在浇筑时必须振捣密实，预埋螺栓必须保证螺栓与基础表面垂直，螺栓间距、锚固长度均应满足施工图纸要求。

7.3.5、基础浇筑完成后必须在养护强度达到设计强度的75%后才能实施设备的安装固定。

7.4电缆敷设施工要求

7.4.1、电缆沟负挖深度满足要求，确保电缆埋地深度≥0.5米，电缆管叠加时层数不大于2层，之间垫100mm软土或细砂；

7.4.2、电缆敷设前应对整盘电缆进行绝缘测试，测试合格后方能进行电缆敷设；

7.4.3、电缆敷设的弯曲半径应≥10D（D：电缆直径）；

7.4.4、预埋电缆穿PVC管，一根DN75PVC管穿1个直流终端的电缆，若采用其他规格PVC管、波纹管、玻璃钢管及镀锌钢管等应保证所穿电缆的填充率不大于管道的70%；

7.4.5、PVC管不应有穿孔，裂缝和显著的凹凸不平，均壁应光滑,管口应无毛刺和尖锐棱角，PVC管在弯制后，不应有裂缝和显著凹瘪现象，其弯扁程度不大于管子外径的10％，PVC管插接或套接时，其插入深度宜为管子内径的1.1～1.8倍，连接件处均匀涂抹密封胶以保证其牢固可靠、密封防水；

7.4.6、当电缆与热力管道（沟）及热力设备平行，交叉时应采取隔热措施，使电缆周围土壤的温升不超过10℃；

7.4.7、电缆敷设完成后在箱变及接线井悬挂电缆标识牌，标明电缆规格型号、长度、起端和终端；

7.4.8、埋地电缆在拐弯、接头、交叉，进出建筑物等地段应设明显的方位标桩，标桩应牢固，标志应清晰，标桩露出地面以15-20cm为宜。

7.4.9、本项目的电缆主要敷设于公交场站内，由于车辆往来多，影响车辆和人员的通行，在施工前应提前进行现场勘查并将拟施工的区域告知采购人，以征得采购人配合协调调度车辆，在绿化地内动土作业应征得相关管理单位的认可。

7.4.10、施工前应检查确保电缆保护管内壁光滑无毛刺，管材应满足电缆保护所需的机械强度和耐久性要求。

7.4.11、电缆沟开挖深度不得小于0.7m,在电缆拐弯处或直线距离超过50m时应设置电缆井，方便放线和检修。回填完毕后及时打场地卫生，回复原貌。

7.5 土方回填及充电设备基础养护施工要求

7.5.1、土方回填前应将基坑杂物进行清理，回填土不含植物残体、垃圾等杂质，分层铺摊夯实，每层厚度不超过200mm，其中回填土所含砂石颗粒径不超过100mm；

7.5.2、充电设备基础施工完成后，均应在12小时内浇水和用塑料薄膜加以覆盖，浇水次数应能够保持砌体墙面有足够的湿润状态，养护期不少于3天，确保基础表面美观可靠，无蜂窝麻面、隙缝夹渣、不规则裂纹等。

7.7 电缆端接施工要求

7.7.1、根据线鼻子腔深度确定绝缘层剥切长度（绝缘层剥切长度=线鼻子腔深度+2mm），用剥线钳环切将绝缘层剥掉，剥切过程中应避免用力过大伤及线芯导体部分；

7.7.2、选择与电缆型号相等，并与元器件或铜排配套的线鼻子进行压接，压接时须使用液压钳及配套模具，不得使用铁锤砸击的方式进行压接；

7.7.3、铜鼻压接结束以后，对绝缘皮与线鼻子用PVC胶带缠绕保护至少2圈后加绝缘软护套（信号线除外），对于压接后的端子有压接不牢或虚接情况时，须使用裸导线对线芯进行填充后再压接或重新制作端子。

7.8 安全文明施工要求

7.8.1、施工单位在施工过程中应设立统一的安全施工围挡，以区分作业区和非作业区。

7.8.2、施工单位在施工过程中，应在施工现场设置统一的施工指示牌。

7.8.3、施工单位的施工现场应保持整洁，合理规划，设置作业区、材料堆放区，垃圾或废料应集中堆放、及时清除，做到“工完、 料尽、场地清”。

7.8.4、施工单位施工完成后应对施工过程中对场地造成的无可避免的污染和损坏进行原样恢复，其中进行混凝土及砂浆搅拌时应垫三防布或采取其它措施进行防护避免对施工场地原有地面造成污染。

7.8.5、施工单位进行低压电源接入操作的施工人员必须是有合格操作证的电工，同时应采取有效的防护措施和机具。

7.8.6、施工单位进行高空和危险作业时，施工人员须采取有效的防护措施，并佩戴相应的个人安全防护用品。

7.9 冬期施工措施要求

7.9.1现场准备、检查、防护

7.9.1.1进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要将设备垫高，设备露天存放时应加雨布盖好，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

7.9.1.2施工机具要有防雨罩或置于遮雨棚内，电气设备的电源线要悬挂固定，不得拖拉在地，下班后要拉闸断电。

7.9.1.3冬期施工对供电线路加强检查，防止出现用电事故。

7.9.1.4冬期施工，应做好五防“防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒”。电缆保护管和各类容器中的水要泄净，防止冻裂设备和电缆保护管；冬期放电缆要采取相应的加温保护措施。

7.9.1.5室外工程均应避免在雨天安排作业，尽量避免在不利条件下施工，如确有特殊需要，要做好防护措施。

7.9.1.6冬期施工的混凝土浇筑和砌体施工应采取保温覆盖做好保温防冻措施。

7.9.2、砂浆和混凝土外加剂应用

7.9.2.1当施工环境温度≥-5℃时，应采用早强剂，优先选择三乙醇胺，掺量占水泥量的2%-5%，选用其他类型早强剂，掺量比根据产品使用说明确定；

7.9.2.2当施工环境温度＜-5℃时，采用防冻剂，防冻剂以水溶性有机化合物类为主，掺量比根据产品使用说明确定，防冻剂的选用应以浇筑后5天内的预计日最低气温来确定。在日最低气温为-5～-10℃、-10～-15℃、-15～-20℃，混凝土及砂浆覆盖塑料薄膜和保温材料后，宜分别采用规定温度为-5℃、-10℃、-15℃的防冻剂；

7.9.2.3由于充电设备带有直流充电结构并结合充电设备本身特点，根据《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013中第6.2.3条、第6.3.4条规定，充电项目施工过程中禁止使用含有强电解质无机盐（氯盐类、氯盐阻锈类、无氯盐类）的早强剂和防冻剂。

7.9.3、砌筑及混凝土施工

7.9.3.1宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥出厂日期不超过三个月。

7.9.3.2砖、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭受水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块。

7.9.3.3现场拌制砂浆及混凝土所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块，拌制混凝土所用的粗、细骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的物质。

7.9.3.4采用热水进行砂浆及混凝土搅拌，水温不易超过65℃，水温超过65℃时，热水应与砂石、骨料拌合再加入水泥。

7.9.3.5冬期砌砖应按“三一”砌砖法操作，提高砌体的砂浆饱和度，砂浆强度等级为M10[水泥（kg）：砂（kg）：水（kg）=1:5.09:0.96]，负温下不得对砖及砌块洒水湿润，应适当增大砂浆稠度。

7.9.3.6砌筑间歇期，宜及时在砌体表面进行保护性覆盖，砌体面层不得留有砂浆。继续砌筑前，应将砌体表面清理干净。

7.9.3.7添加早强剂和防冻剂的混凝土或砂浆搅拌时间应延长50%，室外搅拌场所应选取避风、向阳位置，搭设防护棚并采取一定的保温措施，搅拌完成后使用温度不得低于5℃。

7.9.3.8添加早强剂或早强减水剂的混凝土及砂浆，施工完成后应及时覆盖塑料薄膜和保温材料，采用“综合蓄热法”进行养护。

7.9.3.9添加防冻剂的混凝土及砂浆，施工完成后应及时覆盖塑料薄膜和保温材料按照“负温养护法”进行养护，在负温条件下，不得洒水，严寒地区应加强保温措施，初期养护温度不得低于5℃。

7.9.4、钢筋混凝土工程

7.9.4.1加强与气象部门联系，争取在寒潮来临之前作好混凝土浇捣工作。

7.9.4.2施工中所使用的混凝土骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易开裂物质。

7.9.4.3合理地使用外加剂，外加剂的使用应符合国家标准及产品说明书的规定。

7.9.4.4钢筋砼结构浇筑成型后，立即进行覆盖养护。

7.10 车挡、场站VI施工要求

7.10.1、为保证充设备和人员的安全，本项目在每个充电车位上设置坚固抗碾压的钢制车挡器，防止车辆倒车时冲撞充电终端。

7.10.2、要求场站VI有统一设计风格，能直观体现服务区功能与使用说明。

7.11 其他要求：

根据场地实际情况选择场地硬化要求，原则停车位采用水泥硬化（加地坪漆），对已有的停车场，设备施工完成后按原状恢复。

## 8、关键器件要求

要求充电枪品牌厂商选择：符合相关标准要求。

要求低压电缆品牌厂商选择：符合相关标准要求。

要求高压电缆品牌厂商选择：符合当地电力公司要求。

充电设备含无线接入，无线通过SIM卡（含5年SIM卡流量），每台充电桩均可单独通信、记录。

## 9、工程量：以现场实际为准，投标人自行踏勘获取相关信息，如有遗失，由供应商负责自行承担。

三、商务要求

1、充电桩及配套设备的采购及安装，包括施工设计及配电充电深化设计、全套设备（含辅材、零部件）提供、运杂费、电源点接入、基础部分土建施工及材料（管线牵引施工等）、膜结构遮阳雨棚、人工，配置照明和灭火设施、限位器、停车位划线、VI标示、场站导引、安装、调试、验收、5年保质期内免费保修维护（含管理软件更新升级）、提供实时监测及统计充电项目（后台对接）、后台数据监控（网络连接）及信息化管理平台对接、培训采购方使用人员费用、税金、利润、管理费等本项目所有可能涉及的费用。上述如有未列出的费用，则视为已包含在合同价内，采购人不再另行支付。充电桩须接至供电接口，试运行合格后方可交付使用。

项目实施过程中的风险及责任，由中标人自行承担。

2、本项目充电所产生的收益由采购人进行收费，中标供应商不负责收费也不获得收益。

3、▲工期：中标人应在收到采购人相应地块正式的开工通知后90个日历天内完成建设且能正常投入使用。在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成安装、调试、验收合格并投入使用的，采购人有权没收履约保证金，且中标供应商应承担由此给采购人造成的其他损失。

4、本项目运维所需电力由采购人负责。

5、▲质保期：整体质保期为5年。

6、质保期要求：

6.1免费保修期：整体质保期为5年，其保修价已包含在投标报价内。保修范围包括所有主、配件及现场上门服务等整体项目。

6.2质保期内：实行“三包”，所购设备各部件发生非人为故障，供货方免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件。当设备需要升级时免费升级。在质保期内，供货方每三个月免费上门检修一次，并提供完整的检修报告。在质保期内产品如有质量问题，供货方必须在接到故障通知后1小时内电话响应，在3小时内赶到现场并在到达现场后8小时内解决故障。

6.3质保期后：供货方提供终身优惠服务和技术支持，设备出现故障需要修理时，所换零件按成本价收取。

7、履约保证金、付款方式：详见合同

8、验收

中标供应商应按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，向采购人提供所有的技术资料和清单，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

9、培训

9.1．中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

9.2．培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护

知识。

9.3 对于所有培训，投标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。

投标供应商应按照采购人要求在用户地培训。

9.4 培训所需费用已包含在合同价中。

10、中标供应商须在供货安装前提供设备原厂商授权文件、质保证明等材料，包装内均需有生产厂商标识、装箱清单、使用说明书、质保卡、联系方式等。如原厂商无故不予授权的，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

11、本项目采用中标综合单价一次性包干。

12、质量要求：符合国家、行业相关设计规范，满足相关部门（消防，电力，瓯海发改等）验收标准

13、如果中标供应商售后服务达不到要求或因产品质量导致充电车辆、人员受损的，中标人负责赔偿一切损失。业主有权随时解除合同，并保留向中标人追赔损失的权利。

14、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证、环保产品认证、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额5%的违约金，同时采购人有权解除合同。

15、安全生产责任：在合同执行过程中，投标人应承担人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

16、知识产权

（1）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任；若采购人承担责任，有权向投标人全额追偿。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（4）如采用投标人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

17、安全文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关安全文明施工管理规定执行。

安全文明施工费包含在签约合同价内。

实际施工时，未达到施工安全文明的有关规定的，在结算时采购人可扣减相应费用。

由于投标人未做好安全文明施工及环境保护工作，导致被政府行政部门处罚的，投标人应承担相应的罚款和由此给采购人带来的损失。

- 第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部货物进行投标，否则按无效投标处理。分标段的项目可以选择全部或部分标段进行投标，但每个标段必须投标全部货物

3、采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权在合理范围内修改10%的采购量）。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在招标文件第二部分中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的

供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

10、如果所有供应商的投标报价均超出该标项采购预算（最高限价）金额的，则该标项按无效标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标项采购预算金额的，则该供应商该标项按无效投标处理。

11、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

13、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

- 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复，以电子网络形式告知各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以电子网络形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以电子网络形式告知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。

2.1资格文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 以下内容供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负。证书、证件提供扫描件，并加盖公章（电子签章）。 |  |
|  | 投标供应商的营业执照（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 资质证书、安全生产许可证 |
|  | 建造师注册证书及B类证书 |
|  | 项目负责人无在建项目承诺书（格式自拟） |
|  | 如为代理商，需提供本项目制造商的授权书； |
|  | 省外企业进浙备案证明或承诺在获得中标通知书后签订合同前办理进浙备案相关手续（承诺书格式自拟） |
|  | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
|  | 投标供应商认为的其他资料 |

2.2报价文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 开标一览表（附件二） |
|  | 投标货物数量价格表（附件三）； |
|  | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四）； |
|  | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件五）。 |
|  | （1）投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中）： 1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 （2）投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： 1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： 1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （4）属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |

2.2商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件六） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（附件七） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 4 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 5 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 6 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 7 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 8 | 供应商提供2018年1月1日以来同类项目业绩（附件九）及证明材料（详见评分细则） |
| 9 | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
| 10 | 详细的技术方案 |
| 11 | 项目组织实施方案 |
| 12 | 所投产品的主要部件配置清单（附件十一） |
| 13 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、绿色环保方面认证等（如有则提供，复印件加盖有效公章） |
| 14 | 关于综合运营管理平台的承诺：设备上线运行后须提供采购人与本项目相关的平台源代码、数据库说明文档、描述数据库表结构、字段说明、各表关联、技术文档、UI源文件等（格式自拟） |
| 15 | 售后服务方案，附项目服务人员汇总表（附件十二） |
| 16 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《投标货物数量价格表》填写投标货物数量、价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4投标报价应包含以下内容。

- 产品价格、施工设计及配电充电深化设计、全套设备（含辅材、零部件）提供、电源点接入、基础部分土建施工及材料（如牵引管道等）、人工，配置照明和灭火设施、限位器、停车位划线、雨棚、5年保质期内免费保修维护（含管理软件更新升级）、提供实时监测及统计充电项目（后台对接）、后台数据监控（网络连接）及信息化管理平台对接等

- 关税、增值税、所得税、其它税与规费（包括产品报关、商检等）

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署

7.1投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标人名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

3.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；

4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

6、8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金采用银行转账或保函形式。

6、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付相应的招标代理服务费按（人民币捌万元包干计取）；招标代理服务费包含在投标总价中。

- 第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、温州市政府采购支持中小企业信用融资政策

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

- 第五部分  合同主要条款

项目名称：                               项目编号：

甲方：    （采购单位）

乙方：    （中标供应商）

甲、乙双方根据关于瓯海区充电生态网站一期建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容

1.1. 项目名称：瓯海区充电生态网站一期建设项目。

二、合同金额

1.合同总价：     元，合同内包含：

1.1社会公共充电站：17个（具体以甲方指示为准），合同估算总价：     元；

1.2卫星站：12个（具体以甲方指示为准），合同估算总价：     元；

1.3新能源智能微网系统示范充电站： 1 个（具体以甲方指示为准），合同估算总价：     元；

1.4小区快充站/目的地充电站： 30个（具体以甲方指示为准），合同估算总价：     元；

1.5综合运营管理平台：1 套，合同价：    元。

2.相关说明：

2.1本合同采用总价限额下的固定单价结算方式，中标清单单价费用及实际工程量是履行合同的最终价格依据。中标清单单价费用包括施工设计及配电充电深化设计、全套设备（含辅材、零部件）提供、运杂费、电源点接入、基础部分土建施工及材料（如牵引管道等）、人工，安装、调试、验收、5年保质期内免费保修维护（含管理软件更新升级）、后台数据监控（网络连接）及信息化管理平台对接、培训甲方使用人员费用、税金、利润、管理费等所有费用。上述如有未列出的费用，则视为已包含在合同价内，甲方不再另行支付。充电设备须接至供电接口，验收合格后方可交付使用。具体详见招标文件第三部分采购需求。项目实施过程中的风险及责任，由乙方自行承担。

2.2项目结算总价为实际实施场站结算价的合计，但结算总价不得超过合同签约金额10%。乙方应对甲方发出每一批次单站采购需求指令做合理估算。结算总价若超过合同签约金额10%时则按10%进行最终结算，超出部分金额由乙方自行承担。

2.3综合运营管理平台自交付之日起，乙方须无条件将相关数据、源代码、数据库说明文档、描述数据库表结构、字段说明、各表关联、技术文档、UI源文件等交于给甲方，今后若涉及平台数据转移乙方须无偿配合甲方工作。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。因乙方原因导致合同目的不能实现，损害甲方权益的，甲方有权解除合同并提出违约损害赔偿。

五、产权担保

乙方须保证对其出售的货物享有合法的权利，乙方须保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。因乙方原因导致合同目的不能实现，损害甲方权益的，甲方有权解除合同并提出违约损害赔偿。

六、履约保证金

乙方交纳合同价的5%作为本项目的履约保证金。

履约保证金的形式：银行转账或银行保函或保险保函。

履约保证金的金额：             元。

提交履约保证金的期限：本合同签订之日起15日内。逾期未交或拒交履约保证金者，按投标违约处理，并支付人民币伍拾万元的违约金，给甲方造成的损失超过伍拾万元金额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿；甲方重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

履约保证金的有效期：履约保证金的有效期至所有批次场站设备安装完毕并验收合格、结算审定并试运营满三个月后之日止。乙方应在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，并支付人民币伍拾万元的违约金，同时甲方有权延期支付合同款。在合同实施过程中乙方违约支付违约金后，乙方应保证履约保证金的担保余额不少于未完成合同金额的5%，如不足应在15日内予以补足，否则将被视为违约，并支付人民币贰拾万元的违约金，同时发包人有权延期支付合同款。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让或分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任，乙方应向甲方额外支付合同总金额20%的违约金，实际损失大于上述金额的乙方应当补足。

八、质保期

1.整体质保期为5年，自项目验收合格之日起计。

2.质保期要求：

2.1免费保修期：整体质保期为5年，其保修价已包含在乙方中标报价内。保修范围包括所有主、配件及现场上门服务等整体项目。

2.2质保期内：实行“三包”，所购设备各部件发生非人为故障，乙方免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件。当设备需要升级时免费升级。在质保期内，乙方每三个月免费上门检修一次，并提供完整的检修报告。在质保期内产品如有质量问题，乙方必须在接到故障通知后1小时内电话响应，在3小时内赶到现场并在到达现场后8小时内解决故障。

2.3质保期后：乙方提供终身优惠服务和技术支持，设备出现故障需要修理时，所换零件按成本价收取。

2.4乙方未按上述要求提供质保期服务的，甲方有权另行委托其他机构实施，其费用由乙方承担，并由乙方支付该费用200%的违约金。

九、合同期限、交货地点

交货期按单批次交货日期计算。在达到进场条件后，甲方按批次计划发出单个或多个场站建设指令（书面进场通知）后90日历天内完成该批次项目的供货、运输、安装、调试、验收并合格。

交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

付款方式：本项目采用分批次建设，并分批次结算。甲方按批次计划发出单个或多个场站建设指令（书面进场通知）后5个工作日内，甲方向乙方支付该批次预付款，支付比例为该批次场站合同估算价的10%；设备到场后再付该批次场站合同估算价的30%；该批次场站设备安装完毕并验收合格付至该批次场站合同估算价的85%，结算审定并试运营满三个月后付至该批次场站结算价的100%。

十一、质保金

乙方须向甲方提供质量保证金保函，保证金额为2.5%的项目结算价款，质量保证金采用银行保函或保险保函形式。

提交质量保证金的期限：所有批次项目验收合格之日起15日内。逾期未交或拒交质量保证金者，甲方不予支付结算款。乙方应在保函有效期覆盖质保期，如中途到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，并支付人民币贰拾万元的违约金。在质保期中乙方违约支付违约金后，乙方应补足质量保证金的担保余额为结算金额的2.5%，如不足应在15日内予以补足，否则将被视为违约，并支付人民币壹拾万元的违约金。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、安全生产、质量保证及售后服务

1. 安全生产责任：在合同执行过程中，乙方按省、市发有关安全文明施工管理规定执行并承担人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，甲方均不负责。

安全文明施工费包含在签约合同价内。

2.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3.因乙方设备以及服务问题导致的甲方直接经济损失或任何第三方的人身和财产损失，概由乙方承担全部责任并承担一切费用，若甲方承担责任，有权向乙方全额追偿。

4.乙方完成项目安装、调试、验收合格并投入使用后，需培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达项目地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物包装必须是原厂家包装。

十五、违约责任

1.未按合同要求的工期完成项目安装、验收合格并投入使用或者未按甲方要求期限内进场安装；每逾期1天扣除履约保证金（该批次场站合同估算价的1‰），直至履约保证金扣完为止。

2.乙方所提供的设备品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定，甲方有权终止合同，乙方应向甲方额外支付合同总金额20%的违约金，实际损失大于上述金额的乙方应当补足。

3.因乙方原因造成场内车辆无法正常运营应赔偿给甲方造成的损失；若多次（1月内导致3辆以上的车辆非正常故障）造成场站内车辆无法正常运营，乙方应赔偿甲方所造成的所有损失且甲方有权解除合同且乙方应向甲方额外支付合同总金额20%的违约金。

4. 履约保证金扣除完后，甲方有权要求乙方追加补偿或同乙方解除项目合作合同，并由乙方承担相应的经济损失。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应于三日内书面通知对方，并寄送相关证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.乙方需充分考虑防台、防汛等事件，如遇到恶劣天气情况下，需及时做好雨棚等防护措施，若出现损坏所产生的费用由乙方自行承担。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均有权向甲方所在地法院起诉。

十八、下列文件为本合同不可分割部分

1、中标通知书；

2、乙方中标的投标书；

3、招标文件；

4、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

十九、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议可作为主合同不可分割的一部分。

3、本次招标项目服务期从合同签订之日起至项目结束（以甲方书面指令为准）止，在此期间甲方指定的瓯海区充电生态网站一期建设项目均由乙方负责实施。

4、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5、本合同一式九份，具有同等法律效力，甲乙双方各执四份，采购代理机构执一份。

二十、其他解除合同条文

乙方出现下列情形之一的，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担违约责任，履约保证金全部扣除，同时乙方应向甲方额外支付合同总金额20%的违约金，实际损失大于上述金额的乙方应当补足：

1.产品出现严重的质量问题的。

2.有严重妨碍甲方廉政工作行为的。

3.乙方法人代表或公司发生影响甲方信誉的特殊情况的。

4.质量问题经质鉴部门鉴定后。

二十一、保密条款

1、在形式上，保密信息包括但不限于：

以手写、打印、软件、胶片、录像、录音、维护数据或其他方式记载的信息；以口头方式公开但在公开时说明需要保密的信息；以软件代码、文字图形、图纸、分析注释、备忘录、研究报告、编辑资料等各种形式出现的信息。

2、在内容上，保密信息包括但不限于：

甲方的网络运行情况、软件情况、技术手段、人员组成及联络信息、经营营销和战略发展策略、财务信息、新产品和新服务尚未公之于众前的筹划信息、最终用户的构成信息和联络信息及销售渠道、涉及国家、企业秘密和用户名、口令等各种不对外公开的信息；

3.乙方保证该保密信息仅用于与项目有关的用途。乙方不得利用保密信息进行本项目以外的其他项目。乙方不得对保密信息进行复制。未经甲方同意，乙方也不得利用保密信息进行新的研究或开发。

4.乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，并对保密信息在乙方期间发生的以下事项承担包括赔偿在内的相应责任：

5.保密信息被盗、不慎被泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、灭失；

6.任何根据本协议有权从乙方获得保密信息的雇员（包括但不限于现有雇员及从前雇员）、股东、董事、顾问和/或咨询人员等对保密信息未经授权的披露。

7.乙方保证对甲方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取不低于对乙方保密信息的保护的手段进行保密。

8.甲方基于本协议规定而提供的有关商业信息及技术信息均是保密信息。

9.乙方保证为执行项目的目的仅可向乙方有知悉必要的雇员、股东、董事、顾问和/或咨询人员披露保密信息，且对保密信息的利用符合甲方的利益。在乙方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员同意接受本条款的约束。乙方如发现保密信息被泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知甲方。

10.项目终止后，乙方应及时将保密信息交还甲方，最迟不得超过项目验收之日起三十（30）日。

11.不论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方均应继续承担保密条款约定的保密义务。

12. 使用商业秘密的人仅为了本协议目的且在协议范围内接触和使用对方的商业秘密。双方应各自对上述人员的保密义务负责。

13.双方不得以任何方式向任何第三方（包括但不限于自己的客户、合作伙伴、主顾、关联企业及对方的商业竞争对手等）泄露、出售、出租、转让、许可使用或共享对方的商业秘密，或提供可接触对方商业秘密的手段；

14. 违反本章规定并给对方造成损失的，违约方应赔偿对方的损失并承担相应的法律责任。

甲方（公章）                    乙方（公章）

委托代理人：                    委托代理人：

联系电话：                      联系电话：

开户银行：                       开户银行：

帐号：                           帐号：

签署日期：                       签署日期：

第六部分附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商全称（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

- 二、报价文件格式

- 附件二

开标一览表

供应商名称：                        招标编号：                    价格单位：元

| 项目名称 | 投标价（元人民币）(含税) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 瓯海区充电生态网站一期建设项目 | 大写： 小写： |  |

★投标报价是履行合同的价格依据，具体要求见招标需求及合同条款。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 附件三 投标货物数量、价格表

投标货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 一、社会公共充电站（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（限价）(含税) | 投标单价(含税) | 总价(含税) | 备注 |
| 1 | *高低压一体化充电箱变 | 变压器容量：800kVA | 台 | 2 | 1007767 |  |  |  |
|  |  | 充电机功率：1200kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满足15个车位同时充电 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | *直流充电终端（桩） | 落地式，单枪，6米枪线，250A | 台 | 30 | 6850 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 3 | 低压电缆 | 包含但不限于以下规格：YJV-0.6/1\2×95+1×25\\*1 | 米 | 700 | 260 |  |  | 箱变到充电桩敷设，工程量以实际结算为准 |
|  |  | 低压电缆YJV-0.6/1\2×2.5\\*2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双绞屏蔽线RVSP2×1\\*1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽线规格\\RVVP6×1\\*1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 低压电缆施工费用 | 包含但不限于电缆路径施工开挖排管、电缆井、接线端子等费用（以低压电缆米数为准） | 米 | 700 | 203 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 5 | 充电终端施工费 | 包括充电终端基础制作安装、手推式消防器材以上施工含主材及辅材，符合政府工程建设相关标准。 | 车位 | 30 | 507 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 6 | 高压固定施工费 | 高压施工固定费用（包含但不限于高压设计费，高压箱变基础施工费用，箱变吊装，高低压柜及变压器设备检测费，设备调试费用，末端电缆井，箱变围栏等（一个箱变为一项，单个站以箱变个数为准） | 项 | 2 | 107667 |  |  |  |
| 7 | 高压路径费用 | 包含但不限于高压电缆及主材、电缆路径施工开挖排管、立杆或顶管、中间电缆井等费用（以高压电缆米数为准）。 | 米 | 170 | 1247 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 单站总价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站点数量（个） |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| 小计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、卫星站（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（限价）(含税) | 投标单价(含税) | 总价(含税) | 备注 |
| 1 | *高低压一体化充电箱变 | 变压器容量：800kVA | 台 | 1 | 1007767 |  |  |  |
|  |  | 充电机功率：1200kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满足15个车位同时充电 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | *直流充电终端（桩） | 落地式，单枪，6米枪线，250A | 台 | 15 | 6850 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 3 | 低压电缆 | 包含但不限于以下规格：YJV-0.6/1\2×95+1×25\\*1 | 米 | 350 | 260 |  |  | 箱变到充电桩敷设，工程量以实际结算为准 |
|  |  | 低压电缆YJV-0.6/1\2×2.5\\*2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双绞屏蔽线RVSP2×1\\*1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽线规格\\RVVP6×1\\*1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 低压电缆施工费用 | 包含但不限于电缆路径施工开挖排管、电缆井、接线端子等费用（以低压电缆米数为准） | 米 | 350 | 203 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 5 | 充电终端施工费 | 包括充电终端基础制作安装、手推式消防器材以上施工含主材及辅材，符合政府工程建设相关标准。 | 车位 | 15 | 507 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 6 | 高压固定施工费 | 高压施工固定费用（包含但不限于高压设计费，高压箱变基础施工费用，箱变吊装，高低压柜及变压器设备检测费，设备调试费用，末端电缆井，箱变围栏等（一个箱变为一项，单个站以箱变个数为准） | 项 | 1 | 107667 |  |  |  |
| 7 | 高压路径费用 | 包含但不限于高压电缆及主材、电缆路径施工开挖排管、立杆或顶管、中间电缆井等费用（以高压电缆米数为准）。 | 米 | 120 | 1247 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 单站总价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站点数量 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 小计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、新能源智能微网系统示范充电站（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（限价）(含税) | 单价(含税) | 总价(含税) | 备注 |
| 1 | *新能源智能微网系统箱变 | 新能源智能微网系统箱变（配套箱变、储能箱、能量管理系统等，具体详见参数）10个充放电车位，5个充电车位 | 台 | 1 | 4833333 |  |  |  |
| 2 | *高低压一体化充电箱变 | 变压器容量：800kVA 充电机功率：1200kW 满足15个车位同时充电 | 台 | 1 | 1007767 |  |  |  |
| 3 | 光伏雨棚 | 光伏雨棚（15车位光伏组件及雨棚具体详见参数）含工程施工 | 套 | 2 | 318667 |  |  |  |
| 4 | *直流充放电终端（桩） | 落地式，单枪，6米枪线，250A | 台 | 10 | 6850 |  |  |  |
| 5 | *直流充电终端（桩） | 落地式，单枪，6米枪线，250A | 台 | 20 | 6850 |  |  |  |
| 6 | 低压电缆 | 包含但不限于以下规格：YJV-0.6/1\2×95+1×25\\*1 | 米 | 700 | 260 |  |  | 箱变到充电桩敷设，工程量以实际结算为准 |
|  |  | 低压电缆YJV-0.6/1\2×2.5\\*2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双绞屏蔽线RVSP2×1\\*1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽线规格\\RVVP6×1\\*1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 低压电缆施工费用 | 包含但不限于电缆路径施工开挖排管、电缆井、接线端子等费用（以低压电缆米数为准） | 米 | 700 | 203 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 8 | 充电终端施工费 | 包括充电终端基础制作安装、手推式消防器材以上施工含主材及辅材，符合政府工程建设相关标准。 | 车位 | 30 | 507 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 9 | 高压固定施工费 | 高压施工固定费用（包含但不限于高压设计费，高压箱变基础施工费用，箱变吊装，高低压柜及变压器设备检测费，设备调试费用，末端电缆井，箱变围栏等（一个箱变为一项，单个站以箱变个数为准） | 项 | 2 | 107667 |  |  |  |
| 10 | 高压路径费用 | 包含但不限于高压电缆及主材、电缆路径施工开挖排管、立杆或顶管、中间电缆井等费用（以高压电缆米数为准）。 | 米 | 170 | 1247 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 单站总价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站点数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 小计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、小区快充站/目的地充电站（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（限价）(含税) | 单价(含税) | 总价(含税) | 备注 |
| 1 | *分体式充电机 | 充电机功率：≤42kW | 台 | 1 | 75233 |  |  |  |
|  |  | 满足12个车位同时充电 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | *直流充电终端（桩） | 落地式，单枪，3米枪线，50A | 台 | 12 | 2735 |  |  |  |
| 3 | 低压主电缆 | 包含但不限于以下规格： | 米 | 250 | 122 |  |  |  |
|  |  | YJV-0.6/1\3×25+2×16\\*1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 低压电缆 | 包含但不限于以下规格： | 米 | 320 | 51 |  |  | 总控箱到充电桩敷设，工程量以实际结算为准 |
|  |  | 低压电缆YJV-0.6/1\2×2.5\\*2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压电缆YJV-0.6/1\3×10\\*1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超五类屏蔽网线\\& RH-45接头\\*1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 低压主电缆施工费用 | 包含但不限于主电缆路径施工开挖排管或桥架敷设、电缆井、接线端子等费用（以低压电缆米数为准） | 米 | 250 | 118 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 6 | 低压电缆施工费用 | 包含但不限于电缆路径施工开挖排管或桥架敷设、电缆井、接线端子等费用（以低压电缆米数为准） | 米 | 320 | 83 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 7 | 充电终端施工费 | 包括充电终端基础制作安装、手推式消防器材以上施工含主材及辅材，符合政府工程建设相关标准。 | 车位 | 12 | 312 |  |  | 工程量以实际结算为准 |
| 单站总价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站点数量 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 小 计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、综合运营管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（限价） | 单价(含税) | 总价(含税) | 备注 |
| 1 | 综合运营管理平台 | 充电操作、运行管理平台，所需的操作系统、数据库等需正版，具体详见技术要求，且包含1套充电运营监控平台以及未来该充电运营监控平台对接招标方综合服务管理平台费用，请投标人报价时综合考虑。 | 1 | 套 | 1800000 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（一+二+三+四+五） |  |  |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |

附注：1. 不提供详细上述清单将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3.价格中应包含运杂及保险费（含卸货）、安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用）、培训费、技术服务费、售后服务费、税金、其他相关费用等，其余详见招标需求及合同条款。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5、投标人的投标单价不得超过招标文件规定的全费用单价（限价），否则否决其投标。

6、表格可以延续。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 附件四随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 附件五 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 三、商务技术文件组成

- 附件六 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权 （授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对项目（招标项目名称）进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 附件七  法定人代表授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ： 年龄：

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：年 月日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件八 法定代表人诚信投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商全称（盖章）：

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九 业绩清单

供应商2018年1月1日至今同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的完整合同复印件。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 附件十商务、技术偏离表

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

备注：表格可以延续

附件十一  投标产品配置清单

投标产品配置清单

供应商名称：

招标编号：

投标项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 注：1、放置技术资信标中。本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

- 附件十二 供应商项目服务人员

供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后。

4. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

5、表格可以延续。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件十三、供应商承诺充电设备上线运行后须提供与本项目相关的平台源代码、数据库说明文档、描述数据库表结构、字段说明、各表关联、技术文档、UI源文件等交于给甲方。（提供承诺函，格式自拟）

附件十四、其他格式投标人自拟。

- 第七部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

第一步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的符合性审查部分，资信、技术部分投标进行评审并打分，符合性审查或技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入后续评审。

第二步：商务报价评审，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

（一）报价评审（45分）

满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分45分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标投价得分=(评标基准价/投标报价)*45%*100；（小数点后保留2位，第三位四舍五入）；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术资信标评审（55分）

（1）技术资信标中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留2位）。

（2）各投标人技术资信得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术资信得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。各评委成员按下列评分项目进行独立评判。缺项不得分。

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信部分 |  |  |  |
| 1 | 管理体系认证 | 投标人具有有效的管理体系认证证书： ①质量管理体系认证证书，得1分； ②环境管理体系认证证书，得1分； ③职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 （证明材料：同时提供认证证书、国家认证认可监督管理委员会官方网站有效证书的网页截图，否则不得分） | 0-3分 |
| 2 | 类似业绩 | 2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人在全国范围内拥有的同类项目业绩（合同内容须包含分体式直流充电桩），每具备一个业绩得1分，最高得3分。 （证明材料：同时提供合同、中标通知书、中标公示网址及其截图，否则不得分） | 0-3分 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 3 | 技术方案 | 根据投标人提供的场站技术方案的合规性、先进性、安全性、实用性、灵活性，场站应急方案等维度进行综合评价，并附佐证材料，根据材料提供的完整性、准确性进行打分。包括但不仅限于：项目技术方案、对外宣传材料（如样册、单页等）、成功案例等。 ①技术方案内容详实完善，附证材料充分，成功案例丰富的得4分； ②技术方案内容较详实完善，附证材料提供较齐全，成功案例较丰富的得3分； ③技术方案内容一般，附证材料内容缺项较多，实施经验较少的得2分； ④未提供技术方案得0分。 | 0-4分 |
| 4 | 项目组织实施方案 | 依据以下方面进行综合评价（包含但不仅限于）：项目管理机构及协调、施工准备、施工进度控制、主要施工工艺、质量管理措施、安全文明施工管理措施等。 ①项目组织实施方案内容详实完善，可操作性强的4分； ②项目组织实施方案内容较为详实完善，可操作性较强的得3分； ③项目组织实施方案内容一般的得2分。 ④未提供项目组织实施方案得0分。 | 0-4分 |
| 5 | 设备先进性 | （1）充电设备具有防腐功能（提供箱体防腐测试报告），得2分 （2）充电设备具有抗燃弧功能（提供箱体抗燃弧能力报告），得2分； （3）充电设备具备抗风功能（提供箱体抗风检测报告：在11级风持续风吹1小时，设备无可见异常变形、柜门保持正常开启关闭和锁固），得2分。 （以第三方权威测评机构（具备CMA资质）出具的产品检验报告为准，不提供不得分） | 0-6分 |
|  |  | （4）充电设备具有耐火功能： ①提供耐火检验报告得基本分1分； ②耐火极限时间最长的加3分，耐火极限时间最短的加0分，中间采用插值法计算加分；小数点后保留2位，第三位四舍五入。 （以第三方权威测评机构（具备CMA资质）出具的产品检验报告为准，不提供不得分） | 0-4分 |
|  |  | （5）应用于本项目的微网系统核心产品检验报告： ①能源系统硬件报告，具备该项内容得1分； ②能源系统软件报告，具备该项内容得1分； ③功率变换系统报告，具备该项内容得1分； ④充电模块报告，具备该项内容得1分。 （以第三方权威测评机构（具备CMA资质）出具的产品检验报告为准，不提供不得分） | 0-4分 |
| 6 | 设备安全性 | （1）主动安全防护功能： 充电机具备以下主动防护功能的得6分（开门断电、火情检测、倾斜断电、水浸断电、温湿度、急停保护、接地保护、蓄电池反接保护、电源输入侧过压/欠压保护、BMS报文状态保护、计量数据异常保护、充电过程中电池温升保护、充电过程中枪头温升保护、充电机接触器/继电器粘连保护），每缺少一项功能扣1分，扣完6分为止。 （以第三方权威测评机构（具备CMA资质）出具的产品检验报告为准，不提供不得分） | 0-6分 |
|  |  | - 安全预警功能： 充电机具备能够对充电过程中动力电池的安全事故进行100%预警（至少包括电池组内温度偏高故障、单体电池超过截止电压故障、绝缘故障、热失控故障预警）功能的，得6分。 （以第三方权威测评机构（具备CMA资质）出具的产品检验报告为准，不提供不得分） | 0-6分 |
|  |  | （3）其他安全性能： ①当环境温度为+60℃时，充电机应能正常工作；具备该项内容得2分； ②充电机具备柔性充电功能，可根据充电温度系数、充电时长系数和BMS需求电流系数等实时调整充电输出，实现对电池安全的柔性充电保护车辆电池；具备该项内容得2分； ③充电机具备故障录波功能，当出现了疑似故障特征或实际故障发生后，能够记录故障前后电池、充电机等关键信息；具备该项内容得2分。 （以第三方权威测评机构（具备CMA资质）出具的产品检验报告为准，不提供不得分） | 0-6分 |
| 7 | 充电站监控平台先进性 | 依据以下平台建设方案进行综合评价（包含但不仅限于）：运营管理及充电智能监控平台的安全防护功能、预警信息功能、多维分析功能，对提供的APP在近三年内未发生过侵害用户权益的行为承诺等。 ①可操作性强，项目功能及承诺内容详实全面完善并附相关软件著作权证书、第三方软件测试报告等，得3分； ②可操作性较强、项目功能及承诺内容到位但不够完善的得2分； ③可操作性、项目功能及承诺内容一般的得1分； ④未提供项目功能及承诺内容得0分。 | 0-3分 |
| 8 | 售后服务 | （1）投标人在项目所在地设有或承诺中标后一个月内设售后服务机构的得1分。 （证明材料：已设售后服务机构提供授权协议及机构营业执照，或提供承诺书及拟设售后服务机构计划书） | 0-1分 |
|  |  | （2）已设本地售后服务机构常驻或承诺设有本地售后服务机构拟派专业售后服务人员，人数≥3人得1分，其他人数由评委自行评分。 （证明材料或承诺情况：①提供售后服务人员近三个月缴纳社保凭证明复印件；②《特种作业操作证》证书复印件，缺项提供不得分。） | 0-1分 |
|  |  | - 根据各投标人售后服务方案及承诺、保障措施、培训计划、针对本项目提出代运营服务思路，包括方案、代运营服务内容、代运营服务报价等情况综合评审。 ①售后服务方案合理性、可操作性强，且代运营服务报价合理的得4分； ②售后服务方案合理性、可操作性较强，且代运营服务报价较合理的得3分； ③售后服务方案合理性、可操作性均一般，且代运营服务报价不合理的得2分； ④未提供售后服务方案得0分 | 0-4分 |

注：以上证书、证件及证明材料均在电子投标文件中提供清晰的扫描件，并加盖单位公章（电子签章），未按招标文件规定提交相应资料的该项不得分。