龙 港 市 国 企 采 购 招 标 文 件 项目名称：龙港市小区二次供水改造工程（财富中心、香缇锦园）泵房设备采购及安装项目 采购方式：公开招标 采 购 人：龙港市水务发展有限公司 联 系 人：方先生 代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司 联 系 人：吴先生 联系电话：0577-64705828 备案机构：龙港市水务发展有限公司 二○二二年

- 招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 合同格式

第五部分 附件—投标文件格式

第六部分 评标定标办法

浙江金穗工程项目管理有限公司关于龙港市小区二次供水改造工程（财富中心、香缇锦园）泵房设备采购及安装项目的公开招标公告(非政府采购)

浙江金穗工程项目管理有限公司受龙港市水务发展有限公司委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、招标项目编号：LGCG2022

- 二、招标项目概况（内容、数量、简要技术要求等）

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市小区二次供水改造工程（财富中心）泵房设备采购及安装项目 | 1 | 项 | 2065621元 | 龙港市财富中心泵房设备采购及安装，具体内容和要求详见招标文件。 |
| 2 | 龙港市小区二次供水改造工程（香缇锦园）泵房设备采购及安装项目 | 1 | 项 | 1642125元 | 龙港市香缇锦园泵房设备采购及安装，具体内容和要求详见招标文件。 |

三、投标供应商资格要求：

1、符合中国政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格要求；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、投标供应商应具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

4、本项目不接受联合体投标；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

- 四、招标文件提供期限、地址：

招标文件提供期限为：2022年  月  日至2022年  月  日(双休日及法定节假日除外)；

上午：9:00-11:00  下午：14:00-16:30

（1）现场报名；请供应商将报名资料送至采购代理机构办公地址。

（2）快递方式报名；通过快递方式报名的，请在报名资料上注明联系人和联系方式并快递至采购代理机构办公地址，代理机构将在收到报名资料后1个工作日内与供应商联系确认相关投标事宜（快递以采购代理机构实际签收为准，所以供应商以快递方式报名的，需考虑快递在途时间）。

（3）网上报名；供应商将报名资料扫描件发送到代理机构邮箱：89801472@qq.com。代理机构经过审核后回复确认相关投标事宜。

- 五、投标截止时间：2022年   月  日 上午09:30

- 六、投标地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼

- 七、开标时间：2022年  月  日 上午09:30

- 八、开标地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼

- 九、投标保证金：无

- 十、领取招标文件时须按下列要求提供资料：

1、法定代表人授权书（原件）、被授权人身份证复印件（加盖公章）。

2、提供营业执照（复印件加盖公章）。

3、提供企业资质证书（复印件加盖公章）。

- 说明：代理单位将根据投标供应商提交的文件资料进行核查，资料齐全方可领取招标文件。

- 十一、其他事项

- 1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

- 2、供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

- 3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起五个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

5、本项目标段一（龙港市小区二次供水改造工程（财富中心）泵房设备采购及安装项目）、标段二（龙港市小区二次供水改造工程（香缇锦园）泵房设备采购及安装项目）为同一项目的不同标段。第一标段的第一中标候选人，不得参加第二的投标。如果第一中标候选人废标的，由第二中标候选人顺延为第一中标候选人，如第二中标候选人已成为其他标段第一中标候选人或废标的，由第三中标候选人顺延为第一中标候选人，如第三中标候选人已成为其他标段第一中标候选人或废标的，重新组织招标。

- 十二、采购人或其委托代理机构联系方式：

1.采购人信息

名    称：龙港市水务发展有限公司

地    址：浙江省温州市龙港市通港路(实验中学对面)

传    真：/

项目联系人（询问）：方先生

项目联系方式（询问）：0577-59902886

质疑联系人：方先生

质疑联系方式：0577-59902886

- 采购代理机构信息

名    称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地    址：龙港市松涛嘉园4栋1303室

传    真：/

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式（询问）：0577-64705828，13587822126

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：0577-64705828

3.同级国企采购监督管理部门

名    称：龙港市水务发展有限公司

地    址：龙港市通港路（实验中学对面）

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-59902858

传真：0577-59902858

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 龙港市小区二次供水改造工程（财富中心、香缇锦园）泵房设备采购及安装项目 |
| 2 | 项目编号 | LGCG2022 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 标项1，最高限价¥2065621元；标项2，最高限价¥1642125元 |
| 5 | 采购人 | 名称：龙港市水务发展有限公司 地址：龙港市通港路（实验中学对面） 联系人：方先生 电话：0577-59902886 |
| 6 | 代理单位 | 名称：浙江金穗工程项目管理有限公司 地址：龙港市松涛嘉园4栋1303室 项目负责人：吴先生 联系电话：0577-64705828/13587822126 电子邮箱：89801472@qq.com |
| 7 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 8 | 评标办法 | 见第六部分评标定标办法 |
| 9 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 11 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织 |
| 12 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 13 | 投标货币 | 人民币 |
| 14 | 投标语言 | 中文 |
| 15 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章或签字。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件副本可以复印。 |
| 18 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，密封包装上应有投标供应商盖章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。如投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 19 | 投标保证金 | 无 |
| 20 | 履约担保 | 合同签订前成交供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
| 21 | 招标文件获取方式 | 报名后获取 |
| 22 | 投标截止时间 | 2022年 月 日 上午09:30截止(北京时间)。 |
| 23 | 投标文件递交时间及地点 | 2022年 月 日 上午8:00～09:30； - 投标文件递交地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼 |
| 24 | 开标时间开标地点注意事项 | 开标时间：2022年 月 日 上午09:30 (北京时间) 开标地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼 注意事项：参加开标会议的投标供应商必须携其本人的身份证原件，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会议并签名。 |
| 25 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同； 2、中标供应商与采购人签订合同后，5日历天内将合同原件送至采购人及代理单位处。 |
| 26 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 27 | 招标文件质疑截止时间 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑 |
| 28 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 29 | 疫情防控 | 供应商参加本项目投标时需响应龙港市相关防疫政策要求，并需提供48小时内核酸检测结果，若因为未满足防疫政策要求而不能及时参加本项目的投标，其后果由供应商自行承担。 |

第二部分    招标内容及要求

- 一、采购总说明

- 1、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

- 2、技术要求及标准的执行

- 供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行，并符合相应的国家计量检定规程的要求。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

二、商务要求表

| 质保期 | 质保期不少于24个月，时间从工程竣工合格验收合格之日算起； 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不少于24个月。 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1）供应商应设立固定的售后服务机构，便于招标人购买备件，并在需要时安排技术服务。 2）售后服务的响应速度要求：提供 24 小时热线电话服务，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助招标人维护检测等工作。若设备发生故障，应在 24 小时内到达现场，提供不间断的服务直至修复，以保证用户需求。 |
| 交货时间 和地点 | 交货时间：合同签订后30天内安装完毕，可通水。 交货地点：招标人指定地点。 |
| 付款条件 | 1）设备抵达现场，经采购人核对后，支付合同总价款的20%，设备安装完成并经调试，调试合格后支付至合同总价款的60%（含已支付的20%合同总价），预验收整改合格后，支付至合同总价的85%（含已支付的60%合同总价），试运行一至三个月，采购人组织竣工验收合格后，支付剩余货款。 2）履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待质保期24个月满后（具体以中标供应商投标时承诺的为准），无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。 |
| 备品备件 | 1）供应商应提供随机备品备件及专用工具，价格含在总价中。 2）质保期满后3年所需的备品备件详细列出清单和报价，供招标人参考选择，价格不含在总价中。 |

- 设备采购清单

财富中心设备采购清单9+

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、泵房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无负压给水设备 | 低区无负压加压设备 1.单泵：单泵Q=14m3/h，H=73m，参考功率N=5.5kW 3台 (2用1备） 2.不锈钢泵，变频调速运行;每台水泵单独配变频器; 3.成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头、压力表等配件、以及水泵底座整体槽钢、基础减振垫、C25混凝土基础; 4.稳压罐设备含前后阀门、管道、三通等配件; | 1套 | 泵体食品级不锈钢立式多级管道离心泵 |  |  |
| 2 | 无负压给水设备 | 中区无负压加压设备 1.单泵：单泵Q=14m3/h，H=99m，参考功率N=7.5kW 3台 (2用1备） 2.不锈钢泵，变频调速运行;每台水泵单独配变频器; 3.成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头、压力表等配件、以及水泵底座整体槽钢、基础减振垫、C25混凝土基础; 4.稳压罐设备含前后阀门、管道、三通等配件; | 1套 | 泵体食品级不锈钢立式多级管道离心泵 |  |  |
| 3 | 无负压给水设备 | 高区无负压加压设备 1.单泵：单泵Q=10m3/h，H=135m，参考功率N=7.5kW 3台 (2用1备） 2.不锈钢泵，变频调速运行;每台水泵单独配变频器; 3.成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头、压力表等配件、以及水泵底座整体槽钢、基础减振垫、C25混凝土基础; 4.稳压罐设备含前后阀门、管道、三通等配件; | 1套 | 泵体食品级不锈钢立式多级管道离心泵 |  |  |
| 4 | 水箱 | 不锈钢水箱 (组合式) 8.5m*4.5m*2m(高) 1.含爬梯、人孔、通气管、内拉筋支撑件等，材质与水箱相同。 2.顶板厚度3.0mm，底板3.0mm，侧板均为(3.0+0.4)mm。 | 1台 | （食品级不锈钢）（含人孔盖位置开关），具备自洁、消毒功能，需成套产品并有产品质量检测报告 |  |  |
| 5 | 潜水泵 | 潜污泵 单泵：Q=25m3/h，H=10m，N=1.2kW （一用一备，事故时两台同时启用） | 2台 |  |  |  |
| 6 | 除湿机 | 除湿机 N=5.6kW | 1台 |  |  |  |
| 7 | 消毒器 | 消毒设备 参考型号RZ-UV2-LS150，N=2.5kW/套 侧向式 | 2台 |  |  |  |
| 二、泵房管道 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢管 | 厚壁不锈钢管DN200 （连接方式按设计要求）06Cr19Ni10(S30408) 含管件、管道消毒、冲洗、管道做防结露处理（管道外包15mm厚B1级柔性薄膜橡塑制品，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层外做阻燃性夹筋单层铝箔防潮层。） | 19m |  |  |  |
| 9 | 不锈钢管 | 厚壁不锈钢管DN100（连接方式按设计要求）06Cr19Ni10(S30408) 含管件、管道消毒、冲洗、管道做防结露处理（管道外包15mm厚B1级柔性薄膜橡塑制品，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层外做阻燃性夹筋单层铝箔防潮层。） | 38m |  |  |  |
| 10 | 不锈钢管 | 厚壁不锈钢管DN80（连接方式按设计要求）06Cr19Ni10(S30408) 含管件、管道消毒、冲洗、管道做防结露处理（管道外包15mm厚B1级柔性薄膜橡塑制品，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层外做阻燃性夹筋单层铝箔防潮层。） | 39m |  |  |  |
| 11 | 不锈钢管 | 厚壁不锈钢管DN65（连接方式按设计要求）06Cr19Ni10(S30408) 含管件、管道消毒、冲洗、管道做防结露处理（管道外包15mm厚B1级柔性薄膜橡塑制品，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层外做阻燃性夹筋单层铝箔防潮层。） | 69m |  |  |  |
| 12 | 不锈钢管 | 厚壁不锈钢管DN50（连接方式按设计要求）06Cr19Ni10(S30408) 含管件、管道消毒、冲洗、管道做防结露处理（管道外包15mm厚B1级柔性薄膜橡塑制品，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层外做阻燃性夹筋单层铝箔防潮层。） | 37m |  |  |  |
| 13 | 不锈钢管 | 厚壁不锈钢管DN20（连接方式按设计要求）06Cr19Ni10(S30408) 含管件、管道消毒、冲洗、管道做防结露处理（管道外包15mm厚B1级柔性薄膜橡塑制品，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层外做阻燃性夹筋单层铝箔防潮层。） | 12m |  |  |  |
| 14 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | 265.60 Kg |  |  |  |
| 15 | 金属结构刷油 | 一般钢结构轻锈、刷油按设计要求 | 265.60 kg |  |  |  |
| 16 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀 DN200 Z41X-10P | 6个 |  |  |  |
| 17 | 焊接法兰阀门 | 全铜闸阀 DN65 Z41X-10P | 2个 |  |  |  |
| 18 | 焊接法兰阀门 | 全铜闸阀 DN100 Z41X-10P | 2个 |  |  |  |
| 19 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀 DN100 Z41X-16P | 2个 |  |  |  |
| 20 | 焊接法兰阀门 | 全铜闸阀 DN65 Z41X-16P | 3个 |  |  |  |
| 21 | 焊接法兰阀门 | 全铜闸阀 DN80 Z41X-16P | 2个 |  |  |  |
| 22 | 焊接法兰阀门 | 全铜闸阀 DN50 Z41X-16P | 2个 |  |  |  |
| 23 | 螺纹阀门 | 全铜蝶阀 DN20 Z15W-16T | 2个 |  |  |  |
| 24 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢电动蝶阀 DN100 D941X-10P N=0.04KW | 2个 |  |  |  |
| 25 | 焊接法兰阀门 | 水力控制阀 DN100 FX745-10Q | 2个 |  |  |  |
| 26 | 除污器(过滤器） | 不锈钢Y型过滤器 DN100 | 2组 |  |  |  |
| 27 | 补偿器 | 双法兰限位伸缩接 DN100 VSSJA-2 不锈钢 | 2个 |  |  |  |
| 28 | 传感器 | 进水压力传感器 带显示功能，量程0~1.0MPa | 2只 |  |  |  |
| 29 | 传感器 | 出水压力传感器 带显示功能，量程0~1.0MPa | 1只 |  |  |  |
| 30 | 传感器 | 出水压力传感器 带显示功能，量程0~1.6MPa | 3只 |  |  |  |
| 31 | 液位计 | 超声波液位仪 YUB-60型 | 2套 |  |  |  |
| 32 | 传感器 | 在线仪表浊度、余氯、PH值检测设备（三合一） 测量范围按设计要求 挂墙壁安装，控制器防护等级IP66 | 1套 |  |  |  |
| 33 | 减压器 | 全铜减压阀 DN100 阀后压力0.1MPa | 2组 |  |  |  |
| 34 | 减压器 | 全铜减压阀 DN20 阀后压力0.1MPa | 2组 |  |  |  |
| 35 | 压力仪表 | 机械式压力表 量程0~1.0MPa | 3台 |  |  |  |
| 36 | 压力仪表 | 机械式压力表 量程0~1.6MPa | 1台 |  |  |  |
| 37 | 管道支吊架 | 抗震支吊架 适用管径DN150 侧向 | 9套 |  |  |  |
| 38 | 管道支吊架 | 抗震支吊架 适用管径DN100 侧向 | 24套 |  |  |  |
| 39 | 管道支吊架 | 抗震支吊架 适用管径DN65 纵向 | 18套 |  |  |  |
| 三、泵房装修 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 水泥砂浆楼地面 | 地面垫高100mm 素混凝土 含木模板 | 375m2 |  |  |  |
| 41 | 砖地沟、明沟 | 排水沟不锈钢盖板 宽300mm 厚度不小1.5厚 | 22.8m2 |  |  |  |
| 42 | 砖地沟、明沟 | 集水坑盖板更换 （1.5平方米） | 1个 |  |  |  |
| 43 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4*2 | 1组 |  |  |  |
| 44 | 块料楼地面 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 防滑砖 密缝 | 375m2 |  |  |  |
| 45 | 块料墙面 | 白色墙面砖 | 102m2 |  |  |  |
| 46 | 墙面装饰板 | 隔音层 C50系列轻钢龙骨和三角龙骨 内置吸音棉 0.8mm厚铝穿孔子板覆面 | 306m2 |  |  |  |
| 47 | 钢质防火门 | 泵房大门 钢制平开隔声甲级防火防盗门 包括挡鼠板制安 | 2樘 |  |  |  |
| 48 | 洗涤盆 | 拖把池 含配套进出水设施 | 1组 |  |  |  |
| 49 | 开孔（打洞） | 墙体修复 穿墙开洞修复 投标方结合现场情况，自行考虑报价，结算不作调整。 | 6处 |  |  |  |
| 四、泵房电气 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 配电箱 | 成套配电箱安装 动力配电柜AP 含基础制安 | 1台 |  |  |  |
| 51 | 配电箱 | 成套配电箱安装 水泵控制柜 随水泵配套 防护等级IP55 含基础制安 （仅计安装费） | 3台 |  |  |  |
| 52 | 配电箱 | 电动阀控制箱 随电动阀配套 防护等级IP55 （仅计安装费） | 1台 |  |  |  |
| 53 | 配电箱 | 潜水排污泵控制箱 随水泵配套 （仅计安装费） | 1台 |  |  |  |
| 54 | 桥架 | 电缆桥架 200*100 | 24.5m |  |  |  |
| 55 | 铁构件 | 桥架支吊架制安 除锈刷油按设计要求 | 36.75Kg |  |  |  |
| 56 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC40 | 50m |  |  |  |
| 57 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | 120m |  |  |  |
| 58 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZ-BY-2.5 | 360m |  |  |  |
| 59 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZ-BYR-2.5 | 120m |  |  |  |
| 60 | 荧光灯 | 荧光灯具安装 吊链式单管 应急单管荧光灯 T8 LED32W自带电子镇流器 | 20套 |  |  |  |
| 61 | 照明开关 | 双联开关 86系列，250V,10A，距地1.3m | 3个 |  |  |  |
| 62 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-5x10 | 60m |  |  |  |
| 63 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-5x6 | 25m |  |  |  |
| 64 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-5x4 | 50m |  |  |  |
| 65 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-3x4 | 70m |  |  |  |
| 66 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-4x4 | 60m |  |  |  |
| 67 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-4x6 | 90m |  |  |  |
| 68 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 34个 |  |  |  |
| 69 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZA-KYJY－0.45/0.75-10×1.5 | 35m |  |  |  |
| 70 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14 | 2个 |  |  |  |
| 71 | 等电位端子箱、 测试板 | 等电位联结箱 | 1台 |  |  |  |
| 72 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 镀锌扁钢 -40*4 | 160m |  |  |  |
| 73 | 低压交流异步电动机 | 小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤3 | 2台 |  |  |  |
| 74 | 低压交流异步电动机 | 小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤13 | 11台 |  |  |  |
| 75 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 1系统 |  |  |  |
| 五、自控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | UPS不间断电源设备 | UPS电源 220V 2kVA 1h 防护等级IP55 包括电池等附件 | 1套 |  |  |  |
| 77 | 低压开关柜(屏) | PLC柜 800×600×2200 防护等级IP55 包括安装附件及基础制安 | 1台 |  |  |  |
| 78 | 低压开关柜(屏) | 网络机柜 600×600×1800 防护等级IP55 柜内主要设备见自控系统图 | 1台 |  |  |  |
| 79 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32 | 100m |  |  |  |
| 80 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25 | 100m |  |  |  |
| 81 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-3x4 | 15m |  |  |  |
| 82 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ RYY 3×2.5 | 60m |  |  |  |
| 83 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZA KYJY－0.45/0.75 8×1.5 | 410m |  |  |  |
| 84 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZA KYJY－0.45/0.75 4×1.5 | 80m |  |  |  |
| 85 | 配线 | 四芯单芯导线 WDZ RYYP 3×1.0 | 500m |  |  |  |
| 86 | 配线 | 四芯单芯导线 WDZ-RYSP 2×1.0 | 120m |  |  |  |
| 87 | 控制电缆 | 信号电缆 随液位仪配套，订货时注意长度 仅计安装费 | 80m |  |  |  |
| 88 | 双绞线缆 | 网线 WDZ-HSYY6 4×2×0.57 | 30m |  |  |  |
| 六、安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | 390m |  |  |  |
| 90 | 配线 | 四芯单芯导线 WDZ-RYY 3×2.5 | 200m |  |  |  |
| 91 | 配线 | 八芯单芯导线 WDZ-RYY 5×1.0 | 20m |  |  |  |
| 92 | 双绞线缆 | 网线 WDZ-HSYY6 4×2×0.57 | 190m |  |  |  |
| 93 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 1台 |  |  |  |
| 94 | 存储设备 | 4路硬盘录像机 含4T硬盘3块 | 1台 |  |  |  |
| 95 | 出入口控制设备 | 多门控制器 其中1路输入用于红外移动探测器报警 带电源 | 1台 |  |  |  |
| 96 | 出入口目标识别设备 | 读卡器 带蓝牙功能 | 1台 |  |  |  |
| 97 | 按钮 | 磁力锁按钮 | 1个 |  |  |  |
| 98 | 出入口执行机构设备 | 门磁力锁 | 1台 |  |  |  |
| 99 | 入侵探测设备 | 被动红外移动探测器 | 1套 |  |  |  |
| 100 | 监控摄像设备 | 筒型网络摄像机 带红外、电源适配器、支架 | 4台 |  |  |  |
| 101 | 监控摄像设备 | 网络高清球机 带红外、电源适配器、支架 | 1台 |  |  |  |
| 102 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~≤50台 | 1系统 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 泵房老旧设备拆除及临时用水设备 | 包括泵房内外的沟通联系等 | 1项 | 本项包干10万元 |  |  |

|  |  | 香缇锦园设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 |  |  | 数量 | 备注 |  |  |
| 一、泵房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无负压给水设备 | 低区无负压加压设备 1.单泵：单泵Q=20m3/h，出口压力=66m，参考功率N=7.5kW 3台 (2用1备） 2.不锈钢泵，变频调速运行;每台水泵单独配变频器; 3.成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头、压力表等配件、以及水泵底座整体槽钢、基础减振垫、C25混凝土基础; 4.稳压罐设备含前后阀门、管道、三通等配件; |  |  | 1套 |  |  |  |
| 2 | 无负压给水设备 | 中区无负压加压设备 1.单泵：单泵Q=15m3/h，出口压力=103m，参考功率N=11kW 3台 (2用1备） 2.不锈钢泵，变频调速运行;每台水泵单独配变频器; 3.成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头、压力表等配件、以及水泵底座整体槽钢、基础减振垫、C25混凝土基础; 4.稳压罐设备含前后阀门、管道、三通等配件; |  |  | 1套 |  |  |  |
| 3 | 无负压给水设备 | 高区无负压加压设备 1.单泵：单泵Q=7m3/h，出口压力=132m，参考功率N=5.5kW 3台 (2用1备） 2.不锈钢泵，变频调速运行;每台水泵单独配变频器; 3.成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头、压力表等配件、以及水泵底座整体槽钢、基础减振垫、C25混凝土基础; 4.稳压罐设备含前后阀门、管道、三通等配件; |  |  | 1套 |  |  |  |
| 4 | 潜水泵 | 潜污泵 单泵：Q=40/h，H=15m，N=4.0kW （一用一备，事故时两台同时启用） |  |  | 2台 |  |  |  |
| 5 | 除湿机 | 除湿机 N=2.2kW |  |  | 1台 |  |  |  |
| 二、泵房管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢管 | 厚壁不锈钢管DN200 （连接方式按设计要求）06Cr19Ni10(S30408) 含管件、管道消毒、冲洗、管道做防结露处理（管道外包15mm厚B1级柔性薄膜橡塑制品，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层外做阻燃性夹筋单层铝箔防潮层。） |  |  | 24m |  |  |  |
| 7 | 不锈钢管 | 厚壁不锈钢管DN150（连接方式按设计要求）06Cr19Ni10(S30408) 含管件、管道消毒、冲洗、管道做防结露处理（管道外包15mm厚B1级柔性薄膜橡塑制品，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层外做阻燃性夹筋单层铝箔防潮层。） |  |  | 16m |  |  |  |
| 8 | 不锈钢管 | 厚壁不锈钢管DN100（连接方式按设计要求）06Cr19Ni10(S30408) 含管件、管道消毒、冲洗、管道做防结露处理（管道外包15mm厚B1级柔性薄膜橡塑制品，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层外做阻燃性夹筋单层铝箔防潮层。） |  |  | 8m |  |  |  |
| 9 | 不锈钢管 | 厚壁不锈钢管DN20（连接方式按设计要求）06Cr19Ni10(S30408) 含管件、管道消毒、冲洗、管道做防结露处理（管道外包15mm厚B1级柔性薄膜橡塑制品，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层外做阻燃性夹筋单层铝箔防潮层。） |  |  | 16m |  |  |  |
| 10 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 |  |  | 101.12Kg |  |  |  |
| 11 | 金属结构刷油 | 一般钢结构轻锈、刷油按设计要求 |  |  | 102.12kg |  |  |  |
| 12 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀 DN20 Z45W-10T |  |  | 2个 |  |  |  |
| 13 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀 DN100 Z45W-16T |  |  | 1个 |  |  |  |
| 14 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀 DN150 Z45W-16T |  |  | 2个 |  |  |  |
| 15 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀 DN150 Z45W-10T |  |  | 3个 |  |  |  |
| 16 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀 DN200 Z45W-10T |  |  | 1个 |  |  |  |
| 17 | 减压器 | 全铜减压阀 DN20 阀后压力0.1MPa |  |  | 2组 |  |  |  |
| 18 | 传感器 | 在线仪表浊度、余氯、PH值检测设备（三合一） 测量范围按设计要求 挂墙壁安装，控制器防护等级IP66 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 三、泵房装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地面垫高100mm 素混凝土 含木模板 |  |  | 54m2 |  |  |  |
| 20 | 砖地沟、明沟 | 排水沟不锈钢 盖板宽300mm 厚度不小1.5厚 |  |  | 9m2 |  |  |  |
| 21 | 砖地沟、明沟 | 集水坑盖板更换 （1.5平方米） |  |  | 1个 |  |  |  |
| 22 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3*2 |  |  | 1组 |  |  |  |
| 23 | 块料楼地面 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 防滑砖 密缝 |  |  | 54m2 |  |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 白色墙面砖 |  |  | 63m2 |  |  |  |
| 25 | 墙面装饰板 | 隔音层 C50系列轻钢龙骨和三角龙骨 内置吸音棉 0.8mm厚铝穿孔子板覆面 |  |  | 210m2 |  |  |  |
| 26 | 钢质防火门 | 泵房大门 钢制平开隔声甲级防火防盗门 包括挡鼠板制安 |  |  | 1樘 |  |  |  |
| 27 | 开孔（打洞） | 墙体修复 穿墙开洞修复 投标方结合现场情况，自行考虑报价，结算不作调整。 |  |  | 1处 |  |  |  |
| 四、泵房电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 配电箱 | 成套配电箱安装 动力配电柜AP 含基础制安 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 29 | 配电箱 | 成套配电箱安装 水泵控制柜 随水泵配套 防护等级IP55 含基础制安 （仅计安装费） |  |  | 3台 |  |  |  |
| 30 | 配电箱 | 电动阀控制箱 随电动阀配套 防护等级IP55 （仅计安装费） |  |  | 1台 |  |  |  |
| 31 | 配电箱 | 潜水排污泵控制箱 随水泵配套 （仅计安装费） |  |  | 1台 |  |  |  |
| 32 | 桥架 | 电缆桥架 200*100 |  |  | 3m |  |  |  |
| 33 | 桥架 | 电缆桥架 300*100 |  |  | 11.6m |  |  |  |
| 34 | 铁构件 | 桥架支吊架制安 除锈刷油按设计要求 |  |  | 21.9kg |  |  |  |
| 35 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC40 |  |  | 50m |  |  |  |
| 36 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 |  |  | 60m |  |  |  |
| 37 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZ-BY-2.5 |  |  | 180m |  |  |  |
| 38 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZ-BYR-2.5 |  |  | 60m |  |  |  |
| 39 | 荧光灯 | 荧光灯具安装 吊链式单管 应急单管荧光灯 T8 LED32W自带电子镇流器 |  |  | 7套 |  |  |  |
| 40 | 照明开关 | 双联开关 86系列，250V,10A，距地1.3m |  |  | 2个 |  |  |  |
| 41 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-5x16 |  |  | 90m |  |  |  |
| 42 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-5x4 |  |  | 100m |  |  |  |
| 43 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-3x4 |  |  | 40m |  |  |  |
| 44 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-4x4 |  |  | 130m |  |  |  |
| 45 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-4x6 |  |  | 70m |  |  |  |
| 46 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  |  | 6个 |  |  |  |
| 47 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  |  | 28个 |  |  |  |
| 48 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZA-KYJY－0.45/0.75-10×1.5 |  |  | 30m |  |  |  |
| 49 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14 |  |  | 2个 |  |  |  |
| 50 | 等电位端子箱、 测试板 | 等电位联结箱 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 51 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 镀锌扁钢 -40*4 |  |  | 60m |  |  |  |
| 52 | 低压交流异步电动机 | 小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤3 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 53 | 低压交流异步电动机 | 小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤13 |  |  | 11台 |  |  |  |
| 54 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 |  |  | 1系统 |  |  |  |
| 五、自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | UPS不间断电源设备 | UPS电源 220V 2kVA 1h 防护等级IP55 包括电池等附件 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 56 | 低压开关柜(屏) | PLC柜 800×600×2200 防护等级IP55 包括安装附件及基础制安 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 57 | 低压开关柜(屏) | 网络机柜 600×600×1800 防护等级IP55 柜内主要设备见自控系统图 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 58 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32 |  |  | 100m |  |  |  |
| 59 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25 |  |  | 116m |  |  |  |
| 60 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-0.6/1-3x4 |  |  | 10m |  |  |  |
| 61 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ RYY 3×2.5 |  |  | 40m |  |  |  |
| 62 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZA KYJY－0.45/0.75 8×1.5 |  |  | 580m |  |  |  |
| 63 | 配线 | 四芯单芯导线 WDZ RYYP 3×1.0 |  |  | 580m |  |  |  |
| 64 | 配线 | 四芯单芯导线 WDZ-RYSP 2×1.0 |  |  | 120m |  |  |  |
| 65 | 双绞线缆 | 网线 WDZ-HSYY6 4×2×0.57 |  |  | 10m |  |  |  |
| 六、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | 130m |  |  |  |  |  |
| 67 | 配线 | 四芯单芯导线 WDZ-RYY 3×2.5 | 60m |  |  |  |  |  |
| 68 | 配线 | 八芯单芯导线 WDZ-RYY 5×1.0 | 20m |  |  |  |  |  |
| 69 | 双绞线缆 | 网线 WDZ-HSYY6 4×2×0.57 | 50m |  |  |  |  |  |
| 70 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 71 | 存储设备 | 4路硬盘录像机 含4T硬盘3块 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 72 | 出入口控制设备 | 多门控制器 其中1路输入用于红外移动探测器报警 带电源 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 73 | 出入口目标识别设备 | 读卡器 带蓝牙功能 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 74 | 按钮 | 磁力锁按钮 | 1个 |  |  |  |  |  |
| 75 | 出入口执行机构设备 | 门磁力锁 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 76 | 入侵探测设备 | 被动红外移动探测器 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 77 | 监控摄像设备 | 筒型网络摄像机 带红外、电源适配器、支架 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 78 | 监控摄像设备 | 网络高清球机 带红外、电源适配器、支架 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 79 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~≤50台 | 1系统 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 泵房老旧设备拆除及临时用水设备 | 包括泵房内外的沟通联系等 | 1项 | 本项包干10万元 |  |  |  |  |

四、技术要求

（一）总述

1、投标人所提供货物必须符合:

- 《微机控制变频调速给水设备CJ/T352-2010》

- 《泵的噪声测量与评价方法GB/T 29529》

- 《泵的振动测量与评价方法GB/T 29531》

- 《钢制压力容器GB150》

- 《旋转电机定额和性能GB755》

- 《水泵流量的测定方法GB/T3214》

- 《电气控制设备GB/T3797》

- 《外壳防护等级GB4208》

- 《离心泵技术条件（Ⅲ类）GB/T5657》

- 《流体输送用不锈钢焊接钢管GB/T12771》等相关国家规范要求及甲方的技术要求，并提供货物的出厂试验报告及产品合格证书。

- 远程数据传输要求：应将泵站现场的水压情况、机泵运行数据、变频器参数、故障报警等信息，按照供水企业指定的通讯规约 Modbus RTU、Modbus TCP上传到供水企业调度中心。

数据主要有：水泵的开启情况，单机水泵的电流、转速、功率、频率、运行时间、启动次数、启停时间点、故障次数；变频器的进出电流、电压、运行频率和温度；泵房主管道的进出口压力、设定压力和水泵出口压力；报警内容包括进水压力高/低、出水压力高/低、出水流量异常、设备掉电、水泵电流异常、变频器故障、PLC  故障、进线电流/电压异常等。

3、触摸屏监控软件要求：监控软件应能生成现场工艺流程图，反映生产运行实时数据（水箱变频设备还须包括电动阀、水位计信号），可以在线修改现场各类控制参数，并对设备进行启停及电动阀进行开关，应能完成历史数据、趋势曲线的存储、显示与查询。控制设备、修改参数、上下载触摸屏软件必须要输入密码，密码不能低于 6 位，且由字母、数字、符合组成。

4、水池（箱）应安装灵敏有效的液位控制仪。

5、泵房用电应从泵房内专用电源箱处连接,并设置专用电表。电气控制柜面板应有电源、电流、电压、电量、水泵启停状况、频率、故障声光报警等显示功能。所有系统组件应能在以下电源条件下正常工作:380V±10% AC,50Hz±p2Hz,谐波失真值最大到5%。成套设备应具备防雷、安全接地及过电压保护措施,需具备电源保护、网络保护和信号保护。控制柜前设置 3mm 厚度的绝缘胶垫,尺寸与控制柜匹配。

本项目涉二次供水系统、工艺设备、低压配电、自控、监控系统、仪表采购要求，包括设计、制造、供货、验收等。

6、安装在同一地点的所有柜体的外型、尺寸、颜色（由业主确定）必须统一、协调，且高度应保持一致，并根据周围环境满足美观要求。

7、所有自控系统进行监控的设备，供货商应提供与自控系统要求一致的端子接口，通讯协议无条件开放，并提供端子连接的详细资料。

8、供货商应熟悉有关招标图纸和设计精神，确保设备满足安装要求，且保证提供与泵站供电、自控的连接要求。

9、供货商所供应的设备应满足下文所述材质要求，部分部件可根据其要求采用更优材质。

10、供货范围：招标设备本身及满足安装要求的所有附件（构配件）及专用工具。未在清单中明确由土建安装的设备统一由本中标单位负责安装。

11、主要设备技术参数：本技术要求中带“★”标示的为实质性响应条款，不允许负偏离，否则将做否决投标处理。

12、若本技术要求与“招标设备清单”中描述存在不一致的，以“招标设备清单”为准。

13、若施工图与“招标设备清单”中存在不一致的，以“招标设备清单”及投标供应商二次深化设计清单为准。

## （二）合同范围

1、泵房设备、泵房管道、泵房装修、泵房电气、自控系统、安防系统采购及安装，水质监测仪表、泵房安防、监控系统。包括：系统的深化设计、设备采购、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作。

2、二次深化设计内容，应包括但不限于以下内容：

1）二次供水变频设备、自动化和信息化系统总体结构图：包括系统的各主要组成部分及相互之间的物理关系；

2）各子系统结构图：各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系；

3）网络结构图：网络的拓朴结构，服务器、各工作站和主要设备的连接方式；

4）输入输出信号表(包括TAG的定义)：各输入/输出信号的名称、类型、说明、量程、模拟量上/下限、工程单位、流向、控制回路说明等内容；测点图；

5）线缆一览表(线缆清册)：所使用的线缆的编号、型号、规格、长度、使用地点、走向表；

6）信号端子接线图：各子系统内部、PLC(或RTU站)和主要设备的接线端子和接线的编号、线缆线规格、来源、去向一览表；

7）信号线和线缆布线及安装图；

8）各类仪表的安装图、接线图、盘面布置图、背面接线图；

9）自动化和信息化系统各子系统内部设备的安装布置图；

10）网络通信系统设备的安装、接线图；

11）电源系统安装图、接线图，UPS接线图；

12）防雷系统安装图：防感应雷的避雷器的安装、接线图，接地系统图；

13）软件功能设计规格；

14）计算机、PLC操作显示终端画面的设计图；

15）屏幕上显示的各幅监控画面的内容；计算机屏幕上显示的各种图像，如等水压曲线、棒状图、直方图等图像内容；

16）各种报表的格式、内容；

17）控制回路逻辑流程框图及相关工艺说明。

18）设备和主材表

19）所使用的设备和主材的编号、名称、型号、规格、数量、使用地点表；

（三）主要采购设备技术参数及要求

1、不锈钢水箱+水泵变频供水系统设备

1.1 技术要求

1.1.1、给水箱采用装配式BDF不锈钢复合水箱，制作工艺须按《矩形给水箱图集》12S101标准制作，严格按照GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》、GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》、GB17051《二次供水设施卫生规范》GB150标准来实施设计制造，板材厚度：顶板3.0mm，侧板(3.0+0.4)mm，箱体进、出水管连接板厚度均为双层 (3.0+0.4)mm模块，进水管路需配置压力传感器、过滤器、调节型电动阀门（电动旋塞阀）、遥控浮球阀（一用一备）、水位传感器和磁翻板液位计（上下限报警输出功能）。

1.1.2、水箱底部应架空，距地面应≥0.2m。水箱箱壁与墙面距离应＞0.7m，水箱顶部与楼板间距应≥0.8m，室内建筑凸出部分距水箱距离应＞0.5m。

1.1.3、水箱高度一般不应超过3m。当超过1.5m时，水箱内外应设置不锈钢爬梯。

1.1.4、水箱应设置人孔，圆型的人孔直径应不小于0.7m，方型的人孔每边长应不小于0.6m，人孔应设有带锁的密封盖，保护高度应不小于0.1m，人孔安排在进水管一侧近旁，便于检修浮球阀等。

1.1.5、放空管应设在水箱底部，直径应不小于80mm ，出水管管口下沿距水箱底部应不小于0.1m，进水管下沿应高于溢流管上沿，距离不小于0.1m。

1.1.6、水箱溢流管、放空管严禁与排水系统直接相连，与集水井最高水位应有不小于0.3m的空气隔断，溢流管管径要大于进水管管径，末端应设置耐腐蚀材料防护网。

1.1.7、水箱进水管与出水管，应采取相对方向设置，必要时应设导流装置，防止水箱贮水滞留和死角产生。

1.1.8、水箱顶部必须设置通气管，通气管应安装SUS304不锈钢微孔过滤器。

1.1.9、应在水箱底部0.3-0.5M出水不利处位置设置水质取样点，焊接DN15不锈钢管，安装不锈钢阀门和水龙头。

1.1.10、水箱容积>50m3应分二个独立水箱二路进水设置，每个水箱按单独使用配置管道和附属设施，之间应设连接管，使其成为一个整体，连接管上应设软接头和阀门隔断，以利水箱单个可独立使用运行。

1.1.11、调节型电动阀门（电动旋塞阀）与水位仪同时参与水箱控制，水箱进水控制设备应具有防止流量突变导致压力瞬间异常波动功能，同时能有效控制进水流量，使水箱贮水保持36小时内更新的要求。

1.1.12、水箱宜采用自动清洗技术。

1.1.13、水箱生产单位应提供营业执照、质量管理体系认证证书等企业资质证明。涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件、材质证明、省级以上卫生监督部门的检测报告；不锈钢水箱外形图、基础图、泵房安装布置图等。

1.1.14供水设备具有对市政自来水管路双重保护功能，具有对供水设备自身的保护功能，具有对用户端管网的保护功能，即超压保护和用户管网爆管保护功能。

1.1.15成套设备自动运行控制功能：设备启动，第一台水泵变频启动，压力未能满足设定要求时，变频器启动第二台水泵以此类推。当压力稳定后，用水需求降低，全部工作水泵将降速变频运行，满足系统水量水压需求，压力稳定后自动进行能耗判别选择合适的水泵运行台数。当系统需求降低到最小极限值时，及现在供水流量非常小时，系统将激活小流量停机功能。此时，当用户有少量用水需求，将由气压罐优先补偿，气压罐不能满足需求时，水泵再次启动。

1.1.16自动能量优化功能：当多台水泵低频运行时，系统应能自动根据当前流量，计算最优、最节能的水泵运行台数，避免多台并联水泵低频运行在低效区，使水泵运行在高效状态，节约运行能耗。（投标人需对各自企业的多台水泵自动能量优化功能进行详细阐述作原理性的技术说明）

★1.1.17防水锤功能：投标人提供的设备必须具有三级（屏蔽、缓冲、泄压）防水锤功能，即对启泵水锤、弥合水锤、停泵水锤具有屏蔽及消除功能，保护水泵及管网不受损坏，装置在正常供电或突然断电下均能正常投入运行。

1.1.18设备应具备调节机组适应不同用水时段流量功能。

1.1.19额定状态下，所有工作泵投入正常运行后，水泵实测的额定流量和扬程不应小于标定值的95%，设备所配水泵任何一台出现故障不影响系统的正常运行，系统持续工作24小时及以上系统无过流、发热、过载等异常现象。

1.1.20设备在水源无水时应能自动停机保护，同时语音报警；水源水压恢复后应能自动启动，即设备应具有无水自动停机，有水自动开机功能。

★1.1.21设备应具有自动恒压给水功能，性能应满足以下规定：设备进出水压力控制精度不应大于0.01MPa；恒压供水时，设备出水压力控制精度不得超过±0.01MPa；设备运行状态下，自动增加或减少水泵运行台数时，设备进、出水压力控制精度不得超过±0.03MPa；设备待机状态下，设备启动运行时进水压力下降不得超过0.05MPa，出水压力应在10s内达到设定压力±5%以内；设备待机状态下，出水压力低于设定最低压力且相差不应超过0.02MPa时，设备应能自动启动运行。

1.1.22设备泵组轮换功能：设备运行时，工作泵与备用泵应能够自动交替轮换运行。当任一台工作水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行。工作泵与备用泵能定时轮换运行，自动切换、自动巡检。每次设备停机后的再启动，均应能依次顺序切换到不同的水泵进行启动，同时单泵连续运行8-12小时后，能自动切换到不同的水泵运行，且切换设定的时间误差不超过±30s，以避免不同水泵运行时间不均匀。

1.1.23设备在额定供水流量及压力的条件下，连续运转不少于12h后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵保证在规范安装情况下转速无杂音和其它异常现象，水泵应提供绿色节能环保证书。

1.1.24设备具备启动，停止功能，具备手动、自动和远程监控功能：通过远程启停或者控制柜面板上的启动/停止主令开关均可以运行/停止设备。当进水压力低于无水停机压力、出水压力高于设定压力、出水压力传感器无信号、所有泵都处于手动或故障状态，则均不能启动设备，以对设备进行保护。

1.1.25设备应能实现远程监测功能，设备GPRS远程监控装置及功能数据传输功能，平台可以实时掌握设备的实际运行情况及历史运行参数，及故障报警数据远传，具有远程开关机及复位、压力参数设置等功能，数据准确度100%。

1.1.26设备具有电源过压、欠压、过流、缺相、短路、过热等故障报警、液晶显示及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

1.1.27设备应设有超压、爆管保护功能，当设备供水压力超过设定超压压力时，应能保证设备自动停止运行并报警，并在发生水锤时可以通过防水锤泄水阀进行卸压降低水锤的危害。超压消除后可自动恢复正常运行。超压保护功能应从软件、硬件两方面实现双重保护。当出现加压管道爆管时，设备应自动停机。

★1.1.28设备在用水低峰或夜间，当用水量低于设备额定供水流量的1%时应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态，即设备应具有小流量保压功能。

★1.1.29设备具有全变频（一对一变频）大流量调速稳压功能，在系统运行时根据流量变化，具备多泵调速稳压功能，无频繁启停现象，系统设备在自动切换或并联运行时。

1.1.30设备应具有较强的抗干扰能力，在一定负荷的用电设备干扰下应能稳定正常工作，不应出现压力震荡或停机保护现象。

★1.1.31 设备具有双传感器互为备用功能，当设备中任一只传感器出现异常或故障时，设备能自动启动另一只传感器，实现相互备用，保证设备正常运行。

1.1.32设备在运行过程中出现因出水管网爆管等原因造成的泄压时自动检测和反馈低压值，并发出报警，设备保护性停机，低压解除后设备能自动投入运行。

★1.1.33 供水设备在变频器或控制系统故障的情况下可实现临时供水的技术措施。变频器故障应急运行保护功能，设备在变频器故障的情况下能够自动转换利用出口压力与设定部件设定值的差值方式自动运行设备。

1.1.34变频控制柜（含集成式变频控制系统），能实时显示出水口压力、电流、电压、变频器工作频率、功率、每台水泵的运行状态、运行时间、故障情况。

1.1.35变频控制柜的抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定，及控制系统有可靠的防雷击措施，并符合GB/T3482的要求。

1.1.36设备具有电压波动适应性，将电源电压分别调到额定电压的90%-110%，设备应能正常工作。

1.1.37变频控制柜自动化性能好，控制灵活，具有故障报警、断相、缺相、缺水保护、瞬时电网波动保护、自动巡检测、用户管网爆管保护等功能。

1.1.38变频控制柜具备自动诊断运行过程中的故障，方便设备操作管理和维护。

1.1.39供水设备变频器发生报警时，主控制器应能够自动检测报警信号，自动对发生报警变频器实施自动复位，且自动复位时间不得超过15秒,确保设备在变频器发生报警的情况下，自动复位自动投入正常运行，确保供水安全。

1.2 质量要求

设备主要由高效全不锈钢增压水泵机组、变频控制柜、传感器、气压罐、控制器、补偿器、食品级不锈钢管路附件及相关部件、软件等行业公认的品牌产品组成的整套增压供水设备。所供设备为罐式叠压（无负压）供水设备符合国家或行业标准。

### 1.2.1 水泵机组

(1)供水设备所选配的不锈钢多级离心泵所有过流部件均为不锈钢材质，即叶轮、泵轴、外筒、泵盖、泵体均为304食品级不锈钢材质。

(2)水泵的额定流量、额定扬程不应低于技术参数的规定，单台水泵性能曲线应处在水泵效率曲线的高效段的下降端。额定工况点应位于水泵效率曲线最高点右侧。水泵运行过程中能够确保在工频、变频状态下出口压力始终保持恒定。配套电机为全封闭、风冷，电机性能应符合最新的电机标准，绝缘F级，防护等级IP55，电机采用变频方式启动。

(3)设备配置的水泵采用变频器控制，能实现自动交替切换。

(4)水泵及电气控制柜等主要部件使用寿命要求20年以上。

(5)水泵有良好的变速性能，能与变频器配合保持最高效率点，并在供电频率不低于30Hz的低转速下安全连续运行。

(6)水泵运行中不允许出现过载、发热异常、渗漏水、震动噪音过大等现象。

(7)水泵要求采用机械密封。

(8)设备应设置互为备用泵，并能自动交替切换。备用泵应与最大一台工作泵相同。选择水泵扬程时，应充分考虑利用管网原有的压力，但也应了解管网的压力波动情况，以最低压力来校核设备的供水扬程是否满足需要，同时以最高压力来校核系统的承压等。

（9）水泵机组成套工艺管路应布置合理、外形美观、检修方便，基座采用SUS304不锈钢，材质厚度≥4mm。每台水泵进出口处安装检修阀，进出管道应加设柔性接头，在水泵出口处和检修阀之间装设静音式止回阀。叠压(无负压)成套设备水泵机组必须设置旁通管路系统，并在旁通管上装设检修阀门和静音式止回阀。

（10）配用的水泵应采用低噪声、节能型的立式多级离心泵。水泵采用二用一备或三用一备方式，系统设计流量小于10m3/h可采用一用一备方式，备用泵型号与主泵一致。所有水泵都能通过控制系统切换实现变频控制运行，具有良好的变速性能，能与变频器配合保持最佳效率点，并能在30Hz低转速下保证安全连续运行，水泵配套电机绝缘等级为F级以上，防护等级为IP55以上。

（11）水泵机组应设有超压、缺水保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压、缺水时自动停止运行并报警，超压消除后能自动恢复正常运行。

（12）水泵机组出水旁通管路位置需配置稳压罐，用以平衡水量和压力，避免设备小流量保压状态下水泵的频繁启停。在用水低峰或夜间小流量（用水量低于1%设备额定供水流量）时，具有小流量停泵保压功能。

### 1.2.2 控制柜

- 供水设备水泵变频控制柜采用工业级PLC集成控制技术，减少电磁继电器的应用，减少二次控制回路。

- 变频控制柜（包括集成式变频控制系统）采用单独控制柜，控制柜的尺寸应符合GB/T3047.1的规定。电气控制柜的构造和外形尺寸应满足功能要求。与PLC柜等其它柜体设备并列安装时，宜尽量做到外观及颜色协调。电气控制柜规格要求大于等于高1800mm*宽800mm*深600mm，电气控制柜内需预留空间，便于日后维保。变频器功率大于11KW时，宜设置独立变频器柜。

(3)控制柜表面应平整、匀称，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷，其外观应符合JG/T3009-1993中的规定。控制柜的表面涂层不应眩目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。电气控制柜及安装板、支架内外表面需作静电喷涂环氧树脂漆处理。

(4)控制柜的柜体底部应具有与基础固定的安装孔。

(5)控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便。控制柜体在装配后应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形，控制柜配线要合理整齐。

(6)控制柜元器件：电气、电子元件应符合各自相应标准的规定，应有产品质量合格证。

(7)柜内各接线点应牢固，布线应符合设计详图和相应标准的要求。

(8)控制柜中所用导线及母线的颜色应符合GB/T2681的规定，指示灯和按钮的颜色应符合GB/T2682的规定。电气控制柜内所有的导线、电缆都要作合适的标记，以互相识别。在导线、电缆终端接线后，应采用不可移动的箍套或用清洁的热收缩套管作标签固定在接结端子排前实现，不得使用吊牌作标签。标签应同现场线缆的标识系统相一致，且每根线缆的标识都是唯一的。

(9)控制柜的防护等级应符合GB4208的要求，且不应低于IP54；控制柜应有防雷击设施和防过电压设施并有可靠的保护接地设施，需安装浪涌保护器，并有可靠保护接地端子。接地线径按相线确定,当相线S＜16mm2,接地线径=相线线径。当16mm2＜S＜35mm2,接地线径=16mm2,当S＞35mm2,接地线径≥S/2。接地线径不得小于10mm2,长度小于500mm，接地电阻小于1Ω。电气控制柜制作钢板采用国产优质（A3及以上等级）冷扎板，板厚不低于2mm。

(10)显示及功能：控制柜应配数显电流、电压表，预留流量计接口。控制柜面板应有电源、电流、电压显示，水泵启、停状况显示，设定压力、实际压力、水泵频率显示，故障声、光报警显示。

(11)控制柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标志齐全。控制柜元器件应满足需求。

（12）电气控制柜结构为前面开门，后面板可拆卸，前后有密封材料。

（13）电气控制柜应落地安装，应采取防尘、防水、防潮等安全措施，柜体需安装强制通风风扇和除湿模块，当柜内温度或湿度高于设定值时，能自动启动，确保柜体内温度≤40℃、相对湿度≤90%。

（14）电气控制柜总电源进线处需装设多功能电能表，电器元件布置及导线排列符合电磁防护要求。控制柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标识齐全清晰。

### 1.2.3 管路及阀门

(1)设备的管道系统除应按照制造厂商的技术文件执行外，还应符合标准和GB50236及GB50242的要求。

(2)设备水泵进、出口均需配食品级不锈钢304材质及偏、同心变径管，水泵或设备出口不应配绕性接头，供水设备总出水管需配安全阀。

(3)设备及管道的布置应做到结构合理、检修方便、便于操作和观测，对于大于等于DN50的管道壁厚不应小于3mm，且应符合GB/T8163的要求；管道、管件和法兰应采用氩弧焊或自动电弧焊，熔深不小于管道或管件的壁厚。

(4)管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接，各种连接法及法兰盖不应低于管道的设计压力，且应符合GB/T9119和GB/T9123.1的要求。

(5)每台水泵配置的进水管和出水管的管径应分别比水泵进水口和出水口至少要大一级，进出水口增加偏心异径大小头。

1.2.4 控制系统

(1)设备部分采用高档工控微机实现人工智能化控制、全自动运行；

(2)为了平均每台水泵的运行时间，延长设备的使用寿命，要求各泵应依次循环变频启动；

(3)控制系统采用全中文人机界面，可编程序控制器及输入、输出模块；

(4)应有自动和手动两种控制方式，并有定时轮换运行功能；

(5)设备都应具有远程监测功能，通过GPRS网络传输，要求必须能分别监控并显示到供水系统中的各个关键点的工作压力、设定压力、自来水的进水压，实时或任意有要求时，向系统发送最新的数据，并具有预警及报警处理功能，对设备24小时进行远程控制、监测，最终实现设备的全自动无人值守控制。

(6)设备都应具有远程视频，能在同一个平台上查阅视频图像和监控水泵，并能实现系统内视频与报警的联动功能。

1.3 自动化控制系统

## 1.3.1 自控系统要求

(1)本标采用现代计算机集成制造系统技术，构建增压泵站的全集成综合自动化系统。实现生产过程的自动化、生产要素的信息化以及管理的网络化。

(2)系统遵循先进性、实用性、可靠性、经济性、开放性的原则，满足泵站运行工艺对自动化控制的要求。配置按泵站现场无人值守，设备运行全自动化、控制中心集中监视操作的现代化增压泵站管理模式运行。

(3)系统配置采用成熟技术，产品设计选型符合国际或国家工业标准，可靠性高、适应能力强、扩展灵活、操作维护简便；系统平台软件选用稳定安全的主流操作系统，便于系统使用和维护；管理软件、监控软件、现场控制软件的编制均选用符合国际软件业标准的开发平台，同时应考虑用户开发的方便性和易于扩展性；设备和软件厂家能够长期提供技术支持和服务，备品备件能得到有力的保障。

（4）PLC控制系统可独立设置控制柜，如果电气控制柜的空间和体积允许，可以安装在一个柜体内；PLC需具备模拟量输入、输出模块，数字量输入、输出模块，配备从站模块，以太网通讯模块；PLC安装位置需预留增设扩展模块位置空间；PLC控制柜用于泵房所有外部设备的控制，同时负责采集泵房供水系统各运行设备的运行状态信号和实时运行数据，并将采集的各种信号及数据组态显示在触摸屏上，通过VPN网络传输给远程中控平台并可接受远程中控平台的管理。

（5） PLC外部设备接入输出要求：PLC应具有以太网通讯、MODBUS等多种通讯协议接口。PLC和各变频器之间采用MODBUS通讯协议进行数据交换和信号传输。需采集输入压力传感器、流量、液位传感器、输出电动阀门开度值等模拟信号数据，采集输入电接点压力表、电动阀门开关、液位开关、安防报警、水淹等无源开关量信号。

（6）触摸屏设置要求：配置与PLC同品牌的10.4英寸以上真彩高分辨率触摸屏。嵌入安装在控制柜正面面板，并有防水、防潮等安全措施。对话界面应汉化，显示清晰,便于操作，界面布局设置由供水企业统一提供。设定值包括：进水压力值（启泵、停泵设定值）、水箱上下限液位值、电动阀门开闭液位值、出水压力设定值、变频器频率上下限值、出水压力过压保护值等。

（7）远程数据传输及远程控制要求：PLC负责将采集的各类信号和数据按照供水企业给定的通讯协议，通过VPN网络传输给远程中控平台并可接受远程中控平台的管理。传输数据主要有：水泵的开启情况，单机水泵的三相电压电流、转速、功率、频率、运行时间、故障次数，变频器的运行电流、电压、频率和温度，泵房主管道的进口压力、出水设定压力和水泵机组出口压力，瞬时流量、累积流量、累计电量、水箱水位、电动阀门开/关/开度值等，报警内容包括进水压力高/低、出水压力高/低、水箱水位超高/超低、出水流量异常、设备掉电、水泵电流异常、变频器故障、PLC故障、UPS故障、进线电流/电压异常、泵房浸水、烟感、门禁开关、安防报警、泵房环境信息等信号，配置水质监测点的泵房还需上传水质数据。远程中控平台能完成水泵启停、电动阀门启停及开度、水位、压力参数设定和故障复位等功能。

（8）全变频设计要求：每台水泵需一对一配置变频器，确保每台水泵均为变频启动和变频运行，有效避免临界流量点的频繁加减泵，提高设备运行安全且能保持压力恒定。

（9）泵房设备控制模式：泵站设备控制系统采用“就地、现场自动、远程（调度中心）”三级控制模式。启动时就地控制优先级最高，现场自动次之、远程控制优先级最低。停泵时反之。

（10）就地控制级是在设备现场电气控制柜“手/自动”转换开关切换为“手动”，就可以通过现场按钮工频启停任何一台水泵；当现场PLC或压力传感器发生故障时，可通过手动调节变频器使水泵恒压恒速运行达到临时应急的目的。

（11）现场自动控制级是将现场控制柜“手/自动”转换开关切换为“自动”，通过PLC设定程序来控制设备自动运行。在自动运行方式下，应具有自动开机、自动恒压、小流量保压、超压自动停机、无水自动停机、机泵定时自动轮换、过流过压过载自动保护等功能，所有机泵均需实现变频启停，对水泵故障、电源故障和变频器故障具有自检、报警或自动保护功能，并对可恢复的故障能自动消警，恢复正常运行。

（12）远程控制级是在调度中心计算机上通过SCADA图形和鼠标键盘操作对泵房设备进行远程控制。当远程传输网络出现故障时，现场PLC可独立完成监控任务，使现场工作流程仍能正常运行。

（13）自动化控制系统应具有过压、欠压、缺相、短路、过载、过热、水箱缺水等故障报警及自动保护功能，失电数据保存功能，能在停电后复电时自动启动，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。PLC系统具备现场数据储存功能，存储时间不少于7*24小时。

（14）PLC系统及安防主机系统必须具有必须预留UPS电源供电接口，以备UPS电源供给。

1.4、叠压（无负压）稳流罐及控制系统

（1）叠压（无负压）设备稳流罐需按《钢制压力容器》GB150规定进行制造，不锈钢板厚度不得小于4mm，工作压力不小于1.0MPa。

（2）稳流罐为全密闭结构，确保水体与空气的完全隔离。

（3）稳流罐0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

泵备自动切换运行和自动巡检功能，保证每台泵的工作时间基本相同；0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000采用预压自平衡、稳流补偿、真空抑制、空气自动隔断、负压反馈等技术，特别是应具有防止流量突变导致压力瞬间异常波动，以及控制超量取水的技术手段、措施和装置，以确保设备工作时对供水主管网不产生负压影响，对周边的市政供水也不能产生影响。

（4）稳流罐进水管需安装电动阀门、不锈钢过滤器、倒流防止器等。

1.5、检测仪器仪表

（1）泵房设备的相应位置应设置在线监测仪表。

（2）在线监测仪表包括电磁流量仪、压力传感器、电接点压力表、水位仪等，需配备浊度仪、余氯仪、PH值的另做要求。

（3）压力检测仪表应安装在震动小、流速平稳的管段，前端接缓冲管阀门，量程应为工作点测量值的1.5～2倍。

（4）传感器和变送器可以成套实现在线标定，并且转换器可完全互换，用户无需再次校准即可保证精度。

（5）水位、压力传感器形式应为传感器变送器一体化，4～20mA DC模拟电流输出。

（6）电磁流量仪应为分体式，需有1路4～20mA DC模拟电流输出、1路频率/有源和无源脉冲输出、1路继电器输出，或采用MODBUS通讯协议于PLC进行数据传输。

1.6、泵房安防和环境信息系统

（1）为确保泵房内二次水源安全，保证泵房设备设施安全运行，实现泵房的无人值守管理，泵房须考虑安防系统和环境信息系统的设计和建设。

（2）安防系统包括门禁系统、视频监控系统、语音对话单元。

（3）门禁信号和图像信号应传输至远程中控平台，使门禁信号、视频图像均可在远程中控平台上予以报警和显示。

（4）安防系统中所有报警设备均应具备声光报警功能。

（5）视频监控系统图像应以现场保存为主，可远程同步存储、监看、回放视频监控。

（6）语音对话单元应由扩音器及麦克风组成，其音频信号通过嵌入式硬盘录像机传送，为现场和远程中控平台建立实时通话环境。

（7）泵房大门应预留机械锁加锁位置，保证长时间停电情况下，通过机械锁具对泵房实施安全保护。

（8）泵房环境信息采集包括泵房温湿度、灯光照明、水淹报警、集水坑超高水位报警、排水泵运行、排风机运行。

（四）推荐品牌

| 序号 | 种类 |  | 厂家（品牌） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管材 | 食品级不锈钢管 | 浙江永坚实业、沧州三庆工贸、成都共同 | 国标二及以上 |
|  |  | 厚壁不锈钢管 | 江苏众信、绍兴水联 |  |
| 2 | 阀门 | 蝶阀 | 太仓VAG、安徽AVK、上海冠龙 | 泵房内安装整体食品级不锈钢、软密封、涉及电动执行器为（森托克、罗托克、奥玛） |
|  |  | 可曲挠橡胶接头 | 三河市瑞利、郑州力威、无锡金羊、上海沪强、上海淞江（SUNGKIANG） | 不锈钢法兰 |
|  |  | 软密封闸阀 | 太仓VAG、安徽AVK、上海冠龙 | 涉水部件不锈钢 |
|  |  | 闸阀、减压阀、球阀（≤DN50） | 太仓VAG、安徽AVK、上海冠龙 | 全铜材质 |
|  |  | 倒流防止器 | 太仓VAG、安徽AVK、上海冠龙 |  |
| 3 | 水泵（配套电机） | 给水泵 | 丹麦格兰富、赛莱默、青岛三利 | 泵体食品级不锈钢立式多级管道离心泵 |
|  |  | 潜污泵 | 南方泵业、双轮泵业、江苏凯泉 |  |
| 4 | 水箱（食品级不锈钢）（含人孔盖位置开关） |  | 江苏辉达、山东信昌达、江苏永大、建湖蓝天 | 需成套产品并有产品质量检测报告 |
| 5 | 液位仪 |  | 瑞士E+H、罗斯蒙特、丹麦丹弗斯 |  |
| 6 | 变频器 |  | 德国西门子、法国施耐德、瑞士ABB |  |
| 7 | 控制柜电气开关、断路器、互感器、接触器、继电器等（统一使用一种） |  | 德国西门子、法国施耐德、瑞士ABB |  |
| 8 | 网络设备（交换机V_LAN） |  | 深圳华为、杭州华三 |  |
| 9 | PLC，触摸屏（统一使用一种） |  | 瑞士ABB、德国西门子、法国施耐德 |  |
| 10 | 视频监控系统（含硬盘录像机） |  | 杭州海康威视、浙江大华 | 存盘90天 |
| 11 | UPS电源（蓄电池为APC、松下、汤浅） |  | 法国APC、美国艾默生、广东易事特 |  |
| 12 | 压力表/压力传感器 |  | 瑞士E+H、德国西门子、丹麦丹弗斯 |  |
| 13 | 余氯仪、浊度仪、PH值检测设备（三合一） |  | 瑞士SWAN、哈希、赛默飞 |  |
| 14 | 流量计 |  | 德国西门子、德国科隆（KROHNE）、瑞士E+H |  |
| 15 | 门禁系统 |  | 杭州海康威视、浙江大华 |  |
| 16 | 防雷系统 |  | 德国OBO、法国CITEL、德国DEHN、瑞士ABB |  |
| 17 | 在线消毒设备 |  | 无锡江大联盛、深圳海川、佛山柯维、无锡诚源 |  |
| 18 | 远传智能水表 |  | 在龙港水务智能水表优选供应商入围目录中选取 |  |
| 19 | 钢质防火门 |  | 浙江聚鼎、浙江三荣、永康锐亿 |  |
| 20 | 灭火器 |  | 美林消防、晋源消防、广东平安 |  |
| 21 | 桥架 |  | 浙江桥母、江苏世发长胜、江苏宇恒 |  |
| 22 | 电线电缆 |  | 浙江万马、浙江正泰、江苏远东、上海浦东、红旗 |  |
| 23 | 开关、插座 |  | 德力西、正泰、西顿、公牛、雷士、苍岳 |  |
| 24 | 灯具（采用LED） |  | 泰力、雷士、欧普、三雄极光、欧普照明 |  |

注、1成套设备主要配置部件选型品牌、型号、规格如与上述各要求不符，则必须是更先进或更高档次的品牌，并提供其证明材料。

# 2、材料要求：管道及附属设施材料供应单位应提供有效的饮用水安全产品卫生许可批件。二次供水设施中的涉水产品需有涉水卫生证明，应符合GB17051的有关规定。

## （五）招标代理费

1、中标供应商在领取中标通知书同时，向招标代理机构支付人民币     元整（￥   元）的招标代理服务费。

2、中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对本项目全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价评审。

5、本项目采购预算为3873817元，如果投标供应商投标报价超出项目采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。如果所有投标供应商的投标报价均超出项目采购预算的，本次招标做流标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1 招标文件发放

投标供应商在报名后领取招标文件。

- 1.2 招标文件约束力

投标供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理单位，但通知不得迟于招标文件规定时间使代理单位收到，代理单位将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或代理单位有权修改招标文件，并以书面形式通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2 为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3 本项目招标文件如有补充、更正由代理机构书面通知。投标供应商须按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3 投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5 投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1 商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1－3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 报价明细表（附件二） |
| 3 | 备品备件、专用工具清单（附件三） |
| 4 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.2 技术资信部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1－4项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件四） |
| 2 | 法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证复印件 |
| 3 | 投标供应商的营业执照（复印件加盖公章） |
| 4 | 投标供应商特定资格条件证明：投标供应商应具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书（复印件加盖公章）。 |
| 5 | 投标供应商业绩（附件六，则提供合同复印件加盖公章） |
| 6 | 偏离表（附件七） |
| 7 | 产品数量、配置及主要技术参数表（附件八） |
| 8 | 供应商认证、获奖、荣誉证书（如有，则提供证书复印件加盖公章） |
| 9 | 项目实施方案（包括但不限于项目深化设计方案、设备运行方案、安装调试方案、技术服务、质量保证措施、进度保障措施、验收标准和方案等） |
| 10 | 重难点分析及解决措施（包括但不限于供应商对本项目中的技术难点、重点，应对措施及解决方案） |
| 11 | 供应商售后服务承诺、响应时间与保证措施（包括但不限于售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息） |
| 12 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评审标准，需要提供的其它文件和资料（如有则提供） |

4、投标内容填写说明

4.1 投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

5、投标报价

5.1 投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

5.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

5.3 投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

5.4 投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

6、投标保证金：无

7、投标文件的有效期

7.1 自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3 投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1 投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。投标文件副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

8.2 投标文件应按招标文件要求签字或盖章，投标供应商应写全称。

8.3 投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份。

8.4 当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1 投标供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达代理单位处。

9.2 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有投标供应商公章。

9.3 投标供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1 投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册且分别密封。

投标文件密封包装上须分别注明“商务报价部分投标文件”、“技术资信部分投标文件”，加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、“开标时启封”字样。

1.2 投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接受，由此引起的后果由投标供应商自行承担。

2、投标截止时间

2.1 投标文件必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2 代理单位如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有投标供应商。在这种情况下，投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1 在投标截止时间之前递交。

3.2 包装与密封符合招标文件要求。

3.3 投标文件递交到指定的投标地点。

3.4 投标供应商法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定由本人亲自递交，并签字签到。

五、开标和评标

1、开标

1.1 代理单位按招标文件规定的时间、地点开标。

1.2 投标供应商的法定代表人或其授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3 开标时，投标供应商法定代表人授权代表出席采购会议的须出示法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人身份证原件；法定代表人直接作为投标代表出席采购会议的必须出示营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人的身份证原件。开标时如果投标供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.4 开标

1）首先开启各投标供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表身份证原件、法定代表人授权书原件。

为方便投标供应商投标，投标供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信部分投标文件后再进行审查。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。

4）报价标开标

（1）宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

（2）检查有效投标供应商商务报价部分投标文件的密封情况，确认无误后开启各投标供应商的商务报价部分投标文件，宣布“开标一览表”全部内容。

（3）开商务报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件三） |
| --- | --- |
| 2 | 法定代表人授权书（附件四），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证复印件 |
| 3 | 投标供应商的营业执照（复印件加盖公章） |
| 4 | 投标供应商特定资格条件证明：投标供应商应具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书（复印件加盖公章） |
| 说明：本表所列内容，投标供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。 |  |

3、评标

3.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向代理单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、交货期适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标报价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

▲3.6 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.8 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.9 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.10 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.11 评标委员会对未中标的供应商不作解释。本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2 投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5 不同投标供应商的投标文件相互混装。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家转竞争性谈判，如投标供应商只有一家转单一来源采购。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

代理单位将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1 采购人依法确认中标供应商后，代理单位在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2 中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展招标活动。

3、签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购人或代理单位领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日10日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第四部分   合同格式

编号  ：

采购人：                                                   （以下简称：甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商                           （以下简称：乙方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》，经双方友好协商，对生活泵房采购及安装事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

1、产品的名称、技术规范和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含装卸） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、调试费（包括：货物的安装、测试、调试、验收等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务及技术培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用（含方案设计费等其他相关费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1）本合同内容和总价还包括以上货物的安装、单机试车和联动试车工作。

2）表中的内容应与中标通知书、招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致(包括技术资料的提供要求)。

3）除上述货物清单外，乙方须提供配套安装附件。

2、产品的质量、技术标准

（1）合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3、知识产权：乙方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装、运输、装卸和保险

（1）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、短缺或损坏，由乙方承担一切责任。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单。

（3）货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

（4）乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

（5）乙方在货物发运前15天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由乙方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。

5、合同交货期、交货方式、地点

（1）交货期乙方应在合同签订生效后       天内完成合同货物的供货、安装、调试。

（2）交货地点和方式：由乙方负责运至业主指定泵站现场，并卸货到位。

6、安装

（1）乙方应在不迟于安装工作开始前7个日历日内，向甲方递交各项设备的安装使用说明书及建议安装时间进度计划，安装进度应与土建进度协调。

（2）乙方应对其提供的设备进行安装(包括设备就位)，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。

（3）乙方在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、参与调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。甲方有权更换业主认为不合格的指导安装负责人员。

（4）甲方在设备安装前10个日历日通知乙方，安装人员应按甲方要求时间到达现场。

（5）在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于乙方变动安装条件引起的费用应由乙方负担。

7、质量保证、质量保证期及售后服务

（1）乙方保证所提供的货物是全新的。未使用过的。所采用的材料、零部件及配件均符合招投标文件中的相关规定。

（2）乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

（3）未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

（4）虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

（5）乙方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

（6）产品的质量保证期为： 至货物安装完成，经调试、试运行合格，经合同双方签署验收纪要后     年。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。如在质保期内货物发生故障，经排除恢复正常运行后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非甲方自动放弃延长质保期）。

（7）乙方在质保期内的工作应包括对系统的常规检查、调整等。

（8）质保期内乙方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行时间。

（9）质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，乙方接到通知后，半小时内予以响应并在2小时内赶到现场解决问题，如需要乙方提供零部件，只酌情收取成本费用。

（10）所有外购货物应严格选用经实践证明质量优良可靠的产品，确保货物长期无故障稳定运行。

（11）乙方提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，乙方提供 24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后半小时内响应，2小时内赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

（12）在质量保证期满时，乙方工程师和甲方代表将对货物进行再一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的认可。

8、付款方式

（1）本合同的总价为人民币：大写                元整，￥               元，为含税不变价(税指进口税、增值税等一切税种，需提供增值税专用发票)，合同附件价格不影响合同价格。本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律(包括进口货物汇率变动)不得调整：

（2）因甲方实际需要调整方案。

（3）付款进度：

1）履约担保金额为合同总价款的2.5%，乙方在合同协议书签署前5个工作日内以银行转账形式交纳的履约担保应交纳至甲方指定帐户。

2）设备抵达现场，经甲方核对后，支付合同总价款的20%，设备安装完成并经调试，调试合格后支付至合同总价款的60%（含已支付的20%合同总价），预验收整改合格后，支付至合同总价的85%（含已支付的60%合同总价），试运行一至三个月，甲方组织竣工验收合格后，支付剩余货款。

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据招标公告或标书规定进行计算。

（5）履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待质保期24个月满后（具体以中标供应商投标时承诺的为准），无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。。

9、货物检验和技术服务

（1）甲方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

（2）货物到达现场后，乙方派人到现场与甲方一起开箱检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，甲方保留向乙方索赔的权利。

（3）货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因乙方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由乙方负担，甲方保留向乙方索赔的权利。

（4）乙方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装、调试，对甲方的操作、维修人员进行技术培训，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后甲方无法自行排除时），在接到甲方通知后，乙方应按响应时间规定派人前往甲方处处理并及时提供备品、备件，否则甲方有权扣除质量保证金。

10、服务人员到位情况

现场的项目技术负责人、施工班组等一个月须到位22天及以上。到位情况不足22天的，现场项目技术负责人缺1天扣2000元，其他人员缺1天扣1000元。累计扣除金额最高为合同金额的3%。

11、技术文件和资料

（1）提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件 《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则甲方有权扣除1%的履约保证金。

12、合同修改

（1）买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

（2）除非甲方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

（3）甲方因设计施工变更货物的型号规格及数量，乙方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

13、违约责任

（1）产品质量责任

1）在产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2）验收合格并不免除乙方的质量保证责任。设备经开箱检验及通过安装验收后，如在事后检出并证明存在乙方的原因引起的设备质量问题，在设备的保修期届满前，甲方有权随时向乙方索赔或要求乙方采取更换全套设备等其他措施加以补救。

3）乙方在质量保证期内提供24小时保障服务，在接到甲方通知后，半小时内予以响应并在2小时内派人赴现场处理货物质量问题。

4）由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

1）伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

（2）违约赔偿

1）除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

2）逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期1天，赔偿2‰。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。

3）乙方不能交货或甲方中途退货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的10～30％计算。甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金按退货款总值的10%支付违约金。

4）经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金的不在此例。

5）乙方应提供24小时保障服务，在质量保证期内接到甲方通知后，半小时内予以响应并在2小时内派人赴现场处理货物质量问题。每逾期4小时，甲方有权扣除质保金1%的罚款，以此类推，扣完为止。

6）在项目实施过程中，若乙方违反或未履行任何对于甲方的书面承诺，甲方有权扣除质保金5%的罚款，以此类推，扣完为止。

14、违约终止合同

（1）甲方在乙方存在如下违约情况时，有权提出终止全部或部分合同。

1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2）乙方未能履行合同规定的其他义务。

3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

（2）乙方应继续执行合同中未中止部分。

（3）在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按第十一条第1点规定对已交货部分货物应负的产品质量责任。

15、合同纠纷解决方式

（1）凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向龙港市人民法院起诉。

（2）诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

16、适用法律

本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市、龙港市政府的规定进行解释。

17、合同生效及其他

（1）合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

（2）本合同共6份，甲方执4份，乙方执2份，同等生效。

18、未尽事宜，买卖双方协商解决。

甲    方：（印章）                       乙    方：（印章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表人（签字或盖章）：             或授权代表人（签字或盖章）：

地    址：                               地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

电    话：                               电    话：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

签订时间：                               签订地址：

注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准，但此合同的条款不得偏离。

第五部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一

开标一览表

供应商名称：                  采购编号：               报价单位：人民币（元）

| 项目名称 | 标项名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 龙港市小区二次供水改造工程（财富中心、香缇锦园）泵房设备采购及安装项目 |  | 大写： 小写： |

注：1、开标一览表中投标价为符合招标文件要求的产品总价（含制造、货物款、装卸、运输、税金、保险、检测验收<含第三方检测验收>、售后服务、质保期保障等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任）。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

报价明细表

供应商名称：                   招标编号：                报价单位：人民币（元）

| 产品名称 | 品牌、型号、规格 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号规格。

2、此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

备品备件、专用工具清单

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投  标  函

龙港市水务发展有限公司 ：

浙江金穗工程项目管理有限公司   ：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件要求工期完工并通过验收。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 邮箱：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

★注：若不提供此函，做无效投标处理。

附件五

法定代表人授权书

龙港市水务发展有限公司        ：

浙江金穗工程项目管理有限公司   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                      （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证正反面复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。 粘贴法定代表人身份证正反面复印件或影印件

附件六

投标供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供中标通知书及采购合同（复印件加盖公章）

附件七

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

注：1、投标文件提供的技术参数对应招标文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应招标文件的要求。

2、本表可以延续。

附件八

产品数量、配置及主要技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应提供所投产品具体型号。

- 产品技术参数、性能指标、设计能力等配置，应另页详细说明描述

- 表格可延续。

投标供应商：              （盖章）

日     期：

第六部分  评标定标办法

根据相关法律法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：开启各投标供应商的技术资信部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。

第三步：由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入报价标开标。宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会根据各有效投标供应商综合得分由高到低的顺序推荐候选供应商名单

第六步：由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

四、评分细则

一、商务报价评分35分

1、以供应商有效投标价中的最低投标价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100.

2、为防止恶意参加的行为，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定为无效磋商响应。

3、本项目在报价评审时小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

3.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

3.3残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的要求并符合国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.5投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

3.6投标供应商必须按照浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号）的要求，通过浙江政府采购网申请注册并加入政府采购供应商库的正式用户；

3.7投标供应商如属于小型、微型企业的，提交《中小企业声明函》，投标供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

3.8小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 10%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 10%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

二、技术资信评分70分

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 1）投标供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的每个得0.5分，最多得1.5分；（认证范围须涵盖供水设备否则不得分）； 2）供应商二次供水设备具有相关认证机构颁发的环境标志产品认证证书，得0.5分； 3）供应商二次供水设备具有相关认证机构颁发的节能证书得1分； 4）供应商二次供水设备具有相关认证机构颁发的节水证书得1分； 5) 供应商二次供水设备具有相关认证机构颁发的环保证书得1分。 （提供证书复印件加盖公章，证书且在有效期内。） 6）投标人或投标产品制造商起草过无负压或叠压供水国家标准的得1分；起草过二次供水行业标准的得 1 分；参编过《建筑给水、排水设计手册》的得 1 分；最多得 3 分。提供相关证明材料，不提供不得分。 7）投标人获得省级及以上行政主管部门颁发的高新技术企业证书或省级及以上技术研发中心的得2分，提供证书扫描件及网上查询截图，不提供不得分。 | 0-10分 |
| 2 | 设备主要配置品牌 | 根据投标人投标产品的品牌配置的符合性打分，采购文件推荐品牌表中材料、设备每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 0-25分 |
| 3 | 类似工程业绩 | 投标人或制造商提供2019年1月1日至今的二次供水设备在水司管辖范围内（必须是水司直接管理的）有稳定运行3年及以上的，得3分。（0-3分） 投标文件中需有水司证明文件彩印扫描件并加盖制造商公章，不提供不得分。 | 0-3 |
| 4 | 技术能力 | 投标人拥有国家发明专利（不含实用新型、外观设计专利），名称中需体现：水泵、二次供水、供水设备、给水设备、叠压供水字样，提供5个专利得1分，每增加1个专利得1分。本项满分5分。提供国家专利扫描件以及专利官网网址截图。 | 0-5分 |
|  |  | 投标人或投标产品的水泵生产制造商具有水泵试验平台，且平台符合 GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》中的有关规定，达到1级精度的得2分，低于1级精度的得1分，没有不得分，需提供国家级质量检测中心颁发的证书。 | 0-2分 |
|  |  | 投标产品配套水泵，具有《国家工业泵质量检验检测中心》出具的检验报告，水泵震动、噪音均符合 A 级的得 2 分，其中一项符合 A 级得 1 分，其余不得分。 | 0-2 |
|  |  | 水泵电机能效不低于现行标准《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB18613-2020标准中二级要求。投标文件中须提供第三方检测机构出具的能源效率检测报告（检测报告封面须具有CMA或CNAS标志），在中国能效标识网备案可查，且需有中国能效标识标签，并提供网上查询截图，在有效期内的得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 投标产品的设备应具备水泵全部可以同时变频运行，即变频一拖一配备，缺水 停机自动唤醒、自动保压功能、供水故障诊断、自动能量优化、超压保护、小流量保压、缺相保护，配套水泵自身应具有集成显示面板，可以显示水泵的各运行参数，并可以通过显示屏调整变速水泵的运行工况，具备全自动变量变压功能、防止水泵空转功能（缺水保护功能）、远程监控、监测、监视功能的得4分（须提供省级及以上产品质量检测中心出具的带有CMA及CNAS标志的有效检验报告），不提供不得分。 | 0-4分 |
| 5 | 产品质量和供货保障措施 | 产品质量保障措施方案、投标人企业综合实力情况介绍、投入生产设备力量的完备性、先进性情况说明；根据相关措施的完善程度及可靠程度综合打分。 | 0-4分 |
|  |  | 产品供货的保障措施，针对本项目提供产品的供货、安装、调试、验收、小区临时供水、运行期及人员培训等方案，综合打分。 | 0-4分 |
| 6 | 项目组技术 人员 | - 项目负责人具有机电工程二级建造师及以上资格的得1分。 - 项目技术负责人具有相关专业高级技术职称证书的得1分(相关专业为机电工程或电气或自动化控制或仪表仪器)； 3）拟派项目组其他专业人员具有相关专业中级或以上职称的得1分，最多得1分(相关专业为机电工程或电气或自动化控制或仪表仪器)。 注：以上人员须提供职称证书和近6个月中任意连续3个月在投标单位缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章），本项同一人不得重复得分。 | 0-3分 |
| 7 | 售后服务 | 1）供应商提供详细的售后服务方案，含服务人数、车辆、备品备件、应急预案等，0-2分； 2)设有完善的远程监控平台，可24小时对设备远程监测。要求阐述远程监控平台管理结构、操作流程及工作制度；提供远程监控系统公网网址、网站登录界面截图和投标单位监控中心图片；根据各投标人说明酌情打分，0-2分。（需提供远程监控系统公司网址、网站登录界面截图和投标单位监控中心图片）符合信息安全管理体系、ITSS-GB/T28827.1-2012技术标准，提供证明文件，否则不得分。 3)质保期内，承诺提供2名及以上专业维修人员为设备提供服务，并在接到电话通知后2小时内赶到现场的的承诺，得1分。 4）在原有质保期的基础上，承诺每延期12个月的，得1分，本项最多得1分。 | 0-6分 |

三、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=技术资信部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。