嵊州市城乡天然气一体化项目（2021）-甘霖天然气综合站、综合供能服务站设备采购及安装项目

（非政府采购）

项目编号：ZJXY-H230525RZJ

公开招标采购文件

采购单位：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

日    期：2023年5月

目录

第一章招标公告	3

第二章投标须知前附表及投标须知	6

投标须知前附表	4

一、投标须知	8

二、招标文件说明	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的签署及规定	13

五、投标文件的递交	14

六、投标无效的情形	15

七、废标的情形	16

八、开标、评标和定标	16

九、质疑和投诉	17

十、授予合同	18

十一、其他	18

第三章 采购内容及要求	20

第四章 合同主要条款	15

第五章 评标办法及开评分标准	20

一、总则	48

二、分值的计算	48

三、评分细则	66

四、开评标程序	67

第六章  投标文件格式	70

# 第一章 非政府采购项目招标公告

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司受嵊州市城市建设投资发展集团有限公司委托嵊州市城乡天然气一体化项目（2021）-甘霖天然气综合站、综合供能服务站设备采购及安装项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJXY-H230525RZJ

二、项目名称：嵊州市城乡天然气一体化项目（2021）-甘霖天然气综合站、综合供能服务站设备采购及安装项目

三、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘霖天然气综合站 | 1 | 1529.5659万元 |  |
| 2 | 甘霖综合供能服务站 | 1 | 475.0243万元 |  |

四、合格供应商的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、供应商的特定条件：

①须同时具备机电施工总承包贰级资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质和石油化工工程施工总承包资质二级及以上并具有有效的安全生产许可证；

②国家质量技术监督部门颁发的 GB1和GC1（2）或GC1 级及以上安装资质；

③项目负责人须具备机电工程一级注册建造师资格或高级工程师（燃气工程）及以上资格。拟派的项目负责人，不得有在建项目。

3、本项目不接受联合体投标，不允许转包。

五、获取招标文件：

1.时间：/至2023年6月16日 ，每天上午9:30至11:30，下午14:00至16:30（北京时间，双休日及法定节假日除外）

2.地点：嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼

3.方式：报名资料现场递交，不递交视为报名不成功。

4.售价（元）：0元

5.报名资料：营业执照复印件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人及被授权人身份证复印件、特定资格要求的资料复印件、报名表（见附件），复印件须加盖单位公章。

6.公告信息及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在采购公告及更正公告页面中下载。

六、投标保证金：

投标保证金：人民币 100000.00元。

供应商应于2023年6月16日16：00时前将投标保证金以电汇、转账、网上银行、保函交至浙江筑脸全过程工程咨询有限公司，投标保证金以到账时间为准。如因供应商自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，投标文件不予接收。供应商的投标保证金必须从其基本账户转出。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

户 名：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司

开户银行：浦发银行绍兴嵊州支行

银行账号：85090078801400000070

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标人应于2023年6月17日 9时30分前将投标文件密封送交到嵊州市官河南路699号（嵊州市国际会展中心）北楼（嵊州市公共资源交易中心）三楼开标室(嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼)，逾期送达或未密封将予以拒收。

2.本次招标将于2023年6月17日9时30分整在嵊州市官河南路699号（嵊州市国际会展中心）北楼（嵊州市公共资源交易中心）三楼开标室(嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼)，投标人须派全权代表出席开标会议。

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、业务咨询：

采购代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

联系人：任浙景

联系电话：0575-83018232

采购人名称： 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

联系人：卜工

联系电话：0575-83331251

十、其他：

1.质疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。

2.针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

3.书面质疑受理地点：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼），联系电话：0575-83018232。

# 第二章   投标须知前附表及投标须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 |
| 2 | 采购项目 | 嵊州市城乡天然气一体化项目（2021）-甘霖天然气综合站、综合供能服务站设备采购及安装项目 |
| 3 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 5 | 样品 | 不提供样品 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 详见采购内容及要求 |
| 8 | 招标文件澄清 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 详见采购公告 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 投标有效期 | 自供应商递交投标文件截止之日起计算90天 |
| 12 | 投标文件份数 | 资格证明文件一份正本，七份副本（正、副本分别装订，密封一袋） 资信技术文件一份正本，七份副本（正、副本分别装订，密封一袋） 报价文件一份正本，七份副本（正、副本分别装订，密封一袋） 原件提供：所有原件应单独装袋（不需密封），包装封套上应注明供应商名称及粘贴打印的表格式原件清单目录（供参考）。 |
| 13 | 投标截止(开标)时间 | 按“招标公告”规定。 |
| 14 | 开标（投标文件 递交）地点 | 嵊州市官河南路699号（嵊州市国际会展中心）北楼（嵊州市公共资源交易中心）三楼开标室 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 公告媒体 | 评标结束结果经采购人确认后2个工作日内发出中标通知书，并在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告。 |
| 17 | 履约保证金（差额保证金） | 中标通知书发出后10个工作日内中标供应商向采购人缴纳合同价的1%作为履约保证金，验收合格后10日内全额返还。履约保证金支付方式：保函、网上银行、电汇、汇票或转帐形式。（保函有效期必须在本项目约定完工日期之日起 30 个工作日后）。 差额保证金缴纳及退还：中标供应商在中标后5个工作日内提交履约保证金的同时必须额外补交差额保证金，差额保证金以现金的形式缴纳，验收合格后10日内无息退还。 |
| 18 | 招标代理费 | 1.招标代理费按照国家计委计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定的收费标准六折计取，专家费按实收取，由各中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时支付。 2.代理服务费缴纳形式：银行转账/电汇/现金/网上银行 3.代理服务费汇入以下账户 ： 开户名：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司 开户行：建设银行嵊州支行 账号：33001656535053009834 |
| 19 | 投标保证金退还 | 招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；中标供应商的投标保证金，自采购合同签订，并将采购合同及履约保证金缴纳凭证提供给招标公司后5个工作日内无息退还。 |
| 20 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 21 | 其他 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司于投标截止时间前接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |

## 一、投标须知

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

    - “采购人”系指“嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 ”。

    - “供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

    - “招标组织人”系指“浙江筑脸全过程工程咨询有限公司”

    - “货物”系指供应商按投标文件规定向采购人提供的各类设备、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标供应商必须承担本项目相关义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

3、投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4、招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

5、投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章）。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7、转包与分包

本项目不允许转包。

8、特别说明：

8.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或投标制造厂家所拥有。

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

8.3多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一标项投标的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

8.4非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

8.5供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.6供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

## 二、招标文件说明

9、招标文件的组成

    - 招标公告

    - 投标须知前附表及投标须知

    - 采购内容及要求

    - 合同的主要条款

    - 应提交的有关格式范例

9.6评标办法及开评标程序

## 三、投标文件的编制

10、总体要求

10.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

10.2投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

10.3供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

11、投标文件的组成及份数（份数不符合要求按无效标处理）

▲投标文件应分为【资格证明文件】、【资信技术文件】和【报价文件】。资格证明文件、资信技术文件、报价文件均提供正本一份、副本七份。以下列出的为投标文件的详细组成部分，请供应商按照以下要求制作投标文件。

12、投标文件组成

12.1资格证明文件的组成：

| 序号 | 内容（以下3-13项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 投标资格声明书 | 格式附后 |
| 4 | 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件 | 格式、内容自拟 |
| 5 | 特定条件中的资质证书、安全许可证等相关资料 | 格式、内容自拟 |
| 6 | 项目负责人无在建项目承诺 | 格式、内容自拟 |
| 7 | 法定代表人授权委托书及身份证复印件；投标代表是法定代表人不需提供 | 格式附后 |
| 8 | 最近1年中任意1个月的税务缴纳证明材料复印件 | 格式、内容自拟 |
| 9 | 最近1年中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件 | 格式、内容自拟 |
| 10 | 最近1年中任意1个月的财务报表资料文件(新成立的公司请提供情况说明) | 格式、内容自拟 |
| 11 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 格式、内容自拟 |
| 12 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 格式、内容自拟 |
| 13 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） | 格式、内容自拟 |

12.2资信技术文件的组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 投标声明书 | 格式附后 |
| 4 | 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件 | 格式、内容自拟 |
| 5 | 法定代表人授权委托书及身份证复印件；投标代表是法定代表人不需提供 | 格式附后 |
| 6 | 供应商基本情况表 | 格式附后 |
| 7 | 项目实施人员一览表 | 格式附后 |
| 8 | 项目负责人情况表 | 格式附后 |
| 9 | 资信及商务响应表 | 格式附后 |
| 10 | 技术响应表 | 格式附后 |
| 11 | 类似项目实施情况一览表 | 格式附后 |
| 12 | 根据评分项所涉及的内容进行编制 | 可根据评分项所涉及的内容进行编制 |
| 13 | 供应商认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影 响供应商商务技术文件评分的各类证明材料 | 内容自拟（可选择性提供） |

12.3报价文件的组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 开标一览表 | 格式附后 |
| 4 | 供应商认为需要提供的其它文件和资料 | 内容自拟（可选择性提供） |

供应商提供以上资料复印件（加盖单位公章）。供应商应保证以上资料真实有效，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，将取消投标资格，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

以上文件组成投标文件。供应商应对招标文件做出实质性响应，该项内容将作为投标的重要指标。一旦开标后，经审核确定投标资格和技术能力不能响应招标文件要求，则供应商即刻被废标或被拒绝进入商务报价阶段。

13、投标内容填写说明

13.1投标文件格式

有统一格式的按统一格式填写，没有统一格式的按招标文件要求自行编写，并按顺序装订成册（招标文件中要求提供原件核验的，投标方应当提供原件。如不能提供原件核验的，可提交依法经公证机关确认与原件一致的复印件）

14、投标报价

14.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

14.2本项目投标报价是履行合同是完成招标工程范围及工期的全部，包括但不限于产品制造、施工机械、劳务、设备材料（含附件、备件、备品、专用工具、易损件配备、调试材料原料等）、调试设备、施工机具安拆费及进退场费、脚手架、运输（含废料及余土处理）及仓储、保管、施工费、安装费、临建费用、调试（含联动调试）、检测与试验（含特种设备安全监督检验费）、市政公用设施接口费、试运行、性能考核费、维护、管理、利润、税金、进口设备和备件的关税、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工措施（安全文明施工措施）、措施费、配套服务费（合同价的0.3%）等所发生的费用。

14.3投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

14.4不论投标报价文件中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

15、投标有效期

15.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

15.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

15.3中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## 四、投标文件的签署及规定

16、供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资信技术文件”、“商务报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

17、投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本复印。

18、▲投标文件封面须加盖供应商单位公章。

19.任何行间插字、涂改和增删，必须由法人或授权代表在旁边签字或加盖投标单位公章才有效。

20、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

21、投标文件的密封和标记

21.1▲投标文件应分为资格证明文件、资信技术文件、报价文件三部分，三部分单独密封，并在包装袋相关部位加盖供应商单位公章。

21.2每包的封面均应注明：投标文件名称（即资信技术文件、商务报价文件）、项目名称、项目编号、供应商名称等。

22、外包封面格式：（投标文件格式附件）

## 五、投标文件的递交

23、递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件密封送交到嵊州市官河南路699号（嵊州市国际会展中心）北楼（嵊州市公共资源交易中心）三楼开标室（嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼），逾期不予接收。

所有原件应单独装袋（不需密封），包装封套上应注明供应商名称及粘贴打印的表格式原件清单目录（供参考）。

24、投标文件的修改和撤销

24.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人。

24.2供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

24.3在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

24.4递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件。

24.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

25、投标文件澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26、投标文件错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## 六、投标无效的情形

27、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

27.1开标时，发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1）递交两份或多份内容不同的投标文件的；

2）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.2在实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）开标一览表未按招标文件中规定填写的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的；

7）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

8）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

9）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致；

10）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.3有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

## 七、废标的情形

28、采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有供应商：

28.1投标截止时间止提交投标文件的供应商不足3家或者对招标文件作实质性响应的供应商不足3家的；

28.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

28.3供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4因重大变故，采购任务取消的。

## 八、开标、评标和定标

29、开标

采购人和采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

30、评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

31、对投标文件的审查和响应性的确定

31.1 评标时，采购人将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。

31.2 如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝并退还商务报价文件。

31.3登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询截止投标时间前的各供应商信用记录，并单打印相关网页页面留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名的投标单位资格审查不予通过，以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询结果为准。

32、评标方法和定标

32.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

32.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。

32.3评标分二个阶段，第一阶段为资信技术评审阶段，第二阶段为商务报价阶段。

32.4评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

32.5本项目由评标委员会推荐中标供应商，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

32.6采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 九、质疑和投诉

33、质疑和投诉

33.1供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招

标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 十、授予合同

34、合同授予标准

34.1 成交候选供应商经查有违法违规现象的，取消其成交候选资格，推荐排名次名的供应商为成交候选供应商或重新组织采购。

34.2采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

35、授予合同时变更数量的权利

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程、工程量清单漏项（包括货物、工程、服务等）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

36、履约保证金

36.1签订合同前，中标供应商按照招标文件规定递交履约保证金或保函。

36.2签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 十一、其他

37、招标文件的澄清与修改

37.1供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止前15日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

37.2采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

37.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

37.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

38、解释权：本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

# 第三章  采购内容及要求

一、总体要求

1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有作技术细节出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，投标产品在设计、制造、检验、包装运输及安装、调试、验收过程中所涉及的标准规范，如：产品标准、规范；安装标准、规范；验收标准、规范等必须完全符合相关标准及规范，并且以最新、最高的标准为执行标准。

4、施工中需用到相关标准图集等以上规范和标准应以实施的最新版本为准。

4.1技术参数及工艺要求：详见技术规格书、设计说明及施工图纸等。

4.2设备安装验收标准以中石化验收标准为准。

4.3压力管道的技术人员必须为本单位人员且持证上岗。

二、项目概况

1、项目名称：嵊州市城乡天然气一体化项目（2021）-甘霖天然气综合站、综合供能服务站设备采购及安装项目；

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 预算价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘霖天然气综合站 | 设计年接收量为1.5亿方的调压站与设计规模为2台60立方米LNG卧罐的气化站1座合建。 | 1529.5659万元 |
| 2 | 甘霖综合供能服务站 | 4台30立方米双层埋地油罐（2柴2汽），5台双油品四枪潜泵式加油机（其中3台自带分散式加油油气回收系统），2个快速充电桩（双枪），1套洗车设施等； | 475.0243万元 |

2、工作范围（含但不仅限）：

根据招标文件，供应商有义务保证采购人项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致本项目无法正常运行，供应商须承诺及时提供。需要买方自行解决的设备、附件应在投标文件中列出，确保项目正常使用。各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

2.1提供完整成套的货物

2.2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

2.3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

2.4.对采购人的操作人员及维修人员进行技术培训；

2.5.质保期内系统的维保及维修；

2.6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容及的费用均包含在投标总价中。

- 3、采购文件的技术参数是最低限度的技术要求，供应商应提供符合或犹豫技术规格书的优质产品。

4、工程量清单及项目特征详见附件清单。

- 项目具体工艺要求

- （二）甘霖天然气综合站

- 1、 调压站工艺要求

- 1.1设计规模

调压站进站接纳能力为1.5×108Nm3/a，出站中压高峰流量为 1.5×104Nm3 /h，出站次高压高峰流量为 4.0×10 4Nm3 /h，同时预留高压阀门。

- 1.2设计参数

进站设计压力：4.0MPa

进站操作压力：2.5～3.5MPa

设计流量：

中压出站设计流量：1.5×10 4Nm3 /h；

次高压出站设计流量：4.0×10 4Nm3 /h，同时预留高压出站功能；

中压出站管道设计压力：0.4MPa；

次压出站管道设计压力：1.6MPa；

进站温度：-5.0～15℃

- 1.3工艺流程

天然气高中压调压站是天然气输配系统的重要组成部分，是城市输配系统的气源点。其主要功能是接收上游管线来气，并经过滤分离器除去杂质，压力控制与调节、进行计量、气量分配、加臭后送入下一级输配系统。甘霖高中压调压站进站设计压力为 4.0MPa，具有分输功能，一路经调压进入中心城区中压管网，一路为城市次高压管线系统供气，同时预留高压出站功能。

- 1.4功能设置

 接收上游分输站来气；

 进站气体的除尘、分离；

 计量；

 气量分配；

 高中压调压、计量；

 加臭；

阀组分输功能；

 站场紧急截断和放空；

 事故状态及维修时的放空和排污。

- 1.5主要设备选型

- 调压站主要设备包括过滤分离器、调压装置、流量计、加臭装置、换热器、热水炉、分输阀组、气液联动阀、球阀、安全放散阀、节流截止放空阀、放散管等。

- 1、过滤分离器

为便于操作和更换滤芯，过滤分离器为带有快开盲板的卧式结构。所带快开盲板开闭灵活、方便，密封可靠无泄漏。快开盲板带安全自锁装置，保证带压时无法开启。泄压为零并启动安全自锁装置后，快开盲板才能开启。安全自锁装置未安装好，设备无法升压。并在适当位置设警示标记。

过滤分离精度和效率为：

粉尘  1μm                  		   99%

3μm及3μm以下       		   99.1%

5μm及5μm 以下      		   99.9%

液滴  1μm                   	     98%

3μm及3μm以下    	 		     98.6%

5μm及5μm以下             99.0%

过滤分离器正常操作条件下连续使用周期不得低于12个月，正常操作的压降为0.01MPa，过滤器前后压差达到0.065MPa时，保证过滤精度。

过滤分离器的筒体、封头材质选择符合GB150《压力容器》和《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。并满足强度较高、冲击韧性良好、可焊性好、材料供应方便、价格合理的要求。材料选用符合GB713-2008标准的Q345R钢板，法兰及加厚接管材质选用与Q345R相匹配的16Mn锻钢。

过滤分离器滤芯材质采用聚酯纤维材料的滤芯。

本项目采用PN4.0MPa、Q=5.5×104Nm3/h的2台过滤分离器。

- 2、调压装置

选择通过能力大、调压精度高、带超压切断的间接作用式调压器。为减少噪音，调压器可配置消音装置，噪音小于80dB。调压采用二级调压，包括高高压调压器和高中压调压器。具体参数如下：

- 单路高高压调压器：P1=2.5~3.6 Mpa、P2=1.5 Mpa、Q=5.5×10 4Nm3 /h； 单路高中压调压器：P1=1.5 Mpa、P2=0.35Mpa、Q=1.5×10 4Nm3 /h; 采用 2 套调压装置，一用一备；同时预留一路阀门接头。

- 3、流量计

调压站计量系统为中压出站流量计采用涡轮流量计，采用两台（一用一备），同时预留一路阀门接头，单台参数PN1.6 MPa、Q=1.5×104Nm3/h、精度1.0级。

- 4、加臭装置

加臭装置在中压出站统一考虑，采用自动加臭设备，加臭剂采用四氢噻吩，加臭量为20mg/m3。根据流量计的流量信号自动调整加臭量。加臭装置中设隔 膜式计量泵 3 台，2 用 1 备（分别与调压站、LNG 站的计量连锁），计量筒1个，控制系统1套。

- 5、换热器

采用两台（一用一备），同时预留一路阀门接头，设置在二级调压前管段上，单台设计压力PN1.6MPa，设计流量Q=1.5×104Nm3/h。设定冬季环境温度-5℃，进站介质温度暂考虑-5℃，调压后出口温度不宜低于5℃，调压温降考虑15℃，换热器出口20℃，因此调压前天然气需温升25℃。根据天然气的定压比热、设计小时流量、温升量可得单台换热器的换热量：15000×2.21×0.7143×25=59.25×104KJ/h（单台）。

- 6、热水炉：

考虑换热器、管道、泵等热损失，按总损失量 20%，因此热水炉 供热量为59.25×2/80%=148×104KJ/h（按预留路也同时使用，两用一备）。采用两 台燃气热水炉（一用一备），出回水温度 90/70℃，额定热功率 0.49MW，天然气耗量 60Nm3 /h，循环水泵电功率＜3kW，循环水量＞30T/h，热水炉设置在生产辅助 用房的热水炉间内。

- 7、分输阀组

- 调压站区内设置分输阀组，主要为接收上游来气、切断、分输等功能。

- 汇管：汇管采用拔制汇管。

8、气液联动阀（线路截断阀）

线路截断阀采用全通径全焊接埋地球阀，带加长杆。线路截断阀的驱动执行机构采用气液联动驱动装置，可进行压降感测和压降速率关闭值的设定，在管道运行发生事故，压降速率超过设定值时能自动进行线路截断。

- 9、球阀

手动球阀采用全通、固定球、上下游双密封、火灾安全型的设计结构。阀杆具有在线检修及防飞出功能。电动阀由电动执行结构和球阀组装而成。

- 10、安全放散阀

安全放散阀是重要的安全设施。系统内汇管上设置安全放散阀，超过设定压力安全放散。系统选用指挥器式全启式安全阀，精度高，放散速度快。

- 11、节流截止放空阀

调压站工艺装置区内手动放散阀采用节流截止放空阀，以保证压力过大放散时的安全。

- 12、放散塔

放散塔在站内和LNG气化站统一考虑，现场制作，采用自支撑式的结构型式。放散塔由支座、筒体、锥管等组成，放散塔直径DN300，总高度约10米。

- 1.6管道系统

1、站内管径的选择采用以下公式进行计算：

d=P0TZq3600⋅0.785T0Pυ

其中：d ——计算内径（mm）

υ——设计流速（m/s）

q——标况下计算流量（Nm3/h）

P——操作条件气体绝对压力（MPa）

P0——标况下气体绝对压力，0.1MPa

T——操作条件气体绝对温度（K）

T0——标况下气体绝对温度，273K

Z——气体压缩因子

站内气体流速：为尽量减小站内压损，流速取值不大于15m/s。

2、管道材质

对于设计压力为0.4MPa、1.6MPa的管道管线选择如下：

D530＞口径≥D325的管线采用L245N高频电阻焊钢管；

D325＞口径≥D32的管线采用L245N无缝钢管。

对于设计压力为4.0MPa的管道管线选择如下：

D530＞口径≥D325的管线采用L360N高频电阻焊钢管；

D325＞口径≥D32的管线采用L245N无缝钢管。

3、壁厚选择

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）的规定，管道壁厚与设计压力、管道外径、管道的强度等级、强度设计系数及温度折减系数有关，管道壁厚按下式计算：

δ =PD/（2σs φFt）

式中：φ – 焊缝系数，取1.0；

δ– 钢管计算壁厚，mm；

P – 设计压力，高压管道4.0MPa、次高压1.6MPa、中压0.4MPa，同一种管径按压力高值取；

σs– 钢管的最小屈服强度，MPa；

D – 钢管外径，mm；

F – 强度设计系数，站内管道均按四级地区选取，取0.3；

t – 温度折减系数，当温度小于120℃，温度折减系数取1.0。

经计算，本工程选用管材的壁厚系列表如下：

表4.1-1                    壁厚系列表

| 序号 | 公称直径 | D外径×壁厚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN400 | D406×9.5 |  |
| 2 | DN350 | D377×9 |  |
| 3 | DN300 | D325×8 |  |
| 4 | DN250 | D273×7 |  |
| 5 | DN200 | D219×6 |  |
| 6 | DN150 | D159×6 |  |
| 7 | DN100 | D108×4.5 |  |
| 8 | DN80 | D89×4.5 |  |
| 9 | DN65 | D76×4.0 |  |
| 10 | DN50 | D57×4.0 |  |
| 11 | DN40 | D45×3.5 |  |
| 12 | DN32 | D38×3.5 |  |
| 13 | DN25 | D32×3.5 |  |
| 14 | DN20 | D25×3.0 |  |
| 15 | DN15 | D18×3.0 |  |

- 2、 LNG气化站工艺要求

- 2.1设计规模

储罐规模为2×60m3，高峰小时供气能力6000Nm3/h。

- 2.2设计参数

LNG储罐

设计压力：0.88MPa；

设计温度：-196℃～+50℃；

天然气管道

LNG储罐至调压计量撬前管道设计压力：0.88MPa；

调压计量撬后管道设计压力：0.4MPa；

设计流速

液相管道：0.8～1.4m/s；

气相管道：8～12m/s；

- 2.3工艺流程

LNG由低温槽车运到站内，用卸车增压器给槽车增压，利用压差将槽车内的LNG压入站内LNG储罐储存。储罐中的LNG经储罐增压器压入气化器，在气化器中LNG通过吸热发生相变，成为气体，经过降压、计量、加臭进入管网系统送入各用气用户。LNG采用空温式和水浴式气化器结合的二级气化方式，空温式气化器是直接利用LNG与环境温差进行换热，不需要附加能源；水浴式加热器是空温式气化器的补充，一般在冬天温度较低时采用，其热水通过热水系统获得。LNG气化站中的储罐增压器、卸车增压器、BOG加热器、EAG加热器等设备也采用空温式气化器。站区各类管道的放散天然气通过管道引至放散塔进行集中放散。

2.4主要设备选型

- 总体要求，LNG为低温深冷介质，对站内工艺设备的选择应遵循如下原则：

耐低温-162℃以下，应达到-196℃；

储存设备保冷性能要好。若LNG储存设备保冷性能不好，将引起设备内温度升高，压力上升，危险性增大；

气化设备气化能力要满足设计要求，气化效率要尽量高；

相关设备附属管道、阀门等的耐低温性应与主体设备一致；

除满足工艺要求外，所有安全阀件（装置）应耐低温且完好、灵敏可靠。

工艺设备采购要求：

本LNG系统主要设备包括：LNG储罐、气化器、加热器等。

LNG储罐：真空粉末绝热低温储罐；

空温气化器：LNG主气化器、储罐增压器、卸车增压器、EAG加热器、BOG加热器；

水浴式加热器：辅助加热器；

放散塔：与调压站共用；

仪表风系统：空压机、氮气瓶。

以上所采用的设备除放散管现场制作外，均为标准产品或企业定型产品，由设备制造厂家设计，整体外购。供货的企业必须具有国家相关部门颁发的设计、制造经营许可证，且所设计、制造的设备和装置必须符合国家、部委及行业的有关规范、标准及规定，经过权威部门鉴定的产品。

- 1、储罐

采用60m3地上式金属单罐，其结构形式为真空粉末绝热：卧式圆筒形双层壁结构，共设置 2 台。

- 2、空温气化器

空温气化器包括有LNG主气化器、储罐增压器、卸车增压器、BOG加热器、EAG加热器。

（1）LNG主气化器

根据设计规模 6000Nm3/h的小时高峰供气量，设计共选用4台，2用2备。夏季每6小时，冬季每4小时定时切换、定时除霜，单台设计流量3000Nm3/h。

主要工艺参数如下：

进口设计温度/运行温度：-196℃/≮-162℃

出口设计温度/运行温度：-20℃～50℃/≮（环境温度-10℃）

设计压力：1.6MPa

运行压力：0.6MPa

单台设计流量：3000Nm3/h

满负荷连续运行时间：≮6小时

（2）卸车增压器

设计配置1台卸车增压器，单台设计流量300Nm3/h，主要工艺参数如下：

进口设计温度/运行温度：-196℃／≮-162℃

出口设计温度/运行温度：-196℃／≮（环境温度-10℃）

设计压力：1.6MPa

运行压力：0.6MPa

单台设计流量：300Nm3/h

满负荷连续运行时间：≮4小时

（3）储罐增压器

设计配置1台储罐增压器，单台设计流量500Nm3/h，主要工艺参数如下：

进口设计温度/运行温度：-196℃/≮-162℃

出口设计温度/运行温度：-196℃/≮（环境温度-10℃）

设计压力：1.6MPa

运行压力：0.6MPa

单台设计流量：500Nm3/h

满负荷连续运行时间：≮4小时

（4）BOG加热器

设计配置1台BOG加热器，设计流量500Nm3/h，主要工艺参数如下：

进口设计温度/运行温度：-196℃/≮-162℃

出口设计温度/运行温度：-20～50℃/>5℃

设计压力：1.6MPa

运行压力：0.6MPa

设计流量：500Nm3/h

满负荷连续运行时间：≮4小时

（5）EAG加热器

EAG加热器用于加热自动或手动放空的低温NG。设计配置1台EAG加热器，设计流量 300Nm3/h，主要工艺参数如下：

进口设计温度/运行温度：-192℃/≮-162℃

出口设计温度/运行温度：-20～50℃/>5℃

运行压力：常压

设计流量：300Nm3/h

- 3、水浴式加热器

当天然气的出站压力达不到5℃以上时，可开启水浴式加热器，LNG主气化器和BOG气化器后的天然气经水浴式加热器后温度达到5℃以上。设定环境温度最低为-5℃，空温式气化器后的天然气温度为-15℃，天然气出站温度为5℃，设计温升则为20℃。根据天然气的定压容积比热、设计小时流量、温升量可得出水浴式加热器的换热量：6000×2.21×0.7143×20=18.4×104KJ/h，由于调压站和LNG气化站不同时工作，因此，可共用调压站工艺热水系统。

水浴式加热器选用盘管式换热器，热水走壳程，天然气走管程。

主要工艺参数如下：

天然气进口设计温度：-15℃

天然气出口设计温度：>5℃

热水进口设计温度：90℃

热水出口设计温度：70℃

管程设计压力：0.88MPa

设计天然气流量：6000Nm3/h

- 4、调压计量撬

LNG主气化器气体和BOG气体汇合后首先进入调压段，将压力稳定在设定值，然后进入计量段。

由于调压器前后压差较小，该调压器主要目的是稳压和监控。设计采用大流量的自力式调压器，采用一用一备。计量采用气体涡轮流量计，采用一用一备。计量精度1.5级。

5、仪表风系统

设置空压机一台，设置辅助区，空压机排量为0.5m3/min，排气压力0.7MPa。同时选用3只40L的氮气钢瓶（设计压力16.5MPa）作为备用。仪表风系统的作用：卸车台工艺管线吹扫和气动阀门控制。气动阀门控制管路设计压力/运行压力：0.8MPa/0.55MPa。吹扫管路设计压力/运行压力：50KPa/10KPa

2.5管道系统

1、低温管道

管道材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；

管件材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合GB/12459-2017和GB13401-2017标准的对焊无缝管件；

法兰材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合HG20617-2009标准的公制突面（RF）钢制法兰；与法兰相应的紧固件采用专用级双头螺栓螺母（06Cr19Ni10），应经过冷加工硬化；

密封垫片采用不锈钢金属缠绕垫片，金属材料为06Cr19Ni10，非金属材料为PTFE。

阀门采用专用低温阀门，应满足输送LNG压力（压力级别PN2.5MPa）、流量要求，且具备耐低温性能（-196℃）。

2、常温管道

管道材质20＃钢（GB/T8163-2018）；

管件材质20#钢，符合GB/12459-2017和GB13401-2017标准的对焊无缝管件；

法兰材质20＃钢，符合HG20593-2009标准的公制突面（RF）钢制法兰；与法兰相应的紧固件采用商品级双头螺栓螺母（20#）；

密封垫片采用柔性石墨复合垫片，芯板采用低碳钢；

阀门应满足输送常温NG压力（压力级别 PN2.5Mpa）流量要求。

3、管道支吊架设计

站区管道采用低支架敷设，管底离地坪控制在不小于0.30m，穿越道路处采用外加套管方式敷设，管道采用加强防腐处理，套管内径应比燃气管道外径大100mm以上。根据所要支撑的管道的不同，可以分为常温支吊架和低温管托。常温支吊架包括常温裸管滑动架采用的U型螺栓和保温管线所用的管托；由于低温管道采用PIR保冷材料，其为软性，在管架或管墩上对管道起不到支撑作用，低温管托选用硬性聚氨脂材料的成型管托，保冷性能与PIR保冷材料相当。常温裸管滑动管架采用U形螺栓固定，螺栓材料为碳钢，螺母采用GB6170-2000，材料为碳钢。

4、卸车软管

LNG卸车软管应采用铠装金属软管，要求能耐－196℃的低温，并配套快装接头或法兰接头。卸车软管与LNG槽车匹配，长度5m。

2.6 天然气综合站主要设备技术参数规格型号

表1 调压站工艺系统主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘接头 | 4.0MPa DN400 | 进站 |
| 2 | 阻火器 | 4.0MPa DN100 | 放散塔前，含LNG气化站放散 |
|  |  | 1.6MPa DN100 |  |
| 4 | 钢塑过渡 | De400/DN400 | 中压出站 |
| 5 | PE阀门及井 | De400，PE100 | 中压出站 |
| 6 | 自动加臭装置 | 三泵，2m3 |  |
| 7 | 放散塔 | DN300-5m，DN200-5m |  |
| 1 | 主调压器 | 高高调压器 P1=2.5~3.8Mpa、P2=1.5 Mpa、Q=5.5×104Nm3/h | ★带阀位远传 |
|  |  | 高中调压器 P1=1.5 Mpa、P2=0.35~0.38Mpa、Q=1.5×104Nm4/h | ★带阀位远传 |
| 2 | 切断阀 | Class 300 DN150 | ★与主调压器配套使用，带阀位远传 |
|  |  | Class 150 DN150 | ★与主调压器配套使用，带阀位远传 |
| 3 | 涡轮流量计 | 涡轮流量计PN0.4Mpa、DN250 Q=1.5×104Nm3/h、 | ★ |
|  |  | 精度1.0级 |  |
| 4 | 水浴换热器 | 15000Nm3/h | 卧式，或立式不超2m |
| 5 | 过滤器 | P=4.0MPa |  |
|  |  | Qmax=55,000 Nm3/h |  |
| 6 | 电动球阀 | DN300 Class300 | 带执行器 |
|  |  | DN50 Class300 | 带执行器 |
|  |  | DN400 Class150 | 带执行器 |
|  |  | DN50 Class150 | 带执行器 |
| 7 | 手动球阀 （法兰连接） | DN250 Class300 |  |
|  |  | DN200 Class300 |  |
|  |  | DN50 Class300 |  |
|  |  | DN25 Class300 |  |
|  |  | DN300 Class150 |  |
|  |  | DN250 Class150 |  |
|  |  | DN150 Class150 |  |
|  |  | DN100 Class150 |  |
|  |  | DN65 Class150 |  |
|  |  | DN50 Class150 |  |
|  |  | DN25 Class150 |  |
|  |  | DN20 Class150 |  |
| 8 | 节流截止放空阀 | DN50 Class300 |  |
|  |  | DN25 Class300 |  |
|  |  | DN100 Class150 |  |
|  |  | DN65 Class150 |  |
|  |  | DN50 Class150 |  |
| 9 | 排污阀 | DN50 Class300 |  |
|  |  | DN50 Class150 |  |
| 10 | 弹簧全启式安全阀 | PN16 DN50/65 |  |
| 11 | 汇管 | PN40 DN500 | 长度根据成橇确定 |
|  |  | PN16 DN700 |  |
| 1 | 气液联动球阀 | DN400 Class300 | 含执行机构 |
| 2 | 手动球阀 | DN300 Class300 | 焊接连接 |
|  |  | DN100 Class300 | 焊接连接 |
| 3 | 通球三通 | DN400 Class300 |  |
| 1 | 调压计量箱 | RJ100方，成品（2+0调压） | 热水炉、厨房用气 |
| 2 | 埋地法兰球阀 | Q41F-16，DN50 | 自用气 |
| 3 | 法兰球阀 | Q41F-16，DN80 | 自用气 |
|  |  | Q41F-16，DN50 |  |
|  |  | Q41F-16，DN32 |  |
| 4 | 罗茨流量计 | G65 | 配管道过滤器 |
| 5 | 电磁阀 | ZCRB-80 |  |
| 6 | 压力表 | 0~15kPa |  |
|  |  | 0~5kPa |  |
| 7 | 调压器 | 进出：8kPa/2.5kPa，10Nm3/h |  |
| 8 | 燃气热水炉 | 额定热功率：0.5MW | 一用一备自带烟囱立式炉，配稳压阀组 |
|  |  | 额定供水温度：90℃ |  |
|  |  | 额定回水温度：70℃ |  |
|  |  | 燃烧方式：微正压燃烧 |  |
| 9 | 膨胀水箱 | 不锈钢，0.6*0.6*0.8m |  |
| 10 | 热水循环泵 | 流量30t/h，扬程40m | 带软接头 |
| 11 | 闸阀 | DN100，PN16 | 水用 |
|  |  | DN80，PN16 | 水用 |
|  |  | DN50，PN16 | 水用 |
|  |  | DN25，PN16 | 水用 |
| 12 | 止回阀 | PN16,DN100 | 水用 |
| 13 | 排污阀 | DN80 | 水用 |
| 14 | 排水阀 | DN50 | 位于热水炉房外热水管道上 |
| 15 | 自动放气阀 | DN25 | 热水管道高处排气 |

表2 LNG气化站主要工艺设备汇总表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG贮罐 | CFL-60/0.88，内胆O6Cr19Ni10外壳Q345R，有效容积60m3，Ps=0.88MPa，TS=-196℃，真空粉末罐，带根部阀（三液相口一气相口），卧式。 | ★ |
| 2 | 主气化器 | 气化能力3000Nm3/h，Ps=1.6MPa，TS=-196℃ |  |
| 3 | 卸车增压器 | 气化能力300Nm3/h，Ps=1.6MPa，TS=-196℃ |  |
| 4 | 贮罐增压器 | 气化能力500Nm3/h，Ps=1.6MPa，TS=-196℃ |  |
| 5 | BOG加热器 | 气化能力500Nm3/h，Ps=1.6MPa，TS=-196℃ |  |
| 6 | EAG加热器 | 气化能力300Nm3/h，Ps=1.6MPa，TS=-196℃ |  |
| 7 | 水浴式复热器 | 天然气处理量6000+500 Nm3/h（BOG） | 卧式，或立式不超2m |
|  |  | 热水循环量30m3/h |  |
|  |  | PS（天然气）=1.6MPa |  |
|  |  | PS（热水）=1.0MPa |  |
|  |  | TS（天然气）大于-20℃ |  |
|  |  | TS（热水）=95℃ |  |
| 8 | 调压计量装置 | 流量6000+500Nm3/h |  |
| 含 | 主调压器 | 进口0.4-0.8MPa出口0.3-0.35MPa， | ★1用1备 |
|  |  | 额定流量6000Nm3/h； |  |
|  |  | 配过滤器PN16 |  |
|  | 切断阀 | PN16 | ★配套调压器使用 |
|  | BOG调压器 | 进口0.4-0.8MPa出口0.3-0.35MPa， | 1用1备 |
|  |  | 额定流量500Nm3/h； |  |
|  |  | 配过滤器PN16 |  |
|  | 切断阀 | PN16 | 配套调压器使用 |
|  | 主涡轮流量计 | 最大流量6500Nm3/h，工作压力P=0.3-0.35MPa（表压），口径DN200 | ★1用1备 |
|  |  | 介质温度：0~35°；精度不低于1.0级， |  |
|  |  | 带体积、压力、温度修正仪，可数据远传 |  |
|  | 汇管 | 进口PN16，DN300； |  |
|  |  | 调压后及计量后PN16，DN400； |  |
| 9 | 空压机 | 排气量1.2m3/min，排气压力0.7MPa， |  |
|  |  | 配干燥器、过滤器、阀门等 |  |
| 10 | 氮气瓶 | Ps=16.5MPa，Vn=40L，带减压阀 | 吹扫用 |
| 11 | 卸车软管 | DN50，PN25 | 爆裂压力6.4MPa，带快装接头及拉断阀 |
|  |  | DN32，PN25 |  |
| 12 | 汽车衡（地泵） | SCS-60，额定称量60t，台面规格：3.2x16m |  |
| 13 | 低温长轴截止阀（06Cr19Ni10） | DN80，PN25 | 焊接 |
|  |  | DN65，PN25 |  |
|  |  | DN50，PN25 |  |
|  |  | DN40，PN25 |  |
|  |  | DN32，PN25 |  |
|  |  | DN25，PN25 |  |
|  |  | DN15，PN25 |  |
| 14 | 低温气动长轴紧急切断阀 | DN80，PN25 |  |
|  |  | DN65，PN25 |  |
| 15 | 低温降压调节阀 | DN32，PN25 | 阀前开启压力0.7MPa |
| 16 | 低温升压调节阀 | DN32，PN25 | 阀后关闭压力0.6MPa |
| 17 | 低温安全阀（全启式） | DN25/32 |  |
|  |  | DN32/40 |  |
|  |  | DN65/80 |  |
| 18 | 低温安全阀（微启式） | DN15/20 |  |
| 19 | 低温止回阀 | DN50 |  |
| 20 | 低温法兰球阀（06Cr19Ni10） | DN200，PN25 | 复热器前 |
|  |  | DN100，PN25 |  |
|  |  | DN80，PN25 |  |
|  |  | DN65，PN25 |  |
| 21 | 常温法兰球阀（碳钢） | DN200，PN25 |  |
|  |  | DN80，PN25 |  |

表3 天然气综合站电气系统主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机 | 220kW | 台 | 1 |  |
| 2 | 动力配电箱 | QDB4R改，IP41 | 台 | 3 |  |
| 3 | 空调配电箱 | QDB4R改，IP41 | 台 | 2 |  |
| 4 | 消除人体静电装置 | 14D504 | 套 | 16 |  |
| 5 | 专用静电接地栓 | 14D504 | 套 | 2 |  |

表4 调压站仪控系统设备表

| 序号 | 工程量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站控系统： |  |
|  | 就地温度计 |  |
|  | 就地压力表 |  |
|  | 防爆温度变送器 |  |
|  | 防爆压力变送器 |  |
|  | 防爆差压变送器 |  |
|  | 防爆液位变送器 |  |
|  | 防爆低温探测器 |  |
|  | 雷达液位计 |  |
|  | PLC控制系统(带柜子) |  |
|  | 防爆急停按钮 |  |
|  | 上位监控系统(DELL电脑+A4打印机+操作台+国产监控软件 256点) |  |
|  | 工业以太网串口服务器 支持MODBUS通讯协议,16口RS-232/485输入 |  |
|  | 交换机 8 P0RT 10/100M |  |
|  | UPS电源,10KVA，220VAC,2h |  |
| 2 | 可燃性气体报警包括： |  |
|  | 可燃性气体报警探头 |  |
|  | 可燃性气体报警模块 |  |
| 3 | 视频监控系统 包括： |  |
|  | 视频监控显示器 |  |
|  | 网络硬盘录像机，容量30d |  |
|  | 红外高清防爆摄像头 |  |
|  | 红外高清摄像头 |  |
|  | 红外高清半球机 |  |
|  | 周界系统 |  |
|  | 防撞升降柱系统 |  |
|  | 巡更系统 |  |
| 4 | 大屏幕系统 |  |
| 5 | 110报警按钮 |  |
| 6 | 带双切配电箱，380VAC/220VAC |  |

表5 调压站暖通系统主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体立柜式空调 | KFRd-72LW | 厂家配安装支架等配件 |
|  |  | 制冷量7.2KW |  |
|  |  | 制热量8+1.2KW |  |
|  |  | 2.125/3.5KW/220V |  |
| 2 | 分体式空调挂机 | KFRd-50GW | 厂家配安装支架等配件 |
|  |  | 制冷量5KW |  |
|  |  | 制热量5.5+0.8KW |  |
|  |  | 1.56/2.45KW/220V |  |
| 3 | 嵌入式分体空调机 | KFRd-12DW型 | 厂家配安装支架等配件；配四面吹风嵌入式室内机 |
|  |  | 制冷量12KW |  |
|  |  | 制热量13+3KW |  |
|  |  | 4.8/4.5+3KW/380V |  |
| 4 | 天花板管道式换气扇 | BPT-400 | 产家配软风管 |
|  |  | 风压250Pa |  |
|  |  | 风量400m3/h |  |
|  |  | 220V/0.04KW |  |
| 5 | 天花板管道式换气扇 | BPT-180 | 产家配软风管 |
|  |  | 风压160Pa |  |
|  |  | 风量180m3/h |  |
|  |  | 220V/0.028KW |  |
| 6 | 防爆轴流风机 | T35-11-#4 | 出口配45°防雨弯头；弯头出口配防虫网；配控制箱 |
|  |  | 风压97Pa |  |
|  |  | 风量4263m3/h |  |
|  |  | 转速1450r/min |  |
|  |  | 380V/0.18KW |  |
| 7 | 防爆轴流风机 | T35-11-#2.8 | 出口配45°防雨弯头；弯头出口配防虫网；配控制箱 |
|  |  | 风压45Pa |  |
|  |  | 风量1346m3/h |  |
|  |  | 转速1450r/min |  |
|  |  | 380V/0.025KW |  |
| 8 | 轴流风机 | T35-11-#2.8 | 出口配45°防雨弯头；弯头出口配防虫网；配控制箱 |
|  |  | 风压45Pa |  |
|  |  | 风量1346m3/h |  |
|  |  | 转速1450r/min |  |
|  |  | 380V/0.025KW |  |

2.7天然气综合站主要设备参考品牌

| 序号 | 设备 | 拟参考品牌规格（或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 调压站部分 |  |  |
| 1 | 调压器 | RMG、Tormene、PL、Tartarini、Fiorentini | ★ |
| 2 | 切断阀 | RMG、Tormene、PL、Tartarini、Fiorentini | ★ |
| 3 | 涡轮流量计 | 埃尔斯特、RMG、天信、苍南 | ★ |
| 4 | 水浴换热器 | 特莱姆、兵航、中至能源、特瑞斯 |  |
| 5 | 燃气热水炉 | 特富锅炉、杭州聚力、张家港威孚 |  |
| 6 | 气液联动球阀 | 凯斯特、纽威、自贡、良正、成高 |  |
| 7 | 执行机构 | 伯马、AUMA、ROTORK、OMAL |  |
| （二） | LNG气化站部分 |  |  |
| 1 | LNG立式储罐 | 中集圣达因、常州查特、扬州巨人、圣汇 | ★ |
| 2 | 调压器 | RMG、Tormene、PL、Tartarini、Fiorentini | ★ |
| 3 | 切断阀 | RMG、Tormene、PL、Tartarini、Fiorentini | ★ |
| 4 | 涡轮流量计 | 埃尔斯特、RMG、天信、苍南 | ★ |
| 5 | 低温阀门 | 川空、富瑞、上海百图 |  |
| （三） | 控制系统部分 |  |  |
| 1 | 变送器 | 深圳特安、HONEYWELL、ABB |  |
| 2 | PLC控制系统 | 西门子、AB、HONEYWELL、施耐德 |  |
| 3 | 可燃气体报警 | 深圳特安、费加罗、安可信、鑫豪斯、希尔得 |  |

- （二）甘霖综合供能服务站

- 1、综合供能服务站工艺要求

- 2.1、工艺设计参数

- 设计介质：汽油、柴油    设计温度：59°C（工作温度为常温）

- 油罐设计内压为常压；加油工艺管道系统设计压力为0.4MPa。

- 2.2、加油工艺流程

- 自吸泵加油机构造复杂，相对潜油泵故障较多，由于管道内处在负压状态，容易生成油气形成气阻等，而潜油泵加油机内部结构简洁，故障率较低，自吸式加油机每台加油机需单独管线，布管较潜油泵式复杂，所以本项目采用潜液泵式加油工艺系统。

- 加油部分基本工艺为油罐车卸油、油品储存、加油机加油、油气回收等。

- 卸油：汽、柴油采用密闭卸油方式，采用快速接头与油罐车卸油管连接后，利用位差直接卸入埋地卧式双层油罐。

- 储存：汽油、柴油在埋地双层油罐中常压储存。

- 加油：利用设在油罐人孔处的潜油泵向加油机供油，经过滤油器过滤，被压入油气分离器进行分离，部分间歇地回流到泵中，大部分被分离的油送入计量，得出读数，而油则通过止逆阀，流液指示器，进入耐油胶管中，这时，只要把油枪开关手柄开启，油即注入汽车。

- 油气回收系统：由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、分散式加油油气回收系统组成，并预留三次油气回转管道。

- （1）汽油油罐内的油气在卸油的同时，通过卸油油气回收连通管道回收到油罐车内。

- （2）汽油通气管管口设防爆阻火器和机械呼吸阀。在通气管立管上设置一个三通形成一个紧急旁通管并在管口设置一个防爆阻火器，正常情况紧急旁通管通过阀门关闭，以备真空压力阀检修时暂时使用。

- （3）汽车油箱内的油气在加油的同时，通过加油油气回收连通管道经加油机回收到埋地油罐内。在加油机油气回收泵后端自带止回阀，防止回收的油气反向流至加油枪。

- 2、供能站主要设备技术参数规格型号

表1                     加油区主要工艺设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋地卧式双层汽油罐 | 30 m3储罐，Φ2400×7200mm，双人孔（公称直径不小于DN600mm），止水板要求不小于1350 X1350mm | 双层SF油罐（内钢材料为Q235-B），内层罐体和封头的公称厚度分别不小于6mm、7mm，外层材料玻璃纤维增强塑料，壁厚不小于4mm，设计压力：常压；设计温度：-19～59℃，自带渗漏检测立管（直径不小于DN80，壁厚不小于4mm20#钢管，顶部装防尘盖），可人工和在线监测 |
|  | 埋地卧式双层柴油罐 |  |  |
| 2 | 潜油泵 | 1.5P标准型 | 自带球阀、标准进油口滤网 |
| 3 | 潜泵式加油机 | 双油品四枪 | 自封式加油枪，加油软管自带安全拉断阀。自带剪切阀、油气回收止回阀、紧急切断系统启动开关、★其中3台自带分散式加油回收系统 |
| 4 | 磁性伸缩液位计 （变送器） | 带高低液位报警功能 |  |
| 5 | 双密封手动计量器 | DN100，自带锁、球阀 | 4个油罐处，1个集液井处 |
| 6 | 双层油罐渗漏检测仪 | 采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm | 可人工和在线监测 |
| 7 | 双层管道渗漏检测仪 |  | 可人工和在线监测 |
| 8 | 液压翻盖式人孔井盖 |  | 8个油罐操作井处，1个集液井处 |
| 9 | 防溢阀 | DN100，PN10 |  |
| 10 | 浮球阻油阀 | PN10，DN50 |  |
| 11 | 法兰球阀 | Q41F-10，DN100 | 阀体：碳素钢 球体：2Cr13 |
|  |  | Q41F-10，DN80 | 阀体：铬镍钛不锈钢球体：铬镍钛不锈钢 |
|  |  | Q41F-10，DN50 | 阀体：铬镍钛不锈钢球体：铬镍钛不锈钢 |
|  |  | Q41F-10，DN50 | 阀体：碳素钢 球体：2Cr13 |
|  |  | Q41F-10，DN40 | 阀体：碳素钢 球体：2Cr13 |
|  |  | Q41F-10，DN25 | 阀体：碳素钢 球体：2Cr13 |
| 12 | 防爆阻火器 | SCZ80，PN10 | 自带防水帽 |
|  |  | SCZ50，PN10 | 自带防水帽 |
| 13 | 防火安全呼吸阀 | DN80, PN10 | 工作正压2000~3000Pa，工作负压1500~2000Pa |
| 14 | 止回阀 | DN25, PN10 | 加油机出口 |
| 15 | 丝扣球阀 | PN10, DN25 | 加油机出口 |
| 16 | 地下水位观察井 | DN100 | 自带井盖 |

表2             甘霖综合供能服务站电气系统主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜 | GGD |  |
| 2 | 充电桩系统 | 非车载直流充电机系统 | 应设有额定剩余动作电流不大于30mA的A型RCD，IP65 |
| 3 | 加油机配电箱 | QDB9R（改）,IP41 |  |
| 4 | 电动自行车充电桩 |  | 应设有额定剩余动作电流不大于30mA的A型RCD，IP65 |

- 3、供能站主要设备参考品牌

| 序号 | 设备 | 拟参考品牌规格（或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 加油区 |  |  |
| 1 | 加油机 | 稳牌、托肯恒山、豪升、吉而巴克 |  |
| 2 | 潜油泵 | 红夹克、兰夹克 |  |
| 3 | 液位仪 | 富兰克林、维德路特、OPW、青岛澳科 |  |
| 4 | 油枪 | OPW、EMCO、ZVA、Elaflex |  |
| （二） | 充电区 |  |  |
| 5 | 快充充电桩 | 鼎充、威喜龙、万马、特来电、星星、驴充充、科士达 |  |

- 4、甘霖综合供能站仪控系统主要设备表

| 工程名称 | 备注 |
| --- | --- |
| UPS电源,10KVA，220VAC,1h |  |
| 视频监控系统包括： |  |
| 视频监控显示器,27寸 |  |
| 硬盘录像机，带硬盘,容量30d |  |
| 防爆红外球型网络摄像机 |  |
| 红外球型网络摄像机 |  |
| 红外枪式网络摄像机 |  |
| 防爆红外枪式网络摄像机 |  |
| 智能网络室内高清半球监视探头(人脸抓拍型) |  |
| 智能网络全景摄像 |  |
| 智能门禁系统 |  |
| 可移动防恐路障 |  |
| 110报警按钮 |  |
| 综合安防管理系统 |  |
| 壁挂式配电箱，380VAC |  |
| 营业收银系统 |  |
| 信息系统设备 |  |
| 网络信息柜 |  |
| 镀锌钢管 DN20 |  |
| 镀锌钢管 DN25 |  |
| 镀锌钢管 DN40 |  |
| 计算电缆 |  |
| ZR-DJYPVP -1×2×1.5 |  |
| 控制电缆 |  |
| ZR-KVVP- 4×1.5 |  |
| ZN-KVVP-4×1.5 |  |
| ZR-YJV 3x2.5 |  |
| NH-RVV-2×2.5 |  |
| 视频线 |  |
| 屏蔽超六类网线 |  |
| 等边角钢 ㄥ25X25X3 |  |
| 防爆金属挠性管 |  |
| 防爆密封器 |  |

- 5、甘霖综合供能站暖通系统主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体立柜式空调 | KFRd-72LW | 厂家配安装支架等配件 |
|  |  | 制冷量7.2KW |  |
|  |  | 制热量8+1.2KW |  |
|  |  | 2.125/3.5KW/220V |  |
| 2 | 分体式空调挂机 | KFRd-50GW | 厂家配安装支架等配件 |
|  |  | 制冷量5KW |  |
|  |  | 制热量5.5+0.8KW |  |
|  |  | 1.56/2.45KW/220V |  |
| 3 | 分体式空调挂机 | KFRd-35GW | 厂家配安装支架等配件 |
|  |  | 制冷量3.5KW |  |
|  |  | 制热量3.85+0.6KW |  |
|  |  | 1.01/1.71KW/220V |  |
| 4 | 嵌入式分体空调机 | KFRd-75DW型 | 厂家配安装支架等配件；配四面吹风嵌入式室内机 |
|  |  | 制冷量7.5KW |  |
|  |  | 制热量8+2KW |  |
|  |  | 2.3/4.9KW/220V |  |
| 5 | 天花板管道式换气扇 | BPT-400 | 产家配软风管 |
|  |  | 风压250Pa |  |
|  |  | 风量400m3/h |  |
|  |  | 220V/0.04KW |  |
| 6 | 轴流风机 | T35-11-#3.55 | 出口配45°防雨弯头；弯头出口配防虫网；配控制箱 |
|  |  | 风压71Pa |  |
|  |  | 风量2737m3/h |  |
|  |  | 转速1450r/min |  |
|  |  | 380V/0.09KW |  |

注：1、采购需求中推荐品牌的目的是为了方便供应商直观和准确地把握本工程所用部分材料和工程设备的技术性能要求，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购参考品牌中的一种，或采购相当于或高于所列品牌技术性能要求的材料设备，供应商所采购的主要材料设备任何品牌都须事先得到采购人批准后方可使用，采购人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备，供应商应按采购人要求将上述材料的供货合同等资料提供给采购人备案。若供应商在投标文件中提交的主要设备材料不能满足招标文件和技术规范的要求，应根据本合同条款和技术规范要求， 用符合本条款和技术规范要求的产品替换，但须经采购人审核同意。

2、供应商应根据《主要设备材料推荐品牌一览表》的要求，优先选择品质优、信誉好的品牌；工程实施前，供应商所采购材料的品牌应与采购人进行确认，未经采购人同意不得擅自使用；在材料和工程设备参考品牌范围内，采购人有权要求供应商对所选材料和设备的品牌进行更换，供应商应无条件服从，且不得以此为由要求增加费用。

- 3、本文件提供的清单中所有技术参数允许正偏离（完全响应评分要求）和2%的负偏离（完全响应评分要求）；

- 4、采购清单与图纸不一致时，最终以图纸为准。

- 5、本招标文件只是对一些原则性问题作出要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

- 八、商务表

| 售后服务要求 | 1.设备供货服务 在设备供货时，如出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到良好的效果、达不到技术规范或本身说明书的指标），供应商应在不延误供货时间的情况下从速免费替换。 2.质保期服务 供应商对所提供设备实行免费保修及更换。在质保期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏，成交供应商应免费修复；无法修复的应免费更换。 质保期内，设备及相关软件的维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由成交供应商负责。 3.质保期后服务 质保期后，成交供应商应对其提供的设备提供终身技术服务，器材维修、更换只向采购人收取材料成本费。 4.本项目的成交供应商必须负责全部设备的安装调试，直至达到良好的使用效果，中标供应商对采购人的操作维修人员进行培训，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。 5.货物验收合格后，货物质保期均要求按至工程竣工验收之日起二年，投标方另有超过要求质保期承诺的，按承诺执行。质保期内，主要设备在正常使用情况下，所发生的产品质量问题，卖方应在接到服务通知后一周内，免费包修、包换，直至买方满意为止。质保期以外或不可抗力因素造成的主要设备损坏，卖方应无条件给予维修、更换，适当收取成本费。对售后服务保障要求，供应商应作出书面承诺附于投标文件中。 |
| --- | --- |
| 备品备件及耗材等要求 | 供应商须在承诺的免费维修期后，提供对1年备品备件及耗材承诺报价。 |
| 交货安装时间及地点 | 成交供应商必须合同签订后在设备基础完成二个月内，主要设备及相关配件完成供货、组对工作，并达到良好的使用状态，具体工期配合土建施工进度。供货前涉及数量调整，由采购单位通知供货单位具体交货数量，并交货至使用单位指定地点，按工程进度供货。 |
| 付款方式 | 1.工程款的结算：工程量按实调整，综合单价一次性包死不作调整。因设计变更导致工程量变化的按投标报价对应的综合单价调整计价，出现无综合单价的情况时，按浙江省现行定额标准计价。 2.付款方式：合同签订后七个工作日内支付预付款至合同价款的30%，LNG储罐与汽化器等主设备进场后七个工作日内付至合同价款的60%，完成图纸及设计文件约定的所有设备、工艺管线、相关附属设施安装后支付至合同价的80%，经交工验收合格后支付至合同价的85%，工程结算审计完成后30天内支付至审定工程结算总价的95%；余款5%作为质保金，无质量问题余款在质保期满后30天内付清。 |

- 第四章   主要条款指引

甲  方（使用方）：

乙  方（供应商）：

本项目经批准公开招标采购，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：具体内容详见施工图、工程量清单和编制说明等本次招标所涵盖的所有项目。

三、合同工期

工期： 		。 （具体工期与施工总承包相匹配）

四、质量标准

工程质量标准：合格标准

五、合同价款

金额（大写）： 	元(人民币)  ￥：       	元(人民币)

六、项目经理

承包人项目经理：    。

七、合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、供应商向采购人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质保期内承担工程质量保修责任。

八、采购人向供应商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　 开户银行：

帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　 帐号：

签字日期：      年  月  日

采购合同

甲  方（使用方）：

乙  方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，委托人和受托人在平等自愿、协商一致的基础上，就       事宜达成如下协议：

一、供货一览表

| 序号 | 名称 | 品牌及产地 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量标准

货物质量包括现场取样检验等，必须符合 GB 和国家强制性标准等的要求，无国家标准的须符合行业标准的要求。

三、包装标准

执行国家现行标准。

四、随货附件：

附相关产品质量合格证及质量检验报告，并加盖供方单位公章。乙方必须保证所供货物为合格产品，如验收不符合设计或合同要求或经检验 产品质量不合格，乙方必须无条件接受退货处理，并承担由此发生的费用。

五、交（提）货方式、地点：

1、按甲方要求送货至甲方 	项目施工现场的指定地点或甲方指定 的集中加工地点。

2、具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。

3、合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。

4、乙方负责将货物运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。

5、货物的装卸、运输、安装调试等由乙方负责，费用由乙方承担，费用已 包含在总货款里。

六、运输方式及到达站（港）和费用负担：

运输方式： 	，运输保险及人身安全、运费等均由乙方承担。

七、检验标准、方法、地点及期限：

1、货到现场，按国家标准验收合格后开具收货单和质量验收单。

2、供方货物进场时必须由需方指定的材料员验收并开具收货单给乙方，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。同时对货 物质量文件进行签收。

3、甲方验收后对乙方货物质量有异议时，可随时对所供货物进行抽样送检，若发生质量问题除由乙方负责组织无条件退货外，乙方应全部承担由此造成甲方的损失。甲方提出异议的期限为抽样送检后，检测单位出具检测报告 10 天内。

八、结算方式

工程量按实调整，综合单价一次性包死不作调整。因设计变更导致工程量变化、工程量清单漏项（包括货物、工程、服务等）按投标报价对应的综合单价调整计价，出现无综合单价的情况时，按浙江省现行定额标准计价，货物或服务按双方认可的品牌或供应商通过市场询价的方式确定。

九、本合同解除的条件：	。

十一、违约责任：

1、承包商必须保质保量及时组织供货。供方逾期交货，按逾期交货部分总 价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，按中标价的 0.1% 罚款，逾期交货的违约赔偿最高限额为逾期交货合同总价的 10% ，如违约金达到最高限额时供方仍不能交货，甲方有权对乙方终止合同。乙方如不能交货的，造成甲方停工待料而 造成的损失由乙方承担，应向需方偿付不能交货部分货款的 10% 的违约金，需方 有权另行采购。

2、经甲、乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款 者不在此例。

3、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权终止全部或部分合同。

①乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物；

②乙方未能履行合同规定的其他义务；

③供应产品品牌与成交品牌不一致，未经甲方同意擅自变换货物品牌的。

4、如上述违约金不足以赔偿因此导致的甲方工程停工或规格代换引起的经

济损失，供方应赔偿需方的实际损失。

5、供方供应的货物经检测不符合国家标准，需方通过电话或书面通知供方，

供方 24 小时内必须退货并换货，因此造成的一切损失由供方承担。

- 合同争议的解决方式：

本合同在履行过程发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，提交项目所在地人民法院起诉。

十三、本合同自双方签字盖章后生效。

十四、乙方应提供税务部门认可的合法、真实的发票，如乙方所提供发票不

符合国家规定而给甲方造成的损失，由乙方承担全部责任。

十五、其他约定事项： 	。

合同特殊条款

《合同特殊条款》是《合同通用条款》的补充和修改，两者如有抵触，以《合 同特殊条款》为准。

一、交 货（安装）期：  天

二、交货地点：采购人指定点

三、验收

1、设备出厂检验：供方在发货前，按照国家、行业现行有关法律、法规、标 准、规范规定及生产厂家内控标准对设备有关内在和外观质量、规格、性能、数 量、重量等进行准确的检验，并出具合格证明。

2、设备进场检验：严格按照国家、行业现行及其它有关规定进行检验、验收， 并办理有关手续。符合包装完好、配置符合要求、零部件、备件齐全、质量认证 证书齐备、进口件签证（若有）、报关证件（若有）、手续完备，外观完好无损， 物单相符，技术文件齐全的要求。

3、移交使用验收：严格按照国家、行业现行有关规定等进行验收。

4、主要进口件验收：按照国家现行有关规定，凭海关有关进口凭证，商检凭 证、合同有关条款进行验收。

5、设备达不到质量和规格要求，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲 方损失及赔偿责任由乙方承担。

- 质 保 期：至工程竣工验收之日起二年。国家主管部门（或行业）对货物 本身有更高要求的，从其规定执行，投标单位亦可提报更优惠的质保期。

五、履约保证金：中标通知书发出后10个工作日内中标供应商向采购人缴纳合同价的1%作为履约保证金，验收合格后10日内全额返还。履约保证金支付方式：保函、网上银行、电汇、汇票或转帐形式。（保函有效期必须在本项目约定完工日期之日起 30 个工作日后）。

差额保证金缴纳及退还：中标供应商在中标后5个工作日内提交履约保证金的同时必须额外补交差额保证金，差额保证金以现金的形式缴纳，验收合格后10日内无息退还。

六、付款方式 ：

1.工程款的结算：工程量按实调整，综合单价一次性包死不作调整。因设计变更导致工程量变化的按投标报价对应的综合单价调整计价，出现无综合单价的情况时，按浙江省现行定额标准计价。

2.付款方式：合同签订后七个工作日内支付预付款至合同价款的30%，LNG储罐与汽化器等主设备进场后七个工作日内付至合同价款的60%，完成图纸及设计文件约定的所有设备、工艺管线、相关附属设施安装后支付至合同价的80%，经交工验收合格后支付至合同价的85%，工程结算审计完成后30天内支付至审定工程结算总价的95%；余款5%作为质保金，无质量问题余款在质保期满后30天内付清。

# 第五章评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评审程序

1、评标委员会对通过资格性检查的供应商进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明。供应商的说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。评标委员会按招标文件规定的评标内容和标准，对符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

三、分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

供应商评标综合得分=价格分+商务资信、技术分

## 评分细则

1、技术资信分的评定

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，评标委员会成员对供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该供应商技术资信的最终得分。

- 2、技术及资信分（50分）

| 评分内容 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业资质 | 供应商具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一项的得1分，最高得3分。（提供证书复印件加盖公章，原件备查） | 0-3分 |
| 企业业绩 | 2020年1月1日至今已完成的燃气场站储罐安装业绩（非土建类）：每具备一项储罐总容量大于等于100立方米的安装业绩得0.5分，本项最多得1分； 2020年1月1日至今已完成综合供能站或加油加气站的安装业绩，每项得1分，本项最多得2分； 2020年1月1日至今已完成LNG加气站的安装业绩，每项得0.5分，本项最多得1分。（提供合同复印件复印件加盖公章，原件备查） | 0-4分 |
| 工程方案理解 | 1、评委根据投标人演示视频，对本项目实施方案、需解决的问题及措施进行针对性的演示，根据演示效果及内容与采购需求的符合度进行综合评分，0-3分； 2、供应商对本工程的理解、整体概述及对本工程的合理化建议，根据平台的功能等的实施性评比，0-3分； （提供演示视频（常规格式）时间不超过15分钟，演示视频以U盘的方式密封提供，开标现场提交，不提供U盘的此项不得分） | 0-6分 |
| 项目重点难点分析及合理化建议 | 针对项目实际情况（现场踏勘、合理优化、质量、安全、造价控制、工期、各部门协调等）提出本项目的难点，分析和提出切实可行的合理化建议，综合比较0-5分。 | # 0-5分 |
| 设备材料采购控制措施 | 根据设备采购品控性,设备到位进度控制措施,设备后续维保措施等综合比较0-2分。 | 0-2分 |
| 采购设备货物的技术性能 | 根据调压站、LNG气压站、功能站加油加气主要设备的选型、档次、合理性、技术先进性。根据所选品牌的知名度、技术参数符合度、性能等由评委进行酌情打分,0-5分。 | 0-5分 |
| 质量保证措施 | 根据施工质量保证措施和材料和设备质量保证措施，由评委进行酌情打分，0-3分。 | 0-3分 |
| 环保文明措施 | 根据环境保护措施和文明施工管理措施，从风险识别、风险消减措施、环境保护、人身安全、文明施工等控制措施综合比较，0-3分。 | 0-3分 |
| 人员配备 | 提供拟投入本项目的技术负责人具备机电工程一级注册建造师资格的得1分；技术负责人具备高级工程师（燃气工程）的得1分；压力管道的技术人员每配备一人的得1分，最高得2分。本项最高得4分。（提供相应人员名单、证书及近三个月本单位的社保证明，否则不得分） | 0-4分 |
| 施工人员及机械设备配置 | 对采购人提出的主要施工项目管理人员配备要求进行承诺的得（0-2分）；施工机械的配置结合进度计划的得（0-2分）。 | 0-4分 |
| 施工进度安排 | 根据施工进度计划及保证措施和劳动力及材料供应计划由评委进行酌情打分，0-3。 | 0-3分 |
| 设备质保期 | 本项目设备质保期为2年，在原规定的基础上，质保期每增加一年加2分，最多加6分。 | 0-6分 |
| 后期服务 | 项目完工后在质保期（保修期）内或期满后所提供的售后服务方案与承诺（如对使用方的培训、设备巡检等），综合比较0-2分。 | 0-2分 |

- 2、报价分(50分)

（1）报价评分应在投标报价范围口径一致的基础上进行。投标人最终评标价为投标报价加上缺报的设备或项目的价格（以所有投标人中最高的报价作为其报价）。属投标人失误造成，如中标，缺报的设备或项目免费提供。

价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分50分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）

本项目风险控制价为17039016.70元（预算金额的85%）。凡低于该风险控制价的中标供应商在中标后5个工作日内提交履约保证金的同时必须额外补交中标总价与风险控制价之差额，中标供应商不提交的视为放弃中标，采购人有权推荐第二候选人或者重新组织招标。

（2）根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、开评标程序

1.招标组织人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

2.招标组织人确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格、到场等情况；

3.招标组织人检查各供应商的标函密封、标记情况；

4.启封各供应商的资信技术文件，清点正本、副本数量。不符合要求的，当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。符合要求的送评标委员会进行独立评审。如有疑问，可对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各供应商打资信及技术分；

5.当众拆封各供应商的商务报价文件，并宣布各供应商报价，并送评标委员会进行审查。采购代理机构做开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

6.最后计算出各供应商的商务报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的各项得分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

7.评审结束后，由评审专家出具评标报告，由主持人根据评标报告公布中标候选人（中标候选供应商）名单及采购人最终确定中标供应商的时间和公告方式等。

8、评标报告宣读完毕，本次采购项目开标会议结束。

- 第六章投标文件格式

文件袋封面格式

嵊州市城乡天然气一体化项目（2021）-甘霖天然气综合站、综合供能服务站设备采购及安装项目 资格证明文件/资信技术文件/报价文件 项目编号：ZJXY-H230525RZJ 供应商：（全称）（加盖公章） 法定代表人或授权代表人签字： 供应商地址： 在2023年 月 日时分之前不得启封 递交地点：嵊州市官河南路699号（嵊州市国际会展中心）北楼（嵊州市公共资源交易中心）三楼开标室

资信技术文件封面格式

正本或副本

资格证明/资信技术文件/报价文件

项目名称：嵊州市城乡天然气一体化项目（2021）-甘霖天然气综合站、综合供能服务站设备采购及安装项目

项目编号：ZJXY-H230525RZJ

供应商：（全称）（加盖公章）

法定代表人或授权代表人签字：

供应商地址：

二〇二三年 月 日

附件

投标资格声明书

致：          （采购人名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方承诺已经具备采购文件规定的参加本项目采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）我单位（供应商）具有           资质；

（8）项目负责人具有     专业    级职称。

4、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方中标，愿意接受社会监督和检察院调查。

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

供应商全称（盖章）：

2023年    月    日

说明：重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件

投 标 声 明 书

致：（采购人名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为*********）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人              （项目负责人姓名）至投标截止日没有担任其他未通过验收的建设工程项目的项目负责人。我方保证上述信息的真实和准确，如投标人被查实其拟派的项目负责人有在建工程的，或者提供的投标材料存在隐瞒或造假等弄虚作假情形的，愿意接受相关行政处罚及招投标市场不良行为处理，并承担其他一切法律后果。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标书自开标日起有效期为  90  个工作日。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

供应商全称（盖章）：

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名）（身份证号码）为我方代理人。授权代表根据授权对（项目名称）投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2023年月日—2023年月日止

授权代表无转委托权。

供应商名称（盖章）:

法定代表人（签字）:

授权代表（签字）:

日期:2023年  月   日

注：后附法定代表人和授权代表的双面身份证复印件，若是法定代表人参加投标的及签署投标文件的则不需提供该授权书。

资信及商务响应表

供应商全称（盖章）：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

# 2、供应商若不填写，则视为完全响应招标文件要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2023年   月   日

供应商基本情况表

| 供应商信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 联合体投标 | 是□否□ | 联合体成员单位 |  |  |  |
| 性质 | 国有□国有控股□私营□事业单位□ |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 注册资本 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 通信地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 公司电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 公司网址 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| 企业认证 |  |  |  |  |  |
| 企业获奖（如有） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人信息 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 移动电话 |  |  |
| 固定电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册，如有附后） |  |  |  |  |  |

（后附上与评标相关的供应商证书荣誉等相关证书复印件加盖公章）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:2023年月日

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 项目单位、联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.同类项目业绩，出具相关证明文件复印件附后；

2.此表不够可自行添加。

3.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:2023年月日

技术响应表

招标项目名称：

招标编号：

| 内 容 | 品牌（如有） | 技术参数及说明 | 对招标要求 的偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表可扩展使用

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年     月      日

配件及备品备件明细表

| 投标设备名称 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件 |  |  |  |  |
| 备品备件 |  |  |  |  |

注：1. 本表所列为随投标设备所带的配件和备品备件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年     月      日

主要部件性能一览表

投标设备名称(型号规格)：

| 序号 | 部件名称 | 技术参数、性能、特点 | 品牌 | 生产厂商、产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年     月      日

项目负责人情况表

采购项目：

采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任 主要工作 |  |  |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权表

（签字或盖章）：

日	期：

附件

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书及社保证明复印件；

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日	期：

嵊州市城乡天然气一体化项目（2021）-甘霖天然气综合站、综合供能服务站设备采购及安装项目开标一览（投标报价）表

招标编号：

供应商全称（盖章）：

| 标段 | 名 称 | 数量 | 单位 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘霖天然气综合站 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 甘霖综合供能服务站 | 1 | 项 |  |  |
| 投标总报价金额：¥ |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、本项目投标报价是履行合同是完成招标工程范围及工期的全部，包括但不限于产品制造、施工机械、劳务、设备材料（含附件、备件、备品、专用工具、易损件配备、调试材料原料等）、调试设备、施工机具安拆费及进退场费、脚手架、运输（含废料及余土处理）及仓储、保管、施工费、安装费、临建费用、调试（含联动调试）、检测与试验（含特种设备安全监督检验费）、市政公用设施接口费、试运行、性能考核费、维护、管理、利润、税金、进口设备和备件的关税、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工措施（安全文明施工措施）、措施费、配套服务费（合同价的0.3%）等所发生的费用。

4、此表请放入投标报价文件袋中，报价文件信封封面请注明招标编号、标项、供应商名称字样。

5、需提供交货时间。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年     月      日

投标设备报价明细表（按工程量清单报价）

项目名称：

招标编号：                                       单位：元

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 生产厂及产地 | 数量 | 单位 | 金 额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 总价 |  |
|  | 小计 | ------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表根据各子系统分别填写，表格可自行扩展。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年     月      日

经复核后增加部分投标设备报价明细表

项目名称：

招标编号：                                               单位：元

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 生产厂及产地 | 数量 | 单位 | 金 额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 总价 |
|  | 小计 | ------------------------------- |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

本表根据各子系统分别填写，表格可自行扩展。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年     月      日

注：1、该表由供应商对招标文件、招标设备明细清单及施工图纸复核后依据供应商所投品牌单独列出，纳入投标总价，此表不提供或不填写，视作招标设备明细清单准确且无异议。本表所填内容必须与“设备（材料）清单核对表”相一致。

随机特殊工具和备品备件清单及价格表

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：报价需含在总报价中。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年     月      日

专用工具清单及价格表

单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：报价需含在总报价中。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年     月      日

供应商推荐的供选择的配套零部件及价格表

（质保期外）

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2、单价为工地交货价。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年     月      日

主要零部件制造商（品牌）和产地

| 设备及主要零部件名称 | 型号规格 | 材料名称 | 品牌/原产地（制造商） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、此表仅提供表格格式，供应商应根据招标文件要求及实际需要情况，准备足够数量的表格和内容填写本表。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年     月      日

附件：

甘霖天然气综合站设备安装工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 电气 |  |  | 0 |  |
| 1 | 柴油发电机组 | 1.柴油发电机 XFC220 | 台 | 1 |  |
| 2 | 铁构件 | 1.名 称：电缆沟电缆支架 2.材 质：角钢制作后热镀锌 3.规 格：主架L50*50*5 l=380mm1根；格架L40*40*4 l=300mm3根 | kg | 137.27 |  |
| 3 | 配电箱 | 1.名 称：动力配电箱 2.型 号：QDB4(R) | 台 | 1 |  |
| 4 | 防爆接线箱 | 1.名 称：防爆检修电源箱 2.材 质：防爆等级Exdll，BT4，IP65 | 个 | 1 |  |
| 5 | 配电箱 | 1.名 称：交流充电桩配电箱 2.型 号：户外型，IP65 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：NH-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 | m | 50.00 |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*185+1*95 | m | 20.00 |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 | m | 110.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 9 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*35 | m | 15.00 |  |
| 10 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*50+1*25 | m | 160.00 |  |
| 11 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*25+1*16 | m | 120.00 |  |
| 12 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*35+1*16 | m | 80.00 |  |
| 13 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-5*4 | m | 160.00 |  |
| 14 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-3*4 | m | 70.00 |  |
| 15 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV-0.6/1-5*10 | m | 20.00 |  |
| 16 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV-0.6/1-5*16 | m | 40.00 |  |
| 17 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV-0.6/1-4*25+1*16 | m | 15.00 |  |
| 18 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV-0.6/1-4*50+1*25 | m | 15.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 19 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-3*10 | m | 80.00 |  |
| 20 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*4 | m | 40.00 |  |
| 21 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-5*6 | m | 20.00 |  |
| 22 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-3*6 | m | 40.00 |  |
| 23 | 电力电缆 | 1.电缆名称：矿物质电缆 2.型 号：TBTRZB-1KV-4*95+1*50 | m | 140.00 |  |
| 24 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆型号：ZC-KYJV22-4*1.5 | m | 360.00 |  |
| 25 | 电力电缆 | 1.电缆名称：矿物质电缆 2.型 号：TBTRZB-1KV-5*10 | m | 40.00 |  |
| 26 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆型号：ZH-KVV22-0.5KV-12*1.5 | m | 50.00 |  |
| 27 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆型号：ZH-KVV22-0.5KV-10*1.5 | m | 150.00 |  |
| 28 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆型号：ZH-KVV22-0.5KV-4*1.5 | m | 80.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 29 | 电力电缆 | 1.电缆名称：矿物质电缆 2.型 号：TBTRZB-1KV-3*50+1*25 | m | 100.00 |  |
| 30 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 20 |  |
| 31 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下双芯、单芯电缆头制安 | 个 | 30 |  |
| 32 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 30 |  |
| 33 | 矿物质电力电缆头 | 1.电缆终端头 多芯以下（截面积mm2以下）10 | 个 | 10 |  |
| 34 | 矿物质电力电缆头 | 1.电缆终端头 多芯以下（截面积mm2以下）35 | 个 | 10 |  |
| 35 | 矿物质电力电缆头 | 1.电缆终端头 多芯以下（截面积mm2以下）35`截面70mm2以上95mm2以下(3芯及3芯以上)的铜或铜合金护套或波纹铜护套的矿物绝缘电缆电缆头 | 个 | 10 |  |
| 36 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 10 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 37 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14 | 个 | 10 |  |
| 38 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN25 | m | 40.00 |  |
| 39 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 | m | 100.00 |  |
| 40 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN40 | m | 260.00 |  |
| 41 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 250.00 |  |
| 42 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN75 | m | 280.00 |  |
| 43 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 | m | 180.00 |  |
| 44 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN125 | m | 20.00 |  |
| 45 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN25 | 支 | 8 |  |
| 46 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN32 | 支 | 6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 47 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN50 | 支 | 2 |  |
| 48 | 小电器 | 1.热水泵防爆就地控制按钮 | 个 | 2 |  |
| 49 | 接地线 | 1.名 称：接地线 2.材 质：镀锌扁钢-25*4 | m | 600.00 |  |
| 50 | 接地线 | 1.名 称：接地线 2.材 质：镀锌扁钢-40*4 | m | 30.00 |  |
| 51 | 基础槽钢安装 | 1.名称：槽钢 2.型号：10# | m | 20.00 |  |
| 52 | 基础角钢安装 | 1.名称：角钢 2.型号：50*50*5mm | m | 20.00 |  |
| 53 | 60KW一体式直流充电机 | 1.60KW一体式直流充电机安装（满足设计要求） | 台 | 1 |  |
| 54 | 充电桩 | 1.名称：交流慢充充电桩 2.规格：慢充7.0KW 3.其他：满足设计要求 | 套 | 2 |  |
| 55 | 充电桩 | 1.名称：自行车充电桩 2.其他：满足设计要求 | 套 | 1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
|  |  | 辅助用房暖通 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1 |  | 空调器 |  | 1.名 称：分体式空调柜机 2.型 号：KFRd-72LW型 3.规 格：制冷量: 7.2kW；制热量: 8+1.2kW；制冷功率:2.125KW；制热功率:2.3+1.2KW；电压:380 V | 台 |  | 15 |  |  |  |
| 2 |  | 空调器 |  | 1.名 称：分体式空调挂机 2.型 号：KFRd-50GW型 3.规 格：制冷量: 5.0kW；制热量: 5.5+0.8kW；制冷功率:1.56KW；电压:220 V | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 空调器 |  | 1.名 称：嵌入式分体空调机 2.型 号：KF-120DW型 3.规 格：制冷量: 12kW；制热量:13+3kW；制冷功率:3.75KW；制热功率:7KW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 轴流通风机 |  | 1.名称：防爆轴流风机 2.型号：BT35-11No.2.8型 3.规格：风压:45Pa；风量:1346 m /h；转速:1450r/min；功率:0.025KW；电压:380 V | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| 5 |  | 轴流通风机 |  | 1.名称：防爆轴流风机 2.型号：BT35-11No.4型 3.规格：风压:97Pa；风量:4263 m /h；转速:1450r/min；功率:0.18KW；电压:380 V | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 6 |  | 轴流通风机 |  | 1.名称：轴流风机 2.型号：T35-11No.2.8型 3.规格：风压:45Pa；风量:1346 m /h；转速:1450r/min；功率:0.025KW；电压:380 V | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 风扇 |  | 1.名 称：换气扇 2.型 号：BPT-400 3.规 格：风压：250Pa；风量：400m/h；功率：0.028kw；电压：220V | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名 称：双层防雨百叶 2.规 格：1000*500 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名 称：双层防雨百叶 2.规 格：2000*2000 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 10 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名 称：双层防雨百叶 2.规 格：320*320 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：300*300 | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| 12 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：450*450 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 13 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.板材厚度：0.75mm | m2 |  | 15.00 |  |  |  |
| 14 |  | 通风工程检测、 调试 |  | 1.通风空调系统调试费（辅助用房） | 系统 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 门卫兼地磅房暖通 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 15 |  | 空调器 |  | 1.名 称：分体式空调挂机 2.型 号：KFRd-25GW型 3.规 格：制冷量: 2.5kW；制热量:3.65kW；制冷功率:0.73KW；制热功率：1.49Kw；电压:220 V | 台 |  | 3 |  |  |  |
| 16 |  | 风扇 |  | 1.名 称：换气扇 2.型 号：BPT-180 3.规 格：风压：160Pa；风量：180m/h；功率：0.028kw；电压：220V | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 通风工程检测、 调试 |  | 1.通风空调系统调试费（门卫） | 系统 |  | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
|  | 调压站 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 | 调压站撬装设备 |  | 1.名称：门站撬装设备 2.型号：采用1+1+1形式‘设计压力：4.0MPa/0.4MPa(含过滤加热单元、收发球撬） 3.设计输量：：过滤单元单路流通能力为55000m3/h，预留次高压，调压计量单路流通能力为15000标方/时 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 分输阀组 |  | 1.名称：分输阀组 2.说明：包含气液联动阀（DN400，Class300）1个；手动球阀（DN300，Class300）2个，手动球阀（DN100，Class300）2个；清管三通（DN400/300，Class300）2个；截止阀（DN100，Class300）2个。满足设计要求 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 放散管 |  | 1.放散管 h=12m |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 加臭撬 |  | 1.加臭撬 2m3 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 5 | 中压碳钢管 |  | 1.名称：高频电阻焊钢管 2.管材质：L360M 3.管规格：D406*9.5 4.连接形式、焊接方法：氩电联焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 |  |  | m |  | 350.00 |  |  |
| 6 | 低压碳钢管 |  | 1.名称：高频电阻焊钢管 2.管材质：L245M 3.管规格：D406*9.5 4.连接形式、焊接方法：氩电联焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 |  |  | m |  | 150.00 |  |  |
| 7 | 中压碳钢管 |  | 1.名称：高频电阻焊钢管 2.管材质：L360M 3.管规格：D325*8 4.连接形式、焊接方法：氩电联焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 |  |  | m |  | 40.00 |  |  |
| 8 | 中压碳钢管 |  | 1.名称：无缝钢管 2.管材质：20# 3.管规格：D108*4.5 4.连接形式、焊接方法：氩电联焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 |  |  | m |  | 180.00 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 9 | 中压碳钢管 |  | 1.名称：无缝钢管 2.管材质：20# 3.管规格：D57*4.0 4.连接形式、焊接方法：氩电联焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 |  |  | m |  | 50.00 |  |  |
| 10 | 钢制套管 |  | 1.类 型：刚性防水套管 2.规 格：DN500 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 11 | 钢制套管 |  | 1.类 型：刚性防水套管 2.规 格：DN150 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 12 | 中压碳钢管件 |  | 1.名称：弯头90° 2.管材质： L360M 3.管规格：DN400（6D） 4.焊接方法：氩电联焊 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 13 | 低压碳钢管件 |  | 1.名称：弯头90° 2.管材质：L245M 3.管规格：DN400（1.5D） 4.连接方式：氩电联焊 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 14 | 中压碳钢管件 |  | 1.名称：弯头90° 2.管材质： L360M 3.管规格：DN300(1.5D) 4.焊接方法：氩电联焊 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 15 | 中压碳钢管件 |  | 1.名称：弯头90° 2.管材质：20# 3.管规格：DN100(1.5D) 4.焊接方法：氩电联焊 |  |  | 个 |  | 18 |  |  |
| 16 | 中压碳钢管件 |  | 1.名称：弯头90° 2.管材质：20# 3.管规格：DN50(1.5D) 4.焊接方法：氩电联焊 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 17 | 中压碳钢管件 |  | 1.名称：三通 2.管材质：L360M 3.管规格：DN400/DN50 4.焊接方法：氩电联焊 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 18 | 中压碳钢管件 |  | 1.名称：三通 2.管材质：L360M 3.管规格：DN300/DN300 4.焊接方法：氩电联焊 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 19 | 中压碳钢管件 |  | 1.名称：三通 2.管材质：L360M 3.管规格：DN300/DN100 4.焊接方法：氩电联焊 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 20 | 中压碳钢管件 |  | 1.名称：三通 2.管材质：20# 3.管规格：DN100/DN100 4.焊接方法：氩电联焊 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 21 | 阻火器 |  | 1.名称：阻火器 2.规格：PN16，DN100 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 22 | 阻火器 |  | 1.名称：阻火器 2.规格：PN40，DN100 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 23 | 低压法兰阀门 |  | 1.名 称：法兰球阀 2.规 格：Q41F-16，DN50 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 24 | 绝缘接头 |  | 1.绝缘接头 DN300 PN40 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 25 | 低压碳钢管件 |  | 钢塑转换De400/DN400 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 26 | 低压焊接阀门 |  | 1.名 称：燃气专用PE阀门 2.规 格：PN16，DE400 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 27 | 阀门井 |  | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15素混凝土 2.混凝土强度等级：C30混凝土浇筑（做法详见图纸） 3.盖板材质、规格：铸铁井盖φ700mm 4.井盖、井圈材质及规格：混凝土井圈 5.其他：含模板 6.深度：0.6m |  |  | 座 |  | 1 |  |  |
|  | LNG气化站 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 28 | LNG储罐 |  | 1.名称：LNG储罐 2.规格型号：CFL-60/0.88，内胆O6Cr19Ni10外壳Q345R，有效容积60m3，Ps=0.88MPa,Ts=-196°C，真空粉末罐，带根部阀（三液相口一气相口） 3.其他：满足设计要求 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 29 | 气化器 |  | 1.名称：主气化器 2.气化能力：3000Nm3/h，Ps=1.6MPa,Ts=-196°C 3.其他：满足设计要求 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 30 | BOG加热器 |  | 1.名称：BOG加热器 2.气化能力：500Nm3/h，Ps=1.6MPa,Ts=-196°C 3.其他：满足设计要求 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 31 | EAG加热器 |  | 1.名称：EAG加热器 2.气化能力：300Nm3/h，Ps=1.6MPa,Ts=-196°C |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 32 | 撬块安装 |  | 1.名称：卸车增压撬 2.气化能力：300Nm3/h，Ps=1.6MPa,Ts=-196°C 3.其他：满足设计要求 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 33 | 撬块安装 |  | 1.名称：储罐增压撬 2.气化能力：500Nm3/h，Ps=1.6MPa,Ts=-196°C 3.其他：满足设计要求 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 34 | 撬块安装 |  | 1.名称：调压计量撬 2.规格型号：流量6000+500Nm3/h 3.附件：含2只主调压器，2只切断阀，2只BOG调压器，2只切断阀，2台主涡轮流量计及汇管 4.其他：配独立切断阀及过滤器，满足设计要求 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 35 | 水浴式复热器 |  | 1.名称：水浴式复热器 2.规格型号：天然气处理量6000Nm3/h(主管路）+500Nm3/h(BOG) 3.热水循环量：30m3/h 4.Ps(天然气）：1.6MPa 5.Ps(热水）：0.4MPa 6.Ts(天然气）：大于-20°C 7.Ts(热水）：95°C 8.其他：满足设计要求 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 36 | 汽车衡 |  | 1.名称：汽车衡 2.规格：SCS-60，额定称重60t，台面规格3.2*16m |  |  | 座 |  | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 37 | 空压机 |  | 1.名称：空压机 2.规格型号：Qs=0.7m3/min，P=290W 3.其他：满足设计要求 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 38 | 冷干机 |  | 1.名称：冷干机 2.规格型号：Qs=0.5m3/min，Pc=0.8MPa，P=7.5KW 3.其他：满足设计要求 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 39 | 氮气瓶 |  | 1.名称：氮气瓶 2.规格型号：Ps=16.5MPa,Vn=40L,带减压阀 3.其他：满足设计要求 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 40 | 软接头（软管） |  | 1.名称：卸车软管（带快装接头及切断阀） 2.材 质：不锈钢 3.规 格：DN50 PN25 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 41 | 软接头（软管） |  | 1.名称：卸车软管（带快装接头及切断阀） 2.材 质：不锈钢 3.规 格：DN32 PN25 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 42 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN80，PN2.5MPa 3.连接形式：对接焊 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 43 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN65，PN2.5MPa 3.连接形式：对接焊 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 44 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN50，PN2.5MPa 3.连接形式：对接焊 |  |  | 个 |  | 32 |  |  |
| 45 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN40，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 46 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN32，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 47 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN25，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 48 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN15，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 |  |  | 个 |  | 16 |  |  |
| 49 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：长轴紧急切断阀 2.管材质：DJD-65B，PN2.5MPa 3.连接形式：对接焊 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 50 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：长轴紧急切断阀 2.管材质：DJD-80B，PN2.5MPa 3.连接形式：对接焊 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 51 | 中压螺纹阀门 |  | 1.名 称：低温安全阀（微启式） 2.管规格：DN15/20，PN2.5MPa 3.连接形式：螺纹连接 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 52 | 中压螺纹阀门 |  | 1.名 称：安全阀（全启式） 2.管规格：DN65/80，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 53 | 中压螺纹阀门 |  | 1.名 称：安全阀（全启式） 2.管规格：DN32/40，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 54 | 中压螺纹阀门 |  | 1.名 称：安全阀（全启式） 2.管规格：DN25/32，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 55 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：低温降压调节阀 2.管规格：DN32，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 56 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：低温升压调节阀 2.管规格：DN32，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 57 | 中压焊接阀门 |  | 1.名 称：低温止回阀 2.管规格：DN50，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 58 | 中压焊接阀门 |  | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN200，Q41F-25，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 59 | 中压焊接阀门 |  | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN100，Q41F-25，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 60 | 中压焊接阀门 |  | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN80，Q41F-25，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 61 | 中压焊接阀门 |  | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN65，Q41F-25，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 62 | 中压焊接阀门 |  | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN200，Q41F-25C，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 63 | 中压焊接阀门 |  | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN80，Q41F-25C，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 64 | 中压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D89*4.5-B 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 150.00 |  |  |
| 65 | 中压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D76*4.0-B 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 15.00 |  |  |
| 66 | 中压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D57*4.0-B 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 20.00 |  |  |
| 67 | 中压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D38*3.5-B 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 12.00 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 68 | 中压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D219*6 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 60.00 |  |  |
| 69 | 中压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D108*4.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 20.00 |  |  |
| 70 | 中压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D89*4.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 75.00 |  |  |
| 71 | 中压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D57*4.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 150.00 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 72 | 中压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D45*3.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 40.00 |  |  |
| 73 | 中压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D38*3.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 40.00 |  |  |
| 74 | 低压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D32*3.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 180.00 |  |  |
| 75 | 低压不锈钢管 |  | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D25*3.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 |  |  | m |  | 50.00 |  |  |
| 76 | 中压碳钢管 |  | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D273*7.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 |  |  | m |  | 90.00 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 77 | 中压碳钢管 |  | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D219*6.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 |  |  | m |  | 15.00 |  |  |
| 78 | 中压碳钢管 |  | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D159*6.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 |  |  | m |  | 10.00 |  |  |
| 79 | 中压碳钢管 |  | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D108*4.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 |  |  | m |  | 180.00 |  |  |
| 80 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN200 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 81 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN100 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 82 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN80 |  |  | 个 |  | 40 |  |  |
| 83 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN65 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 84 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN50 |  |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 85 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN40 |  |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 86 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN32 |  |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 87 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN25 |  |  | 个 |  | 35 |  |  |
| 88 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN20 |  |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 89 | 中压碳钢管件 |  | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN250 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 90 | 中压碳钢管件 |  | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN200 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 91 | 中压碳钢管件 |  | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN100 |  |  | 个 |  | 9 |  |  |
| 92 | 中压碳钢管件 |  | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN80 |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 93 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN200/200 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 94 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN200/100 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 95 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN100/65 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 96 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN80/80 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 97 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN80/65 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 98 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN80/40 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 99 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN80/32 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 100 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN65/65 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 101 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN50/50 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 102 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN50/40 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 103 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN50/32 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 104 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN32/20 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 105 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN25/25 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 106 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN20/15 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 107 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN15/15 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 108 | 中压碳钢管件 |  | 1.管材质：无缝三通 2.管规格：DN200/200 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 109 | 中压碳钢管件 |  | 1.管材质：无缝三通 2.管规格：DN100/80 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 110 | 中压碳钢管件 |  | 1.管材质：无缝三通 2.管规格：DN80/80 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 111 | 中压碳钢管件 |  | 1.管材质：无缝三通 2.管规格：DN80/65 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 112 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN80/65 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 113 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN80/50 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 114 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN80/40 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 115 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN50/40 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 116 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN50/32 |  |  | 个 |  | 14 |  |  |
| 117 | 中压不锈钢管件 |  | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN32/20 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 118 | 中压碳钢管件 |  | 1.管材质：无缝异径管 2.管规格：DN100/50 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 119 | 管道绝热 |  | 1.PIR安装(管道) 管道DN50mm以下 |  |  | m3 |  | 15.00 |  |  |
| 120 | 防潮层、保护层 |  | 0.5mm厚不锈钢皮 |  |  | m2 |  | 160.00 |  |  |
| 121 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：刷防锈漆两道、调和漆两道 |  |  | m2 |  | 450.00 |  |  |
| 122 | 聚乙烯防腐胶带 |  | 1.聚乙烯防腐胶带 PE |  |  | m |  | 150.00 |  |  |
| 123 | 聚四氟乙烯板 |  | 1.聚四氟乙烯板 厚10mm |  |  | m2 |  | 5.00 |  |  |
| 124 | 调压箱、调压装置 |  | 1.壁挂式调压箱安装（满足设计要求） |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 125 | 焊接法兰阀门 |  | 1.阀门类型：法兰球阀 2.规格、压力等级：DN50 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 126 | 焊接法兰阀门 |  | 1.阀门类型：法兰球阀 2.规格、压力等级：DN80 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 127 | 焊接法兰阀门 |  | 1.阀门类型：法兰球阀 2.规格、压力等级：DN32 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 128 | 变送单元仪表 |  | 1.名 称：罗茨流量计 2.规 格：G65 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 129 | 低压法兰阀门 |  | 1.名 称：Y型过滤器 2.规 格：DN100 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 130 | 调节阀 |  | 1.名 称：电磁阀 2.型 号：DN80 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 131 | 压力仪表 |  | 1.压力表就地（0~15kpa） |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 132 | 压力仪表 |  | 1.压力表就地（0~5kpa） |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 133 | 燃气热水炉 |  | 1.燃气热水炉 额定功率0.5MW |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 134 | 离心式泵 |  | 1.名称：热水循环泵 2.型号：流量30t/h，功率3kw |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 135 | 水箱 |  | 1.材质、类型：不锈钢膨胀水箱 2.型号、规格：0.6*0.6*0.8m |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 136 | 低压法兰阀门 |  | 1.名 称：法兰闸阀 2.规 格：DN100，Z41H-16 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 137 | 低压法兰阀门 |  | 1.名 称：法兰闸阀 2.规 格：DN80，Z41H-16 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 138 | 低压法兰阀门 |  | 1.名 称：法兰闸阀 2.规 格：DN50，Z41H-16 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 139 | 低压法兰阀门 |  | 1.名 称：法兰闸阀 2.规 格：DN25，Z41H-16 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 140 | 低压法兰阀门 |  | 1.名 称：法兰止回阀 2.规 格：DN100 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 141 | 低压法兰阀门 |  | 1.名 称：排污阀 2.规 格：DN80 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 142 | 低压法兰阀门 |  | 1.名 称：排水阀 2.规 格：DN50 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 143 | 螺纹阀门 |  | 1.自动排气阀安装 DN25 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 144 | 螺纹阀门 |  | 1.减压阀安装 DN25 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 145 | 低压碳钢管 |  | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D89*4.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 |  |  | m |  | 30.00 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 146 | 低压碳钢管 |  | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D38*4.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 |  |  | m |  | 50.00 |  |  |
| 147 | 钢制套管 |  | 1.类 型：钢制套管 2.规 格：DN150 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 148 | 低压碳钢管件 |  | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN80 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 149 | 低压碳钢管件 |  | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN40 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 150 | 低压碳钢管件 |  | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN32 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 151 | 低压碳钢管件 |  | 1.管材质：钢制三通 2.管规格：DN80/80 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 152 | 低压碳钢管件 |  | 1.管材质：钢制三通 2.管规格：DN80/32 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 153 | 低压碳钢管件 |  | 1.管材质：钢制三通 2.管规格：DN32/32 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 154 | 低压碳钢管件 |  | 1.管材质：钢制变径 2.管规格：DN80/50 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 155 | 低压碳钢管件 |  | 1.管材质：钢制变径 2.管规格：DN80/32 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 156 | 镀锌钢管 |  | 1.名称：镀锌钢管（含管件） 2.规格、压力等级：DN100 |  |  | m |  | 480.00 |  |  |
| 157 | 镀锌钢管 |  | 1.名称：镀锌钢管（含管件） 2.规格、压力等级：DN80 |  |  | m |  | 125.00 |  |  |
| 158 | 镀锌钢管 |  | 1.名称：镀锌钢管（含管件） 2.规格、压力等级：DN50 |  |  | m |  | 15.00 |  |  |
| 159 | 镀锌钢管 |  | 1.名称：镀锌钢管（含管件） 2.规格、压力等级：DN25 |  |  | m |  | 10.00 |  |  |
| 160 | 法兰 |  | 1.碳钢平焊法兰安装 DN50 |  |  | 副 |  | 5 |  |  |
| 161 | 法兰 |  | 1.碳钢平焊法兰安装 DN65 |  |  | 副 |  | 1 |  |  |
| 162 | 法兰 |  | 1.碳钢平焊法兰安装 DN80 |  |  | 副 |  | 4 |  |  |
| 163 | 法兰 |  | 1.碳钢平焊法兰安装 DN100 |  |  | 副 |  | 2 |  |  |
| 164 | 法兰 |  | 1.碳钢平焊法兰安装 DN150 |  |  | 副 |  | 2 |  |  |
| 165 | 六角头螺栓 |  | 1.六角头螺栓 GB/T5782-2000 8.8级 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 166 | 六角螺母 |  | 1.I型六角螺母 GB/T6170-2000 8级 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 167 | 管道绝热 |  | 1.硅酸铝管壳安装 |  |  | m3 |  | 8.27 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 168 | 防潮层、保护层 |  | 0.5mm厚不锈钢皮 |  |  | m2 |  | 207.97 |  |  |
| 169 | X射线探伤 |  | 1.X射线探伤 板厚（mm以内）16 |  |  | 张 |  | 975 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
|  |  | 管线 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1 |  | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-DJYPVP22-1*2*1.5 |  | m |  | 6200.00 |  |  |  |
| 2 |  | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-DJYPVP22-4*2*1.5 |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
| 3 |  | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP22-2*1.5 |  | m |  | 520.00 |  |  |  |
| 4 |  | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP22-4*1.5 |  | m |  | 1100.00 |  |  |  |
| 5 |  | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP22-8*1.5 |  | m |  | 1800.00 |  |  |  |
| 6 |  | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP22-10*1.5 |  | m |  | 1300.00 |  |  |  |
| 7 |  | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZN-KVVP22-4*1.5 |  | m |  | 6200.00 |  |  |  |
| 8 |  | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-RVV-2*1.5 |  | m |  | 630.00 |  |  |  |
| 9 |  | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-3*2.5 |  | m |  | 1200.00 |  |  |  |
| 10 |  | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-4*2.5 |  | m |  | 1100.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| 11 |  | 控制电缆头 | 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 |  | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 12 |  | 控制电缆头 | 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14 |  | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 13 |  | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 14 |  | 配线 | 1.名 称：接地线 2.配线型号：BVR16 |  | m |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 |  | 双绞线缆 | 1.名 称：屏蔽超六类网线 2.规 格：CAT6 |  | m |  | 900.00 |  |  |  |
| 16 |  | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：FS-RVVP 2×1.0 |  | m |  | 300.00 |  |  |  |
| 17 |  | 光缆 | 1.多模二芯光纤 |  | m |  | 1500.00 |  |  |  |
| 18 |  | 防爆接线箱 | 1.名 称：防爆接线箱 2.材 质：防爆等级Exdll，BT4，IP65 |  | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 19 |  | 线槽 | 1.名 称：铝合金线槽 2.规 格：200*100mm |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| 20 |  | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN25 |  | m |  | 500.00 |  |  |  |
| 21 |  | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
| 22 |  | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN40 |  | m |  | 50.00 |  |  |  |
| 23 |  | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 |  | m |  | 50.00 |  |  |  |
| 24 |  | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN200 |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
| 25 |  | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN25 |  | 支 |  | 100 |  |  |  |
| 26 |  | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN32 |  | 支 |  | 15 |  |  |  |
| 27 |  | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN40 |  | 支 |  | 10 |  |  |  |
| 28 |  | 桥架 | 1.名 称：钢制桥架 2.规 格：400*150 |  | m |  | 100.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| 29 |  | 铁构件 | 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装 |  | kg |  | 72.66 |  |  |  |
| 30 |  | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：刷红丹防锈漆两道、调和漆两道 |  | kg |  | 72.66 |  |  |  |
| 31 |  | 基础槽钢安装 | 1.名称：槽钢 2.型号：8# |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
| 32 |  | 防火涂料 | 1.防火堵泥 |  | kg |  | 20.00 |  |  |  |
| 33 |  | 不锈钢管 | 1.不锈钢管敷设 DN25 |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
| 34 |  | 不锈钢管 | 1.不锈钢管敷设 DN6 |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
| 35 |  | 螺纹阀门 | 1.不锈钢球阀安装 DN25 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 36 |  | 螺纹阀门 | 1.不锈钢球阀安装 DN6 |  | 个 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可燃气体报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：可燃气体报警主机 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 38 |  | 点型探测器 | 1.探测器名称：可燃气体探测器 2.规 格：测量范围0~100%LEL 3.线 制：三线制4~20mA |  | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| 39 |  | 消防监控系统调试 | 1.自动报警系统调试 64点以内 |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 配电系统 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 40 |  | 配电箱 | 1.名称：仪控配电箱 2.规 格：双电源切换装置，16回路 3.安装方式：壁挂 4.其他：元器件详见设计图纸 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 事故照明切换装置 | 1.事故照明切换 |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | PLC系统 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 42 |  | 工业计算机柜、台设备 | 1.设备名称：PLC控制器 2.规 格：含软件、硬件、上位机 3.其他：满足设计要求 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 43 |  | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名 称：UPS电池 2.类 别：含电池柜 3.其他：满足设计要求 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 4G模块 | 1.4G模块 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  | 按钮 | 1.接点容量：24VDC 3A 2.电气接口：NPT 3/4''(F) 3.其他：满足设计要求 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 安防系统 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| 46 |  | 机柜、机架 | 1.名 称：视频监控柜 2.规 格：2100*800*600 3.其他：满足设计要求 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  | 存储设备 | 1.录像设备16路硬盘录像机 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  | 交换机 | 1.名 称：POE交换机 2.功 能：满足设计要求 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  | 监控摄像设备 | 1.名 称：200万红外高清智能网络枪机（含支架） 2.规格：1920*1080；水平解析度1000TVL(彩色）/1200TVL黑色@1080P 3.安装方式：支架安装 |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 监控摄像设备 | 1.名 称：200万红外高清智能网络防爆枪机（含支架） 2.类 别：1920*1080；水平解析度1000TVL(彩色）/1200TVL黑色@1080P 3.安装方式：立杆安装 |  | 台 |  | 6 |  |  |  |
| 51 |  | 监控摄像设备 | 1.名 称：200万网络高清红外室内半球机（含支架） 2.类 别：彩色0.05LUX@(F1.6，AGC ON),黑白0.05LUX@(F1.6，AGC ON) 3.安装方式：支架安装 |  | 台 |  | 9 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| 52 |  | 监控计算机 | 1.名称：监控主机 2.规格：配套软件及操作台 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  | 辅助安装 | 1.保护装置安装浪涌保护器 |  | 个 |  | 29 |  |  |  |
| 54 |  | 防爆接线箱 | 1.名 称：防水防爆箱 2.材 质：不低于ExdllBT4 IP65（含配套的防爆挠性管等） 3.其他：满足设计要求 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 55 |  | 防爆接线箱 | 1.名 称：防水箱 2.其他：满足设计要求 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 56 |  | 防爆接线箱 | 1.名 称：摄像头配电箱 2.其他：满足设计要求 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 57 |  | 入侵报警控制器 | 1.名 称：总线报警主机 2.类 别：IP网络模块 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  | 按钮 | 1.名 称：110报警按钮 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  | 浪涌保护器 | 1.名 称：信号电涌保护器 2.规 格：Ln(8/20μs):20kA通频带fg:0~150MHzLmax(8/20μs):30kA响应时间:≤1ns |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 60 |  | 入侵探测设备 | 1.名 称：张力围栏 |  | m |  | 700.00 |  |  |  |
| 61 |  | 入侵探测设备 | 1.电子围栏控制器 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| 62 |  | 软件 | 总线报警,视频管理平台系统软件,含电脑,含加密狗 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  | 全自动升降路桩系统 | 1.规格：全自动控制,路桩升降高度不小于600mm ,304不锈钢,升降柱直径不低于200mm;防护等级:IP67 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  | 配电箱 | 1.名称：升降柱控制箱 2.规 格：升降柱配套 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  | 路障 | 1.名称：可移动防恐路障 2.规格：长度3m,高度1.2m,宽度0.8m, |  | 套 |  | 6 |  |  |  |
| 66 |  | 入侵报警控制器 | 1.名 称：访客一体机 2.规格：连接公安局危险人员对比库屏幕:≥10寸,内存:≥2G,硬盘:≥16G |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  | 巡更系统 | 1.手持巡更数据采集器（配套软件、管理电脑等） |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 入侵报警控制器 | 1.名 称：触摸屏室内机 2.规格：用于接听门口机的呼叫,与室外机进行对讲通话,并可对室外机远程开锁 ≥10寸彩色显示屏电源:支持网线供电或DC12V对讲类型: 彩色可视 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| 69 |  | 入侵报警控制器 | 1.名 称：室外机 2.规格：支持刷卡开锁,密码开锁,室内机开锁 |  | 套 |  | 3 |  |  |  |
| 70 |  | 电源 | 电源 |  | 台 |  | 3 |  |  |  |
| 71 |  | 出入口执行机构设备 | 1.名 称：电控锁 2.规 格：满足设计要求 |  | 台 |  | 10 |  |  |  |
| 72 |  | 中央管理系统 | 1.名 称：综合安防管理平台 2.规格：支持对门禁设备的管理、人员权限配置、事件&报警联动关联、数据检索和视频图像显示 等功能。 嵌入式LINUX服务器,支持30X24小时稳定运行 操作系统:LINUX数据库:Mysql客户端:B/S、C/S |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 大屏幕系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 服务器显示设备 | 1.名 称：拼接屏幕（含支架安装） 2.规 格：6块，每块55寸 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 静电地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 防静电活动地板 | 1.防静电活动地板安装 |  | m2 |  | 61.20 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-阴保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 1 | 接线箱 |  |  | 1.名 称：阳极防爆接线箱 2.规 格：8接线柱 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 2 | 接线箱 |  |  | 1.名 称：阳极非防爆接线箱 2.规 格：8接线柱 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 3 | 牺牲阳极 |  |  | 1.名称：镁合金牺牲阳极 2.材质、袋装数量：22KG/支，自带填料包 |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 4 | 极化探头 |  |  | 1.极化探头 |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 5 | 铝热焊剂 |  |  | 1.名称：铝热焊剂 |  | g |  | 1100 |  |  |
| 6 | 热熔胶 |  |  | 1.名称：热熔胶 |  | KG |  | 4.00 |  |  |
| 7 | 聚乙烯热收缩带 |  |  | 1.名称：聚乙烯热收缩带 2.规格：450mm |  | m |  | 120.00 |  |  |
| 8 | 电力电缆头 |  |  | 1.焊铜接线端子 导线截面（mm2）≤16 |  | 个 |  | 140 |  |  |
| 9 | 电力电缆 |  |  | 1.电缆名称：测试电缆 2.电缆规格：YJV-0.6/1 1*10 |  | m |  | 180.00 |  |  |
| 10 | 电力电缆 |  |  | 1.电缆名称：测试电缆 2.电缆规格：YJV-0.6/1 1*16 |  | m |  | 160.00 |  |  |
| 11 | 绝缘接头 |  |  | 1.名称：绝缘接头 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-阴保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 备注 |  |
| 12 | 辅助安装 |  |  | 1.名称：绝缘接头测试桩 2.规格：8接线柱 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 13 | 电池 |  |  | 1.电池名称：双锌泵接地电池 2.性能说明：详见图纸说明 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甘霖综合供能服务站设备工程量清单

| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 加油部分 |  |  |  |  |
| 1 | 球形罐组对安装 | 1.名称：地埋卧式双层油罐 2.球罐容量：30m3 3.尺寸：直径2400mm,长度 7104mm; 4.工作介质：汽油、柴油 5.设计压力：常压 6.设计温度：-19~59℃ 7.水压试验压力：自带渗漏检测立管(DN80,壁厚4mm20#钢管,顶部装防尘盖),可人工和在线监测 8.材料：内层钢制油罐材料Q235-B,罐体和封头公称厚度分别为6mm、8mm;外层材料玻璃纤维增强塑料,壁厚不小于4mm; 9.其他：详见图纸设计要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 加油机 | 1.名称：双油品四枪潜泵加油机 2.规格：自封式加油枪,加油软管自带安全拉断阀流量5~50L/min环境适应温度-35~55℃自带剪切阀、油气回收止回阀、紧急切断系统启动开关、其中3台带分散式油气回收系统 3.其他：详见图纸设计要求 | 台 | 5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 3 | 齿轮油泵 | 1.名称：潜油泵 2.规格：1.5P标准型Qm=240L/min，P=21~207kPa；1.5P马力自带球阀、标准进油口滤网 3.其它：详见图纸设计要求 | 台 | 4 |  |
| 4 | 磁性伸缩液位计 | 1.名称：磁性伸缩液位计（变送器） 2.规格型号：DN100 3.其他：详见图纸设计要求 | 套 | 4 |  |
| 5 | 检测仪表 | 1.检测仪表名称：双层油罐渗漏检测仪 2.型 号：详见图纸设计要求 | 台 | 4 |  |
| 6 | 检测仪表 | 1.检测仪表名称：双层管道渗漏检测仪 2.型 号：详见图纸设计要求 | 台 | 4 |  |
| 7 | 计量器 | 1.名称：双密封手动计量器 2.规格型号：DN100，自带锁、球阀 | 套 | 5 |  |
| 8 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：防溢阀 2.规格：DN100 PN10 | 个 | 4 |  |
| 9 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：浮球阻油阀 2.规格：DN100 PN10 | 个 | 2 |  |
| 10 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN100 | 个 | 5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 11 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：铬镍钛不锈钢法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN80 | 个 | 2 |  |
| 12 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：铬镍钛不锈钢法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN50 | 个 | 3 |  |
| 13 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN50 | 个 | 2 |  |
| 14 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN40 | 个 | 1 |  |
| 15 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN25 | 个 | 1 |  |
| 16 | 阻火器 | 1.名称：防爆阻火器 2.规格：SZC50,PN10 自带防水帽 自带防水帽 3.其他： | 个 | 4 |  |
| 17 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：防火安全呼吸阀 2.规格：DN50, PN10 3.其他：工作正压2000~3000Pa,工作负压1500~2000Pa | 个 | 1 |  |
| 18 | 低压螺纹阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规格：DN25 PN10 | 个 | 3 |  |
| 19 | 低压螺纹阀门 | 1.名 称：丝扣球阀 2.规格：DN25 PN10 | 个 | 6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 20 | 低压碳钢管件 | 1.名称：丝接三通 2.规格：25/25/25 20# | 个 | 3 |  |
| 21 | 低压碳钢管件 | 1.名称：丝堵 2.规格：DN25 20# | 个 | 3 |  |
| 22 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D325*7 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 2.00 |  |
| 23 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D133*5 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 6.00 |  |
| 24 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D108*4.5 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 56.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 25 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D89*4.5 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 90.00 |  |
| 26 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D76*4.5 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 6.00 |  |
| 27 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D57*4 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 42.00 |  |
| 28 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D48*4 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 12.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 29 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D32*4 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 6.00 |  |
| 30 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管弯头，90° 2.规格：DN100 | 个 | 9 |  |
| 31 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管弯头，90° 2.规格：DN80 | 个 | 6 |  |
| 32 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管弯头，90° 2.规格：DN50 | 个 | 10 |  |
| 33 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管弯头，90° 2.规格：DN40 | 个 | 6 |  |
| 34 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：80/80/80 | 个 | 3 |  |
| 35 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：80/80/50 | 个 | 2 |  |
| 36 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：80/80/40 | 个 | 2 |  |
| 37 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：50/50/50 | 个 | 2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 38 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：40/40/40 | 个 | 4 |  |
| 39 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：40/40/25 | 个 | 4 |  |
| 40 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管变径 2.规格：100/80 | 个 | 1 |  |
| 41 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管变径 2.规格：80/50 | 个 | 2 |  |
| 42 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管变径 2.规格：50/25 | 个 | 3 |  |
| 43 | 低压碳钢管件 | 1.名称：快速接头 2.规格：DN100 | 个 | 5 |  |
| 44 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：变径法兰 2.规格：SO125/100 10 RF | 副 | 4 |  |
| 45 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：变径法兰 2.规格：SO65/50 10 RF | 副 | 1 |  |
| 46 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：变径法兰 2.规格：SO50/40 10RF | 副 | 14 |  |
| 47 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO300-10 RF | 副 | 1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 48 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO125-10 RF | 副 | 8 |  |
| 49 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO100-10 RF | 副 | 30 |  |
| 50 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO80-10 RF | 副 | 15 |  |
| 51 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO65-10 RF | 副 | 1 |  |
| 52 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO50-10 RF | 副 | 39 |  |
| 53 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO40-10 RF | 副 | 14 |  |
| 54 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰盖 2.规格：SO300-10 RF` | 片 | 1 |  |
| 55 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰盖 2.规格：SO50-10 RF | 片 | 2 |  |
| 56 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰盖 2.规格：SO40-10 RF | 片 | 1 |  |
| 57 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN300 | 片 | 1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 58 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN125 | 片 | 8 |  |
| 59 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN100 | 片 | 36 |  |
| 60 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN80 | 片 | 18 |  |
| 61 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN65 | 片 | 15 |  |
| 62 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN50 | 片 | 41 |  |
| 63 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN40 | 片 | 13 |  |
| 64 | 螺母 | 1.名称：全螺纹螺柱II型六角螺母 2.规格：M20-110 | 套 | 12 |  |
| 65 | 螺母 | 1.名称：全螺纹螺柱II型六角螺母 2.规格：M16-95 | 套 | 64 |  |
| 66 | 螺母 | 1.名称：全螺纹螺柱II型六角螺母 2.规格：M16-90 | 套 | 432 |  |
| 67 | 螺母 | 1.名称：全螺纹螺柱II型六角螺母 2.规格：M16-85 | 套 | 336 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 68 | 软接头（软管） | 1.材 质：抗沉降金属软管 2.规 格：DN100-300 | 只 | 4 |  |
| 69 | 软接头（软管） | 1.材 质：抗沉降金属软管 2.规 格：DN80-300 | 只 | 3 |  |
| 70 | 软接头（软管） | 1.材 质：抗沉降金属软管 2.规 格：DN50-200 | 只 | 7 |  |
| 71 | 转换件 | 1.名称：转换接头 2.接口形式：DN50 | 个 | 18 |  |
| 72 | 塑料管 | 1.名称：双层防渗石油管道(含管件） 2.材质、规格：聚乙烯 3.连接形式：电熔链接 D75/63 4.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 340.00 |  |
| 73 | 套管 | 1.名称、类型：止水套管制作安装 2.材 质：无缝钢管D159*5 | 个 | 50 |  |
| 74 | 接地跨接 | 1.类别：跨接紫铜片 2.规格：δ=2mm，宽30mm | 处 | 108 |  |
| 75 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别：除微锈 2.涂刷(喷)品种：环氧煤沥青 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度：四油三布 | m2 | 90.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 76 | 管道刷油 | 1.管道刷油 防锈漆~第一遍 2.管道刷油 防锈漆增一遍 3.管道刷油 调和漆~第一遍 4.管道刷油 调和漆增一遍 | m2 | 90.00 |  |
| 77 | X射线探伤 | 1.X射线探伤 板厚（mm以内）16 | 张 | 10 |  |
| 78 | 液压翻盖式人孔井盖板 | 液压翻盖式人孔井盖板 | 套 | 9 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 变送单元仪表 | 1.名 称：温度变送器 2.规 格：满足设计要求 | 台 | 2 |  |
|  | 可燃气体报警系统 |  |  |  |  |
| 2 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：可燃气体报警主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 点型探测器 | 1.探测器名称：可燃气体探测器 2.规 格：测量范围0~100%LEL 3.线 制：三线制4~20mA | 个 | 6 |  |
| 4 | 消防监控系统调试 | 1.自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 |  |
|  | 配电系统 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1.名称：仪控配电箱 2.规 格：双电源切换装置,16回路,壁挂式 | 台 | 1 |  |
| 6 | 事故照明切换装置 | 1.事故照明切换 | 系统 | 1 |  |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 7 | 机柜、机架 | 1.名 称：视频监控柜 2.规 格：800*600*2200 | 台 | 1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 8 | 存储设备 | 1.录像设备16路硬盘录像机带POE | 台 | 1 |  |
| 9 | 显示设备 | 1.名 称：监控主机 2.规 格：配套软硬件 | 台 | 1 |  |
| 10 | 中央管理系统 | 1.操作台 | 台 | 1 |  |
| 11 | 监控摄像设备 | 1.名 称：红外球型网络摄像机 2.规格：有效像素:1920*1080;水平解析度1000TVL(彩色)/1200TVL(黑色)@1080P; 3.安装方式：4米立杆安装 | 台 | 6 |  |
| 12 | 监控摄像设备 | 1.名 称：防爆红外球型网络摄像机 2.类 别：有效像素:1920*1080;水平解析度1000TVL(彩色)/1200TVL(黑色)@1080P; 3.安装方式：4米立杆安装 | 台 | 2 |  |
| 13 | 监控摄像设备 | 1.名 称：红外高清智能网络防爆枪机 2.类 别：有效像素:1920*1080;水平解析度1000TVL(彩色)/1200TVL(黑色)@1080P; 3.安装方式：支架安装 | 台 | 6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 14 | 监控摄像设备 | 1.名 称：200万网络高清红外室内半球机 2.类 别：最低照度:彩色:0.05Lux@(F1.6,AGC ON),黑白:0.005Lux@(F1.6,AGC ON) 3.安装方式：支架安装 | 台 | 3 |  |
| 15 | 监控摄像设备 | 1.名 称：全景摄像头 2.类 别：有效像素:1920*1080;水平解析度1000TVL(彩色)/1200TVL(黑色)@1080P; 3.安装方式：支架安装 | 台 | 1 |  |
| 16 | 监控摄像设备 | 1.名 称：智能网络全景摄像 2.类 别：满足设计要求 3.安装方式：支架安装 | 台 | 3 |  |
| 17 | 端子箱 | 1.名 称：防水防爆箱 2.规 格：低于ExdIIBT4 IP65(含配套的防爆挠性管等) | 台 | 2 |  |
| 18 | 端子箱 | 1.名 称：防水箱 | 台 | 6 |  |
|  | 安防 |  |  |  |  |
| 19 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：总线报警主机 2.类 别：IP网络模块 | 套 | 1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 20 | 按钮 | 1.名 称：110报警按钮 | 个 | 1 |  |
| 21 | 浪涌保护器 | 1.名 称：信号电涌保护器 2.规 格：Ln(8/20μs):20kA通频带fg:0~150MHzLmax(8/20μs):30kA响应时间:≤1ns | 个 | 2 |  |
| 22 | 入侵探测设备 | 1.名 称：张力围栏 | m | 350.00 |  |
| 23 | 入侵探测设备 | 1.电子围栏控制器 | 套 | 1 |  |
| 24 | 软件 | 总线报警,视频管理平台系统软件,含电脑,含加密狗 | 套 | 1 |  |
| 25 | 全自动升降路桩系统 | 1.规格：全自动控制,路桩升降高度不小于600mm ,304不锈钢,升降柱直径不低于200mm;防护等级:IP67 | 套 | 1 |  |
| 26 | 配电箱 | 1.名称：升降柱控制箱 2.规 格：升降柱配套 | 台 | 1 |  |
| 27 | 路障 | 1.名称：可移动防恐路障 2.规格：长度3m,高度1.2m,宽度0.8m, | 套 | 6 |  |
| 28 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：访客一体机 2.规格：连接公安局危险人员对比库屏幕:≥10寸,内存:≥2G,硬盘:≥16G | 套 | 1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 29 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：触摸屏室内机 2.规格：用于接听门口机的呼叫,与室外机进行对讲通话,并可对室外机远程开锁 ≥10寸彩色显示屏电源:支持网线供电或DC12V对讲类型: 彩色可视 | 套 | 1 |  |
| 30 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：室外机 2.规格：支持刷卡开锁,密码开锁,室内机开锁 | 套 | 3 |  |
| 31 | 电源 | 电源 | 台 | 3 |  |
| 32 | 出入口执行机构设备 | 1.名 称：电控锁 2.规 格：满足设计要求 | 台 | 5 |  |
|  | 配电箱 |  |  |  |  |
| 33 | 配电箱 | 1.名称：壁挂式配电箱 2.规 格：380AC,详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 34 | 事故照明切换装置 | 1.事故照明切换 | 系统 | 1 |  |
|  | 营业收银系统 |  |  |  |  |
| 35 | 机柜、机架 | 1.名 称：网络信息柜 2.规 格：600*1400*2000 | 台 | 1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 36 | 营业收银系统 | 1.名称：营业收银系统（含信息系统设备） | 套 | 1 |  |
|  | 管线 |  |  |  |  |
| 37 | 双绞线缆 | 1.名 称：屏蔽超六类网线 2.规 格：CAT6 | m | 100.00 |  |
| 38 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：FS-RVVP 2×1.0 | m | 100.00 |  |
| 39 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-3*2.5 | m | 400.00 |  |
| 40 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-RVV-2*1.5 | m | 270.00 |  |
| 41 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP-4*1.5 | m | 1200.00 |  |
| 42 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP-8*1.5 | m | 625.00 |  |
| 43 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP-10*1.5 | m | 20.00 |  |
| 44 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-DJYPVP-1*2*1.5 | m | 610.00 |  |
| 45 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC25 | m | 3000.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 46 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC32 | m | 1100.00 |  |
| 47 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC40 | m | 200.00 |  |
| 48 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN25 | 支 | 100 |  |
| 49 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN32 | 支 | 20 |  |
| 50 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN40 | 支 | 20 |  |
| 51 | 防爆堵泥 | 防爆堵泥 | KG | 2.00 |  |
| 52 | 接地母线 | 1.名 称：接地角钢 2.规 格：等边角钢 25X25X3 | m | 50.00 |  |
| 53 | 接地母线 | 1.名 称：接地扁钢 2.规 格：热镀锌 -25*4 | m | 200.00 |  |
| 54 | 接地母线 | 1.名 称：接地线 2.规 格：BV-500-1×16mm2 | m | 200.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 55 | 低压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢管 2.管规格：DN25 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 200.00 |  |
| 56 | 不锈钢管 | 1.规 格：DN6 2.连接方式：焊接 | m | 200.00 |  |
| 57 | 不锈钢管 | 1.规 格：DN25 2.连接方式：焊接 | m | 200.00 |  |
| 58 | 低压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢管 2.管规格：DN6 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 200.00 |  |
| 59 | 仪表阀门 | 1.名 称：不锈钢球阀 2.规 格：DN25 | 个 | 2 |  |
| 60 | 仪表阀门 | 1.名 称：不锈钢球阀 2.规 格：DN6 | 个 | 8 |  |
| 61 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 270.00 |  |
| 62 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土 | m3 | 270.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 静电地板 |  |  |  |  |
| 63 | 防静电活动地板 | 1.防静电活动地板安装 | m2 | 22.77 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |
| 1 | 铁构件 | 1.名 称：电缆沟电缆支架 2.材 质：角钢制作后热镀锌 3.规 格：主架L50*50*5 l=380mm1根；格架L40*40*4 l=300mm3根 | kg | 84.27 |  |
| 2 | 基础槽钢 | 基础槽钢 | m | 30.00 |  |
| 3 | 硅整流柜 | 1.名称：充电桩整流柜 2.规 格：AC/DC 120KW | 台 | 1 |  |
| 4 | 充电桩 | 1.名称：充电桩 2.规格：快充120KW 3.其他：满足设计要求 | 套 | 2 |  |
| 5 | 电动自行车充电桩 | 1.名称：电动自行车充电桩 2.规格：应设有额定剩余动作电流不大于30mA的A型RCD，IP65， 3.其他：满足设计要求 | 套 | 1 |  |
| 6 | 洗车机 | 洗车机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 配电箱 | 1.名称：加气机动力箱 2.规 格：QDB9R(改），IP41 3.其他：详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 8 | 配电箱 | 1.名称：加油机动力箱 2.规 格：QDB9R(改），IP41 3.其他：详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 9 | 工业计算机柜、台设备 | 1.设备名称：PLC自动控制系统 2.其他：满足实际要求 | 台 | 1 |  |
| 10 | 配电箱 | 1.名称：防爆检修电源箱 2.规 格：EXDLLBT4GB,IP65 3.其他：详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 11 | 接地母线 | 1.名 称：等电位均衡线 2.规 格：热镀锌 -25x4 | m | 750.00 |  |
| 12 | 接地母线 | 1.名 称：热镀锌角钢 2.规 格：50x50x5mm | m | 80.00 |  |
| 13 | 接地母线 | 1.名 称：接地扁钢 2.规 格：热镀锌 -40x4 | m | 80.00 |  |
| 14 | 按钮 | 1.名 称：急停按钮 | 个 | 1 |  |
| 15 | 按钮 | 1.名 称：急停按钮 2.规 格：ExdIIBT4,Gb,IP65 | 个 | 4 |  |
| 16 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：BNG-25x700 | 支 | 4 |  |
| 17 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：BNG-32*700 | 支 | 13 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 18 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：BNG-40*700 | 支 | 1 |  |
| 19 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：BNG-75*700 | 支 | 1 |  |
| 20 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 | m | 320.00 |  |
| 21 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*35 | m | 190.00 |  |
| 22 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV-0.6/1-4*50+1*25 | m | 190.00 |  |
| 23 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV-0.6/1-4*35+1*16 | m | 100.00 |  |
| 24 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV-0.6/1-4*25+1*16 | m | 240.00 |  |
| 25 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-5*10 | m | 110.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 26 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*16 | m | 110.00 |  |
| 27 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-3*10 | m | 140.00 |  |
| 28 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-3*4 | m | 670.00 |  |
| 29 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-5*2.5 | m | 160.00 |  |
| 30 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-5*6 | m | 20.00 |  |
| 31 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：NH-YJV22-0.6/1-5*6 | m | 20.00 |  |
| 32 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-5*4 | m | 630.00 |  |
| 33 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZC-KYJV22-1-4*2.5 | m | 450.00 |  |
| 34 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN25 | m | 260.00 |  |
| 35 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 | m | 720.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 36 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN40 | m | 240.00 |  |
| 37 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 50.00 |  |
| 38 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN75 | m | 50.00 |  |
| 39 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 | m | 50.00 |  |
| 40 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌电缆井 | 座 | 5 |  |
| 41 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.铺砂、盖砖电缆 | m | 100.00 |  |
| 42 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土（含回填） | m3 | 52.50 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-暖通 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 工艺系统-暖通 |  |  |  |  |
| 1 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层防雨百叶 2.规 格：400*400 | 个 | 2 |  |
| 2 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层防雨百叶 2.规 格：1000*500 | 个 | 1 |  |
| 3 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.板材厚度：0.6mm | m2 | 13.00 |  |
| 4 | 空调器 | 1.名 称：分体式空调柜机 2.型 号：KFRd-72LW型 3.规 格：制冷量: 7.2kW；制热量: 8+1.2kW；制冷功率:2.125KW；制热功率:2.3+1.2KW；电压:380 V | 台 | 5 |  |
| 5 | 空调器 | 1.名 称：分体式空调挂机 2.型 号：KFRd-50GW型 3.规 格：制冷量: 5.0kW；制热量: 5.5+0.8kW；制冷功率:1.56KW；电压:220 V | 台 | 1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单 |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-暖通 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 6 | 空调器 | 1.名 称：分体式空调挂机 2.型 号：KFRd-35GW型 3.规 格：制冷量: 3.5kW；制热量: 3.85+0.6kW；制冷功率:1.01KW；电压:220 V | 台 | 4 |  |
| 7 | 空调器 | 1.名 称：嵌入式分体空调机 2.型 号：KFRd-75DW型 3.规 格：制冷量: 7.5kW；制热量:8+2kW；制冷功率:2.3KW；制热功率:2.9+2KW | 台 | 2 |  |
| 8 | 风扇 | 1.名 称：换气扇 2.型 号：BPT-400 3.规 格：风压：250Pa；风量：400m/h；功率：0.028kw；电压：220V | 台 | 7 |  |
| 9 | 轴流通风机 | 1.名称：轴流风机 2.型号：T35-11No.3.55型 3.规格：风压:71Pa；风量:2737 m /h；转速:1450r/min；功率:0.09KW；电压:380 V | 台 | 1 |  |
| 10 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |