## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
|  | 电气 |  |  | 0
1 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.柴油发电机 XFC220 | 台 | 1
2 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：电缆沟电缆支架 2.材 质：角钢制作后热镀锌 3.规 格：主架L50*50*5 l=380mm1根；格架L40*40*4 l=300mm3根 | kg | 137.27
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名 称：动力配电箱 2.型 号：QDB4(R) | 台 | 1
4 | 030411005001 | 防爆接线箱 | 1.名 称：防爆检修电源箱 2.材 质：防爆等级Exdll，BT4，IP65 | 个 | 1
5 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名 称：交流充电桩配电箱 2.型 号：户外型，IP65 | 台 | 1
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：NH-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 | m | 50.00
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*185+1*95 | m | 20.00
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 | m | 110.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
9 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*35 | m | 15.00
10 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*50+1*25 | m | 160.00
11 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*25+1*16 | m | 120.00
12 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*35+1*16 | m | 80.00
13 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-5*4 | m | 160.00
14 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-3*4 | m | 70.00
15 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV-0.6/1-5*10 | m | 20.00
16 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV-0.6/1-5*16 | m | 40.00
17 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV-0.6/1-4*25+1*16 | m | 15.00
18 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV-0.6/1-4*50+1*25 | m | 15.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
19 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-3*10 | m | 80.00
20 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-4*4 | m | 40.00
21 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-5*6 | m | 20.00
22 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1-3*6 | m | 40.00
23 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.电缆名称：矿物质电缆 2.型 号：TBTRZB-1KV-4*95+1*50 | m | 140.00
24 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆型号：ZC-KYJV22-4*1.5 | m | 360.00
25 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.电缆名称：矿物质电缆 2.型 号：TBTRZB-1KV-5*10 | m | 40.00
26 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆型号：ZH-KVV22-0.5KV-12*1.5 | m | 50.00
27 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆型号：ZH-KVV22-0.5KV-10*1.5 | m | 150.00
28 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆型号：ZH-KVV22-0.5KV-4*1.5 | m | 80.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
29 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.电缆名称：矿物质电缆 2.型 号：TBTRZB-1KV-3*50+1*25 | m | 100.00
30 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 20
31 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下双芯、单芯电缆头制安 | 个 | 30
32 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 30
33 | 030408006004 | 矿物质电力电缆头 | 1.电缆终端头 多芯以下（截面积mm2以下）10 | 个 | 10
34 | 030408006005 | 矿物质电力电缆头 | 1.电缆终端头 多芯以下（截面积mm2以下）35 | 个 | 10
35 | 030408006006 | 矿物质电力电缆头 | 1.电缆终端头 多芯以下（截面积mm2以下）35`截面70mm2以上95mm2以下(3芯及3芯以上)的铜或铜合金护套或波纹铜护套的矿物绝缘电缆电缆头 | 个 | 10
36 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
37 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14 | 个 | 10
38 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN25 | m | 40.00
39 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 | m | 100.00
40 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN40 | m | 260.00
41 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 250.00
42 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN75 | m | 280.00
43 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 | m | 180.00
44 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN125 | m | 20.00
45 | 030601001001 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN25 | 支 | 8
46 | 030601001002 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN32 | 支 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
47 | 030601001003 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN50 | 支 | 2
48 | 030404031001 | 小电器 | 1.热水泵防爆就地控制按钮 | 个 | 2
49 | 030409002001 | 接地线 | 1.名 称：接地线 2.材 质：镀锌扁钢-25*4 | m | 600.00
50 | 030409002002 | 接地线 | 1.名 称：接地线 2.材 质：镀锌扁钢-40*4 | m | 30.00
51 | 030401001001 | 基础槽钢安装 | 1.名称：槽钢 2.型号：10# | m | 20.00
52 | 030401001002 | 基础角钢安装 | 1.名称：角钢 2.型号：50*50*5mm | m | 20.00
53 | 030404017003 | 60KW一体式直流充电机 | 1.60KW一体式直流充电机安装（满足设计要求） | 台 | 1
54 | 03B001 | 充电桩 | 1.名称：交流慢充充电桩 2.规格：慢充7.0KW 3.其他：满足设计要求 | 套 | 2
55 | 03B002 | 充电桩 | 1.名称：自行车充电桩 2.其他：满足设计要求 | 套 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-暖通 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
|  | 辅助用房暖通 |  |  | 0
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名 称：分体式空调柜机 2.型 号：KFRd-72LW型 3.规 格：制冷量: 7.2kW；制热量: 8+1.2kW；制冷功率:2.125KW；制热功率:2.3+1.2KW；电压:380 V | 台 | 15
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名 称：分体式空调挂机 2.型 号：KFRd-50GW型 3.规 格：制冷量: 5.0kW；制热量: 5.5+0.8kW；制冷功率:1.56KW；电压:220 V | 台 | 1
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名 称：嵌入式分体空调机 2.型 号：KF-120DW型 3.规 格：制冷量: 12kW；制热量:13+3kW；制冷功率:3.75KW；制热功率:7KW | 台 | 1
4 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称：防爆轴流风机 2.型号：BT35-11No.2.8型 3.规格：风压:45Pa；风量:1346 m /h；转速:1450r/min；功率:0.025KW；电压:380 V | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-暖通 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
5 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称：防爆轴流风机 2.型号：BT35-11No.4型 3.规格：风压:97Pa；风量:4263 m /h；转速:1450r/min；功率:0.18KW；电压:380 V | 台 | 2
6 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称：轴流风机 2.型号：T35-11No.2.8型 3.规格：风压:45Pa；风量:1346 m /h；转速:1450r/min；功率:0.025KW；电压:380 V | 台 | 1
7 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：换气扇 2.型 号：BPT-400 3.规 格：风压：250Pa；风量：400m/h；功率：0.028kw；电压：220V | 台 | 2
8 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层防雨百叶 2.规 格：1000*500 | 个 | 1
9 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层防雨百叶 2.规 格：2000*2000 | 个 | 2
10 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层防雨百叶 2.规 格：320*320 | 个 | 2
11 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：300*300 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-暖通 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
12 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：450*450 | 个 | 2
13 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.板材厚度：0.75mm | m2 | 15.00
14 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费（辅助用房） | 系统 | 1
|  | 门卫兼地磅房暖通 |  |  | 0
15 | 030701003004 | 空调器 | 1.名 称：分体式空调挂机 2.型 号：KFRd-25GW型 3.规 格：制冷量: 2.5kW；制热量:3.65kW；制冷功率:0.73KW；制热功率：1.49Kw；电压:220 V | 台 | 3
16 | 030404033002 | 风扇 | 1.名 称：换气扇 2.型 号：BPT-180 3.规 格：风压：160Pa；风量：180m/h；功率：0.028kw；电压：220V | 台 | 1
17 | 030704001002 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费（门卫） | 系统 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
|  | 调压站 |  |  | 0
1 | 03B003 | 调压站撬装设备 | 1.名称：门站撬装设备 2.型号：采用1+1+1形式‘设计压力：4.0MPa/0.4MPa(含过滤加热单元、收发球撬） 3.设计输量：：过滤单元单路流通能力为55000m3/h，预留次高压，调压计量单路流通能力为15000标方/时 | 套 | 1
2 | 03B004 | 分输阀组 | 1.名称：分输阀组 2.说明：包含气液联动阀（DN400，Class300）1个；手动球阀（DN300，Class300）2个，手动球阀（DN100，Class300）2个；清管三通（DN400/300，Class300）2个；截止阀（DN100，Class300）2个。满足设计要求 | 套 | 1
3 | 03B005 | 放散管 | 1.放散管 h=12m | 套 | 1
4 | 03B006 | 加臭撬 | 1.加臭撬 2m3 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
5 | 030802001001 | 中压碳钢管 | 1.名称：高频电阻焊钢管 2.管材质：L360M 3.管规格：D406*9.5 4.连接形式、焊接方法：氩电联焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 350.00
6 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.名称：高频电阻焊钢管 2.管材质：L245M 3.管规格：D406*9.5 4.连接形式、焊接方法：氩电联焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 150.00
7 | 030802001002 | 中压碳钢管 | 1.名称：高频电阻焊钢管 2.管材质：L360M 3.管规格：D325*8 4.连接形式、焊接方法：氩电联焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 40.00
8 | 030802001003 | 中压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.管材质：20# 3.管规格：D108*4.5 4.连接形式、焊接方法：氩电联焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 180.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
9 | 030802001004 | 中压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.管材质：20# 3.管规格：D57*4.0 4.连接形式、焊接方法：氩电联焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 50.00
10 | 030817008001 | 钢制套管 | 1.类 型：刚性防水套管 2.规 格：DN500 | 个 | 2
11 | 030817008002 | 钢制套管 | 1.类 型：刚性防水套管 2.规 格：DN150 | 个 | 20
12 | 030805001001 | 中压碳钢管件 | 1.名称：弯头90° 2.管材质： L360M 3.管规格：DN400（6D） 4.焊接方法：氩电联焊 | 个 | 4
13 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头90° 2.管材质：L245M 3.管规格：DN400（1.5D） 4.连接方式：氩电联焊 | 个 | 4
14 | 030805001002 | 中压碳钢管件 | 1.名称：弯头90° 2.管材质： L360M 3.管规格：DN300(1.5D) 4.焊接方法：氩电联焊 | 个 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
15 | 030805001003 | 中压碳钢管件 | 1.名称：弯头90° 2.管材质：20# 3.管规格：DN100(1.5D) 4.焊接方法：氩电联焊 | 个 | 18
16 | 030805001004 | 中压碳钢管件 | 1.名称：弯头90° 2.管材质：20# 3.管规格：DN50(1.5D) 4.焊接方法：氩电联焊 | 个 | 10
17 | 030805001005 | 中压碳钢管件 | 1.名称：三通 2.管材质：L360M 3.管规格：DN400/DN50 4.焊接方法：氩电联焊 | 个 | 1
18 | 030805001006 | 中压碳钢管件 | 1.名称：三通 2.管材质：L360M 3.管规格：DN300/DN300 4.焊接方法：氩电联焊 | 个 | 1
19 | 030805001007 | 中压碳钢管件 | 1.名称：三通 2.管材质：L360M 3.管规格：DN300/DN100 4.焊接方法：氩电联焊 | 个 | 2
20 | 030805001008 | 中压碳钢管件 | 1.名称：三通 2.管材质：20# 3.管规格：DN100/DN100 4.焊接方法：氩电联焊 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
21 | 03B007 | 阻火器 | 1.名称：阻火器 2.规格：PN16，DN100 | 个 | 2
22 | 03B008 | 阻火器 | 1.名称：阻火器 2.规格：PN40，DN100 | 个 | 1
23 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰球阀 2.规 格：Q41F-16，DN50 | 个 | 1
24 | 03B009 | 绝缘接头 | 1.绝缘接头 DN300 PN40 | 个 | 2
25 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 钢塑转换De400/DN400 | 个 | 1
26 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.名 称：燃气专用PE阀门 2.规 格：PN16，DE400 | 个 | 1
27 | 040504002001 | 阀门井 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15素混凝土 2.混凝土强度等级：C30混凝土浇筑（做法详见图纸） 3.盖板材质、规格：铸铁井盖φ700mm 4.井盖、井圈材质及规格：混凝土井圈 5.其他：含模板 6.深度：0.6m | 座 | 1
|  | LNG气化站 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
28 | 030113021001 | LNG储罐 | 1.名称：LNG储罐 2.规格型号：CFL-60/0.88，内胆O6Cr19Ni10外壳Q345R，有效容积60m3，Ps=0.88MPa,Ts=-196°C，真空粉末罐，带根部阀（三液相口一气相口） 3.其他：满足设计要求 | 台 | 2
29 | 03B010 | 气化器 | 1.名称：主气化器 2.气化能力：3000Nm3/h，Ps=1.6MPa,Ts=-196°C 3.其他：满足设计要求 | 台 | 4
30 | 03B011 | BOG加热器 | 1.名称：BOG加热器 2.气化能力：500Nm3/h，Ps=1.6MPa,Ts=-196°C 3.其他：满足设计要求 | 台 | 1
31 | 03B012 | EAG加热器 | 1.名称：EAG加热器 2.气化能力：300Nm3/h，Ps=1.6MPa,Ts=-196°C | 台 | 1
32 | 030309001001 | 撬块安装 | 1.名称：卸车增压撬 2.气化能力：300Nm3/h，Ps=1.6MPa,Ts=-196°C 3.其他：满足设计要求 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
33 | 030309001002 | 撬块安装 | 1.名称：储罐增压撬 2.气化能力：500Nm3/h，Ps=1.6MPa,Ts=-196°C 3.其他：满足设计要求 | 套 | 2
34 | 030309001003 | 撬块安装 | 1.名称：调压计量撬 2.规格型号：流量6000+500Nm3/h 3.附件：含2只主调压器，2只切断阀，2只BOG调压器，2只切断阀，2台主涡轮流量计及汇管 4.其他：配独立切断阀及过滤器，满足设计要求 | 套 | 1
35 | 03B013 | 水浴式复热器 | 1.名称：水浴式复热器 2.规格型号：天然气处理量6000Nm3/h(主管路）+500Nm3/h(BOG) 3.热水循环量：30m3/h 4.Ps(天然气）：1.6MPa 5.Ps(热水）：0.4MPa 6.Ts(天然气）：大于-20°C 7.Ts(热水）：95°C 8.其他：满足设计要求 | 台 | 1
36 | 03B014 | 汽车衡 | 1.名称：汽车衡 2.规格：SCS-60，额定称重60t，台面规格3.2*16m | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
37 | 03B015 | 空压机 | 1.名称：空压机 2.规格型号：Qs=0.7m3/min，P=290W 3.其他：满足设计要求 | 台 | 1
38 | 03B016 | 冷干机 | 1.名称：冷干机 2.规格型号：Qs=0.5m3/min，Pc=0.8MPa，P=7.5KW 3.其他：满足设计要求 | 台 | 1
39 | 03B017 | 氮气瓶 | 1.名称：氮气瓶 2.规格型号：Ps=16.5MPa,Vn=40L,带减压阀 3.其他：满足设计要求 | 台 | 3
40 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.名称：卸车软管（带快装接头及切断阀） 2.材 质：不锈钢 3.规 格：DN50 PN25 | 个 | 4
41 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.名称：卸车软管（带快装接头及切断阀） 2.材 质：不锈钢 3.规 格：DN32 PN25 | 个 | 2
42 | 030808002001 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN80，PN2.5MPa 3.连接形式：对接焊 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
43 | 030808002002 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN65，PN2.5MPa 3.连接形式：对接焊 | 个 | 8
44 | 030808002003 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN50，PN2.5MPa 3.连接形式：对接焊 | 个 | 32
45 | 030808002004 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN40，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 | 个 | 4
46 | 030808002005 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN32，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 | 个 | 4
47 | 030808002006 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN25，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 | 个 | 8
48 | 030808002007 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：低温长轴截止阀 2.管材质：DN15，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 | 个 | 16
49 | 030808002008 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：长轴紧急切断阀 2.管材质：DJD-65B，PN2.5MPa 3.连接形式：对接焊 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
50 | 030808002009 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：长轴紧急切断阀 2.管材质：DJD-80B，PN2.5MPa 3.连接形式：对接焊 | 个 | 2
51 | 030808001001 | 中压螺纹阀门 | 1.名 称：低温安全阀（微启式） 2.管规格：DN15/20，PN2.5MPa 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 12
52 | 030808001002 | 中压螺纹阀门 | 1.名 称：安全阀（全启式） 2.管规格：DN65/80，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4
53 | 030808001003 | 中压螺纹阀门 | 1.名 称：安全阀（全启式） 2.管规格：DN32/40，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2
54 | 030808001004 | 中压螺纹阀门 | 1.名 称：安全阀（全启式） 2.管规格：DN25/32，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 6
55 | 030808002010 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：低温降压调节阀 2.管规格：DN32，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 | 个 | 2
56 | 030808002011 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：低温升压调节阀 2.管规格：DN32，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
57 | 030808002012 | 中压焊接阀门 | 1.名 称：低温止回阀 2.管规格：DN50，PN2.5MPa 3.连接形式：承插焊接 | 个 | 2
58 | 030808002013 | 中压焊接阀门 | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN200，Q41F-25，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2
59 | 030808002014 | 中压焊接阀门 | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN100，Q41F-25，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4
60 | 030808002015 | 中压焊接阀门 | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN80，Q41F-25，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2
61 | 030808002016 | 中压焊接阀门 | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN65，Q41F-25，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 8
62 | 030808002017 | 中压焊接阀门 | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN200，Q41F-25C，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
63 | 030808002018 | 中压焊接阀门 | 1.名称：法兰球阀 2.规格：DN80，Q41F-25C，PN2.5MPa 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
64 | 030802003001 | 中压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D89*4.5-B 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 150.00
65 | 030802003002 | 中压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D76*4.0-B 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 15.00
66 | 030802003003 | 中压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D57*4.0-B 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 20.00
67 | 030802003004 | 中压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D38*3.5-B 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 12.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
68 | 030802003005 | 中压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D219*6 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 60.00
69 | 030802003006 | 中压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D108*4.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 20.00
70 | 030802003007 | 中压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D89*4.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 75.00
71 | 030802003008 | 中压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D57*4.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 150.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
72 | 030802003009 | 中压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D45*3.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 40.00
73 | 030802003010 | 中压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D38*3.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 40.00
74 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D32*3.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 180.00
75 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢无缝钢管 2.管规格：D25*3.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 4、酸洗 | m | 50.00
76 | 030802001005 | 中压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D273*7.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 | m | 90.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
77 | 030802001006 | 中压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D219*6.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 | m | 15.00
78 | 030802001007 | 中压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D159*6.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 | m | 10.00
79 | 030802001008 | 中压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D108*4.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 | m | 180.00
80 | 030805003001 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN200 | 个 | 6
81 | 030805003002 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN100 | 个 | 6
82 | 030805003003 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN80 | 个 | 40
83 | 030805003004 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN65 | 个 | 8
84 | 030805003005 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN50 | 个 | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
85 | 030805003006 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN40 | 个 | 15
86 | 030805003007 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN32 | 个 | 15
87 | 030805003008 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN25 | 个 | 35
88 | 030805003009 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：90°不锈钢无缝弯头 2.管规格：DN20 | 个 | 15
89 | 030805001009 | 中压碳钢管件 | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN250 | 个 | 6
90 | 030805001010 | 中压碳钢管件 | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN200 | 个 | 6
91 | 030805001011 | 中压碳钢管件 | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN100 | 个 | 9
92 | 030805001012 | 中压碳钢管件 | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN80 | 个 | 25
93 | 030805003010 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN200/200 | 个 | 1
94 | 030805003011 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN200/100 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
95 | 030805003012 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN100/65 | 个 | 4
96 | 030805003013 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN80/80 | 个 | 2
97 | 030805003014 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN80/65 | 个 | 1
98 | 030805003015 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN80/40 | 个 | 4
99 | 030805003016 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN80/32 | 个 | 4
100 | 030805003017 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN65/65 | 个 | 6
101 | 030805003018 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN50/50 | 个 | 20
102 | 030805003019 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN50/40 | 个 | 8
103 | 030805003020 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN50/32 | 个 | 2
104 | 030805003021 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN32/20 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
105 | 030805003022 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN25/25 | 个 | 5
106 | 030805003023 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN20/15 | 个 | 10
107 | 030805003024 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢无缝三通 2.管规格：DN15/15 | 个 | 8
108 | 030805001013 | 中压碳钢管件 | 1.管材质：无缝三通 2.管规格：DN200/200 | 个 | 1
109 | 030805001014 | 中压碳钢管件 | 1.管材质：无缝三通 2.管规格：DN100/80 | 个 | 2
110 | 030805001015 | 中压碳钢管件 | 1.管材质：无缝三通 2.管规格：DN80/80 | 个 | 6
111 | 030805001016 | 中压碳钢管件 | 1.管材质：无缝三通 2.管规格：DN80/65 | 个 | 4
112 | 030805003025 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN80/65 | 个 | 1
113 | 030805003026 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN80/50 | 个 | 8
114 | 030805003027 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN80/40 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
115 | 030805003028 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN50/40 | 个 | 2
116 | 030805003029 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN50/32 | 个 | 14
117 | 030805003030 | 中压不锈钢管件 | 1.管材质：不锈钢异径管 2.管规格：DN32/20 | 个 | 10
118 | 030805001017 | 中压碳钢管件 | 1.管材质：无缝异径管 2.管规格：DN100/50 | 个 | 1
119 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.PIR安装(管道) 管道DN50mm以下 | m3 | 15.00
120 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 0.5mm厚不锈钢皮 | m2 | 160.00
121 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：刷防锈漆两道、调和漆两道 | m2 | 450.00
122 | 03B018 | 聚乙烯防腐胶带 | 1.聚乙烯防腐胶带 PE | m | 150.00
123 | 03B019 | 聚四氟乙烯板 | 1.聚四氟乙烯板 厚10mm | m2 | 5.00
124 | 031007011001 | 调压箱、调压装置 | 1.壁挂式调压箱安装（满足设计要求） | 台 | 1
125 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：法兰球阀 2.规格、压力等级：DN50 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
126 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：法兰球阀 2.规格、压力等级：DN80 | 个 | 4
127 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：法兰球阀 2.规格、压力等级：DN32 | 个 | 4
128 | 030601003001 | 变送单元仪表 | 1.名 称：罗茨流量计 2.规 格：G65 | 台 | 1
129 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：Y型过滤器 2.规 格：DN100 | 个 | 1
130 | 030603002001 | 调节阀 | 1.名 称：电磁阀 2.型 号：DN80 | 台 | 1
131 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力表就地（0~15kpa） | 台 | 2
132 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.压力表就地（0~5kpa） | 台 | 1
133 | 03B020 | 燃气热水炉 | 1.燃气热水炉 额定功率0.5MW | 套 | 2
134 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：热水循环泵 2.型号：流量30t/h，功率3kw | 台 | 2
135 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型：不锈钢膨胀水箱 2.型号、规格：0.6*0.6*0.8m | 台 | 1
136 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰闸阀 2.规 格：DN100，Z41H-16 | 个 | 12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
137 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰闸阀 2.规 格：DN80，Z41H-16 | 个 | 2
138 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰闸阀 2.规 格：DN50，Z41H-16 | 个 | 1
139 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰闸阀 2.规 格：DN25，Z41H-16 | 个 | 1
140 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰止回阀 2.规 格：DN100 | 个 | 2
141 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：排污阀 2.规 格：DN80 | 个 | 2
142 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：排水阀 2.规 格：DN50 | 个 | 2
143 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀安装 DN25 | 个 | 4
144 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.减压阀安装 DN25 | 个 | 1
145 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D89*4.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 | m | 30.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
146 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D38*4.0 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压、空气吹扫各一次 | m | 50.00
147 | 030817008003 | 钢制套管 | 1.类 型：钢制套管 2.规 格：DN150 | 个 | 2
148 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN80 | 个 | 8
149 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN40 | 个 | 2
150 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.管材质：90°无缝弯头 2.管规格：DN32 | 个 | 10
151 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.管材质：钢制三通 2.管规格：DN80/80 | 个 | 2
152 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.管材质：钢制三通 2.管规格：DN80/32 | 个 | 2
153 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.管材质：钢制三通 2.管规格：DN32/32 | 个 | 1
154 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.管材质：钢制变径 2.管规格：DN80/50 | 个 | 2
155 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.管材质：钢制变径 2.管规格：DN80/32 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
156 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管（含管件） 2.规格、压力等级：DN100 | m | 480.00
157 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管（含管件） 2.规格、压力等级：DN80 | m | 125.00
158 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管（含管件） 2.规格、压力等级：DN50 | m | 15.00
159 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管（含管件） 2.规格、压力等级：DN25 | m | 10.00
160 | 031003011001 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰安装 DN50 | 副 | 5
161 | 031003011002 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰安装 DN65 | 副 | 1
162 | 031003011003 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰安装 DN80 | 副 | 4
163 | 031003011004 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰安装 DN100 | 副 | 2
164 | 031003011005 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰安装 DN150 | 副 | 2
165 | 03B021 | 六角头螺栓 | 1.六角头螺栓 GB/T5782-2000 8.8级 | 个 | 20
166 | 03B022 | 六角螺母 | 1.I型六角螺母 GB/T6170-2000 8级 | 个 | 20
167 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.硅酸铝管壳安装 | m3 | 8.27
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-燃气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
168 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 0.5mm厚不锈钢皮 | m2 | 207.97
169 | 030310001001 | X射线探伤 | 1.X射线探伤 板厚（mm以内）16 | 张 | 975
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
|  | 管线 |  |  | 0
1 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-DJYPVP22-1*2*1.5 | m | 6200.00
2 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-DJYPVP22-4*2*1.5 | m | 200.00
3 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP22-2*1.5 | m | 520.00
4 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP22-4*1.5 | m | 1100.00
5 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP22-8*1.5 | m | 1800.00
6 | 030408002010 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP22-10*1.5 | m | 1300.00
7 | 030408002011 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZN-KVVP22-4*1.5 | m | 6200.00
8 | 030408002012 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-RVV-2*1.5 | m | 630.00
9 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-3*2.5 | m | 1200.00
10 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-4*2.5 | m | 1100.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
11 | 030408007003 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 10
12 | 030408007004 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14 | 个 | 10
13 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 10
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：接地线 2.配线型号：BVR16 | m | 50.00
15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：屏蔽超六类网线 2.规 格：CAT6 | m | 900.00
16 | 030408002013 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：FS-RVVP 2×1.0 | m | 300.00
17 | 030502007001 | 光缆 | 1.多模二芯光纤 | m | 1500.00
18 | 030411005002 | 防爆接线箱 | 1.名 称：防爆接线箱 2.材 质：防爆等级Exdll，BT4，IP65 | 个 | 10
19 | 030411002001 | 线槽 | 1.名 称：铝合金线槽 2.规 格：200*100mm | m | 20.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
20 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN25 | m | 500.00
21 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 | m | 200.00
22 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN40 | m | 50.00
23 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 50.00
24 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN200 | m | 200.00
25 | 030601001004 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN25 | 支 | 100
26 | 030601001005 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN32 | 支 | 15
27 | 030601001006 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN40 | 支 | 10
28 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：钢制桥架 2.规 格：400*150 | m | 100.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
29 | 030413001002 | 铁构件 | 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装 | kg | 72.66
30 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：刷红丹防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 72.66
31 | 030401001003 | 基础槽钢安装 | 1.名称：槽钢 2.型号：8# | m | 20.00
32 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.防火堵泥 | kg | 20.00
33 | 030609003001 | 不锈钢管 | 1.不锈钢管敷设 DN25 | m | 200.00
34 | 030609003002 | 不锈钢管 | 1.不锈钢管敷设 DN6 | m | 200.00
35 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.不锈钢球阀安装 DN25 | 个 | 2
36 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.不锈钢球阀安装 DN6 | 个 | 7
可燃气体报警系统
37 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：可燃气体报警主机 | 台 | 1
38 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.探测器名称：可燃气体探测器 2.规 格：测量范围0~100%LEL 3.线 制：三线制4~20mA | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
39 | Z030905005001 | 消防监控系统调试 | 1.自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1
|  | 配电系统 |  |  | 0
40 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：仪控配电箱 2.规 格：双电源切换装置，16回路 3.安装方式：壁挂 4.其他：元器件详见设计图纸 | 台 | 1
41 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.事故照明切换 | 系统 | 1
|  | PLC系统 |  |  | 0
42 | 030608001001 | 工业计算机柜、台设备 | 1.设备名称：PLC控制器 2.规 格：含软件、硬件、上位机 3.其他：满足设计要求 | 台 | 1
43 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名 称：UPS电池 2.类 别：含电池柜 3.其他：满足设计要求 | 台 | 1
44 | 03B023 | 4G模块 | 1.4G模块 | 个 | 1
45 | 030404034001 | 按钮 | 1.接点容量：24VDC 3A 2.电气接口：NPT 3/4''(F) 3.其他：满足设计要求 | 个 | 3
|  | 安防系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
46 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名 称：视频监控柜 2.规 格：2100*800*600 3.其他：满足设计要求 | 台 | 1
47 | 030501004001 | 存储设备 | 1.录像设备16路硬盘录像机 | 台 | 1
48 | 030501012001 | 交换机 | 1.名 称：POE交换机 2.功 能：满足设计要求 | 台 | 1
49 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名 称：200万红外高清智能网络枪机（含支架） 2.规格：1920*1080；水平解析度1000TVL(彩色）/1200TVL黑色@1080P 3.安装方式：支架安装 | 台 | 4
50 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名 称：200万红外高清智能网络防爆枪机（含支架） 2.类 别：1920*1080；水平解析度1000TVL(彩色）/1200TVL黑色@1080P 3.安装方式：立杆安装 | 台 | 6
51 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名 称：200万网络高清红外室内半球机（含支架） 2.类 别：彩色0.05LUX@(F1.6，AGC ON),黑白0.05LUX@(F1.6，AGC ON) 3.安装方式：支架安装 | 台 | 9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
52 | 080607003001 | 监控计算机 | 1.名称：监控主机 2.规格：配套软件及操作台 | 套 | 1
53 | 031210007001 | 辅助安装 | 1.保护装置安装浪涌保护器 | 个 | 29
54 | 030411005003 | 防爆接线箱 | 1.名 称：防水防爆箱 2.材 质：不低于ExdllBT4 IP65（含配套的防爆挠性管等） 3.其他：满足设计要求 | 个 | 6
55 | 030411005004 | 防爆接线箱 | 1.名 称：防水箱 2.其他：满足设计要求 | 个 | 4
56 | 030411005005 | 防爆接线箱 | 1.名 称：摄像头配电箱 2.其他：满足设计要求 | 个 | 6
57 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：总线报警主机 2.类 别：IP网络模块 | 套 | 1
58 | 030904003001 | 按钮 | 1.名 称：110报警按钮 | 个 | 1
59 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名 称：信号电涌保护器 2.规 格：Ln(8/20μs):20kA通频带fg:0~150MHzLmax(8/20μs):30kA响应时间:≤1ns | 个 | 2
60 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名 称：张力围栏 | m | 700.00
61 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1.电子围栏控制器 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
62 | 030501017001 | 软件 | 总线报警,视频管理平台系统软件,含电脑,含加密狗 | 套 | 1
63 | 03B024 | 全自动升降路桩系统 | 1.规格：全自动控制,路桩升降高度不小于600mm ,304不锈钢,升降柱直径不低于200mm;防护等级:IP67 | 套 | 1
64 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：升降柱控制箱 2.规 格：升降柱配套 | 台 | 1
65 | 03B025 | 路障 | 1.名称：可移动防恐路障 2.规格：长度3m,高度1.2m,宽度0.8m, | 套 | 6
66 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：访客一体机 2.规格：连接公安局危险人员对比库屏幕:≥10寸,内存:≥2G,硬盘:≥16G | 套 | 1
67 | 03B026 | 巡更系统 | 1.手持巡更数据采集器（配套软件、管理电脑等） | 套 | 1
门禁系统
68 | 030507002003 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：触摸屏室内机 2.规格：用于接听门口机的呼叫,与室外机进行对讲通话,并可对室外机远程开锁 ≥10寸彩色显示屏电源:支持网线供电或DC12V对讲类型: 彩色可视 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
69 | 030507002004 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：室外机 2.规格：支持刷卡开锁,密码开锁,室内机开锁 | 套 | 3
70 | 031101007001 | 电源 | 电源 | 台 | 3
71 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名 称：电控锁 2.规 格：满足设计要求 | 台 | 10
72 | 030503001001 | 中央管理系统 | 1.名 称：综合安防管理平台 2.规格：支持对门禁设备的管理、人员权限配置、事件&报警联动关联、数据检索和视频图像显示 等功能。 嵌入式LINUX服务器,支持30X24小时稳定运行 操作系统:LINUX数据库:Mysql客户端:B/S、C/S | 系统 | 1
大屏幕系统
73 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名 称：拼接屏幕（含支架安装） 2.规 格：6块，每块55寸 | 套 | 1
静电地板
74 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.防静电活动地板安装 | m2 | 61.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
合计

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-阴保 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
1 | 030411005006 | 接线箱 | 1.名 称：阳极防爆接线箱 2.规 格：8接线柱 | 个 | 3
2 | 030411005007 | 接线箱 | 1.名 称：阳极非防爆接线箱 2.规 格：8接线柱 | 个 | 2
3 | 031210003001 | 牺牲阳极 | 1.名称：镁合金牺牲阳极 2.材质、袋装数量：22KG/支，自带填料包 | 支 | 10
4 | 03B027 | 极化探头 | 1.极化探头 | 个 | 5
5 | 03B028 | 铝热焊剂 | 1.名称：铝热焊剂 | g | 1100
6 | 03B029 | 热熔胶 | 1.名称：热熔胶 | KG | 4.00
7 | 03B030 | 聚乙烯热收缩带 | 1.名称：聚乙烯热收缩带 2.规格：450mm | m | 120.00
8 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.焊铜接线端子 导线截面（mm2）≤16 | 个 | 140
9 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.电缆名称：测试电缆 2.电缆规格：YJV-0.6/1 1*10 | m | 180.00
10 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.电缆名称：测试电缆 2.电缆规格：YJV-0.6/1 1*16 | m | 160.00
11 | 03B031 | 绝缘接头 | 1.名称：绝缘接头 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道-工艺系统-阴保 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
12 | 031210007002 | 辅助安装 | 1.名称：绝缘接头测试桩 2.规格：8接线柱 | 套 | 2
13 | 030405001001 | 电池 | 1.电池名称：双锌泵接地电池 2.性能说明：详见图纸说明 | 套 | 2
本页小计
合计