## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
|  | 加油部分 |  |  | 0
1 | 030305001001 | 球形罐组对安装 | 1.名称：地埋卧式双层油罐 2.球罐容量：30m3 3.尺寸：直径2400mm,长度 7104mm; 4.工作介质：汽油、柴油 5.设计压力：常压 6.设计温度：-19~59℃ 7.水压试验压力：自带渗漏检测立管(DN80,壁厚4mm20#钢管,顶部装防尘盖),可人工和在线监测 8.材料：内层钢制油罐材料Q235-B,罐体和封头公称厚度分别为6mm、8mm;外层材料玻璃纤维增强塑料,壁厚不小于4mm; 9.其他：详见图纸设计要求 | 台 | 4
2 | 03B001 | 加油机 | 1.名称：双油品四枪潜泵加油机 2.规格：自封式加油枪,加油软管自带安全拉断阀流量5~50L/min环境适应温度-35~55℃自带剪切阀、油气回收止回阀、紧急切断系统启动开关、其中3台带分散式油气回收系统 3.其他：详见图纸设计要求 | 台 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
3 | 030109008001 | 齿轮油泵 | 1.名称：潜油泵 2.规格：1.5P标准型Qm=240L/min，P=21~207kPa；1.5P马力自带球阀、标准进油口滤网 3.其它：详见图纸设计要求 | 台 | 4
4 | 03B002 | 磁性伸缩液位计 | 1.名称：磁性伸缩液位计（变送器） 2.规格型号：DN100 3.其他：详见图纸设计要求 | 套 | 4
5 | 030601005001 | 检测仪表 | 1.检测仪表名称：双层油罐渗漏检测仪 2.型 号：详见图纸设计要求 | 台 | 4
6 | 030601005002 | 检测仪表 | 1.检测仪表名称：双层管道渗漏检测仪 2.型 号：详见图纸设计要求 | 台 | 4
7 | 03B003 | 计量器 | 1.名称：双密封手动计量器 2.规格型号：DN100，自带锁、球阀 | 套 | 5
8 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：防溢阀 2.规格：DN100 PN10 | 个 | 4
9 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：浮球阻油阀 2.规格：DN100 PN10 | 个 | 2
10 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN100 | 个 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
11 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：铬镍钛不锈钢法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN80 | 个 | 2
12 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：铬镍钛不锈钢法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN50 | 个 | 3
13 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN50 | 个 | 2
14 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN40 | 个 | 1
15 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：法兰球阀 2.规格：Q41F-10，DN25 | 个 | 1
16 | 03B004 | 阻火器 | 1.名称：防爆阻火器 2.规格：SZC50,PN10 自带防水帽 自带防水帽 3.其他： | 个 | 4
17 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：防火安全呼吸阀 2.规格：DN50, PN10 3.其他：工作正压2000~3000Pa,工作负压1500~2000Pa | 个 | 1
18 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规格：DN25 PN10 | 个 | 3
19 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 1.名 称：丝扣球阀 2.规格：DN25 PN10 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
20 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称：丝接三通 2.规格：25/25/25 20# | 个 | 3
21 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称：丝堵 2.规格：DN25 20# | 个 | 3
22 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D325*7 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 2.00
23 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D133*5 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 6.00
24 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D108*4.5 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 56.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
25 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D89*4.5 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 90.00
26 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D76*4.5 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 6.00
27 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D57*4 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 42.00
28 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D48*4 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 12.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
29 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.管材质：无缝钢管 2.规格：D32*4 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 6.00
30 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管弯头，90° 2.规格：DN100 | 个 | 9
31 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管弯头，90° 2.规格：DN80 | 个 | 6
32 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管弯头，90° 2.规格：DN50 | 个 | 10
33 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管弯头，90° 2.规格：DN40 | 个 | 6
34 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：80/80/80 | 个 | 3
35 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：80/80/50 | 个 | 2
36 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：80/80/40 | 个 | 2
37 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：50/50/50 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
38 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：40/40/40 | 个 | 4
39 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管三通 2.规格：40/40/25 | 个 | 4
40 | 030804001013 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管变径 2.规格：100/80 | 个 | 1
41 | 030804001014 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管变径 2.规格：80/50 | 个 | 2
42 | 030804001015 | 低压碳钢管件 | 1.名称：无缝钢管变径 2.规格：50/25 | 个 | 3
43 | 030804001016 | 低压碳钢管件 | 1.名称：快速接头 2.规格：DN100 | 个 | 5
44 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：变径法兰 2.规格：SO125/100 10 RF | 副 | 4
45 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：变径法兰 2.规格：SO65/50 10 RF | 副 | 1
46 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：变径法兰 2.规格：SO50/40 10RF | 副 | 14
47 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO300-10 RF | 副 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
48 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO125-10 RF | 副 | 8
49 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO100-10 RF | 副 | 30
50 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO80-10 RF | 副 | 15
51 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO65-10 RF | 副 | 1
52 | 030810002009 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO50-10 RF | 副 | 39
53 | 030810002010 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：SO40-10 RF | 副 | 14
54 | 030810002011 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰盖 2.规格：SO300-10 RF` | 片 | 1
55 | 030810002012 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰盖 2.规格：SO50-10 RF | 片 | 2
56 | 030810002013 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰盖 2.规格：SO40-10 RF | 片 | 1
57 | 03B005 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN300 | 片 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
58 | 03B006 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN125 | 片 | 8
59 | 03B007 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN100 | 片 | 36
60 | 03B008 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN80 | 片 | 18
61 | 03B009 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN65 | 片 | 15
62 | 03B010 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN50 | 片 | 41
63 | 03B011 | 垫片 | 1.名称：垫片 2.规格：耐油橡胶板DN40 | 片 | 13
64 | 03B012 | 螺母 | 1.名称：全螺纹螺柱II型六角螺母 2.规格：M20-110 | 套 | 12
65 | 03B013 | 螺母 | 1.名称：全螺纹螺柱II型六角螺母 2.规格：M16-95 | 套 | 64
66 | 03B014 | 螺母 | 1.名称：全螺纹螺柱II型六角螺母 2.规格：M16-90 | 套 | 432
67 | 03B015 | 螺母 | 1.名称：全螺纹螺柱II型六角螺母 2.规格：M16-85 | 套 | 336
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
68 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.材 质：抗沉降金属软管 2.规 格：DN100-300 | 只 | 4
69 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.材 质：抗沉降金属软管 2.规 格：DN80-300 | 只 | 3
70 | 031003010003 | 软接头（软管） | 1.材 质：抗沉降金属软管 2.规 格：DN50-200 | 只 | 7
71 | 040502004001 | 转换件 | 1.名称：转换接头 2.接口形式：DN50 | 个 | 18
72 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：双层防渗石油管道(含管件） 2.材质、规格：聚乙烯 3.连接形式：电熔链接 D75/63 4.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 340.00
73 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：止水套管制作安装 2.材 质：无缝钢管D159*5 | 个 | 50
74 | 080808006001 | 接地跨接 | 1.类别：跨接紫铜片 2.规格：δ=2mm，宽30mm | 处 | 108
75 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别：除微锈 2.涂刷(喷)品种：环氧煤沥青 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度：四油三布 | m2 | 90.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-加油 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
76 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道刷油 防锈漆~第一遍 2.管道刷油 防锈漆增一遍 3.管道刷油 调和漆~第一遍 4.管道刷油 调和漆增一遍 | m2 | 90.00
77 | 030310001001 | X射线探伤 | 1.X射线探伤 板厚（mm以内）16 | 张 | 10
78 | 03B016 | 液压翻盖式人孔井盖板 | 液压翻盖式人孔井盖板 | 套 | 9
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
仪表
1 | 030601003001 | 变送单元仪表 | 1.名 称：温度变送器 2.规 格：满足设计要求 | 台 | 2
可燃气体报警系统
2 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：可燃气体报警主机 | 台 | 1
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.探测器名称：可燃气体探测器 2.规 格：测量范围0~100%LEL 3.线 制：三线制4~20mA | 个 | 6
4 | Z030905005001 | 消防监控系统调试 | 1.自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1
配电系统
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：仪控配电箱 2.规 格：双电源切换装置,16回路,壁挂式 | 台 | 1
6 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.事故照明切换 | 系统 | 1
视频监控系统
7 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名 称：视频监控柜 2.规 格：800*600*2200 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
8 | 030501004001 | 存储设备 | 1.录像设备16路硬盘录像机带POE | 台 | 1
9 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名 称：监控主机 2.规 格：配套软硬件 | 台 | 1
10 | 030503001001 | 中央管理系统 | 1.操作台 | 台 | 1
11 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名 称：红外球型网络摄像机 2.规格：有效像素:1920*1080;水平解析度1000TVL(彩色)/1200TVL(黑色)@1080P; 3.安装方式：4米立杆安装 | 台 | 6
12 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名 称：防爆红外球型网络摄像机 2.类 别：有效像素:1920*1080;水平解析度1000TVL(彩色)/1200TVL(黑色)@1080P; 3.安装方式：4米立杆安装 | 台 | 2
13 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名 称：红外高清智能网络防爆枪机 2.类 别：有效像素:1920*1080;水平解析度1000TVL(彩色)/1200TVL(黑色)@1080P; 3.安装方式：支架安装 | 台 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
14 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名 称：200万网络高清红外室内半球机 2.类 别：最低照度:彩色:0.05Lux@(F1.6,AGC ON),黑白:0.005Lux@(F1.6,AGC ON) 3.安装方式：支架安装 | 台 | 3
15 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名 称：全景摄像头 2.类 别：有效像素:1920*1080;水平解析度1000TVL(彩色)/1200TVL(黑色)@1080P; 3.安装方式：支架安装 | 台 | 1
16 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名 称：智能网络全景摄像 2.类 别：满足设计要求 3.安装方式：支架安装 | 台 | 3
17 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名 称：防水防爆箱 2.规 格：低于ExdIIBT4 IP65(含配套的防爆挠性管等) | 台 | 2
18 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名 称：防水箱 | 台 | 6
安防
19 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：总线报警主机 2.类 别：IP网络模块 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
20 | 030904003001 | 按钮 | 1.名 称：110报警按钮 | 个 | 1
21 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名 称：信号电涌保护器 2.规 格：Ln(8/20μs):20kA通频带fg:0~150MHzLmax(8/20μs):30kA响应时间:≤1ns | 个 | 2
22 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名 称：张力围栏 | m | 350.00
23 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1.电子围栏控制器 | 套 | 1
24 | 030501017001 | 软件 | 总线报警,视频管理平台系统软件,含电脑,含加密狗 | 套 | 1
25 | 03B021 | 全自动升降路桩系统 | 1.规格：全自动控制,路桩升降高度不小于600mm ,304不锈钢,升降柱直径不低于200mm;防护等级:IP67 | 套 | 1
26 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：升降柱控制箱 2.规 格：升降柱配套 | 台 | 1
27 | 03B022 | 路障 | 1.名称：可移动防恐路障 2.规格：长度3m,高度1.2m,宽度0.8m, | 套 | 6
28 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：访客一体机 2.规格：连接公安局危险人员对比库屏幕:≥10寸,内存:≥2G,硬盘:≥16G | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
门禁系统
29 | 030507002003 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：触摸屏室内机 2.规格：用于接听门口机的呼叫,与室外机进行对讲通话,并可对室外机远程开锁 ≥10寸彩色显示屏电源:支持网线供电或DC12V对讲类型: 彩色可视 | 套 | 1
30 | 030507002004 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：室外机 2.规格：支持刷卡开锁,密码开锁,室内机开锁 | 套 | 3
31 | 031101007001 | 电源 | 电源 | 台 | 3
32 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名 称：电控锁 2.规 格：满足设计要求 | 台 | 5
配电箱
33 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：壁挂式配电箱 2.规 格：380AC,详见设计图纸 | 台 | 1
34 | 030414006002 | 事故照明切换装置 | 1.事故照明切换 | 系统 | 1
营业收银系统
35 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名 称：网络信息柜 2.规 格：600*1400*2000 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
36 | 03B023 | 营业收银系统 | 1.名称：营业收银系统（含信息系统设备） | 套 | 1
管线
37 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：屏蔽超六类网线 2.规 格：CAT6 | m | 100.00
38 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：FS-RVVP 2×1.0 | m | 100.00
39 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-3*2.5 | m | 400.00
40 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-RVV-2*1.5 | m | 270.00
41 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP-4*1.5 | m | 1200.00
42 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP-8*1.5 | m | 625.00
43 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-KVVP-10*1.5 | m | 20.00
44 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZR-DJYPVP-1*2*1.5 | m | 610.00
45 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC25 | m | 3000.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
46 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC32 | m | 1100.00
47 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC40 | m | 200.00
48 | 030601001001 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN25 | 支 | 100
49 | 030601001002 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN32 | 支 | 20
50 | 030601001003 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：DN40 | 支 | 20
51 | 03B024 | 防爆堵泥 | 防爆堵泥 | KG | 2.00
52 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：接地角钢 2.规 格：等边角钢 25X25X3 | m | 50.00
53 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：接地扁钢 2.规 格：热镀锌 -25*4 | m | 200.00
54 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名 称：接地线 2.规 格：BV-500-1×16mm2 | m | 200.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
55 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢管 2.管规格：DN25 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 200.00
56 | 030609003001 | 不锈钢管 | 1.规 格：DN6 2.连接方式：焊接 | m | 200.00
57 | 030609003002 | 不锈钢管 | 1.规 格：DN25 2.连接方式：焊接 | m | 200.00
58 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 1.管材质：不锈钢管 2.管规格：DN6 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 200.00
59 | 030611001001 | 仪表阀门 | 1.名 称：不锈钢球阀 2.规 格：DN25 | 个 | 2
60 | 030611001002 | 仪表阀门 | 1.名 称：不锈钢球阀 2.规 格：DN6 | 个 | 8
61 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 270.00
62 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土 | m3 | 270.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-仪控 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
静电地板
63 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.防静电活动地板安装 | m2 | 22.77
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：电缆沟电缆支架 2.材 质：角钢制作后热镀锌 3.规 格：主架L50*50*5 l=380mm1根；格架L40*40*4 l=300mm3根 | kg | 84.27
2 | 03B025 | 基础槽钢 | 基础槽钢 | m | 30.00
3 | 030404007001 | 硅整流柜 | 1.名称：充电桩整流柜 2.规 格：AC/DC 120KW | 台 | 1
4 | 03B026 | 充电桩 | 1.名称：充电桩 2.规格：快充120KW 3.其他：满足设计要求 | 套 | 2
5 | 03B027 | 电动自行车充电桩 | 1.名称：电动自行车充电桩 2.规格：应设有额定剩余动作电流不大于30mA的A型RCD，IP65， 3.其他：满足设计要求 | 套 | 1
6 | 03B028 | 洗车机 | 洗车机 | 台 | 1
7 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：加气机动力箱 2.规 格：QDB9R(改），IP41 3.其他：详见设计图纸 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
8 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：加油机动力箱 2.规 格：QDB9R(改），IP41 3.其他：详见设计图纸 | 台 | 1
9 | 030608001001 | 工业计算机柜、台设备 | 1.设备名称：PLC自动控制系统 2.其他：满足实际要求 | 台 | 1
10 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：防爆检修电源箱 2.规 格：EXDLLBT4GB,IP65 3.其他：详见设计图纸 | 台 | 1
11 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名 称：等电位均衡线 2.规 格：热镀锌 -25x4 | m | 750.00
12 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名 称：热镀锌角钢 2.规 格：50x50x5mm | m | 80.00
13 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名 称：接地扁钢 2.规 格：热镀锌 -40x4 | m | 80.00
14 | 030904003002 | 按钮 | 1.名 称：急停按钮 | 个 | 1
15 | 030904003003 | 按钮 | 1.名 称：急停按钮 2.规 格：ExdIIBT4,Gb,IP65 | 个 | 4
16 | 030601001004 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：BNG-25x700 | 支 | 4
17 | 030601001005 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：BNG-32*700 | 支 | 13
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
18 | 030601001006 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：BNG-40*700 | 支 | 1
19 | 030601001007 | 挠性管安装防爆型 | 1.名称：挠性管安装防爆型 2.规 格：BNG-75*700 | 支 | 1
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 | m | 320.00
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*35 | m | 190.00
22 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV-0.6/1-4*50+1*25 | m | 190.00
23 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV-0.6/1-4*35+1*16 | m | 100.00
24 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV-0.6/1-4*25+1*16 | m | 240.00
25 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-5*10 | m | 110.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
26 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*16 | m | 110.00
27 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-3*10 | m | 140.00
28 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-3*4 | m | 670.00
29 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-5*2.5 | m | 160.00
30 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-5*6 | m | 20.00
31 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：NH-YJV22-0.6/1-5*6 | m | 20.00
32 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1-5*4 | m | 630.00
33 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：ZC-KYJV22-1-4*2.5 | m | 450.00
34 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN25 | m | 260.00
35 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 | m | 720.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-电气 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
36 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN40 | m | 240.00
37 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 50.00
38 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN75 | m | 50.00
39 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 | m | 50.00
40 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌电缆井 | 座 | 5
41 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.铺砂、盖砖电缆 | m | 100.00
42 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土（含回填） | m3 | 52.50
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-暖通 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
工艺系统-暖通
1 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层防雨百叶 2.规 格：400*400 | 个 | 2
2 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层防雨百叶 2.规 格：1000*500 | 个 | 1
3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.板材厚度：0.6mm | m2 | 13.00
4 | 030701003001 | 空调器 | 1.名 称：分体式空调柜机 2.型 号：KFRd-72LW型 3.规 格：制冷量: 7.2kW；制热量: 8+1.2kW；制冷功率:2.125KW；制热功率:2.3+1.2KW；电压:380 V | 台 | 5
5 | 030701003002 | 空调器 | 1.名 称：分体式空调挂机 2.型 号：KFRd-50GW型 3.规 格：制冷量: 5.0kW；制热量: 5.5+0.8kW；制冷功率:1.56KW；电压:220 V | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺系统-工艺系统-暖通 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注
综合单价
6 | 030701003003 | 空调器 | 1.名 称：分体式空调挂机 2.型 号：KFRd-35GW型 3.规 格：制冷量: 3.5kW；制热量: 3.85+0.6kW；制冷功率:1.01KW；电压:220 V | 台 | 4
7 | 030701003004 | 空调器 | 1.名 称：嵌入式分体空调机 2.型 号：KFRd-75DW型 3.规 格：制冷量: 7.5kW；制热量:8+2kW；制冷功率:2.3KW；制热功率:2.9+2KW | 台 | 2
8 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：换气扇 2.型 号：BPT-400 3.规 格：风压：250Pa；风量：400m/h；功率：0.028kw；电压：220V | 台 | 7
9 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称：轴流风机 2.型号：T35-11No.3.55型 3.规格：风压:71Pa；风量:2737 m /h；转速:1450r/min；功率:0.09KW；电压:380 V | 台 | 1
10 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1
本页小计
合计