绍兴市上虞人民医院科技综合楼电梯征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、允许电梯制造商或代理商参加投标。

3、若电梯制造商参加投标，必须具有特种设备制造许可证A级（乘客电梯A级，允许病床电梯制造资质为B级）、特种设备安装改造维修许可证A级。

4、若代理商参加投标的，须满足下列要求：

①具有特种设备安装改造维修许可证A级,并与具有特种设备制造许可证A级（乘客电梯A级，允许病床电梯制造资质为B级）的制造商组成联合体进行投标，联合体牵头人须为代理商，并出具联合体共同投标协议书，联合体各方不得再与其他单位组成新的联合体参加本项目投标，也不得再以自己名义单独投标。

②如不具有特种设备安装改造维修许可证A级，允许与具有特种设备安装改造维修许可证A级的安装维保单位、具有特种设备制造许可证A级（乘客电梯A级，允许病床电梯制造资质为B级）的制造商组成三方联合体进行投标；或与同时具有特种设备安装改造维修许可证A级、特种设备制造许可证A级（乘客电梯A级，允许病床电梯制造资质为B级）的制造商组成联合体进行投标。联合体牵头人须为代理商，并出具联合体共同投标协议书，联合体各方不得再与其他单位组成新的联合体参加本项目投标，也不得再以自己名义单独投标。

5、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2018年8月13日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至上虞区公共资源交易中心305室政府采购部，外地可传真送达，传真：0575-82398102，传真件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：公共资源交易中心 / 绍兴市上虞人民医院

4、联系人：黄女士 / 柴先生

5、联系电话：0575-82398111 / 15355501616

绍兴市上虞人民医院

绍兴市上虞区公共资源交易中心

2018年8月8日

附件 ：        招标采购内容与技术规格书

## 第一章　技术规范及要求

电梯设备

| 特别声明 |
| --- |
| 1. | 本次招标的项目及范围为：电梯设备供应、安装、调试、验收等。 |
| 2. | 本项目为交钥匙承包项目，中标人承担招标文件中对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。 |
| 3. | 除中标人在投标文件中明确外，中标人不得再以任何方式转包或分包本工程项目 |

## 一、基本要求

  - 项目概况及工作环境

- 环境条件：

室内温度0～40℃；室外温度-10℃～50℃

气候：亚热带季风气候

电源：三相交流：380V、50HZ

单相交流：220V、50HZ

  - 技术标准化和规范

- 所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合现行所有中华人民共和国的标准及规范。包括但不限于（现行有新标准的，按新标准执行）：

| JGJ 16-2008 | 民用建筑电气设计规范 |
| --- | --- |
| GB7588-2003 | 电梯制造与安装安全规范 |
| GB/T10060-2011 | 电梯安装验收规范 |
| GB/T10058-2009 | 电梯技术条件 |
| GB/T10059-2009 | 电梯试验方法 |
| GB50310-2002 | 电梯工程施工质量验收规范 |
| 国务院第373号令 | 特种设备安全监察条例 |

- 投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

- 对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

  - 技术资格和能力

- 投标人须具有类似工程和服务的经历。

- 招标人将对投标人提供服务的用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

- 投标人须有能力在上虞区提供长期服务，并在上虞区设有维修服务站（若开标前没有的，中标后必须设立）。

  - 设备（材料）要求

- 投标人所投设备必须是厂商全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

- 所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件的要求。

- 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

- 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明。

  - 制造监制和出厂检验

- 在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

- 主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内完成。供货方须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。投标人在投标文件中应把招标人工厂检验费用计入产品总价，该费用将包含于投标总价中。在检验结束后，供货方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

  - 数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按投标单价不变的前提下进行调整，经相关部门审批，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

  - 运输、保管、保险

中标人负责设备材料货到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

  - 安装、调试及验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。

- 中标人负责设备的安装、调试、验收。

- 中标人现场服务人员要服从监理单位及招标人的进度安排。

- 调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。投标人应考虑调试电缆，并可根据现场实际要求同时对多台电梯进行调试、试运行。

- 设备的拆箱、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（6）本次招标为“交钥匙工程”方式，工作范围：除招标人提供安装所需的水电接口和设备存放场地以外、水平运输、井道照明、设备就位、安装、调试、验收、质保期内的工作及其他所需费用全部包括在投标报价内。

（7）电梯设备安装完成后，进行调试、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由招标人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

（8）设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由投标人负责，交付前投标人需采用细木板做好每个轿厢的成品保护。

  - 资料

至少应包括下列基本内容：

- 所有设备规格和详细操作说明。

- 系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

- 例行维修保养项目和期限的建议。

- 紧急安全措施的建议。

- 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

- 中标人应于验收后向招标人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

  - 技术培训

- 中标人须对招标人的技术人员进行培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。

- 中标人提供的负责培训的人员应具备同类工程五年以上的工程经验。

- 技术培训费用应包含在投标总价中。

- 技术培训至少应包括下列内容：

系统的原理、构成和功能的描述。

常见故障的处理或排除。

各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

## 二、招标范围

电梯方案、设备供应、运输、卸货、保管、主机等就位的起吊、安装、调试、验收和井道照明、爬梯以及调试等一切工作。

投标人须接受资格审查和认可。招标人将从设备制造、供货、运输、安装及调试、试运行、培训、售后服务、技术培训、维修等各方面对投标人进行全方位的综合考核。

中标人的工作范围需包含但不局限于以下内容：

- 提供图纸设计资料；

- 设备的制造与供货；

- 设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；

- 设备安装过程中机房电源接入点与设备间的连接电缆；

- 设备的安装及部件的就位和固定；

- 设备调试；

- 实施过程中与其他施工单位的协调和配合；

- 验收（包括负责通过质量技术监督局验收，直至拿到质量管理部门的验收合格报告和电梯《安全检验合格》标志）；

- 技术培训；

- 售后服务。

中标人应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。

## 第二章 电梯设备技术规格和要求

（一）电梯技术规格和参数：以下表格中有关数据均为图纸尺寸，若图纸尺寸与实际尺寸不一致的，以实际尺寸为准。

| 序号 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯号 | DT1、DT3 | DT2 | DT4 |
| 内容 | 医梯兼消防 （有机房） | 医梯兼消防 （有机房） | 医梯兼消防 （无机房） |
| 数量(台) | 2 | 1 | 1 |
| 额定载重量(kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 行程(m) | 65.4M | 70.2M | 74.1M |
| 层/站/门 | 17/17/17 | 18/18/18 | 19/19/19 |
| 基站(㎜) | ±0.000 | ±0.000 | ±0.000 |
| 顶层净高度(㎜) | 4650 | 4650 | 4650 |
| 底坑深度(㎜) | 1800 | 1800 | 1800 |
| 井道净尺寸 (宽mm×深㎜) | 2455*3060 | 2455*3060 | 2455*3060 |
| 开门尺寸及开门高度 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 |
| 驱动方式 | 永磁同步曳引主机 | 永磁同步曳引主机 | 永磁同步曳引主机 |
| 控制方式 | 采用全电脑控制板，全集选控制方式 群控 | 采用全电脑控制板，全集选控制方式 群控 | 采用全电脑控制板，全集选控制方式 群控 |
| 门机系统 | VVVF变频变压门机 | VVVF变频变压门机 | VVVF变频变压门机 |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 曳引机 | 永磁同步无齿轮 曳引机 | 永磁同步无齿轮 曳引机 |
| 门保护 | 光幕+安全触板门区保护 | 光幕+安全触板门区保护 | 光幕+安全触板门区保护 |
| 开门方式及轿厢尺寸 （提供整梯型式试验报告或样本） | 双折旁开（1400*2400） | 双折旁开（1400*2400） | 双折旁开（1400*2400） |
| 其它 | 电梯轿厢吊顶以下净高度不得低于2.5M |

| 序号 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯号 | DT5 | DT6-DT7 | DT8 |
| 内容 | 乘客兼消防电梯 （有机房） | 医梯兼消防 （有机房） | 医梯兼消防 （有机房） |
| 数量(台) | 1 | 2 | 1 |
| 额定载重量(kg) | 1000 | 1000 | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 行程(m) | 65.4M | 70.2M | 70.2M |
| 层/站/门 | 17/17/17 | 18/18/18 | 18/18/18 |
| 基站(㎜) | ±0.000 | ±0.000 | ±0.000 |
| 顶层净高度(㎜) | 4650 | 4650 | 4650 |
| 底坑深度(㎜) | 1800 | 1800 | 1800 |
| 井道净尺寸 (宽mm×深㎜) | 2150*2155 | 2150*2155 | 2455*3060 |
| 开门尺寸及开门高度 | 1000*2200 | 1000*2200 | 1200*2100 |
| 驱动方式 | 永磁同步曳引主机 | 永磁同步曳引主机 | 永磁同步曳引主机 |
| 控制系统 | 采用全电脑控制板，全集选控制方式 单控 | 采用全电脑控制板，全集选控制方式 并联 | 采用全电脑控制板，全集选控制方式 单控 |
| 门机系统 | VVVF变频变压门机 | VVVF变频变压门机 | VVVF变频变压门机 |
| 曳引机 | 永磁同步曳引机 | 永磁同步曳引机 | 永磁同步曳引机 |
| 门保护 | 光幕+安全触板门区保护 | 光幕+安全触板门区保护 | 光幕+安全触板门区保护 |
| 开门方式及轿厢尺寸 | 中分门（1600*1500） | 中分门（1600*1500） | 双折旁开（1400*2400） |
| 其它 | 电梯轿厢吊顶以下净高度不得低于2.5M |

| 序号 | 七 | 八 | 九 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯号 | DT9 | DT10 | D11 |
| 内容 | 医梯兼消防（无机房） | 医梯兼消防 （有机房） | 医梯兼消防 （无机房） |
| 数量(台) | 1 | 1 | 1 |
| 额定载重量(kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 行程(m) | 23.1M | 23.1M | 9.6M |
| 层/站/门 | 6/6/6 | 6/6/6 | 3/3/3 |
| 基站(㎜) | ±0.000 | ±0.000 | ±0.000 |
| 顶层净高度(㎜) | 4650 | 4650 | 4650 |
| 底坑深度(㎜) | 1800 | 1800 | 1800 |
| 井道净尺寸 (宽mm×深㎜) | 2455*3060 | 2455*3060 | 2455*3060 |
| 开门尺寸及开门高度 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 |
| 驱动方式 | 永磁同步曳引主机 | 永磁同步曳引主机 | 永磁同步曳引主机 |
| 控制方式 | 采用全电脑控制板，全集选控制方式 单控 | 采用全电脑控制板，全集选控制方式 单控 | 采用全电脑控制板，全集选控制方式 单控 |
| 门机系统 | VVVF变频变压门机 | VVVF变频变压门机 | VVVF变频变压门机 |
| 曳引机 | 永磁同步曳引机 | 永磁同步曳引机 | 永磁同步曳引机 |
| 门保护 | 光幕+安全触板门区保护 | 光幕+安全触板门区保护 | 光幕+安全触板门区保护 |
| 开门方式及轿厢尺寸 | 双折旁开（1400*2400） | 双折旁开（1400*2400） | 双折旁开（1400*2400） |
| 其它 | 电梯轿厢吊顶以下净高度不得低于2.5M |

（二）、电梯装饰及基本功能要求

| 位置 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 轿厢壁 | 不低于1.5mm厚度304发纹不锈钢； |
| 2 | 轿厢门及其余厅门 | 不低于1.2mm厚度304发纹不锈钢； |
| 3 | 轿厢吊顶 | 由投标单位提供至少3个豪华吊顶方案供业主选择； |
| 4 | 轿厢地板 | 花岗岩大理石地板（费用包含在投标报价中） |
| 5 | 厅门踏板 | 铝合金 |
| 6 | 语音报站 | 提醒轿厢内乘客或厅外候梯乘客电梯到站楼层及相应楼层信息。 |
| 7 | 再平层功能 | 当由于乘客进出电梯轿厢等原因引起负载变化，轿厢与地坎误差超过预设置，电梯会自动执行再平层功能，使轿厢回到准确平层位置。 |
| 8 | 提前开门 | 电梯正常运行到达目的层门区时，在门区内低速运行时带速开门，有效提高运行的效率。 |
| 9 | 光幕加安全触板 | 安全触板和光幕要实现双重保护，当触动任何一个，电梯关门动作立刻停止，自动开门，具有机械和光幕双重保护功能。 |
| 10 | 绝对位置控制 | 通过轿厢定位技术，实现不掉楼层电梯控制，保证电梯的可靠运行。 |
| 11 | 轿厢操纵盘IC卡服务功能 | 乘客电梯DT5、DT6、DT7及病床电梯 DT4的轿厢应装设读卡器，乘客、病人必须刷卡后才能使用电梯，IC卡梯控需包含并提供发卡器、管理软件、管理卡等整套设备。 |
| 12 | 电梯轿厢内操作盘和显示 | 轿厢液晶显示为10.4寸多媒体视听真彩系统，放置门眉上方。可播放rm，avi，mpg，mp4多种视频格式，也可播放自行录制视频文件。每台医梯必须具备侧壁一付残疾人操纵盘及轿厢左右侧壁、后壁各装设一根不锈钢扶手。客梯轿厢必须配置后壁半身镜 |
| 13 | 轿厢内铭牌 | 不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、禁止吸烟等图示。 |
| 14 | 指令按钮区分 | 轿厢内楼层指令按钮、开、关门指令按钮必须与警铃、对讲机指令按钮等有明显区域之分，以免误操作。 |
| 15 | 外呼面板 及显示 | 采用不锈钢面板，楼层、方向显示一体化的层站召唤。 |
| 16 | 紫外线 消毒功能 | 轿厢内配一套足够以轿厢体积有效的杀菌功能装置。 |
| 17 | 电梯软件 系统升级 | 需承诺对电梯软件系统免费升级。 |

（三）、电梯主要功能和安全设备或功能

| 序号 | 功能 | 序号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动再平层 | 31 | 群控后备运行 |
| 2 | 电梯受阻失速保护 | 32 | 层站微机异常处理 |
| 3 | 制动器冗余保护 | 33 | 层站运行控制开关 |
| 4 | 电气安全回路保护 | 34 | 独立运行 |
| 5 | 层高自测定 | 35 | 安全停靠 |
| 6 | 检修操作 | 36 | 次层停靠 |
| 7 | 称重启动 | 37 | 超载报警 |
| 8 | 过电流保护 | 38 | 轿厢应急照明 |
| 9 | 超速保护 | 39 | 警铃 |
| 10 | 电机过热保护 | 40 | 关门保护 |
| 11 | 过电压保护 | 41 | 开关门速度自学习功能 |
| 12 | 电源故障保护 | 42 | 门负载检测 |
| 13 | 上电再平层 | 43 | 开门受阻控制 |
| 14 | 逆行保护 | 44 | 开门保持时间自动调整 |
| 15 | 选层器修正 | 45 | 关门力矩自适应控制 |
| 16 | 安全停靠 | 46 | 医用电梯专用服务指示 |
| 17 | 层站召唤自动登记 | 47 | 强制关门 |
| 18 | 逆变装置高温检测 | 48 | 重复关门 |
| 19 | 终端强制减速 | 49 | 本层再开门 |
| 20 | 微动平层功能 | 50 | 轿内运行方向指示 |
| 21 | 满载直驶运行 | 51 | 层站运行方向指示 |
| 22 | 轿内误指令双击消除 | 52 | 多光幕门安全保护 |
| 23 | 反向指令自动消除 | 53 | 机械式安全触板保护 |
| 24 | 防捣乱功能 | 54 | 电梯计时计次仪 |
| 25 | 轿内通风自动控制 | 55 | 火灾应急返回 |
| 26 | 轿内照明自动控制 | 56 | 五方通话装置 |
| 27 | 钢丝绳延伸再平层 | 57 | 并联电梯分散待机 |
| 28 | 连续服务 | 58 | 轿内误指令自动消除 |
| 29 | 故障自诊断 | 59 | 预留数字高清视频电缆 |
| 30 | DT1-DT3需具备以下群控功能： 群管理时独立运行功能、专家系统和模糊逻辑、高峰运行服务、层站等候时间自动评估控制、电梯运行时间自动评估、低峰自动节能运行 | 60 | 全部1600kg及以上载重的电梯需配医用运行功能、开门延长按钮及残疾人功能（注：包含轮椅操纵盘、语音报站、三侧扶手、盲文按钮、后壁镜子） |

特别声明:在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

- 其它

1、 在合同生效后，中标人在执行合同工程中，有责任完成与设计、总包及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得招标人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

2、货物到现场后中标方负责吊装、保管，费用自负　。

3、任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明并报价，供评标时参考。

4、投标文件应特别详细描述、说明整个电梯设备安装施工环节的处理方法、注意事项、规范、以及详细的施工、网络组织图；

5、中标人同招标人签订了合同后，须按建设进度要求提供下列资料（一式六份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图、井道尺寸剖面图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。招标人将进行图纸审查，内容包括：

①、所有对土建的要求符合现有的实际情况；

②、主要设备和装置额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等；

③、与其他设备的连接示意图及工作范围（例，防火系统、电气设备等）；主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾；主要设备的电源负荷和通风降温要求；

④、如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

6、中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

- 招标人提供的设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。部件为整件进口的，需在投标文件中提供国家相关职能部门出具的进口证明材料，供货时需提供原装原品牌原产地三大单据（原产地当局出具的原产地证书正本、原产地出厂合格证正本、原产地装船单正本），上述进口部件免费保修期为三年。

- 表中规格尺寸仅作参考，投标人以实际结构施工图纸为准。如图纸中已经标注特殊要求的，而投标人未注意的，由此产生的实际安装问题的由投标人自行解决。

## 其他要求

6、在合同生效后，中标人在执行合同工程中，包括到货安装前需派专人负责完成与土建、安装公司及其他公司之间的对接及技术协调工作，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得招标人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

  - 中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

  - 这部份技术要求（规格）书只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，中标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

  - 招标人提供的设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能已进行了局部修改，中标人应根据施工现场实际情况，相应地改变自己的施工方案并在施工前经招标人确认。

  - 土建总包单位提交经三方（总包单位、监理单位、中标人）验收符合电梯安装条件的井道后其后期的调整、围护等由中标人负责并承担相关费用。

  - 项目负责人到位制，在电梯安装阶段投标人派驻的项目负责人必须长驻现场，到位率达到90%及以上，达不到要求每天扣1000元。

  - 土建总包配套费：总包单位向中标单位收取电梯工程中标价中设备安装费用3%（安装费用不得少于电梯工程总合价的15%，报价小于等于15%的按15%计取）的配套费用（包含总承包服务费、水电费用、固定脚手架、保管费、垂直运输、安装过程中对总承包损坏费用等）。安装人员进场后向总包单位支付50%，其余款额待设备安装完成经验收合格后支付。

## 第三章　技术资料及交付要求

1　一般要求

1.1　中标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2　中标人提供的资料须组织结构清晰、逻辑性强，内容要正确、准确、一致、清晰完整，能满足项目要求。

1.3　中标人应在合同签订后　30　天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经采购人确认。

1.4　中标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合项目设计阶段，货物监造检验阶段，安装调试、试运、性能验收试验和运行维护服务阶段等四个方面。

1.5　对于其他没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现，中标人也应及时免费提供。如本期项目为多种货物构成，且实行分期分批供货，后续货物如有改进时，中标人应及时免费提供新的技术资料。

1.6　采购人要及时提供与合同货物设计制造有关的资料。

1.7　中标人提供的技术资料为每台货物　　套。

2　资料提交的基本要求

2.1　在投标阶段，采购人可根据具体货物提出清单，中标人补充和细化所列技术资料须满足项目初设要求。

2.2　在配合项目设计阶段，中标人应及时提供满足项目设计的资料和图纸。

2.3　在货物监造检验阶段，中标人应提供满足合同货物监造、检验和见证所需的全部技术资料。

2.4　在安装调试、试运、性能试验和运行维护阶段，所需的技术资料包括但不限于：

2.4.1　提供货物安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2　安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括货物总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3　货物的安装、运行、维护、检修说明书，包括货物结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4　中标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5　中标人须提供的其他技术资料包括以下但不限于：

2.5.1　检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2　中标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3　货物和备品管理资料文件，包括货物和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），货物和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4　详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，水压试验和性能检验等的证明。

2.6　技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

## 第四章　交货期限及要求

1、设备交货期及安装期

总工期为排产通知书发出后180日历天，排产通知书发出后120日历天内完成交货，到货后60天内安装调试完毕，具体的交货、安装时间服从土建总包及建设单位的安排，工期每延误一天，罚款2000元。

2、交货方式

本次招标为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、随机备品备件费、关税、增值税、国内外运杂费、工地现场装卸、垂直搬运费、国内外保险费、技术培训费、安装调试费、验收检验备案费、向政府主管部门申请开工及使用许可验收费、电梯通过验收投入使用前的轿厢成品保护费、第一次电梯检验等一切费用，总包配合费及质包期内工作等全部所需费用。

## 第五章　售后服务及要求

中标人须提供经调试、试运行、验收合格后之日起，至少24个月免费质保期，投标承诺延长免费质保期的，按承诺的质保期。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并按相关规定进行正常保养。中标人必须有可靠的售后服务保障，包括在项目区域内设有固定的维修服务点（招标人在质保期内免费提供服务用房一处，仅限使用权），能提供正常的技术、备品备件服务。以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，维修人员需在接到维修电话后30分钟内赶到现场。一般故障当场修复，重大故障48小时修复，48小时内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用，若不能保证正常使用的，质保期作相应延长。

中标人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。

质保期后买方要求备品备件的供货时，中标人需无条件配合供货，价格由双方协商