绍兴第二医院医共体总院核心系统双活数据中心建设项目

- 项目编号:绍柯采[2022]2723号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴第二医院医共体总院

采购代理机构：浙江越锋项目管理有限公司

2022 年 11月 日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

绍兴第二医院医共体总院核心系统双活数据中心建设项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2022]2723号

项目名称：绍兴第二医院医共体总院核心系统双活数据中心建设项目

预算金额（元）：3790000

最高限价（元）：3750000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：绍兴第二医院医共体总院核心系统双活数据中心建设项目

数量：1

预算金额（元）:3790000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：绍兴第二医院医共体总院核心系统双活数据中心建设项目

备注：______

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：/至  年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：  年  月  日  ：（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：年  月  日  ：

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区卫健局招标办（绍兴市柯桥区兴越路1356#卫生监督所5楼）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：______________

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴第二医院医共体总院

地址：绍兴市延安路123号

传真：/

项目联系人（询问）： 俞利张

项目联系方式（询问）：15088533977

质疑联系人：曹有权

质疑联系方式：0575-88586707
   2.采购代理机构信息

名称：浙江越锋项目管理有限公司

地址：柯桥湖西路1176号（现代大厦2幢）

传真：0575-85560088

项目联系人（询问）：冯青芝

项目联系方式（询问）：0575-81183399

质疑联系人：马跃

质疑联系方式：0575-85569077

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人：郭乐乐

监督投诉电话：0575-81162719

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的双活机房相关配套硬件、软件维护、维修服务费用及不可预见等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：绍兴第二医院医共体总院核心系统双活数据中心建设项目 （2）所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求。 |
| 8 | 演示 | 不组织。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | /。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的1% |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）（供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3联合体协议书（如有）；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

- 九、合同公示

27. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

28.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、货物清单及要求

1.1项目概况

绍兴第二医院医共体总院信息化建设不断发展，覆盖HIS、EMR、PACS、LIS等多套业务系统，随着业务的快速发展，业务系统服务器资源要求庞大。随着院区的改造，未来数据中心将由两个院区内两个数据中心对外提供医疗服务，最终建设双活数据中心，形成核心业务平台所需的设备扩充列表、业务平台优化完善策略，为进一步提高整体信息系统安全性，须采购信息化设备一批，设备参数详见如下。

1.2设备清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储虚拟化设备 | 2台 |  |
| 2 | ★数据库存储 | 2台 | 核心产品 |
| 3 | 虚拟化存储 | 1台 |  |
| 4 | 超融合服务器 | 3台 |  |
| 5 | 接入交换机 | 40台 |  |

1.3技术参数要求

1.3.1 存储虚拟化设备技术指标要求：

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 体系结构 | 全冗余模块化体系结构，存储虚拟化的实现必须使用非阵列计算资源，支持多控制器并行及灵活的横向扩展体系架构，支持全局缓存功能 |
|  | 新增加的引擎可以与原来的引擎Emc Vplex local进行在线的联合和合并，提供统一的处理能力；每个虚拟LUN可以通过任意一个引擎的任意一个控制器被访问 |
| 控制器 | 当前配置≥1个引擎（2个控制器），最大可扩展至≥4个引擎，引擎之间必须采用Infiniband或PCIE总线进行互连；每个控制器配置≥2颗6核Intel CPU，单核主频≥2.3GHz |
| 连接端口支持 | 配置连接主机、存储的端口数≥16个16Gb/s FC 接口，最大支持连接端口数≥64个16Gb/s FC后端阵列接口 |
| 集群间通讯 | 配置额外光纤端口用于多控制器间通讯构成集群时，不占用当前配置的用于连接主机和存储阵列的FC端口 |
| 存储缓存 | 配置缓存≥256GB（非用于压缩等功能的缓存），最大缓存可扩展到≥1024GB全局共享缓存（非SSD或Flash卡模拟缓存）；在异常断电情况下，保证数据完全写到磁盘中，保证数据的可用性； |
| 主机及LUN数量 | 通过FC端口连接主机，最大支持主机数量≥3200 最大可管理的存储LUN数量≥12000 |
| 配置多种灵活的卷虚拟化封装方式 | 支持在逻辑设备上封装建立类RAID 0的逻辑卷，通过跨LUN进行I/O分条以提升性能； 支持在逻辑设备上封装建立类RAID 1的逻辑卷，通过跨分布在不同阵列的LUN进行镜像以提供后端阵列的高可用性； 支持在逻辑设备上封装拼接的逻辑卷，提供一种通过组合两个或多个较小设备来创建较大设备的方法； 逻辑设备可以在以上三种虚拟化封装方式上嵌套，为应用提供灵活的树状封装结构。 |
| 虚拟化容量 | 系统最大可支持和管理虚拟化容量≥8PB |
| 远程支持能力 | 所投产品必须具备高级预警机制，免费配置Call Home功能软件。在系统发生故障前能将系统存在的潜在问题自动反馈到设备厂商技术响应中心。 |
| ▲配置数据双活功能 | 实现跨异构阵列、跨距离的存储资源整合池化功能；要求所投存储虚拟化设备可纳管医院原有EMC XtermIO、EMC VNX5400等存储； 实现跨同步距离的数据中心之间的存储虚拟化，可以实现跨同步距离的数据快速迁移； 实现跨同步距离的数据共享卷，同一个共享卷可以被不同数据中心的主机同时挂载；读写 实现跨数据中心的双活，数据被同步读写。配合数据库集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一数据库进行读写操作 |
|  | 存储引擎需放置在同城内不同机房，构建两地存储双活系统并能够结合vSphere Metro Storage Cluster和Oracle RAC构建双活数据中心；每双活集群系统最大支持配置≥16个控制器 |
| 性能影响 | 要求独立于主机和存储，虚拟化的实现不影响主机性能和存储设备的性能，不会消耗主机和存储的资源； |
| ▲存储虚拟化支持 | 配置存储虚拟化功能，可将DELLEMC，Netapp，IBM，HPE，HDS等阵列实现虚拟化管理，可以进行不同存储系统间的卷镜像保护，实现任意数据卷损坏时，都有完全同步的镜像保护数据。虚拟化必须能够实现对存储设备的透传模式管理，接入和脱离虚拟引擎均无需存储数据迁移操作。 |
| 可用性 | 增加新引擎的时候不影响正常的生产作业； 提供高冗余的硬件组件； 在虚拟化环境中增加新的存储设备和主机设备不需要停机； 控制器失败不能影响正常的I/O请求； 对现有虚拟化容量扩容时不需要停机； 支持在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作）； |
| ▲与Oracle RAC的结合 | 支持跨数据中心的双活，配合Oracle数据库的跨距离RAC集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一Oracle数据库进行读写操作；该技术必须得到Oracle官方认证支持，提供Oracle网站截屏作为证明。 |
| 与虚拟化的支持 | 支持vSphere Metro Storage Cluster，Vmware HA、Vmotion并提供VMware官网认证截图。 |
| 主机多路径管理软件 | 支持主流的多路径管理软件：PowerPath、VMware NMP和MPIO等； |
| 操作系统支持 | 支持主流操作系统，如Solaris、IBM AIX、HP-UX、Linux和 Windows等。 |
| ▲连续数据保护 | 存储系统内置I/O拆分器，支持连续数据保护功能，数据的捕获的最小颗粒度是每个I/O级别，且数据可以回滚到预先定义的时间窗口内的任意时间点，投标时提供产品彩页复印件 |
| 管理 | 提供专门的管理软件； 支持图形化和命令方式的管理方式； 支持封装卷的引导界面，封装过程要简单； 提供固有的性能监控和分析功能，不需要增加额外的软件； |

1.3.2数据库存储技术指标要求：

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 存储类型 | 符合工业标准的企业级高端全闪存存储，采用全冗余结构，无单点故障; 本次招标产品为NVMe全闪存阵列，要求投标产品支持配置NVMe SCM，NVMe SSD以及SAS SSD等类型的闪存介质作为用户数据存储空间，所投标产品型号均不应支持传统机械式磁盘作为数据存储介质；本次配置的SSD接口要求为NVME接口。 |
| 架构扩展性先进性 | 投标存储产品的存储架构必须支持横向扩展集群架构，在扩展容量的同时能够扩展性能，并提供公司产品资料说明，支持存储集群统一监控管理； 本次投标产品要求支持横向集群扩展不低于8个控制器的集群存储；横向集群支持横向扩展增加控制器，也要求支持按需求调整横向缩减存储集群内的控制器； 本次投标产品要求不需要任何外置硬件设备和或者软件产品前提下支持SAN(FC和iSCSI)，NAS(SMB/NFS/FTP)和VMware vVol存储服务功能； 投标产品型号存储架构要求支持NVMe协议技术的存储介质, 要求支持NVMe SSD或者NVMe SCM Storage Class Memory(存储级别内存)做可读可写的数据容量空间,并提供官方产品彩页证明。 |
| 控制器配置 | 本次配置≥2个控制器，每个控制器配置不低于2颗8核Intel Xeon 1.8GHz处理器，两控制器总核数≥32核，且控制器采用Active-Active架构; |
| 缓存 | 配置≥384 GB缓存(非SSD模拟、闪存扩展卡，NVMe卡， SCM卡，NAS缓存等其他扩展方式)，缓存可升级扩展≥10TB。 |
| 前端主机接口配置 | 最大支持的FC端口≥64； 最大支持的10GbE(或者25GbE)以太网端口≥96； 本次必须配置8个10GbE以太网端口，8个16Gbps FC端口 |
| 闪盘容量与类型 | 投标产品要求支持不低于84块NVMe SSD盘或者84块NVMe SCM盘配置能力，同时支持不低于300块SSD盘配置能力； 此次要求实配配置NVME端口的SSD固态盘，共配置30TB裸容量SSD固态盘，要求后期可以按照客户需求任意盘数量扩展容量(单盘扩展)，可支持混合不同容量和接口的NVMe SSD与SAS SSD |
| 软件功能配置 | 配置全容量统包所有软件许可，配置全容量许可的存储管理与性能监控软件功能，配置全容量在线重删和压缩功能软件，配置全容量快照/克隆和数据复制功能软件，配置全容量QoS功能软件。 |
| ▲兼容性和数据迁移 | 本次配置存储须与原有EMC VPLEX LOCAL存储虚拟化设备兼容，并提供存储虚拟化设备原厂兼容列表文件，本次方案不停机不停应用数据迁移和切换，提供详细的方案说明。 |
| NAS文件服务功能 | 支持并可创建不低于500个≥256TB的64位文件系统，可动态收缩和扩展，支持不低于50个NAS多租户管理能力，不同租户需要支持不同的AD/LDAP权限集成和认证，支持并配置NFS/SMB/FTP等文件数据服务 |
| 机器学习和人工智能 | 支持并配置存储机器学习和智能预测软件，可以基于存储的系统健康状态，资源使用情况等作出趋势分析预测以及智能的资源负载均衡告警提醒，促使业务数据存储卷空间更加智能的均衡分布和运行。 |
| 集成虚拟机连续性数据保护 | 支持并配置虚拟机连续性数据保护功能，实现虚拟机秒级IO记录和恢复级别，实现虚拟机逻辑性灾备；可进行生产虚拟机与备份虚拟机的切换，可进行备份虚拟机的多副本验证。数据保护软件必须同属于存储品牌产品，非OEM产品，需提供官方链接以及截图。 |
| 快照功能 | 支持并配置快照及克隆功能，快照克隆要求基于ROW Redirect on Write技术，不影响生产卷性能，快照克隆要求支持重复数据删除和数据压缩 |
| 存储复制功能 | 支持并配置数据复制功能，数据复制要求支持重复数据删除和数据压缩 |
| 数据无缝及无破坏迁移功能 | 配置存储自带的数据无缝迁移功能，可将VNX、Unity、Compellent &Equalogic等数据无缝迁移至新购存储上，不破坏现有存储之上的数据。本次需配满系统所配容量的该功能许可。 |
| 在线重复数据删除技术 | 支持并配置在线重复数据删除技术 |
| 行为追溯功能 | 支持对存储客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放，投标时提供产品功能截图。 |
| 统一集中存储系统管理平台 | 实现统一集中存储统系统管理，SAN光纤网络统一管理 |
|  | 在单一界面中集中化管理数据中心的存储系统，实现存储统一配置调试的工作； |
|  | 可查看存储的使用状态、设备配置、容量负载等信息；支持存储使用进行资源调配、监视和报告；存储系统的性能管理数据长期保存，故障日志可以追溯 |
|  | 支持设备日常运维，对象包括：SAN 网络交换机和存储设备，提供功能截图； |
|  | 支持存储设备各类异常状态的预警、资源不足、I/O 性能不足、设备掉线等异常事件的报警；通过 http 方式推送给现有统一告警平台； |
|  | SAN网络链路故障、核心指标可以实时监控， 故障指标可以预警，可以溯源分析 |
| 在线数据压缩技术 | 支持并配置在线数据压缩，配置专用的压缩硬件，不占用控制器CPU性能资源，提供白皮书或官网链接截图 |
| 快照数据副本管理 | 配置应用感知到的数据副本管理软件，支持Oracle, SQL Server, Exchange等主流应用环境，实现副本自动化创建与挂接，刷新等操作，应用管理员可直接对应用使用的数据卷进行快照克隆日程定制化，并可在主机挂载用于数据分析，备份恢复和测试开发等用途,配置无限量数据副本快照许可和不低于20份自动化副本主机Mount挂载许可； |
| 管理性 | 支持并配置图形化管理功能软件，支持并配置Rest API管理功能，支持并配置命令行管理功能 |
|  | 支持并配置CSI Provider容器接口；支持并配置Ansibe自动化运维工具接口； |
| 可靠性 | 支持冗余配置的部件，如：缓存、内存、控制卡、闪盘、RAID控制器、电源、风扇等，没有单点故障。 能够做到不停机维护、在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作）。支持并提供官方文档6个9的Availability可用性证明。 |
| 故障隔离和恢复 | 要求支持在线更换控制器、接口控制卡、磁盘、风扇、电源等部件。 |
| 支持在线升级 | 要求支持微码并发在线升级；支持在线增加SSD或闪存模块实现容量扩展，要求增加SSD或者闪存模块的最小单位为1块SSD或者闪存模块，扩容过程无需停机无需重新手动创建RAID。 |
| 断电保护 | 要求配置冗余的电源，关键部件双路供电，并且在1路电源故障的情况下可以正常工作。 |
| 兼容性要求 | 支持Windows、主流Unix、Liunx、VMWare ESXi等主流操作系统。支持Brocade、Cisco等主流SAN交换机。 |

1.3.3虚拟化存储技术指标要求：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 厂商认证证书 | 分布式存储软件具有自有知识产权 （能够提供分布式存储系统的自主知识产权证书、含证书编号），提供证明文件 |
| 体系结构 | 基于软件定义的分布式存储架构，分布式的每一个存储节点均可提供多资源角色，即单一节点可同时提供块、文件、对象的存储资源。 |
| 容量要求 | 项目需求存储裸容量授权(磁盘容量)180TB，提供相应容量授权。 |
| 节点数量 | 提供≥三个及以上的控制或访问节点，可提供聚合存储访问能力 |
| 节点要求 | 单节点配置intel 10核2.4GHz及以上CPU*1; 单节点内存≥64G; 单节点配置≥7200转12TB HDD*5以上; 单节点缓存≥960GB SSD*1; 提供2个万兆以太网口，配置光模块; 550W双电源模块 |
| 可靠性 | 支持配置2-6副本及在线动态调整副本数； |
|  | 支持自定义纠删码及精简EC，支持配置4+2:1，8+2:1策略 |
|  | 集群内的不同资源池可灵活配置采用不同容错策略； |
|  | 支持单节点任意30块及以上硬盘故障不损失数据。 |
| 协议支持 | 一套存储产品即可实现集群内同时提供块、文件、对象存储协议功能； |
|  | ▲文件系统服务协议支持：NFS、CIFS、FTP、对象桶、大数据服务； 块服务协议支持： iSCSI、FC协议； 对象协议支持： S3、NFS协议； 提供截图功能证明 |
|  | 本次采购配置iSCSI、NFS、CIFS、FTP协议 |
| 块存储功能 | 支持OpenStack、VMware、Hyper-V、Citrix、等虚拟化及云平台的接入；支持Vmware VAAI，Kubernetes CSI。 |
|  | 支持卷的在线跨池迁移，提供功能截图证明； |
|  | 支持ROW秒级快照和定时快照策略，支持多卷一致性快照组；支持链接克隆，支持独立克隆； |
|  | 支持iSCSI和FC的冗余链路，最大支持4路径MPIO，保障业务不中断，提高iSCSI路径的可靠性 |
|  | ▲支持文件系统或资源池级别的无损压缩能力，可在界面显示压缩比，提升资源利用效率，须提供CNAS或国家级检测中心出具的检测报告证明 |
|  | ▲提供卷级的QoS功能，可对卷进行最大IOPS及带宽管控，提供截图证明 |
| 文件存储功能 | 统一命名空间，支持百亿文件以上数量规模； |
|  | 支持协议,NFS，CIFS，FTP对象桶、大数据服务； |
|  | 文件系统提供基于海量数据开发的独立元数据空间，索引节点和数据节点融合部署，无单独管理节点。 |
|  | 支持针对文件目录、用户和用户组等多维度配额管理 |
|  | 支持软配额功能，用户超过配额容量后先告警，用户一定时间内可以写入继续数据 |
|  | Session统计，可实时查看访问共享目录的Session信息，并显示共享路径总的连接数，Session信息至少包括:登录的客户端IP、登录用户、协议版本、登录时间 |
|  | 支持文件系统在线扩容，支持关联存储池扩容，无需扩容所需的海量数据平衡，可避免扩容升级影响业务的可用性。 |
| 对象存储功能 | 支持S3对象存储协议； |
|  | 支持针对海量小文件归并，通过存储策略；小于1MB的对象数据，数据会先存储在缓存池中，数据归并后存入数据池； |
|  | ▲支持数据分层存储，可按需定义不低于6个class存储级别，根据数据的访问需求，通过不同的策略分层到不同存储级别的本地对象存储、公有云对象存储和蓝光系统；支持分层和归档，提供功能截图证明 |
|  | 对接蓝光存储功能，提供业内两家蓝光存储厂家,提供兼容性认证证明 |
|  | ▲支持回源纳管第三方存储系统，特别是纳管通用NAS存储系统，实现资产利旧，须提供CNAS或国家级检测中心出具的检测报告证明并加盖投标人公章 |
|  | 对象支持桶快照管理和回滚特性，支持桶快照创建、修改、删除，以及读取指定快照数据、获取快照差异信息等，支持桶快照回滚功能，可以将桶中数据回滚到任一快照的历史状态；须提供CNAS或国家级检测中心出具的检测报告证明； |
|  | 支持存储同一品牌对象存储客户端，便于管理对象存储文件，提供产品彩页或白皮书并盖章 |
| 故障域容错 | ▲投标产品支持在线升级故障域，支持双活数据中心，从集群升级到机架，机房，须提供CNAS或国家级检测中心出具的检测报告证明并加盖投标人公章。 |
| 系统升级 | 软硬件升级替换，在线平滑完成系统升级，业务不受影响 |
| 故障恢复性能保障 | ▲支持数据恢复QoS规则策略（Recovery QoS），对数据恢复任务对业务性能影响进行控制；提供功能截图 |
| 支持网络亚健康 | 存储软件支持网络亚健康功能，在网络故障时提供告警及切换，提供证明文件 |
| 整池扩容 | 支持在线整池扩容，用户可不改变任何访问路径的情况下实现扩容;可避免大规模池内扩容 导致海量数据重平衡，解决海量数据存储扩容问题，有效避免数据重平衡对前端业务的冲击，可设定活动池和非活动池，提供界面截图 |
| 支持磁盘亚健康 | 存储软件支持磁盘亚健康功能，针对磁盘进行监控检查，提供告警及自动剔除故障盘，提供证明文件 |
| 支持备份平台 | 提供Commvault、Veritas NetBackup的兼容支持，提供证明材料 |
| 支持zabbix监控平台 | 支持zabbix监控平台，提供官方兼容认证，提供证明文件 |

1.3.4超融合服务器技术指标要求：

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品设计 | 本次方案为了实现虚拟化环境的快速部署，采用软硬件一体的超融合设备，原生集群配置，非工业标准服务器组装，单个集群可横向扩展至60个节点；快速启用及自动部署，输入VMware vSphere相关授权即可启用 |
| 扩容评估 | ▲本次方案为针对现有超融合集群的扩容方案，要求投标方根据现有节点进行调研评估，确定扩容节点的兼容性、可用性以及不停机扩容迁移主机方案 |
| 配置说明 | 服务器配置两颗不低于 Intel 4216 2.1 GHz 16核中央处理器、不少于512GB内存、不少于4个SFP+万兆以太网接口（含光模块）。另外，每个节点配置不少于4块，总容量不低于2TB的SSD用于缓存等功能；不少于6块，单盘容量不低于1.92TB的SSD盘用于数据存储。 |
| 副本数量及可用空间 | ▲本次方案要求实施双副本，对部分核心虚机实施三副本。要求全局实施双副本后，如配置5节点时可用容量不低于28TB，并且不需要预先创建存储资源池的副本数量，而是通过针对单个虚拟机的方式，随时调整单个虚机的副本数量，以方便的实现关键业务更高级别的数据安全性；也可以通过纠删码方式保证数据可靠性； |
|  | 如果不能针对单个虚拟机调整副本数量，而是通过创建资源池的形式确定副本数量，则需要在全局三副本的情况下提供不低于19TB的可用容量。对于超融合系统设置副本数量的实现方式，原厂商需要提供有详细的技术说明和截图证明，并说明自己提供可用空间的配置和计算方式 |
| 存储资源及管理 | 配置软件定义存储（Server SAN)功能全容量授权，将后端数据盘整合为统一存储资源池 |
|  | Server SAN软件功能嵌入虚拟化VMware内核，无需额外部署VSA，深入了解虚拟机、应用、底层存储基础架构，缩短I/O数据路径降低延时，虚拟服务器的CPU资源占用更少，小于10%，与虚机的迁移无缝集成； |
|  | 支持虚机级别的QoS（服务质量）管理，能够根据需要对每虚机最高IOPS，内存占用等进行实时调整； |
|  | 中文Web向导及管理界面，可以以波形图方式查看集群一段时间内的性能状况，包括：集群存储IOPS的当前值和高峰值，存储的总容量/已用用量/空闲量/已置备用量，CPU的总Hz数和空闲Hz数以及当前利用率，内容的总量和空闲总量以及当前利用率， |
|  | ▲超融合设备的存储资源与现有的VMware环境融合，实现统一管理；在现有vCenter界面中，可对超融合设备的计算和存储资源统一管理，既可以完成虚拟机的创建/快照/开关机/删除操作，虚拟化集群的创建/虚拟交换机配置,也可以设置分布式存储策略/管理磁盘组，并监控详细的性能与容量 |
| 数据服务 | 提供基于存储策略的管理机制，根据业务应用的需求，可以以每一个虚拟机磁盘粒度定义存储策略，如：每个对象保存镜像份数、条带宽度、预留读写缓存空间、IOPS服务限制等， |
|  | 并可以通过变更存储策略可在线动态调整业务应用正在使用的存储资源，提供针对单个虚拟机存储策略调整的截图证明。 |
|  | 针对每个虚拟机或每个虚拟磁盘为单位，可以设置2/3/4个保护副本，以保证核心业务系统7x24小时不间断运行，提供截图证明 |
|  | 无缝集成虚拟化平台的HA、Fault Tolerance、虚拟机在线迁移、存储在线迁移、自动化资源调度等功能 |
|  | 为了实现业务高可靠的，考虑后期园区双活方案的建设，要求本次设备支持数据双活功能，可将两个机房的超融合设备的存储资源池整合，实现软件定义存储的跨数据中心部署； |
| 备份软件 | 本次方案配置原厂同品牌虚拟化备份软件，要求支持重复数据删除功能，实现备份数据的重复删除 |
|  | 支持VMware映像备份，可以利用变化数据块追踪（CBT）功能实现快速备份和快速恢复 |
|  | 备份软件支持与vsphere web client界面直接集成，且支持VM用户的自助式文件恢复，提供截图证明 |
| 虚拟带库 | 本次超融合方案集成原厂备份虚拟带库功能，方案要支持在数据源进行的重复数据的删除功能，只将唯一的数据段备份到终端存储上，提供详细的方案介绍及配置说明 |
|  | 备份方案需采用高效率的重复数据删除技术，能够对不同的文件采用变长而非定长的数据段进行分割 |
|  | 配置不少于16TB的备份容量许可，支持扩展不少于90TB可用备份容量 |
| 大数据存储 | 本次超融合方案集成原厂大数据存储功能，配置控制器数量≥5个，每个控制器缓存≥12GB，集群各存储节点全局缓存，提供详细的方案介绍及配置说明 |
|  | 大数据存储方案能与现有PACS存储打通，实现数据的复制、业务的测试及上新，实现超融合平台的灵活敏捷性；提供现有PACS存储调情况及与超融合配置大数据功能打通的方案说明； |
|  | 支持并配置NFS V3/V4、CIFS(SMB1、SMB2)、HTTP, FTP，HDFS， Swift协议，支持支持LDAP/AD/NIS等 |
|  | 具备RAID 5/10/6或相似技术，支持多副本保护机制，要求最多支持8副本保护；支持集群内任意3块硬盘同时故障而数据不发生丢失；最高可以实现任意4个控制器同时损坏应用不中断，数据不丢失。具备全局热备盘和降级访问功能，允许在线更改保护机制，不影响应用使用。 |
|  | 配置不小于180TB磁盘容量许可 |
| 业务存储 | 超融合平台集成原厂对外业务存储服务，统一存储池架构支持LUN、VVOLs及NAS 服务，分别提供数据块和文件访问服务；以上功能及服务需提供官网链接证明； |
|  | 业务存储功能能与现有存储数据打通实现复制容灾，提供现有存储调研情况及与超融合业务存储打通方案的说明； |
|  | 配置存储自动化平台，屏蔽底层复杂的存储阵列、SAN交换机操作，可以设置存储服务目录，根据预定义的存储分配策略进行自动的存储资源调配，可以自定义不同性能、可靠性的存储资源服务级别，需提供配置平台名称及产品简介，并在配置清单中体现； |
|  | 本次不少于4TB SAS硬盘可用容量许可，配置防病毒，加密，存储系统配置本地快照及本地克隆技术；提供自助式存储资源访问门户，用户可以通过该门户实现存储资源的自助式访问，实现存储资源的分配、扩展、删除、备份、归档等全生命周期管理 |
| 虚拟机保护 | ▲本次方案可实现核心业务的副本容灾及实时录像保护，要求针对虚拟机实现IO级别连续数据保护，可将虚拟机在本地和超融合之外的架构中同时各保存一份副本，并实现IO日志记录；即使在超融合架构完全崩溃的状况下，也可以将外在架构中的虚机副本拉起，实现业务的高可用，并且可以根据IO记录回滚到任意时间点；每台配置5个虚拟机连续保护授权 |
|  | 为简化信息化运维负担，要求与VMware环境融合统一管理，可在vCenter中完成所有操作，包括管理所有保护虚机，设置策略及恢复等，无需其他界面及管理平台，提供操作截图证明 |
| 可维护性 | 配置无人值守维护功能，能提供 24x7 规格的安全远程监视、诊断与修复、提供信号检测功能，以确保持续监视、通知和远程故障排除、能够在潜在问题影响业务之前进行快速的远程诊断和修复无缝地自动接收支持更新； |
| 数据迁移 | 配置虚拟化平台容灾复制工具和数据迁移服务，支持将原来的VMWARE虚拟机无逢迁移到本次超融合平台上，整个迁移过程不需要业务中断或停顿，迁移完成后，本次工具可实现超融合平台到原VMWARE虚拟化平台的虚拟机容灾复制，并提供持续数据保护功能，提供原虚拟化环境的调研报告及迁移方案，提供相应的官网网站与白皮书证明 |

1.3.5接入交换机技术指标要求：

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥430Gbps, 包转发率≥144Mpps |
|  | 48个千兆以太网端口，4个万兆SFP+口，配置2个万兆单模模块及相应光纤跳线 |
|  | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，要求提供权官网截图证明并加盖投标单位公章 |
| ERPS | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供具备CMA认证的第三方颁发的测试报告复印件并加盖投标单位公章 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台，支持远程堆叠，提供官网截图并加盖投标单位公章和具备CMA认证的第三方颁发的测试报告 |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能，要求提供具备CMA认证的第三方颁发的测试报告复印件并加盖投标单位公章 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，要求提供具备CMA认证的第三方颁发的测试报告复印件并加盖投标单位公章 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线，支持Group table；提供配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌；提供同品牌认证证书并加盖投标单位公章。 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1），要求提供具备CMA认证的第三方颁发的测试报告复印件并加盖投标单位公章 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 |
|  | 为了便于设备管理，需支持管理中心特性，提供官网链接和截图证明并加盖投标单位公章。 |
| 绿色节能 | 支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，要求提供具备CMA认证的第三方检测报告。 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，提供ROHS节能认证，要求提供权威机构颁发的测试报告复印件并加盖投标单位公章。 |

1.4集成服务相关技术要求

相关要求：

1、投标人必须保证所有设备为原装正规渠道行货,有原厂服务、如有需要则提供正规渠道等证明，所有产品均原包装到用户，当场开箱验货.同时提供该设备相关技术参数的说明.如不符招标书技术要求,采购人有权退货并且后果一概由中标人承担。

2、为保证项目顺利实施和后续维护服务，项目须由中标人实施不允许转包，中标人中标后确定一名具有信息系统项目管理师资质的项目经理，项目经理负责组织和协调项目工作组提供本项目的建设和维护工作，项目工作组成员应包括项目经理和投标书中项目团队工程师，承诺中标后项目团队人员在项目实施过程中均到采购人现场进行项目实施，提供项目组成员资质证明和本单位社保证明，否则采购人将终止合同，如发现项目为转包项目，取消其中标资格且后果一概由中标人承担。

3、中标人在签订合同时必须提供标书要求的存储虚拟化设备、数据库存储项目授权书原件，供货时提供存储虚拟化设备、数据库存储、超融合服务器、虚拟化存储和交换机原厂五年质保函(复印件无效，服务承诺书要求有明确服务年限)。由原厂授权工程师和原厂认证工程师到本地完成招标设备安装工作，搭建双活数据中心，保证原有HIS等数据库数据不间断迁移服务等配置工作,不得影响原有业务系统，要求做好原有系统相关的原有服务器、存储连续数据保护设备及网络安全产品配置及版本升级等工作，本项目涉及招标人内部业务系统及原有设备调整所产生的所有费用均包含在投标报价中。

4、存储虚拟化设备、数据库存储和虚拟化存储服务要求：

（1）原厂上门安装和实施，按用户要求配置存储双活和快照等内容，4小时内客户现场响应，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级 。

（2）提供原厂每季度一次的存储设备巡检服务，定期存储硬件健康检查，IO与带宽性能负载情况分析，收集日志针对日志分析存储运行状况，得出存储的运行状况报告，直到原厂维保结束。

二、商务要求

▲2.1供货期限

中标人在合同签订之日起20个工作日所有设备全部到货（用户根据工程进度需要延迟的除外），开箱验收后根据招标人要求完成安装调试，安装过程中用户不负责保管，直至系统正式上线的所有费用有中标人自行负责。

▲2.2供货地点

绍兴第二医院医共体总院

▲2.3技术培训

2.3.1、系统操作培训：主要面向使用人员，提供操作培训及文档；

2.3.2、中标人提供三个不少于1周的原厂商存储培训名额。

▲2.4项目售后服务要求

2.4.1服务和授权：原厂商质保服务，5年7×24小时，4小时用户现场响应服务，签订合同时必须提供所涉及产品原厂商针对本项目专项授权和原厂盖章的服务承诺函。

2.4.2投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。提供7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当甲方出现紧急故障情况时，立即向投标方电话报修，要求投标方10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理。

2.4.3要求针对本项目成立实施项目组，明确项目经理及其他具体人员组成和分工。项目经理负责定期每月向甲方提交工作计划月报以及每周提交工作周报总结，监管项目按进度和计划有效开展。

▲2.5数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.6付款方式

按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求执行，具体付款方式由双方协商后在合同中明确。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（60分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 业绩 | 自2019年1月1日起（以签订合同时间为准），投标人具有同类产品成功销售案例合同业绩的，每提供一个业绩得1分，最多得3分。 （提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备名称、型号等，否则不得分）。 | 3 |
|  | 投标人资质 | 1. 投标人具备信息安全管理体系认证证书ISO/IEC27001，得1分； 2. 投标人具备环境管理体系认证证书ISO14001，得1分； 3. 投标人具备质量管理体系认证证书ISO9001，得1分； 4. 投标人具备信息技术服务管理体系认证 ISO/IEC 20000-1，得1分； 5.投标人或母公司具备云管理服务评估证书，其中云管理服务能力为卓越级得2分、增强级得1分、基础级得0.5分。 | 6 |
|  | 企业人员资质 | 1、投标人实施团队负责人具有高级工程师职称和所投存储虚拟化设备认证工程师；每个证书各得1分，满分2分，须提供相关证书等证明材料复印件及近三个月社保缴纳证明。 2、投标人实施团队工程师具有ORACLE OCP或OCM认证工程师；每有一名原厂认证工程师得2分，最高得2分，需提供相关工程师证书复印件及近三个月社保缴纳证明。 3、投标人实施团队工程师具有数据库所投品牌存储认证工程师；每有一名原厂认证工程师得1分，最高得2分，需提供相关工程师证书复印件及近三个月社保缴纳证明。 | 6 |
| 技术分 | 设备技术参数与功能配置 | 完全满足招标文件要求的得28分，其中含“▲”为实质性指标要求条款，如有负偏离，则作无效投标处理；其他项负偏离每项扣2分，扣完为止。本项最高得28分，最低得0分。 | 28 |
|  | 产品成熟度 | 根据投标人的设备技术先进性、市场占有率，与原有服务器存储网络平台的兼容性、成熟度高的得5分，相对较高的得3分，一般的得1分，不提供不得分。 | 5 |
|  | 售后服务 | 根据投标人提供的本地化服务能力方案，包括售后响应能力、常驻售后服务机构、响应时效等情况，响应速度快，响应能力强的得5分，响应速度较快，响应能力较强的得3分，一般的得1分，不提供不得分。 | 5 |
|  | 迁移方案 | 数据库迁移：根据投标人针对本项目不停机数据库迁移和切换，在不影响采购人正常业务前提下，提供的数据迁移方案，数据库迁移、切换高效的得5分，效率一般的得3分，效率较低的得1分，不提供不得分。 | 5 |
|  |  | 虚拟机迁移：根据投标人针对本项目不停机虚拟机迁移和切换，在不影响采购人正常业务前提下，提供的数据迁移方案，虚拟机迁移、切换高效的得2分，效率一般的得1分，效率较低的得0.5分，不提供不得分。 | 2 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（40分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.4 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明） …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （4）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （5）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（6）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（7）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（8）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

三、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期限 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 项目售后服务要求 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 四、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

八、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储虚拟化设备 | 2台 |  |  |
| 2 | 数据库存储 | 2台 |  |  |
| 3 | 虚拟化存储 | 1台 |  |  |
| 4 | 超融合服务器 | 3台 |  |  |
| 5 | 接入交换机 | 40台 |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：