诸暨市东和乡卫生院医用电梯采购项目采购要素

一、项目名称：诸暨市东和乡卫生院医用电梯采购项目

二、项目内容及规模：

| 采购单位 | 采购内容 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 东和乡 | 医用电梯 | 1 | 25 |

三、评标办法：最低评标价法

四、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、制造商具有特种设备制造许可证B级（含）以上。

3、具有特种设备安装维修改造许可证（具有安装、维修资质B级（含）以上，改造资质不作要求）。

4、本项目允许联合体投标，但仅限于电梯销售方和安装维修方的联合。电梯销售方作为投标联合体的主办方，并作为该项目的总承包人。

五、采购需求

（一）采购内容：

简要说明如下：

| 序号 | 层、站、门 | 载重量 | 电梯机房 | 质保期 | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/3/3 | ≥ 1600 kg | 无机房 | 二年 | 控制系统为32位微机全电脑控制系统、电梯拖动系统为交流变频调压调速（VVVF）、门机为变频门机等。 |
| 技术规范 |  | 所有产品必须符合下列规范、条例及标准（或修订后，最新版本的要求）：《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯技术条件》（GB/T10058—2009）、《电梯安装验收规范》（GB10060—2011）、《电梯试验方法》（GB10059—2009）、《电梯电气设备安装验收规范》(GB50310-2002)、 “电梯手册”(JJ49-87)、《电梯安装工程质量检验评估标准》（ZJQ00-SG-025-2006）、电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 (GB50182-93)、自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011)\噪声测试按照电梯试验方法（GB10059-2009）进行，要求运行中轿厢内噪声≤55db、开关门噪声≤65db、机房内平均噪声≤80db、浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范等中国国家标准及其它普遍认可的中国标准 |  |  |  |
| 电源要求 |  | 动力电源：三相五线段交流380V，50HZ |  |  |  |
|  |  | 照明电源：单相220V，50HZ 独立地线 |  |  |  |
| 电梯年故障次数 |  | 每启制动运行60000次的故障率≤3次 |  |  |  |

（二）技术需求表格：

技术需求表格由投标机型基本配置表、可选配件一览表组成，投标人应按要求完整填写以下表格，不得遗漏、缺项，否则可能被视为对招标内容的不响应

| 序号 | 项目内容 | 标准梯参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯用途 | 病床电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电梯类型 | 无机房轿厢式电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电梯型号 | 依据每个厂家 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 层/站/门 | 3/3/3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 基站设置 | 1F |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 轿厢开门个数 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 开门方式及尺寸 | 旁开，净开门1200mm×2100mm |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程类别 | 医院 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 有井道结构 | 钢架结构（为工程项目，非本次招标内容） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 无井道结构时 | / |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 速 度（m/s） | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 载重量（kg） | ≥1600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 控制系统 | ★采用双32位微机电脑控制板，全集选控制方式 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电梯拖动系统 | ★永磁同步交流变频调压调速（VVVF） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电梯通讯方式 | 串行通讯 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 门机 | ★永磁同步变频门机、配防扒开装置 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 门保护装置 | 光幕门保护 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 井道 | 井道参数（参考） | 提升高度(M) |  |  |  |  | 7.7 |
| 20 |  |  | ★顶层净高(mm) |  |  |  |  | 4600 |
| 21 |  |  | 底坑深度(mm) |  |  |  |  | 1700 |
| 22 |  |  | 底坑是否悬空 |  |  |  |  | 否 |
| 23 |  | 井道平面尺寸 | 井道总高(M) |  |  |  |  | 14.0 |
| 24 |  |  | 井道尺寸 （宽mm×深mm） |  |  |  |  | 2400*2900 |
| 26 |  | 井道墙结构 | 钢架 |  |  |  |  |  |
| 27 | 门洞尺寸 （宽mm×高mm） | 1400*2200 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 轿厢要求（标准装修） | 轿厢内尺寸 （宽mm×深mm） |  | ≥1400*2400 |  |  |  |  |
| 29 |  | 轿内净高(M) |  | ≥2300 |  |  |  |  |
| 30 |  | 轿厢装饰 |  | 轿厢前壁 | SU304发纹不锈钢 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 轿厢后壁 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 轿厢侧壁 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 轿 厢 门 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 轿厢天花 | 由投标单位提供3种吊顶方案供采购人选择，顶部含灯光和低噪音通风机，轿厢顶需留有摄像机接口（包括与机房联线） |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 轿厢地板 | 耐磨塑胶地板 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 轿厢地坎 | 铝合金 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 轿厢内铭牌 | SU304不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示 |  |  |  |
| 38 |  | 轿厢通风方式 |  | 高性能低噪音风机 |  |  |  |  |
| 39 |  | 轿厢照明 |  | 选用高效节能灯具，并配备应急照明，当照明断电，紧急照明灯会自动打开。当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭 |  |  |  |  |
| 40 |  | 轿厢内操作装置 |  | 带数字和方向显示器 |  |  | 设有上下方向楼层指示液晶显示器 |  |
| 42 |  |  |  | 单边设轻触式微动按钮 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 运行方向显示 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 轿厢位置指示灯显示 |  |  |  |  |
| 45 |  | 残疾人操纵装置 |  |  |  | 配残疾人操纵箱 |  |  |
| 46 | 厅门、门套要求 | 厅门装饰材料 |  | SU304发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 47 |  | 门套装饰材料 |  | SU304发纹不锈钢，小门套 |  |  |  |  |
| 48 |  | 厅门按钮方式 |  | 微动按钮 |  |  |  |  |
| 49 |  | 门踏板材料 |  | 铝合金 |  |  |  |  |
| 50 | 厅门外显示情况 | 显示方式 |  | 设有上下方向楼层指示液晶显示器 |  |  |  |  |
| 51 |  | 显示型式 |  | 操纵箱、外招显示为一体式 |  |  |  |  |

▲ 备注：1.投标方必须在投标前对安装场所进行咨询和实地勘察，中标后如遇安装场所不配套等问题一切均由中标方负责，中标人在诸暨需设有售后服务维修保养点，签订合同时，提供维修点地址，联系电话。

★为实质性响应要求，如不满足将作无效标处理！

2、电梯的功能要求：

| 序号 | 内容 | 功能内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯基本配置（必须含在总报价内） | 全集选控制运行功能 |
| 2 |  | 防捣乱保护功能 |
| 3 |  | 司机操作功能 |
| 4 |  | 开门等待功能 |
| 5 |  | 关门等待取消功能 |
| 6 |  | 反向指令自动取消功能 |
| 7 |  | 轿厢关门延迟保护功能 |
| 8 |  | 轿厢开门保护功能 |
| 9 |  | 轿厢关门保护功能 |
| 10 |  | 满载直驶功能 |
| 11 |  | 停梯开关功能 |
| 12 |  | 自动泊梯功能 |
| 13 |  | 运行次数显示功能 |
| 14 |  | 自动返回基站功能 |
| 15 |  | 光幕门保护功能 |
| 16 |  | 轿顶检修功能 |
| 17 |  | 机房紧急电动运行功能 |
| 18 |  | 轿内风扇照明系统 |
| 19 |  | 超载保护功能 |
| 20 |  | 开关门按钮功能 |
| 21 |  | 厅、轿门分别控制功能 |
| 22 |  | 厅外及轿内方向指示功能 |
| 23 |  | 大厅轿内位置显示功能 |
| 24 |  | 内部通话装置功能 |
| 25 |  | 警铃功能 |
| 26 |  | 提前开门功能 |
| 27 |  | 自动再平层功能 |
| 28 |  | 安全停靠功能 |
| 29 |  | 错误指令取消功能 |
| 30 |  | 本层厅外开门功能 |
| 31 |  | 重新初始化运行功能 |
| 32 |  | 复位救援运行功能 |
| 33 |  | 轿厢意外移动保护 |
| 34 |  | 语音安抚功能 |
| 35 |  | 终端楼层保护功能 |
| 36 |  | 关门力矩保护功能 |
| 37 |  | 启动时力矩补偿功能 |
| 38 |  | 轿厢内紧急照明功能 |
| 39 |  | 开/关门按钮灯 |
| 40 |  | 轿内风扇，照明控制 |
| 41 |  | 紧急消防操作功能 |
| 42 |  | 视频电缆 |
| 43 |  | 停电自动平层功能 |
| 44 |  | 其他标准功能 |

（三）技术要求：

1、投标人提供的产品及服务须适应本标书所有条款,并运转顺利、正常、可靠。

2、所有不锈钢材质要求不低于SU304标准。

3、要求连续工作每天24小时，全年365天。

4、正常使用寿命期要求11万小时以上。

5、技术指标要求：

①平层精度：在±5mm范围之内。

②电梯每起制动运行在一年内失效(故障)次数不应超过3次，如超过免费维保期延长一年。

③电梯每起制动运行在一年内控制柜失效(故障)次数不应超过2次。

6、安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

（1）断相和错相保护；(2)上、下终点开关和上、下极限开关；(3)缓冲器；(4) 限速器；(5) 安全钳；(6)紧急停止按钮；(7)层门安全设施；(8)轿门安全设施。

7、中标人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

8、设备性能

中标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

9、投标人需对以下内容做出承诺：

①电梯每起制动运行在一年内失效(故障)次数超过3次时的相应赔偿；

②电梯每起制动运行在一年内控制柜失效(故障)次数超过2次时的相应赔偿；

③故障响应时间及超过时的相应赔偿承诺；

④一般故障修复时间及超过时的相应赔偿承诺；

⑤重大故障修复时间及超过时的相应赔偿承诺。

10、制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。

（2）中标人须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。主要部件和电气部件及整机的检验都应在工厂内结束。所有检验应严格按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人。

（3）采购人监制和工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（4）中标人对制造、运输、安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收合格证书。

11、设备的防护、包装及运输

（1）设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

（2）所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。

（4）随机的零部件、备品备件等散件应合理包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。

（7）中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。

（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

12、到货验收

（1）中标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由中标人自行承担。

（2）在建设单位工地的临时存放场地由采购人负责协调落实，但采购人不对中标人的所有材料设备负责。

13、安装施工负责人、测试施工负责人均应是本单位的在职员工。

14、如因中标人原因在安装期间出现安全事故，应由中标人承担由此而引起的全部损失。

15、测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）程序和表格

中标人须在安装结束前3个星期，提交测试和调试方法及记录表格给买方。

（3）测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标人负责，中标人负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。

（4）试运行

设备在试运行开始前应提供试运行安排计划或工作流程，必须在有关部门及采购人、监理有关人员地监督下进行，此类监督不免除中标人应承担安全质量等应由的责任。中标人有责任对电梯在运行过程中可能出现的安全隐患提出整改办法。

16、验  收

（1）产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格，正常运行，并书面移交招标人为止。在安装过程中，如由于中标人原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。验收后由中标人负责采用材料将电梯轿箱内外露部位覆盖的保护工作，其相关费用由中标人负责，保护措施为轿厢壁和地板采用细木工板成品保护，轿厢顶用透明有机板保护，做到能正常使用又不为装修工程破坏。

（2）验收合格条件

运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

所有规定的货物、材料等都已提交并得到接受。

在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

设备在交由业主使用之前已通过电梯主管权威部门、消防部门的验收，并得到合格使用证书（含安全检验合格证书）。

按规定需要第三方权威部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方权威部门出具的合格检测报告。

全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作。

整套设备在交由使用人之前已通过试运行且验收合格。

整套设备图纸及技术文件、竣工资料都已提交并得到接受。如资料不符合要求需要整改的，中标人必须无条件接受。

17、技术培训

(1)中标人须对采购人的技术操作人员进行培训（人数具体由双方进行协商）。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等，费用计入投标总价中。

(2)中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

检验和维修设备及工具

(1)须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2)所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

18、售后服务

(1) 中标人需提供7*24小时服务，维修人员需在接到维修电话后30分钟内赶到电梯故障现场进行维修或处理。一般性的故障在1小时内排除，重大故障须在24小时内修复，提供不间断的服务直到结束。投标人应在投标时明确售后服务机构人员配置情况，如有变动，需及时报送采购人。

(2) 中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过之日算起。在质保期内，中标人须无偿提供一切设备的调试或更换已损坏的零部件。

(3)在质保期内的免费维修和保养工作应符合TSGT5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》中规定的电梯维护保养要求。具体的操作程序和内容须在投标时说明。在质保期内，中标人应对电梯每月至少1次的常规检查、调整和润滑，具体的操作程序和内容须在投标时说明。在质保期满前一个月对所有电梯曳引绳进行免费重新调整（含曳引绳头制作），质保期满向采购人提供一套完整的运行记录。

(4)  质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。并负责通过技术监督局的年检并得到使用证书（费用由中标人负责）。

(5)在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得采购人的同意。

修好后，中标人需报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。在质保期内，发生故障频率超过招标文件规定的，将延长保修期12个月，如有剩余资金则支付时间将延期12个月，直到符合这些标准要求为止。

(6)提供终身维修服务。

(7)质保期外响应时间同前。

19、备件备品

中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。在电梯设备安装、调试、试运行、质保期满前所需的辅助材料、润滑剂、油等均需含在投标报价中，确保质保期内的使用量。在此过程中不得以任何理由向采购人收取该项费用。

（四）其他要求：

1、投标产品必须是合格产品。所供产品与合同规定的型号、配置相一致，未曾开箱使用，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行，符合采购单位的采购要求。

2、选件、配件、附件和耗材的供应：投标人必须提供所供产品选件、配件、附件和耗材的使用、消耗情况说明及优惠的供货价格作为参考。投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造商原产的或是经其认可第三方产品，能保证整机系统兼容和安全的；所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非采购单位提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

4、在服务期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级。

5、投标产品生产制造厂家应具有完善的服务保障体系（配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）。

6、投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标产品的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

7、除在标准服务期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供服务期满后原厂续保服务的承诺及备品、备件支持，以满足采购单位硬件故障、升级的要求。

8、当投标产品发生非人为因素严重故障时，中标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由中标人负担。

9、质保服务期内所有因更换、修理产品或部件而导致产品停止运行的时间应不计入质保服务期。

10、中标人在质保服务期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造厂家原产的或是经其认可的第三方产品。

11、所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

12、中标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

13、在质保服务期内，中标人有责任解决所提供的投标产品和软件系统的任何问题，在质保服务期满后，当需要时，中标人仍须对因投标产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

14、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

15、配合费为设备价款、辅助材料款、安装调试费的总和1%，配合费用须计入投标报价中。

（五）工期要求:交货期30天，安装期15天。

（六）付款方式

1.设备款付款方式：

（1）合同签订后10个工作日内，中标人派员进行现场测量复核且优化建筑土建图纸，提交招标人确认后，招标人向中标人支付该批次设备价款的30%作为订金。

（2）发货前30天内，招标人对中标人工厂进行考察确认货已配载或装箱后，向中标人支付该批次设备价款的60%，中标人即办理发货。

（3）货物如期交货、按期安装、调试完毕，并经质量技术监督局验收合格后10个工作日内，支付至该批次设备款的95%。

（4） 其余5%作为质保金在质保期满无质量问题后7天内支付

2.安装款付款方式：

1、安装队伍进场施工十五天内支付安装调试款的50%；

2、安装完毕并通过有关部门验收合格后支付安装调试款的45%。

3、其余5%作为质保金在质保期满无质量问题后7天内支付

六、 诸暨市政府采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及中标人提供的规格性能偏离表相一致。

- 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国标或专业标准执行。没有国家或专业标准的，按企业标准执行。

- 专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

- 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。在合同签证时由浙江建友工程咨询有限公司审核。原则性条款不允许修改。

- 不可抗力事件处理

  - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续__60___天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

  - 乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

  - 若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价1%的违约金给甲方。未交付违约金累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出10天，除违约金外将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

  - 因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，由甲方承担。

  - 甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

- 违约责任

除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

- 违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

  - 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

  - 乙方未能履行合同规定的其他义务。

  - 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

- 争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向诸暨市仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

- 二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

合同文件

本合同书

中标通知书

中标人投标文件

变更补充文件

招标文件

标准、规范、图纸及有关技术文件

其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

合同金额：                                       （大写）
包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 设备价 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合同总价： （大写： ） |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括运抵使用单位的运费、保险、安装、税费等所有费用。

设备包装及运输

乙方在交货前将合同号、设备名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

设备在移交甲方之前因包装不善造成设备的锈蚀、破损、丢失等后果均由乙方承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。

乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以向第三方办理索赔为由而拖延。

包装

乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

收货人

产品名称

合同号

产品目号和箱号

到达站或到货地点

外形尺寸（长×宽×高），以厘米计。

不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

质量保证及售后服务

产品的质量、技术文件标准按采购文件和投标文件。

乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备。

乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

乙方提供设备的质量保证期为现场安装完毕，经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起12个月。具体依据乙方的投标文件，但不得少于12个月。在保证期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

退货处理：乙方应退还甲方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等）。

更换设备：因乙方原因造成的损失，经乙方确认后，由乙方承担所发生的直接费用。

贬值处理。

在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，免费派人安装调试。

在使用过程中如发生质量问题，乙方必须在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

故障修复后，投标人需提供一式两份报告给采购方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期，检修完毕运行正常记录。

验收及调试

设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的开箱检验工作。

乙方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

乙方提交完整竣工验收资料30天内甲方应组织相关单位进行项目竣工验收。

付款方式

根据招标文件。

单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

份。

解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，代理机构、诸暨市财政局各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 | 合同备案 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： | （备案单位盖章） 经办人（签字）： 备案日期： 年 月 日 |