2019-2020年市政中心排水管道疏通检测、非开挖修复及潜水作业抢修等排水设施维护项目征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、投标人具有省级及以上（含直辖市）主管部门颁发的有效期内的排水管道养护维修CCTV类作业证书、排水管道养护维修潜水类作业证书、排水管道养护维修特种类资质证书、排水管道养护壹类资质证书；

3、投标人具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和安全生产许可证（有效期限内）；

4、本次招标不接受联合体投标；

5、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2019年6月25日16时30分前（节假日除外）递交。

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至389103404@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞区市政工程管理中心

4、联系人：苗黎 / 蔡先生

5、联系电话：13757586169/ 0575-82027608

绍兴市上虞区市政工程管理中心

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2019年6月20日

附件 ：        招标采购内容与技术规格书

## 第一章　采购内容及要求

一、项目基本概况：

绍兴市上虞区城区已建排水管网存在管道淤积、破损的状况，为保证输水管网完好和畅通，需要开展查清现状排水管内部状况（破裂、堵塞等）、淤积管道疏通清淤及CCTV检测，管道破损位置非开挖修复等工作，中标单位需对城区50万元以下的确保排水管网系统正常运行。

二、工作内容：

在不破除路面的情况下对绍兴市上虞区城区已建排水管网修复的年度50万元以下范围内的排水管网内堵塞严重的重力、压力管道进行疏通清淤、CCTV检测以及非开挖修复，主要以整体内衬修复为主，辅以局部修复。

三、 参照标准排水管道检测需要遵循以下各项要求：

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68；

（6）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

（7）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

（8）《中华人民共和国道路交通安全法》

（9）其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

四、具体要求：

1  管道CCTV检测工作范围：

1.1进行环境保护的污水泄漏检测；

1.2管路淤积、排水不畅等原因的调查；

1.3可直接排放污水与须处理污水的合流情况检测；

1.4管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

1.5查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段；

1.6堵塞管道的清淤；

1.7工作范围包含抽水、气囊封堵。

2 管道CCTV检测要求：

2.1 管道检测的基本程序要求：检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

2.2 管道检测前应搜集如下资料：

2.2.1 已有排水管线图；

2.2.2 管道的竣工图或施工图等技术资料；

2.2.3 已有管道检测资料；

2.2.4 评估所需的相关资料。

2.3 现场踏勘应包括下列内容：

2.3.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；

2.3.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

2.3.3 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

2.4 技术检测方案应包括下列内容：

2.4.1 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

2.4.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

2.4.3 技术方案（包括管道检测及预处理）；

2.4.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

2.4.5 可能存在的问题和对策；

2.4.6 工作量估算及工作进度计划；

2.4.7 人员组织、设备、材料计划；

2.4.8 拟提交的成果资料。

2.5 现场管道检测应包括下列内容：

2.5.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；

2.5.2 管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

2.5.3 仪器设备自检；

2.5.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

2.5.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

2.6 缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

2.6.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

2.6.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.6.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.7 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

2.8 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.9 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录像带）四大类进行编号和组卷。

2.10 管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

2.11 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6的有关规定。

2.12 普查类检测项目的质量控制宜采用监理模式，现场监理应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。
    2.13 检测设备的技术要求

2.13.1 摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

2.13.2 闭路电视系统和手持式电视检测系统的技术要求应符合下表的规定。

闭路电视检测系统摄像镜头主要技术指标要求

| 项 目 | 技 术 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 镜头种类 | 直视 | 扫视与旋转 |
| 成像单元 | 肌 CCD | 肌 CCD |
| 分辨率 | 像素512 × 492，水平≥330 TVL | 像素512 × 492，水平≥400 TVL |
| 灵敏度（最低感光度） | ≤1勒克斯（lux） | ≤1勒克斯（lux） |
| 视角 | ≥45度 | ≥45度 |
|  |  | 扫视：210º，旋转：355º |
| 防水性能 | 水下4bar | 水下1bar |
| 监视器 |  |  |
| 图像变形 | ≤±5% |  |
| 屏幕 | ≥250mm（对角线）真彩色 |  |
| 灯光 | ≥1500坎德拉（cd） |  |
| 影象记录模式 | 录像带或DVD光盘 |  |
| 电缆抗拉强度 | ≥200千克力 |  |
| 电缆长度 | 推杆式≥30米，爬行器式≥120米 |  |

2.13.3 检测设备结构坚固，密封良好，能在-10°C至+50°C的气温条件下和潮湿的环境中正常工作，宜配有防爆系统和防水系统。

2.13.4 实施管道结构性检测的摄像头宜具备旋转/仰俯功能，以满足侧向摄影要求。

2.13.5 检测设备须具备距离计数功能，电缆计数测量仪最低计量单位为0.1m，精度误差不大于0.3m或±1%。

2.13.6 电缆长度120米时，爬行器的爬坡能力应大于5度。

2.13.7 检测设备应符合现行的国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

2.13.8 对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求进行检查和校正。

2.14 影像资料要求：

2.14.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核。

2.14.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定。

2.14.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.14.4 缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取图片方式。

- 3 非开挖修复

- 3.1非开挖修复技术分：整体内衬修复和局部修复（点位修补）。要求使用专业的非开挖修复施工设备，局部修复需要进口的修复气囊，整段修复需要有符合技术要求的锅炉车。要求施工班组需具备类似项目的实操经验。

3.2参照《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014以及其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

五、项目成果：

完成本项目的实施后，根据招标人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

在项目实施过程中，要求投标单位每完成一个区域的检测后，即时出具本区域的成果报告，以便招标人安排其他工作的开展。

在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括应包括成果表数据、检测录像数据、 缺陷照片数据、 缺陷分布图数据、技术设计书、 检测报告书等。

书面资料数量：一式陆份。

六、项目实施进度要求：

投标人须安排人员，在任务单规定时间内完成所有项目的非开挖修复（包括修复准备工作—清淤、CCTV检测），并在完成非开挖修复工作后10个工作日内出具相应的成果报告。

七、其他要求：

如招标人有任务安排或需处理的事宜，投标人须在一个小时内到达现场配合招标人工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次扣罚1000元。