## 一、 一般规定与规范

### 1.1  引用标准

衢州市闹桥电站有关计算机监控系统、励磁系统及高低压开关柜成套设备                             的技术条件、验收规范及试验方法、标准、包装、运输等采用标准应符合我国现有的如下标准：

GB7450         电子设备雷击保护导则

GB10585        中小型同步电机励磁系统基本技术条件

GB/T11384      机电产品包装通用技术条件

GB191          包装储运指示标志

DL/T 578        水电厂计算机监控系统基本技术条件

DL/T 5065       水力发电厂计算机监控系统设计规定

GB7260         不间断电源设备

GB191          包装贮运标志

JB/T 5234       工业控制计算机系统验收大纲

DL/T 595        电气设备预防性试验规程

GB14285        继电保护和安全自动装置技术规程

SDJ9            电测量仪表装置设计技术规程

GB7261          继电器及继电保护装置基本试验方法

GB50171       电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范。

DL/T 553      《电力系统故障动态记录技术准则》

DL/T 663      《电力系统故障动态记录装置检验测试要求》。

及其它有关的国家和行业技术规范及规定。

### 1.2  承包范围

1.2.1 承包单位将承包下列项目的设计、制造、试验；包装、发运、交货；培训、指导安装、现场调试、现场试验、试运行、验收；并应完成符合技术协议要求。

衢州市闹桥电站计算机监控系统、励磁系统及高低压开关柜成套设备、工器具及备品备件，包括：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电站控制计算机系统 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 网络设备屏 |  | 1 | 面 |  |
| 3 | 机组LCU |  | 4 | 面 |  |
| 4 | 公用LCU |  | 1 | 面 |  |
| 5 | 发电机保护屏 |  | 2 | 面 |  |
| 6 | 快速闸门控制回路 | 1X5.5KW 安装在机组测温制动屏 | 4 | 套 |  |
| 7 | 调速器油泵控制回路 | 2X7.5KW 安装在机测温制动屏 | 4 | 套 |  |
| 8 | 水位传感器 | 前池、集水井 | 1 | 套 |  |
| 二 | 励磁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双微机励磁屏 |  | 4 | 面 |  |
| 三 | 高低开关柜 |  |  |  |  |
| 1 | 集水井控制箱 | 2X5.5KW | 1 | 只 |  |
| 2 | 低压空压机控制箱 | 2X3KW | 1 | 只 |  |
| 3 | 高压空压机控制箱 | 2X5.5KW | 1 | 只 |  |
| 4 | 技术供水控制箱 | 3X4KW | 1 | 只 |  |
| 5 | 发电机开关柜 | KYN28A-12 | 4 | 面 |  |
| 6 | 6kV出线及电压互感器柜 | KYN28A-12 | 1 | 面 | 附共箱母线（内配母排）TMY80X8，约7.6m |
| 7 | 厂用受电屏 |  | 1 | 面 |  |
| 8 | 1号厂用馈电屏 |  | 1 | 面 |  |
| 9 | 2号厂用馈电屏 |  | 1 | 面 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 备品备件 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 专用工具 |  | 1 | 套 |  |

- 1套主计算机系统（含2套主机/操作员工作站、1套通信工作站等）；

- 4套机组现地控制单元（LCU1~4）屏（含触模屏、PLC、自动准同期装置、手动同期装置、智能交流量采集装置、交直流供电装置等）；

- 1套公用设备控制单元（LCU5）屏（含触模屏、PLC、智能交流量采集装置、交直流供电装置等）；

- 1套网络设备、1套语音报警系统、1套打印机、1套时钟同步系统、1套UPS等；

- 操作系统软件、应用软件各1套；

- 2面发电机保护屏；

- 4套快速闸门控制系统；

- 4套调速器油泵控制系统；

- 1只集水井排水泵控制箱；

- 1只低压空压机控制箱；

- 1只高压空压机控制箱；

- 1只技术供水泵控制箱；

- 高低压成套设备1套；

- 4套双微机励磁系统

- 规定的备品备件；

- 必须的专用工器具；

- 对运行和维护人员的培训指导；

- 指导安装、参加调试和试验；

- 与其它承包单位的协调。

1.2.2 承包单位应提供相互协调和完善的设计。任何元件或装置，如果本技术要求中未专门提到，但它对于一套完整的和性能良好的计算机监控系统、微机保护系统又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善计算机监控系统和微机保护系统运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由供方提供，其费用包括在总价中。

### 1.3  工程概况

浙江省衢州市闹桥电站增效扩容工程经衢州市水利局以衢州水利[2016]134号文核准同意建设。总投资为1710万元人民币 ，建设地址位于衢州市绿色产业集聚区东港街道闹桥村，计划于2018年6月底建成。项目业主为衢州天宁实业有限公司，建设资金为业主自筹和中央财政拔款。电站装机规模由原来4×1250KW，扩容至4×1450KW。

### 1.4  交通运输及通信

1.4.1 公路

运输条件良好。

1.4.2电站通信

工地现场电话联系。

1.4.3厂用电

电站提供的A.C和D.C电源的电压和频率变化范围

交流：380V，电压：85%~115%Ue， 频率：47~52Hz

直流：220V，电压80%~110% Ue

承包单位提供的所有设备能在上述范围内正常连续工作。

### 1.5  发包单位人员参加试验和培训

1.5.1 承包单位应及时通知发包单位派有关人员参加主要设备项目的试验。时间和人数由双方商定。

1.5.2 发包单位将根据电站安装、运行及检修的需要，在设备制造期间派遣有关人员到承包单位学习和培训，承包单位有义务承担和接受培训任务，并免收培训费。参加培训的人数、专业和时间，由双方另行商定。

培训人员食宿费由发包单位自理。承包单位为培训人员提供培训条件和食宿方便。

### 1.6  承包单位的现场指导

1.6.1 承包单位应派遣有能力、有实践经验的人员到现场指导安装、现场调试和试运行，并参加设备开箱和交接验收试验。

1.6.2 承包单位应事先向业主提交参加现场指导人员的名单、专业及来现场的计划安排。业主有权拒绝不合格的现场指导人员，承包单位应更换合格的指导人员。业主将为承包单位现场指导人员提供食宿和工作条件。

1.6.3 承包单位在现场的指导人员，应对设备的安装工艺、质量、设备试验和试运行负责监督；在安装过程中指导人员发现安装质量不符合要求时，应立即书面通知业主。

1.6.4 合同设备的现场调试由承包单位负责。

### 1.7  发包单位提供的图纸

1.7.1 发包单位提供的图纸列于第六部分，计算机监控系统、微机保护系统设备应符合发包单位在第六部分中所提供图纸（招标图纸）的要求。招标技术要求与招标图纸不一致时，以招标技术要求为准。

1.7.2 所列招标图纸，除了表明为控制性高程及尺寸外，应视为只用来说明电站设备总体布置的图纸，如果有必要，电站设计可作非本质性的修改，使其适应所提供设备的需要。

### 1.8  承包单位提供的图纸和资料

1.8.1 承包单位应在合同生效后5天内向业主提交下列图纸和资料供审查：合同规定提交的图纸（系统结构图、设备布置图、接线原理图、供电电源系统图、端子图等）；设备安装、运行及维护说明书；设备技术条件和说明书；产品样本；产品合格证；出厂试验报告；现场试验大纲；本合同文件中提及的以及必要的其他图纸资料。

承包单位应提交一式四份交图清单（注明按合同提交的日期及顺序），并经业主审查认可。

承包单位正式提交审查的图纸均应由承包单位授权代表签署或单位盖章。

承包单位应随图纸再提供AutoCAD格式的图形光盘两套，分别给业主和设计单位。

### 1.9  现场试验

1.9.1 概述

（1）合同设备安装完毕后，应进行各项现场试验（包括现场安装试验），试运行和验收试验，以验证设备性能和质量是否符合合同文件的要求。

现场试验由发包单位主持，并组织现场领导小组负责对试验结果进行鉴定，承包单位应指导试验。

（2）试验大纲应由承包单位配合安装单位，根据工程进度，在开始试验前30天提出，经发包单位核准后执行。试验大纲应包括试验项目、试验准备、试验方法、试验程序、检验标准和试验时间及进度等。

1.9.2试运行

（1）在设备安装完毕，经现场试验，检查合格后，应进行电站试运行，以检验设备技术性能和保证值是否满足和符合合同文件的规定。试运行期间，由安装单位操作设备，承包单位应对其设备和操作方法进行指导。

（2）试运行的试验检查项目、记录内容和成果分析将由合同承包单位负责。

### 1.10 备品备件

按照“水电厂计算机监控系统基本技术条件”执行。

### 1.11 协调与设计联络

在执行合同过程中，由业主、监理单位、设计单位和承包单位参加的协调会对承包单位提交的图纸资料进行审查和讨论，并就合同有关事宜形成会议纪要（由承包单位作会议记录），该纪要经业主和承包单位首席代表签字后生效，作为合同的补充文件。

协调会暂定二次，第一次在合同生效后7天内召开，第二次协调会时间在第一次协调会上协商确定。

每次协调会的时间一般为2天，业主方、设计方代表不超过5人参加，业主方、设计方代表的差旅费及其他会务费用由发包单位承担。

协调会上对承包单位提交的图纸和资料进行审查和确认。

## 二、 监控及微机保护系统配置结构

### 2.1  监控系统设计原则

2.1.1 发电厂装机容量为4×1450kW，发电厂按照“无人值班”少人值守，以计算机监控为主，简易常规控制为辅的原则进行总体设计，充分注意计算机监控系统与各常规控制设备的协调配合，整个监控系统与发电厂发电设备改造同步投入，改建后电站实现“无人值班”少人值守。简易常规控制可在主控站与现场控制单元通信中断（或主控站故障）时作操作备用，它通过电缆直接作用于现地控制单元，现地单元具备运行人员进行常规控制的值班条件。

一个操作指令使机组自动完成从停机至发电、发电至停机等运行操作。如开、停机过程及运行过程出现不正常状态时，自动发出报警信号；如开、停机及运行过程中出现事故时，则自动转入事故停机，并自动发出报警信号。机组以自动准同期为正常并列方式，手动准同期作为备用。 机组负荷及电压设远方和现地二种控制方式。正常运行时由计算机控制，现地控制供检修和调试用。

2.1.2计算机监控系统高度可靠，其平均故障间隔时间（MTBF）、平均维修时间MTTR）及各项可用性指标均达到部颁《水电厂计算机监控系统基本技术条件》的规定。

2.1.3在保证整个系统可靠性、实用性和实时性前提下，体现先进性，系统配置和设备选型符合计算机发展迅速的特点，充分利用计算机领域的先进技术，系统达到目前国内先进水平。

2.1.4采用开放系统，既便于功能和硬件的扩充，又能充分保护用户的投资。软件模块化，结构化的设计，使系统更能适应功能的增加和规模的扩充。

2.1.5实时性好，抗干扰能力强。

2.1.6人机接口功能强，操作方便。

### 2.2  监控系统硬件配置

计算机监控系统采用全开放系统。采用分层分布结构，分为上位机和现地控制单元LCU二个层次，上位机与现地LCU间通过通信进行数据交换。上位机、现地单元之间均可独立工作，每一设备的故障均不影响系统的持续运行。计算机监控系统由主控站工控机（含2套主机/操作员工作站、1套通信工作站等）、打印机终端、各现地LCU单元以及远程终端和相应的外设构成。（见附图）

- 2.2.1  主控站工业控制机（主计算机兼操作员工作站） 2套

(1) 主机功能包括对整个电站计算机监控系统的管理，数据库管理，在线及离线计算功能，各图表、曲线的生成，事故故障信号的分析处理等。

主机同时供运行值班人员使用，具有图形显示、全厂运行监视和控制功能、发操作控制命令、作定值修改、设定与变更工作方式等功能。全厂所有的操作控制都可以通过鼠标器及键盘而实现；通过LCD可以对全厂的生产、设备运行作实时监视，并取得所需的各种信息。

(2) 单机配置：

CPU：双核

内存：≥2G

硬盘：≥500G

光驱  DVD-RW

网卡：10／100M网卡（自适应）

显卡：高密度图形卡

1台国内外知名品牌27”彩色液晶显示器

一个工作键盘（101标准键盘），USB接口，光电鼠标

(3) 运行环境：

电源电压  180VAC～260VAC；  50Hz

MTBF≥50000h；

温度：-5℃～55℃；

湿度≤95％RH

- 2.2.2  通信工作站  1套

- (1) 通信工作站设在中控室，主要负责与电力调度通信和厂内自成体系的系统进行数据通信。

- (2) 单机配置：

CPU：双核

内存：≥2G

硬盘：≥500G

光驱  DVD-RW

网卡：10／100M网卡（自适应）

显卡：高密度图形卡

1台国内外知名品牌27”彩色液晶显示器

一个工作键盘（101标准键盘），USB接口，光电鼠标

- (3) 运行环境：

电源电压  180VAC～260VAC：  50Hz

- MTBF≥50000h；

温度：-5℃～55℃；

湿度≤95％RH

- 2.2.3  机组LCU（共4套，下面只列1套数量）

机组的现地控制单元LCU由彩显触摸屏、PLC、智能交流采样装置、微机同期装置、机组电能表、通信服务器、电源、继电器等组成。PLC完成机组的顺序控制、监视、调节功能，完成数据的采集及预处理功能。PLC要求选用世界上一流的品牌如西门子、施耐德、GE（注：以上品牌为了保证工程质量，招标人在预算编制计价时参考了部分品质较好的材料（设备）品牌，投标人报价时须充分考虑，欢迎投标方根据采购方需求选用更适宜、更优越的品牌）；LCU采用交直流双回供电，以保证LCU可靠运行。每套LCU采用一块800×600×2260mm标准屏屏体，前门为整屏钢化玻璃门，后门为双开门，门上带散热孔，侧面封闭。

(1) 触摸显示屏

尺寸：10.2”TFT

彩色液晶显示屏

分辨率640×480

(2) 机组PLC  I／0量

开关量输入    78点

开关量输出    58点

模拟量输入    8点

(3) 通讯服务器

8路串行通信，1路以太网接口，用于微机励磁装置、微机保护装置、微机调速器、智能仪表、温度监测仪等设备进行通讯。

- (4) 智能交流采样装置      1套

装置采用安科瑞、斯菲尔、珠海派诺。

注：以上品牌为了保证工程质量，招标人在预算编制计价时参考了部分品质较好的材料（设备）品牌，投标人报价时须充分考虑，欢迎投标方根据采购方需求选用更适宜、更优越的品牌。

通过直接接入CT、PT的三相交流量，完成被测量单元的A、V、P、Q、Hz、Wh、Varh、COS的数据采集及运算，通过串口通信与监控系统交换信息。

a可直接测量回路中V、A、W、Var、Pf、Wh、Varh、Hz等电量

b输入电流5A、输入电压100-125V

c工作电源DC220V

d测量精度±5％

e具有联网通信功能，提供开放式通信规约及数据结构。（通信规约应满足计算机监控要求）

(5) 交直流双供电源        1台

(6) 微机单对象同期装置及手动准同期装置、同期检查继电器    各1套

(7) 防雷装置              1套

(8) 多功能电度表          1套

装置采用西子DSSD601、珠海国测DTSD25、威胜。

注：以上品牌为了保证工程质量，招标人在预算编制计价时参考了部分品质较好的材料（设备）品牌，投标人报价时须充分考虑，欢迎投标方根据采购方需求选用更适宜、更优越的品牌。

- 2.2.4  公用LCU

由触摸显示屏、PLC、通信服务器、电源、继电器等组成，主要负责厂内公用设备，如空压气机、水位、集水井水泵、厂用电系统、直流电系统等的控制与监视。

- (1) 触摸显示屏

尺寸：10.2”TFT

彩色液晶显示屏，

分辨率640×480

- (2) 公用PLCI／O量

开关量输入  62点

开关量输出  42点

模拟量输入  8点

具有串行通信接口，必须满足与触摸屏等设备进行通信。

(3) 通讯服务器

8路串行通信，1路以太网接口，用于直流屏、智能仪表、温度监测仪等公用设备进行通讯。

(4) 交直流双供电源         1台

(5) 防雷装置               1套

2.2.5  打印机

配置1台A3幅面激光打印机，用于完成报表等各种打印功能。

配置要求如下：

打印机类型：  黑白激光打印机；

最高分辨率：  1200×600dpi；

首页打印时间：＜10s；

打印内存：    32MB；

打印速度：    25ppm；

最大打印幅面：A3+；

供纸方式：    自动；

工作温度：    10-32℃；

工作湿度：    20-80%；

电源参数：    220-240V (±10%)。

2.2.6网络设备            1套

电站级采用lOOMbps以太网络通信，在各主计算机工作站、通信工作站、各LCU配置网络接口，并配置网络交换机(选用国内著名品牌）。

（1）工业级交换机         1套

MOXA工业级交换机，24个电口，1个光口。

- （2）卫星同步时钟

GPS采用GPS时钟，通过对时装置的串行与各工作站相连发送对时信号。

使全厂同步在同一时间内，时钟的同步精度为+/-1ms。同步时钟应预留4路接口。

（3）逆变电源3kVA及若干配电断路器          1套

（4）柜体800*600*2200       1台

（5）其他所必须的附件       1套

- 2.2.7 监控装置防雷系统

监控系统需采取防雷措施，设置：电源防雷、信号线防雷、室外仪表引入防雷等。

2.2.8  语言报警系统    1套

- 2.2.9  快速闸门控制系统（共4套，下面只列1套数量）

本电站共有四套快速平板闸门，每台配一套卷扬工启闭机及制动器，启闭机功率为7.5kW。快速闸门控制系统设备安装在测温制动屏，由承包商辅助安装。

- 2.2.10  调速器油泵控制系统（共4套，下面只列1套数量）

本电站共有四套调速器，每台配2只油泵电机，功率为7.5kW。调速器油泵控制系统设备安装在测温制动屏，由承包商辅助安装。

### 2.3  微机保护配置

1、2、3、4号发电机都采用微机保护，每套保护除了配有应有功能外，还应具有与电站计算机监控系统现场控制单元LCU的通信的功能，通信规约采用M0dbus的RTU规约。

- (1) 发电机保护应具备以下功能： 4套

电压频率保护；

纵联差动保护；

低电压保持过流保护；

过电压保护；

定子接地保护；

转子一点接地保护；

过负荷保护；

四点非电量保护；

电压互感器、电流互感器断线保护闭锁；

控制、操作、通信功能。

4套发电机微机保护装置装于2台发电机保护屏内。

### 2.4  监控系统软件配置

2.4.1 软件

- 操作系统及开发平台  微软公司中文版Windows。

- 选用目前国内先进或国际流行的工控软件，包括图形生成、数据库、动态连接、实时报警等功能。

- 多媒体语言、图形开发工具。

- 各种硬件接口支持软件。

- 可用于电站自动控制及管理方面的应用软件。

2.4.2 随机资料

用户手册、各硬件接口详细资料及编程手册、测试数据、备品备件清单、装箱单、质保书；产品合格证；出厂试验报告等。

### 2.5  电站计算机监控系统LCU与保护的屏柜体结构与数量

2.5.1 柜体结构

- 柜体外形尺寸：2260×800×600 (高×宽×深)， 其中60mm为屏顶装饰。

- 柜体外壳防护等级应不低于IP42。

- 全部设备表面应清理干净，并涂保护层。最后一道保护层颜色在买卖双方商谈后决定。

- 各元器件和端子安装分布考虑到安全性，采用封闭式安装方式，端正整齐，层次布置合理，不重叠，便于维护拆装。同时长期带电发热元件单独安装在柜体的上方。

- 柜体底部设有一个不小于M8的总接地螺钉，总接地处有防锈措施和明显标志。

- 设备的各部分采用模块化设计，便于设备的安装、调试、维护、维修和运行操作。

- 屏面布置应均匀，整齐和对称。便于操作、监视、维护和检修，带钢化玻璃前门，后双开门。

- 指示式指示仪表为1.5级，数字式指示仪表为0.5级，测量最大值达满量程的85％以上。

- 各种指示表计、转换开关、指示灯、信号灯参数调整旋纽等都有明确文字说明及调节方向标志。

2.5.2 柜体的数量

在承包单位提供的电站计算机监控、保护系统中，4套发电机保护组2面屏，4套机组LCU组4面屏，1套公用LCU组1面屏。监控、保护共7面屏。

## 三、 监控及微机保护系统功能

### 3.1  电站计算机监控系统功能

- 3.1.1 数据采集与处理

（1）模拟量的采集与处理：

a.对电量和非电量进行周期采集，越限报警等，对温度量的采集与处理，越复限判断及越限报警，最后经格式化处理后形成实时数据并存入实时数据库。

b.电站主要的模拟量是各冷却水压力，油压压力，尾水水位等。

（2）开关量的采集与处理

对事故信号，各类故障信号，断路器、隔离开关分、合的位置信号，机组设备运行状态信号，手动自动方式选择的位置信号开关量信号，计算机监控系统应能迅速响应这些信号并作出一系列必要的反应及自动操作。开关量信号输入为无源接点输入。开关量信号最后经格式化处理后存入实时数据库。

（3）开关量输出

特指各类操作指令。计算机在输出这些信号前应进行校验，经判断无误后方可送至执行机构，为保证信号的电气独立性及准确性，开关输出信号也应经光电隔离，接点防抖动处理后发出。

（4）信号量值及状态设定

对由于某些原因而造成的信号出错和无法采集到的信号以及在必要时要进行人工设定值分析处理的信号量，计算机监控系统应允许运行值班人员和系统操作人员对其进行人工设定，并在处理时把它们与正常采集的信号等同对待，计算机监控系统可以区分它们并给出相应标志。

- 3.1.2  运行监视和事件报警

（1）运行实时监视

计算机监控系统可以使运行人员通过LCD对全厂各设备的运行状态进行实时监视。所有要进行监视的内容包括当前各设备的运行及停运情况，并对各运行参数进行实时显示。

（2）参数越复限报警记录

监控系统将对某些参数以及计算数据进行监视。对这些参数量值可预先设定其限制范围，当它们越限及复限时要作相应的处理。这些处理包括越限报警，越复限时间的自动显示、记录和打印；对于重要参数及数据还应进行越限后至复限的数据存储及召唤显示；启动相关量分析功能，作故障原因提示。

（3）事故顺序记录

当电站发生事故造成断路器跳闸、重合闸动作等情况时，监控系统应立即响应并自动显示、记录和打印事故名称及时间；记录和打印相关设备的动作情况，自动推出相关画面，作事故原因分析及提示处理方法，计算机监控系统应能将发生的事故及设备的动作情况按其发生的先后顺序记录下来，且记录的分辨率不超过5ms。

（4）故障状态显示记录

计算机监控系统定时扫查各故障状态信号，一旦发生状变将在LCD上即时显示出来，同时记录故障及其发生时间，并用语音报警。计算机监控系统对故障状态信号的查询周期不超过2秒。

- 3.1.3  控制与调节

（1）控制与调节对象：1、2、3、4号机组及其辅助设备等。

（2）控制与调节方式：远方／现地。

a.远方方式

当计算机监控系统正常运行时，中控室值班人员通过主控站工控机人机接口对设备进行监控，完成自动开、停机，自动准同期并列，增减负荷，调整频率和电压；按给定负荷或负荷曲线进行自动调整等。

b.现地控制

当计算机系统退出运行或通信中断时，中控室值班人员通过操作触摸屏直接向LCU单元发出命令，完成开停机，自动准同期并列，工况转换，负荷调整等操作。

c.自动发电控制AGC和自动电压控制AVC

由于电厂较小，因此AGC功能可适当简化，主要功能：

按负荷曲线方式控制全厂的总有功功率。

按给定负荷方式控制全厂的总有功功率。

- 3.1.4 统计与制表

对采集的定时数据与检测的事件进行在线计算，打印输出各种运行日志和报表。

- 3.1.5  人机接口

在显示系统上显示实时图形，使运行人员对全厂生产过程进行安全监视，并通过主控站微机功能键盘或PLC面板，运行人员可以在线调整画面，显示数据和状态，投退测点，修改参数，控制操作，P、Q调节等。

- 3.1.6  画面显示

画面显示是计算机监控系统的主要功能。画面调用将允许自动及召唤方式实现。自动方式指当有事故发生时或进行某些操作时有关画面自动推出，召唤方式指操作某些功能键或以菜单方式调用所需画面。画面种类包括单线图、棒形图、曲线、各种语句、表格等。要求画面显示清晰稳定，画面结构合理，刷新速度快且操作简单。

（1）单线系统种类

包括电气主接线图、厂（坝区）用电接线图等。在这类画面上能实时显示出运行设备的实时状态及某些重要参数的实时值，必要时可通过窗口显示其它有关信息。

（2）棒图类

指机组有功、无功功率（实发、给定、计算应发值）以及效率等的显示。

（3）曲线种类

包括各种参数曲线，给定负荷曲线以及各类运行图。计算机监控系统将能够按照运行操作人员的要求自动的组织相应时间区间，并显示在屏幕上。

（4）表格类

包括参数统计表、各类报警信息统计表，操作统计表、各类运行报表、运行日志、操作票等。

（5）运行指导类

a.机组工况转换过程监视

当机组启停等指令下达后，监控系统能自动显示相应的机组操作监视画面。画面能以流程框图的形式实时显示机组工况转换过程中每一步骤及执行情况，或提示在工况转换过程受阻的部位及原因。

b.电站一次设备操作指导

当电站一次设备要进行倒闸操作时，监控系统将能根据全厂当前的运行状态及隔离开关和地刀的闭锁条件，判断该设备在当前是否允许操作并给出相应的标志。如果操作是不允许的，则提示其闭锁原因，防止人为的误操作发生。

- c. 厂用电系统操作指导

根据当前厂用电的运行状态及有关厂用电运行方式、倒闸操作限制条件的约束，监控系统能判断某个厂用电断路器或刀闸在当前是否允许操作并给出相应的标志。如果操作允许则提示操作的先后顺序，如果操作不允许则提示其原因。

- d. 事故和故障处理指导

监控系统可在事故或故障产生时，可推出相应的事故和故障处理指导。

事故处理指导和恢复正常操作指导的对象有：

机组及附属设备，辅助设备；主变；监控系统本身；配电装置系统和其它开关设备；电缆及母线；厂用电系统。

（6）设备状态维修的指导

除了正常地监视各类设备的运行状态外还具备设备的维修指导。

- 3.1.7 语音报警功能

对重要操作进行语音提示，以及电厂发生事故或故障时，应能用准确、清晰的语百向有关人员发出报警。

- 3.1.8 自诊断和冗余切换

监控系统具备在线自诊断功能，能诊断出系统中的故障，并能定位故障部位。诊断到故障时，主备用计算机能自动切换。

主备计算机都有在线自诊断功能，当计算机健康状况下降时，能采取报警等相应措施，必要时进行主备计算机的自动切换。

监控系统的双机切换策略能保证确认主机软硬件故障甚至在无法正确执行指令时，备用机能及时正确接班。

无论是主备用计算机的切换还是系统网络上的结点发生故障，都可在操作员工作站上给出提示信息，并记入自诊断表中。

## 四、 高低压开关柜成套设备

### 4.1  供货范围

表4.1                高低压开关柜成套供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机开关柜 | KYN28A-12 | 4台 |  |
| 2 | 6kV出线及电压互感器柜 | KYN28A-12 | 1台 | 附共箱母线（内配母排）TMY80X8，约7.6m |
| 3 | 厂用受电屏 |  | 1台 |  |
| 4 | 1号厂用馈电屏 |  | 1台 |  |
| 5 | 2号厂用馈电屏 |  | 1台 |  |
| 6 | 集水井排水泵控制箱 |  | 1只 |  |
| 7 | 低压空压机控制箱 |  | 1只 |  |
| 8 | 高压空压机控制箱 |  | 1只 |  |
| 9 | 技术供水泵控制箱 |  | 1只 |  |
| 10 | 备品备件 |  | 1项 |  |

### 4.2  技术标准

合同设备应至少符合但不限于以下最新版的国家标准：

GB 3906			   《3～35kV交流金属封闭开关设备》

GB 311.1~311.6		《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》

GB11022			   《高压开关设备通用技术条件》

GB1984			   《交流高压断路器》

GB1985			   《交流高压隔离开关和接地开关》

GB1207			   《电压互感器》

GB1208		       《电流互感器》

GB11032		       《交流无间隙金属氧化锌避雷器》

GB7354		       《局部放电测量》

GB772		          《高压绝缘子瓷件技术条件》

GB8287			   《高压支柱瓷绝缘子技术条件》

DL/T404		      《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB11023		      《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》

GB4208            《外壳防护等级》

### 4.3  一般技术要求

4.3.1 基本要求

A开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

B各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电距离：216mm。

4.3.2 导体间净距

柜内导体间及导体对地的净距，应满足电力工业行业标准DL/T953的要求。

A 设备带电部分相间最小净距：6kV-100mm；35kV-300mm。

B 设备带电部分与相邻接地体最小净距：6kV-200mm；35kV-400mm。

4.3.3 开关柜内母线除连接部位以外采用热缩套管防护，连接部位采用可简易取下的绝缘罩防护。

4.3.4 防护等级

A铠装式开关柜外壳防护等级IP4X，断路器门打开后为IP2X。

B箱式开关柜外壳防护等级IP5X。

4.3.5 防误功能

所有开关柜前面应装综合测控装置(含主回路模拟指示、带电指示及闭锁、温湿度数字实时显示、自动加热除湿控制、断路器分合闸状态指示、储能、接地开关指示、手车位置指示、手动自动储能选择、远程就地切换、分闸合闸操作等功能)；优先采用简单、可靠的机械“五防”结构。当进线侧带电时，应闭锁柜后的封板或柜门。

5.3.6 其他要求

招标文件中未尽之处，请参照招标图纸要求执行。

### 4.4  主要元件详细技术要求

4.4.1 断路器

(1)型式：三相户内固封真空断路器VS1-12，630A，25kA，参考品牌：浙开、常开、宝光。

注：以上品牌为了保证工程质量，招标人在预算编制计价时参考了部分品质较好的材料（设备）品牌，投标人报价时须充分考虑，欢迎投标方根据采购方需求选用更适宜、更优越的品牌。

(2)操动机构

A 断路器应采用由电动机储能的弹簧操动机构，电源采用DC220V。失去电源时，可以手动储能。

B 应提供机械手动合分闸装置，以便在失去控制电源时操作断路器。该手动装置应有防误措施。

C 所有控制设备，包括合分闸线圈，应采用正常工作电压为220V的直流系统。其操作电压范围：

合闸线圈    80%-110%

分闸线圈    65%-110%

跳闸线圈不应动作的电压  ≤30%

D 应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。

4.4.2 电流互感器

采用环氧浇注型，单相式电流互感器。额定二次负荷30VA。额定电流比及准确级详见配置接线图。额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流根据回路参数要求选择。保护10P级准确限值≥10。仪表保安系数Fs≤5。在1.2*12kV局部放电测量电压下，相对地局部放电量≤50PC。

4.4.3 电压互感器

采用环氧浇注型，单相式电压互感器，其额定参数应与开关柜额定参数一致。

(1)额定电压比：6/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/3 kV

(2)联接组别：YN，yn,yn,开口三角

(3)额定输出和准确级：20/80/60VA，0.2/0.5/3P

(4)励磁特性：要求有较高的饱和点，在1.2倍额定电压时不饱和。

(5)局部放电水平：在1.2*12kV局部放电测量电压下，电压互感器相对地局部放电量≤50PC。

### 4.5  二次部分技术要求

4.5.1 每台断路器至少应有4个备用的辅助接点（2个常开、2个常闭），弹簧储能状态开关除接入控制回路的接点外，还至少应用2个备用的接点（1个常开，1个常闭），以供其它用途使用。上述辅助接点均应引至开关柜端子排上。用于断路器控制回路的辅助接点应能可靠地切断断路器分合闸操作电流。

4.5.2 所有开关柜上端子排的接线及其排列应与业主提供的图纸一致。端子排上至少应还有20%的备用端子。柜内布线应满足下列要求：

A 原理正确，布线合理。

B 导线均为铜导线，绝缘等级1000V。

C 导线截面：控制回路不小于1.5mm2；交流电压回路不小于2.5mm2；交流电流回路不小于4mm2。

D 所有导线的终端应有与业主图纸一致的回路编号或导线走向标识。

4.5.3 其它原器件根据6kV开关柜订货图进行配置。

### 4.6  结构要求

4.6.1 开关柜的外壳必须是金属的（除通风窗、排气口外），并具有一定的强度。不得用网状编织物、不耐火或类似材料制造。

4.6.2 在正常操作和维护时不需要打开的盖板和门，若不使用工具，应不能打开、拆下或移动。

4.6.3 在正常操作和维护时需要打开的盖板和门，应不需要工具即可打开或移动，并应用可靠的连锁装置来保证操作者的安全。

4.6.4 观察窗位置应使观察者便于观察必须监视的组件及关键部位的任意工作位置。观察窗须达到外壳所规定的防护等级。

4.6.5 采取涂刷油漆或其它的措施来防锈。涂防锈涂料之前，须彻底清除锈蚀物及焊渣。

4.6.6  沿开关柜排列方向的接地导体应采用铜母线，其截面应不小于120mm2。全部需要接地的设备都应与此导体连接。应至少有两个接地端子供其与电站接地网连接（接触面应进行搪锡处理）。接地端子采用M12螺栓。

4.6.7 每只开关柜应有设备铭牌，铭牌的位置应易于操作人员观察。

4.6.8 电缆进出线的开关柜，应提供足够的空间，留有电缆头安装及固定的位置。

4.6.9 开关柜中的绝缘件，如绝缘子、套管、隔板和触头罩等，严禁采用酚醛树脂、聚氯乙烯及聚碳酸脂等有机绝缘材料，应采用阻燃性绝缘材料，如环氧或SMC等。

### 4.7  低压开关柜及控制箱

4.7.1 低压开关柜及控制箱的数量及外形尺寸见招标图纸。

4.7.2 低压开关柜及控制箱的防护等级为IP4X。

4.7.3控制箱的防护等级为IP4X。

4.7.4 其余要求参照附图及以上章节的要求。附图及本章节未提及的参照最新国家标准及行业标准。

### 4.8  工厂图纸

4.8.1 承包单位应按本节要求提供全部设备的图纸、文件、安装使用说明书、现场调试试验程序、产品样本。

4.8.2 业主对工厂图纸只作概要性的审查，对任何性质的错误和疏忽，图纸说明中的偏差，或由此偏差而可能产生的与其他产品的矛盾，承包单位并不能因此可推卸责任。

4.8.3 承包单位应在合同生效后15天内必须向业主和设计单位提供下列技术文件资料，供电站施工图设计用。

A 开关柜一次接线图，图中详细列出主要电气设备明细表。

B 开关柜外形图，图中详细示出全部重要尺寸及安装尺寸、质量及冲击荷载等。

C 开关柜安装、使用说明书。

D 断路器操动机构二次接线图。

E 其它适用的资料和说明

4.8.4 随机文件

承包单位应随机提供5套文件，提供的文件应包括五个基本部分：设计文件、安装文件、操作文件、维护文件、试验文件。

### 4.9  备品备件及专用工具

4.9.1 备品备件

A承包单位应提供开关柜长期安全稳定运行所需的备品备件，安装、调试和试运行阶段所需的各种消耗品应由承包单位提供，但不计入本条所列的备品备件之中。

B所有的提供的备品备件应能可替换并且是用同一种材料制成的，使用相同的生产标准，按相应的技术指标生产。所有的备品备件，应装箱保存，以防存放时损坏，在密封的包装箱中，应适当地给予标记和说明，并附清单。

4.9.2 专用工器具

承包单位应提供开关柜长期安全稳定运行所需的正常维护和保养所需的维修工具和试验设备。安装、调试和试运行阶段所需的各种工具应由承包单位提供，不计入本条所列的专用工具之中。

## 五、 电站励磁系统

### 5.1  供货范围

表5.1     电站励磁系统供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 励磁系统 | 数字式双微机 | 4 |  |

### 5.2  励磁系统供货要求

### 5.2.1励磁系统型式

励磁系统采用双微机型自并激可控硅整流励磁系统。

### 5.2.2励磁系统基本技术要求

1．励磁系统应满足发电、同步等各种工况要求。

2．励磁系统容量应满足以下要求：

⑴额定励磁电压值应根据转子绕组最高允许运行温度值进行计算和设计，但计算温度值不低于120℃。

⑵励磁系统保证当发电机励磁电流和电压为发电机额定负荷下励磁电流和电压的1.1倍时，能长期连续运行。

3．关于强励的要求是：

⑴励磁系统提供的正向顶值电压倍数应是2.0；正向顶值电流倍数是2。

⑵励磁系统允许在正向顶值电压下持续运行50s；在2倍额定励磁电流下的允许时间为20s。

⑶当发电机端正序电压为额定值的80%时，励磁顶值电压倍数应予保证。

4．励磁系统电压响应时间，上升（强行励磁）不大于0.08s，下降（快速减磁）不大于0.15s。

5．在发电机空载运行下，频率值每变化1%，自动励磁调节器系统应保证发电机电压的变化值不大于额定值的±0.25%。

6．励磁调节器交流工作电源电压在短时间（不大于强行励磁持续时间）内，波动范围为55%～120%额定值的情况下，励磁调节器应能维持正确工作，并保证强行励磁，快速减磁动作。

7．对起励的要求：

⑴采用残压和直流起励二种方式，以残压起励为主用方式。

⑵直流起励电源取自电站蓄电池组，直流起励电流最大值应不大于额定空载励磁电流的20%，其电源电压为220V。

⑶直流起励输出应有封闭二极管，起励应有自动投切控制和保护回路。

8．在下述厂用电电源电压及频率偏差范围内，励磁系统应能保证发电机在额定工况下长期连续运行：交流380/220V系统，电压偏差范围为额定值的±15%，频率偏差范围为-3～+2Hz。直流220V系统，电压偏差范围为额定值为-15%～+10%。

9．励磁系统应装设过电压和过电流保护及励磁绕阻回路过电压保护装置。

10．当励磁电流在小于1.1倍额定励磁电流下长期运行时，励磁绕组两端电压的最大瞬时值，不得超过出厂试验时该绕组对地耐压试验电压幅值的30%。

11．在任何实际可能的情况下，励磁系统应保证励磁绕组两端过电压的瞬时值，不得超过出厂试验时该绕组对地耐压试验电压幅值的70%。

12．励磁系统应能满足线路初始充电的要求。充电方式为20%到100%电压范围调整。

13．励磁系统应满足计算机监控系统的要求，并配有RS-232和RS485接口，可实现与计算机监控系统进行通讯和控制，通讯规约由计算机监控厂家提供。

14．励磁系统装置应按DL/T853（即采用DL489试验规程，下同）规定进行有关规定试验。

15．励磁系统应具有使机组进相并保持长期稳定运行的能力。

### 5.2.3励磁电源变压器

采用电站原有励磁电压变压器。

### 5.2.4可控硅整流器

1．整流器采用三相桥式全控整流电路。

可控硅元件的参考品牌：株洲时代、晶科、台基。

注：以上品牌为了保证工程质量，招标人在预算编制计价时参考了部分品质较好的材料（设备）品牌，投标人报价时须充分考虑，欢迎投标方根据采购方需求选用更适宜、更优越的品牌。

其参数为：

反向重复峰值电压：1500V

通态平均电流：500A

2．每个硅元件均装设阻熔吸收，共同组成一个整流桥式组件，方便维护。

3．整流桥的交流侧装设有开关，方便整流桥的退出和投入。

4．整流器的交、直流侧均设置相应的过流、过压保护，并相互配合协调。

5．整流柜的冷却采用强迫风冷却方式。风机采用低噪音风机，风机噪音不大于70dB(A)。

6．冷却风机应设手动、自动投切回路。风机停运后，整流器在额定工况下，能继续运行20分钟，同时发风机故障信号。风机额定工作电压AC220V。

### 5.2.5励磁调节器

1．励磁调节器应具有手动和自动调节功能。手动和自动相互切换时，由自动跟踪装置保持机端电压和无功功率的平稳。

2．为增强可靠性，调节器应为双微机励磁调节器，由两个自动电压通道组成，两路热备用状态，自动跟踪工作通道，各单元之间的连接应采用STD总线，在工作通道故障时自动投入工作，并设置相应的脉冲监视信号。

3．调节器应设置静止型电压给定装置。给定电压的变化速率不大于额定电压的1%/s，不小于额定电压的0.3%/s，在极限位置应有保护和信号装置。

4．微机励磁调节器应能在发电机空载电压70%～110%额定范围内进行稳定、平滑地调节。

5．励磁系统手动控制单元调节范围是发电机空载励磁电压的20%至额定励磁电压的110%。

6．微机励磁调节器应保证发电机端电压调差率整定范围不小于±15%，并按1%的档距分档。调差特性应有较好的线性度。

7．微机励磁调节器应保证发电机机端调压精度优于0.5%。

8．微机励磁调节器应设置下列辅助单元：最大励磁电流限制；过励磁限制；欠励磁限制；电压/频率限制；电压跟踪。

9．在规定的发电机进相运行范围内和突然减少励磁时，励磁系统应保证稳定、平滑地进行调节。

10．励磁调节器应满足如下动态特性指标的要求：

⑴发电机空载运行，转速在0.95～1.05额定转速范围内，投入励磁系统使发电机端电压从零上升至额定值时，电压超调量不大于额定电压值的10%，振荡次数不超过2次，调节时间不大于2s。

⑵在额定功率因数下，当发电机突然甩掉额定负荷后，发电机电压超调量不大于15%额定值，振荡次数不超过2次，调节时间不大于2s。

11．励磁调节器具有在机组同步操作时，能使发电机自动跟踪系统电压的跟踪功能。

### 5.2.6灭磁装置

1．灭磁方式为逆变灭磁及灭磁开关灭磁。

2．灭磁开关其最大分断电流和电压应大于强行励磁时发电机转子的顶值电流和电压，并应有一定的裕度。其操作电源为直流220V。

3．灭磁时，应保证励磁绕组两端的电压瞬时值不得超过该绕组对地耐压试验电压幅值的50%。

4．灭磁时间常数不应大于0.2Tdo’。

5．灭磁开关采用DMX型。

### 5.2.7励磁柜

1．励磁系统各元件应合理组装成一面屏柜，其尺寸暂定2260×800×800mm，颜色在协调会上确定。

2．励磁柜应有防尘、通风、散热和防震的措施。

3．柜上设置转子回路直流电流表和直流电压表以及直流电流、电压变送器，并装设转子电压测量用切换开关，用于转子电压、+对地、-对地测量。直流变送器为一路输出，输出信号（4～20mA）至计算机监控系统。

### 5.2.8励磁系统控制及其他

1．发电机电压、无功功率可由现地及远方进行调整。

2．灭磁开关设现地及远方控制开关。

3．励磁系统的控制应能满足自动开机，同步操作，自动停机（正常和事故）等程序控制的要求。机组正常停机时，自动进行逆变灭磁。

4．励磁系统各单元应配置相应的保护、自检单元、监视仪表、测试孔。

5．励磁系统应配置必要的信号，例如：厂用电源消失或故障、控制电源消失或故障、整流桥故障、调节器故障、PT断相信号、起励不成功、强励、触发脉冲消失、自动/手动切换装置动作、欠励限制动作及励磁过电流限制器动作等。

6．机组起动后，转速达90%～95%额定值时投入起励回路，当机端电压上升至不超过30%额定空载电压时，投入自动励磁调节器，切除起励回路，机端电压自动上升至额定值。

7．励磁系统控制接线应考虑计算机监控系统的要求。

### 5.2.9检查试验

1．励磁系统工厂试验按DL/T583《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》规定进行。

2．励磁系统现场安装试验按DL/T583规程的规定进行。

3．励磁系统装置的试运行与发电机运行同时进行。

- 六、图 纸 资 料

- 附《衢州市闹桥电站增效扩容改造工程招标设计-电气分册》