第二章  采购需求

# 一、维保清单：（电梯数量以现场核实为准，各投标单位自行到现场踏勘）

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 类型 | 型号 | 机房 | 层站 | 速度 | 载重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼1-4#客梯 | 4 | OTIS | SKY II | R2NE0901/04 | 有 | 18*18 | 2.0M/S | 1150KG |
| 2 | 1号楼5-6#消防梯 | 2 | OTIS | SKY II | R2NE0909/12 | 有 | 18*18 | 2.5M/S | 1000KG |
| 3 | 2号楼1-4#客梯 | 4 | OTIS | SKY II | R2NE09023/26 | 有 | 18*18 | 2.5M/S | 1150KG |
| 4 | 2号楼5-6#消防梯 | 2 | OTIS | SKY II | R2NE0909/12 | 有 | 18*18 | 2.5M/S | 1000KG |
| 5 | 3号楼1-6#客梯 | 6 | OTIS | GEN CN-MRL | R2NE09013/22 | 有 | 7*7 | 1.6M/S | 1000KG |
| 6 | 4号楼1-4#客梯 | 4 | OTIS | GEN CN-MRL | R2NE09013/22 | 有 | 7*7 | 1.6M/S | 1000KG |
| 7 | 5号楼1-2#客梯 | 2 | OTIS | GEN CN-MRL | R2NE0905/08 | 无 | 4*4 | 1.6M/S | 1000KG |
| 8 | 6号楼1-2#客梯 | 2 | OTIS | GEN CN-MRL | R2NE0905/08 | 无 | 4*4 | 1.6M/S | 1000KG |

- 维保内容：（①包含但不仅限于；②此内容必须包含在投标报价中）

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准：

①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5002-2017；

②浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/ 728—2016；

③电梯维修规范GB/T  18775-2002；

④电梯安装使用维护说明书；

⑤下列维保要求。

表A-1 半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安装可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2 季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3 季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4 季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

5、要求维护保养驻点服务，驻点服务的人员数量按不少于1人标准配备（但修理时须有2人及以上持证人员在场），并提供驻点人员的姓名、联系电话及有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

6、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后10分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

7、对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

8、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

9、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

三、服务标准：

1、电梯使用管理与维修保养规则TSG T5002-2017。

2、浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/ 728—2016。

3、电梯维修规范GB/T  18775-2002。

4、电梯安装使用维护说明书。

5、维保合同。

四、检验标准：

1、电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009

2、自动扶梯与自动人行道监督检验规程

五、合同期限：

自合同签订之日起1年。

注：以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。