**海正药业（杭州）有限公司大明山蒸汽总管改造**

**（用户需求）**

1. **项目背景**

海正药业（杭州）有限公司大明山厂区大明山区域蒸汽总管已使用12年，鉴于产能增加需求不足等情况，现准备通过增大通往大明山的蒸汽总管，以提升该区域的供给能力。

本项目以EPC总包形式（设计图纸由甲方提供），按设计院图纸施工。

要求：总管道口径DN250，输送能力＞25T/H，蒸汽额定压力为1.25MPa，温度194度。

1. **项目范围**

工程范围主要包括如下：

1. 从A20幢锅炉房分汽缸处新接一路蒸汽总管至大明山区域，并与大明山各车间原蒸汽管路总阀处连接。
2. 新增蒸汽管道的管子、管件、配件的购买、安装、防腐及保温；
3. 管路门架材料的购买、安装、防腐（15号H型钢制作的2M\*2M\*4M\*60个）；
4. 材料购买（包含安装辅材）、吊装及安全防护措施；
5. 施工所需脚手架的搭建工作；
6. 疏水系统安装及排放口的土建工作；
7. 压力管道的安装告知、检测、取证。

潜在供应商报名资料发送指定邮箱后，采购代理机构发送详细要求（URS）。

待报名资料初审后，采购代理机构将发送图纸等资料（审查未通过的不予发送），供应商收到后，请组织技术和商务人员对项目技术细节和服务进行分析和梳理，并在采购人要求的时间内前完成URS响应表及其实施方案，以便采购人与贵司进行下一步的沟通。