| 适用范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统/设备名称 | 浙江海正药业股份有限公司402车间配电室用户需求 | 设备型号/系统/生产线 | N/A |
| 项目号 | N/A | 安装位置 | Y07 |
| 目录 |  |  |  |
| 1. 概况 3 2. 技术总则 3 3. 402车间配电室的供货范围 3 4. 技术文件和图纸 4 5. 一般技术条件 4 6. 成套配电设备的通用要求 5 7. 高压开关柜技术要求 6 8. 低压配电柜要求 14 9. 主要电气材料 18 10. 变压器技术要求 18 11. 电缆 21 12. 供应商需提供的文件及交货周期 22 13. 安全、环保要求 22 14. 供应商需提供的文件 22 15. 注意事项 23 16. 名词缩写 23 附件一：402车间配电室电气设备负荷 23 附件二：主要设备材料备选品牌一览表 25 |  |  |  |

| 部门 |  | 姓名 | 姓名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 台州电气部 | 徐王益 |  |
| 审核 | 台州电气部 | 詹才林 |  |
|  | 工程装备部 | 李建辉 |  |
|  | 生产运营中心 | 邵文俊 |  |
|  | EHS | 何程远 |  |
| 批准 | 事业部总经理 | 徐世军 |  |

# 概况

  - 项目介绍                                                                                浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正”）是中国一家处于领先位置的制药公司，主要涉及原料药和制剂产品的生产。岩头402车间技术改造，本项目需要对配电室添置相关的电气设备，供应商应在满足本用户需求（以下简称URS）的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。

# 技术总则

2.1 本URS仅适用  浙江海正药业股份有限公司402车间  电气设备的招标使用。它提出了设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。

2.2 本URS提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术条件和有关工业标准的优质产品。

2.3 如果投标人没有以书面形式对URS提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本URS的要求；如有异议，不管多么微小，都应在投标文件中列清并说明。

2.4 本URS所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按本URS所规定的标准执行，若采用其它标准应经招标人认可。

2.5 本URS未尽事宜，由买卖双方及时协商确定。

# 402车间配电室的供货范围

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 柜号 | 外形尺寸（宽X高X深） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | AHA01 | 800×2300×1500 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高压转运小车 | KYN28A-12专用 |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 验电车 | KYN28A-12专用 |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 低压电容柜 | GGD型固定柜 | ANA02，ANA03 | 1000×2200×800 | 2 | 台 |  |
| 5 | 低压出线柜 | GGD型固定柜 | ANA04–ANA16 | 800×2200×800 | 13 | 台 |  |
| 6 | 低压进线柜 | GGD型固定柜 | ANA01 | 1000×2200×800 | 1 | 台 |  |
| 7 | 低压联络柜 | GGD型固定柜 | ANA17 | 800×2200×800 | 1 | 台 |  |

# 技术文件和图纸

4.1 在签订合同后一个星期内，乙方应提交制造厂的图纸和资料供甲方确认（以甲方签字回复为准）。

乙方应按以下指定份数的技术文件分阶段寄往下列有关单位：

| 序号 | 文件名称 | 份数 | 寄送单位部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需经确认的图纸： （配电柜的一次图纸、二次图纸、配电室照明及安全出口的布置图） | 3 | 浙江海正药业股份有限公司设备采购部 |
| 2 | 型式试验报告 | 1 | 浙江海正药业股份有限公司设备采购部 |

4.2 在第一批设备出厂至安装完成前，乙方应将下面指定份数的技术文件寄往甲方：

| 序号 | 文件名称 | 份数 | 寄送单位部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终图纸： （配电柜的一次图纸、二次图纸、配电室照明及安全出口的布置图） | 3 | 浙江海正药业股份有限公司设备采购部 |
| 2 | 安装运行和维护手册 | 2 | 浙江海正药业股份有限公司设备采购部 |

4.3 寄送单位地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号，浙江海正药业股份有限公司。

# 一般技术条件

5.1 应遵守的标准

5.1.1 合同中按照有关标准规范规定的设备包括乙方从别处购来的设备和附件，都必须符合标准规范和准则的最新版本或修订本。

5.1.2 乙方按照本URS提供的设备，应当遵循下列标准的最新版本或修改版本，但不局限于这些标准。投标人必须在URS中把下列标准的任何差异和例外列出。投标人对下列标准要补充或代替必须在投标文件中列出，并经甲方确认。

GB156       标准电压

GB2900      电工名词术语

GB4028      外壳防护等级

GB7251      低压成套开关设备和控制设备

GB13539     低压熔断器

GB14083.3    低压开关设备和控制设备总则

GB14083.4    低压开关设备和控制设备 低压开关.隔离器.隔离开关及熔断器组合电器

GB/T988      低压电器基本试验方法

GB/T2681     电工成套装置中的导线颜色

GB/T2682     电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

GB/T9466     低压成套开关设备基本试验方法

GB/T 22264    安装式数字显示电测量仪表

GB/T17215.321 静止式有功电能表（1级和2级）

GB/T17215.322 静止式有功电能表（0.2级和0.5级）

GB/T13850    交流电量装换为模拟量或数字信号的电测量变送器

GB 3836.3     爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型”e”

GB/T 14047    量度继电器和保护装置

GB/T17626.2   静电放电抗扰度试验

GB/T17626.4   电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5   浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T17626.6   射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.8   频磁场的抗扰度试验

GB/T17626.10  阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T17626.11  电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T17626.12  振荡波抗扰度试验

GB/T13729    远动终端通用技术条件

GB/T50063    电力装置的电测量仪表装置设计规范

GB/50062     电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB/50171     电气装置安装工作盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T13730   地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

GB/T 15543  电能质量三相电压不平衡

DL/T630     交流采样远动终端通用技术条件

JJG596      电子式电能表检定规程

5.2 使用环境条件

5.2.1 环境温度：      -15℃~+40℃

日温差：           25℃

5.2.2 海拔高度     不超过            1000米

相对湿度：   日平均不大于      95%

月平均不大于      90%（25℃）

5.2.3 抗地震能力：水平加速度         0.2g

垂直加速度         0.1g

# 成套配电设备的通用要求

6.1应遵循的标准

- 按本URS供货的设备，包括乙方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。

- 执行的标准

GB311.1－1997		《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T16927－1997	《高电压试验技术》

DL/T620－1997		《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB763－90         《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB1408－89        《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB2706－89        《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309－89        《高压开关设备常温下的机械试验》

GB3804－90        《3～63kV交流高压负荷开关》

GB7354－87        《局部放电测量》

GB11022－99       《高压开关设备通用技术条件》

SD/T318－89       《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T402－99       《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T486－2000     《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T539－93       《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T404－97       《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T593－96       《高压开关设备的共用订货技术条件》

华北电力集团公司	《电力设备交接和预防性试验规程》2002版以及其它相关最新标准。

6.2系统概况

    - 系统标称电压：				10kV    0.4kV

    - 系统最高电压：				12kV    0.45kV

    - 系统额定频率：				50Hz

    - 系统中性点接地方式：		    不接地

    - 安装地点：					户内

    - 安装方式：					土建基础上安装

# 高压开关柜技术要求

  - 类型：				金属封闭，中置式

    - 额定电压：				12kV

    - 额定频率：				50Hz

    - 开关柜额定参数：

－额定短路开断电流			25kA（出线）

－额定短路持续时间			4s

－额定短时耐受电流			25kA（出线）

－额定峰值耐受电流			63kA（出线）

    - 母线热稳定电流：		    25kA（有效值，4s）

    - 母线动稳定电流：			63kA （峰值）

    - 防护等级：

－外壳						IP4X

－内部						IP3X

    - 耐内部电弧条件：（提供相应的试验报告）

－电缆室						21kA(0.1s)

－开关室						21kA(0.8s)

    - 额定绝缘水平：

－雷电冲击耐受电压			对地及相间75kV（峰值）

隔离断口间84kV（峰值）

－1min工频耐受电压		对地及相间42kV（有效值）

隔离断口间49kV（有效值）

    - 温升：

－柜体可触摸部件			≤20K

－导体表面					≤55K

    - 主母线材料采用铜母线。

    - 柜体颜色：MB2717（灰色）

    - 柜体材料：覆铝锌板(厚度不小于2mm)

    - 绝缘爬距：有机240mm    无机216mm

    - 空气绝缘距离：125mm

  - 开关柜结构要求：

    - 开关柜采用金属铠装、耐电弧的手车型开关柜，并满足“五防”闭锁要求，开关柜自身应装设完善的机械闭锁及电气闭锁。开关柜上应装设微机五防电编码锁（微机五防厂家提供，开关柜厂家负责安装在柜门上）。应提供带电显示装置。

    - 避雷器、电压互感器分别安装在配电柜的进线部分。

    - 开关柜包括：

－母线室

－断路器室

－电缆室

－控制仪表室

各室之间的防护等级为IP3X，各室对外的防护等级为IP4X。若有有机绝缘材料，应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料（SMC或DMC）

    - 开关柜本身二次线外裸在开关室的的部分应加阻燃防护，避免因高压电弧烧毁二次设备事故。各柜间应有联通的金属线槽，供柜间控制回路导线联接使用。

    - 柜体内带电部分对绝缘板净距：不得小于30mm；柜体内相对地及相间空气距离：不得小于125mm；柜体内带电部分相对地及相间外爬距：有机绝缘不得小于240mm；无机绝缘不得小于216mm。

    - 主母线及引线，应全部做绝缘处理，可用热缩绝缘护套进行绝缘，也可以采用硫化绝缘母线，绝缘耐压水平应达到42kV以上。

    - 母线及引线连接处应加阻燃型的绝缘盒。

    - 手车推至试验位置、工作位置应指示灯指示。

    - 开关柜的正面应有铭牌（厂名、型号规格、出厂日期）、一次接线模拟图、柜位序号、手车序号。表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框。柜前后上沿应有路名、调度号标志框。

    - 馈电柜装有机构的门上要有观察窗（做成活门），便于观察机构的分、合闸指示牌；电缆室应有一个电缆观察窗（做成活门），并要求有防爆措施。

    - 在后柜内要加装一根支持电缆头的横向角钢，并在角钢上部开卡孔。电缆接线端子双孔。（孔距30MM）

    - 柜内固定绝缘隔板的金属螺丝要加装绝缘螺帽，既要保证绝缘又要保证强度。

    - 开关柜的上、下部的通风孔要加隔尘网，并达到防护等级IP4X。

    - 柜后左侧加一个M10接地螺栓，并要有接地标记作为接地点供挂地线用。

    - 隔离开关的动、静刀应为圆角，母线端部也应倒圆角并包有绝缘。

    - 断路器应安装在一个小车上，并带有拉出可动部分所必需的装置，具有相同参数和结构的各元件应能互换。

    - 开关柜的金属隔板应可靠接地，接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。

    - 在运行位置的隔离插头应能耐受额定短时耐受电流各额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。

    - 当小车位于试验位置时，隔离插头完全断开，安全挡板自动关闭（上、下挡板可分别打开、关闭）。

    - 开关柜是金属外壳，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，电缆连接在柜的下部进行，电缆室应有足够的空间。一次电缆端子距地面高度不小于700mm，预留方孔，并由厂家提供电缆进口的封板。

    - 开关柜的各室均有与壳体相同的防护等级的压力释放装置，其压力出口的位置确保对人身没有危害，压力释放装置正常情况下关闭，在事故情况下压力出口打开，自动释放内部压力，同时将内部故障限制在本隔室内。

    - 母线为电解铜板，装在单独的母线室内，母线排列A、B、C相顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相标，即：

－第一相A      黄色

－第二相B      绿色

－第三相C      红色

    - 金属部件的接地：

所有金属部件（包括所有安装在开关柜上的继电器、仪表盘）外壳都应接地，接地线应为铜导体，其截面应不小于100mm2，距地面150mm，与柜体绝缘。

    - 接地设施：

接地功能应是开关柜整体设计的一部分，所有出线回路负荷侧必须有接地开关。每段母线应提供专用接地手车。

    - 安全挡板：

提供一套金属挡板，手车拉出时自动封住三相固定隔离触头，手车推入时金属挡板自动打开。

    - 开关柜应满足安装在两侧有两根槽钢的通长电缆沟的基础上。

    - 受电开关柜应装设机械通风装置，当温度达到一定时，自动起动，以保证运行温度控制在允许范围内。

    - 开关柜加装过电压保护器。

    - 开关柜内加装温湿度控制器。

  - 开关柜闭锁要求：

    - 出线地刀闭锁要求：

－出线地刀与手车位置机械闭锁；各柜安装带电显示器；

    - 母线接地车闭锁要求：

－可推入受电开关隔离柜。各柜安装母线带电显示器；

－受电开关隔离柜内的接地车与本柜上的母线带电显示器接点实现电气联锁；

    - 开关柜电缆室门（包括封板）应与接地刀实现闭锁保证接地刀合上后方可开门。

    - 闭锁回路使用的手车位置接点，应保证在手车插嘴离开静触头足够安全距离后保持接通（包括检修位置）。

    - 带电显示器的安装位置应保证操作地刀、接地车时运行人员可以看到，不应装CT上。

    - 地刀、接地车、柜门的闭锁应具备解锁功能。

  - 开关柜内主要电气设备：

    - 断路器：

      - 断路器技术参数：

－类型：机构与本体一体化的真空断路器

－额定电压					12kV

－额定电流

630A (出线)

－绝缘水平：

（1）1min工频耐压			42kV

（2）雷电冲击耐压			75kV

－额定短路开断电流			25kA（出线）

－额定短路持续时间			4s

－额定短时耐受电流			25kA（出线）

－额定峰值耐受电流			63kA（出线）

－电气寿命

开断额定短路电流		    > 30次

－合闸时间					≤0.15s（厂家提供时间范围）

－分闸时间					≤0.05s（厂家提供时间范围）

－机械寿命					>10000次

－插头机械寿命				>3000次

－操动机构：

（1）分闸线圈个数				1

（2）合闸线圈个数				1

（3）分闸线圈动作范围			（65％～120％）110V  DC

（4）合闸线圈动作范围			（80％～110％）110V  DC

（5）分闸线圈不动作范围		（0～30％）110V  DC

（6）电动机					 110V  DC

      - 断路器设计：

断路器为三相手车式主回路及所有辅助回路的隔离插头应为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的关合位置指示器及动作计数器，其安装位置要易于观察。开关使用年限：保证20年。

      - 断路器操动机构：

操动机构应有防跳功能。操动机构的每一部件应为紧固结构，在必要部位使用防腐、防锈材料。整体的设计应使操作时产生的机械振动最小。断路器在“合”或“分”位置，机械弹簧均能储能。如果弹簧未能完全储能，断路器不能合闸，应提供一个可观察的指示装置来表示弹簧的状态，最好为机械型。直流电机用来给弹簧机构自动储能。断路器完全合闸后，机构操作弹簧应立即自动开始储能。在机构里，应有一套紧急状况下的手动操作储能装置。

弹簧储能断弧双接点串接或具有消弧功能。

      - 断路器手车：

断路器手车完全处于插入位置时，应提供有效的接地方式与固定柜体相连。相同载流量的手车可以互换。

      - 真空断路器：

在电寿命试验中开断时间的变化不得大于13ms；

在电寿命试验中后开相的燃弧时间不大于15ms；

分闸反弹幅值不大于2mm；

合闸弹跳时间不大于1ms。

真空断路器采用伊顿电气3AS4-12 系列真空断路器；ABB公司的VD4-12系列或者西门子3AH-12固封极柱式的产品。

    - 接地开关：

－额定短时耐受电流           25kA（4s）

－额定峰值耐受电流           63kA

－在最大关合电流（100kA）时，不维修允许合闸次数应>2次

－机械寿命                   >3000次

－操动机构                   手动

    - 电压互感器：安装于进线隔离柜下PT手车

－类型                       2个单相，树脂浇铸

－10kV母线电压互感器：

| 绕组 编号 | 用途 | 变比 （kV） | 额定输出 （VA） | 准确级 | 安装相别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量 | 100.1 | 10VA | 0.2 | A.B.C |
| 2 | 保护 | 100.1 | 30VA | 0.5 | A.B.C |

注：功率因数为0.8（滞后）

－绝缘水平：

（1）1min工频耐压        42kV

（2）雷电冲击耐压        75kV

－局部放电量             ≤10PC

－一次熔断器额定电流     0.5A

－熔丝开断电流（有效值） 31.5kA

－饱和电压               1.3倍线电压

    - 电流互感器

      - 电流互感器应满足参数要求。当二次侧开路时，二次侧能承受电压3000V/1min，每个CT的二次绕组一点接地。应提供每种形式各参数的CT磁化特性曲线和10％误差特性曲线。每个CT应独立标号并提供接线图。

      - 电流互感器的技术参数：

－类型 LZZBJ9-12        树脂浇铸

－局部放电量             ≤10PC

－额定短时耐受电流       31.5kA（4s）

－额定峰值耐受电流       80kA

10kV出线开关柜（1回）CT二次线圈（AC相）：

(详见10kV配置一次接线图)

| 铁芯 编号 | 额定电流变比 | 额定输出 （VA） | 准确级 | 准确限值系数 （或保安）系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＃ | 100/5A | 20 | 10P | 20 |
| 2＃ | 100/5A | 20 | 0.5 | ≤10 |
| 3＃ | 100/5A | 20 | 0.2S | ≤10 |

    - 避雷器：

－类型                         金属氧化物型

－额定电压                     17kV

－持续工作电压                 13.2kV

－5kA时最大残留电压（8/20μs） <45kV

－2ms方波电流                  400A

－直流1mA参考电压             25--26kV

－外绝缘材质                    硅聚合物

  - 开关柜二次技术要求：

    - 开关柜辅助电源：

－操作及显示装置           110V  DC

－电动机                   110V  DC

－内部照明                 220V  AC

－加热电阻                 220V  AC

    - 继电器室、电缆室、开关室（如关门后看不清机构分、合闸指示和储能指示）应有照明装置，照明电源电压为交流220V，并设专用电源开关。

    - 柜内应有自动加热驱潮设施。加热器电源为交流220V。电缆室与断路器室各一个，功率为50W左右。

    - 柜上信号指示应选用节能型长寿命的LED。

    - 柜内应选用凤凰V0级阻燃型端子，导线应具有阻燃性能。互感器回路导线截面不小于2.5mm2。

    - 连接片（压板）使用限位型。

    - 所使用的插件须有定位装置，反向时带电部分不得接触，并有方向标志。

    - 手车在工作位置时，插件插头不得拔出。

    - 插件中的重合闸回路、分合闸的触头要求二保一（指插针并接使用）。

    - 断路器掉、合闸回路及重合闸（包括自投）回路并双接点。

    - 开关辅助接点至少8对（8常开、8常闭），应有2对备用并引至端子排。

    - 直流保险采用进口直流空开。

    - 掉、合闸线接压板上方，重合闸正极接压板上方。

    - 端子排及二次插件的交、直流间，掉、合闸与正、负极之间必须留有空档或加隔板。

    - 柜内应有总量10％的空端子供用户使用，最少不应少于10个。

    - 继电器、仪表及操作按钮的安装位置应便于观察及操作。

    - 每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作。盘内所有设备的布置应考虑在不需要专用工具的情况下方便地接触其接线端子，接线端子号应清晰可见。

    - 控制、保护系统：

      - 选用数字型微机保护装置，保护装置采用许继集团公司的WGB-800系列或南瑞继保PCS-9600系列或者深圳中电irelay-60s系列；开关柜厂家根据保护装置提供的控制保护装置配置开关柜二次图纸，由招标方审核，并负责保护装置在开关柜内的安装和开关柜内保护装置与二次端子的接线。开关柜面板上装有控制开关及远方/就地操作选择开关，并有信号空接点引出。

      - 柜内仪表配置：

开关柜内配置仪表，仪表采用数显多功能表，数显表采用深圳中电PMC-S系列、 爱博精电Acuvim3系列；安科瑞APM810系列；具有分时段计量功能，采用通用的通讯协议。

# 低压配电柜要求

8.1 开关柜型式：固定柜

8.2 型号：非标定制柜（GGD型）

8.3 结构

8.3.1 设备的框架和外壳有足够的刚度和强度，开关柜的框架材料采用覆铝锌钢板 (厚度不小于2mm)。除满足内部元器件的安装要求外，还能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路，不会因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。

8.3.2 外壳的顶部有盖板，防止异物、水滴落下造成母线短路。盖板的设置不会影响设备正常运行时的通风和散热。

8.3.3 为防止事故扩大，开关柜的每一个功能小室之间有金属隔板，隔板的设置不影响母线及元件的检修和更换。

8.3.4 开关柜的结构使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。

8.3.5 开关柜应采用双面开门，便于维护。

8.3.6 开关柜组件内相同的部件和元件应可互换。

8.4 母线

8.4.1 正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动不应造成载流部件的连接有异常变化，尤其应考虑到不同金属材料的热膨胀和电解作用以及实际温度对材料耐久性的影响。

8.4.2 主母线和分支母线应由螺栓连接的高导电率的T2铜排制成，符合规定的载流量，并应包括下列特性：

（1）母线接头需经过镀银或搪锡处理。螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内(满足IEC60439中关于允许温升的规定)，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变。

（2）主母线支持件和母线绝缘物，应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。

（3）所有导体的支持件，应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力等动热稳定的要求。

（4）母线规格及大小应严格按订货图纸选用，如采用其他型式母线，其载流量不应小于买方系统图中母线载流量大小，同时还应考虑以下条件：

导体长期发热允许载流量

热稳定性的校验

动稳定性的校验

导体共振的校验。

（5）主母线、分支母线和母线连接部位宜带绝缘护套、母线接头处加装绝缘盒，中性母线应采用与相线相同的绝缘等级。

（6）接地母线应由螺栓连接的高导电率的T2铜排制成，截面大小详见图纸，并应包括下列特性：

1）铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

2）在每个接地母线的端头应提供L型压接型端子，供买方连接接地线用。

（7）柜内非绝缘母线标有色标。

8.5 柜内主要元件要求

8.5.1 进线柜

低压进线开关柜一般至少应提供下列内容：

（1）浪涌保护器采用I级试验产品；（Up:2.4kV，Iimp:15kA）；

（2）仪表门上设置跳闸、合闸按钮；合闸、分闸、故障及储能的指示灯；颜色分别为绿－红－黄色-白色；平面上安装智能测量仪表。

（3）断路器采用抽出式框架断路器型，断路器采用可摇出式框架断路器；框架断路器要满足以下要求：

额定电压：0.4kV

额定电流In=2000A

长延时Ir1=0.8In

短延时Ir2=4Ir1  T=0.4s

额定极限短路分断能力Icu：≥85kA

额定运行短路分断能力Ics： ≥85kA

额定短路耐受电流1s  Icw： ≥65kA

智能控制器应具备以下要求：数码管显示方式，参数连续设定。标配电流测量；控制器具有短延时、瞬时、长延时及中性点接地故障保护，报警不跳闸等功能，可以在现场方便地进行定值整定、校验和功能调整。

智能框架断路器在所有位置均可进行电气和机械自由脱扣。

额定值相同的断路器，其所有相同部件均能互换。所有断路器及其本体上的辅助开关，除招标人特别注明者外，采用完全相同的接线。

提供合适的机构，可以保证在抽出或推入断路器单元时，其一次和二次隔离触头完全断开和准确接通。

提供适当的导轨，以容易移动和插入断路器单元，并提供止挡或指示器以精确定位在“接通”和“试验”位置。

在一次隔离触头接通前，断路器的框架可靠接地，并且断路器在运行位置以及一次隔离触头分开一个安全距离以前的所有其他位置，其框架保持可靠接地。

当智能框架断路器位于试验或隔离位置时，智能框架断路器的远方操作回路断开。

智能框架断路器控制电源为交流220V，合闸线圈为交流220V。每台断路器均有反映开关合跳闸状态的辅助接点，这些辅助接点将引至开关柜内接线端子上，辅助接点的允许载流量不小于10A。控制回路在70%~110%额定控制电压下可靠分闸，在小于30%额定控制电压下不分闸；在85%~110%额定控制电压下可靠合闸。

（4）测控仪表应具备以下功能：

➢ 必须通过国家相关检测中心检测为合格的产品，提供国家计量测试中心表计计量精度委托检测CPA报告等。

➢ 具备三相电压输入（V1、V2、V3），三相电流输入（I1、I2、I3）。

➢ 具备三路开关量输入，两路继电器输出，满足分闸、合闸和控制转换等要求。

➢ 具备监测三相相电压及平均值、三相线电压及平均值、三相电流及平均值、三相有功功率及总值、三相无功功率及总值、三相视在功率及总值、三相功率因数及总值、频率、相角。

➢ 具备监测正向有功电能（kWh）、正向无功电能（kvarh）、反向有功电能（kWh）、反向无功电能（kvarh）、视在电能（kVAh）、分相(A、B、C)有功电能（kWh）和分相(A、B、C)无功电能（kvarh）、四象限无功电能、尖、峰、平、谷正向有功电能（kWh）。

➢ 便于使用方便型，显示数据名称采用中文格式，设备面板式安装结构，开孔尺寸满足国标要求。

➢ 支持谐波监测功能，可测量三相电压、电流总谐波、奇次谐波、偶次谐波畸变率、总谐波有效值、各分相 2-31 次谐波畸变率、电流波峰因子、电压、电流不平衡度、电压、电流正序、负序、零序分量。

➢ 装置具备至少16个事件记录，分辨率 1ms； 包括 DI 变位、DO 动作、越限、操作事件。

➢ 具备最多可设 6 组定值越限，包括相电压、线电压、相电流、频率、总有功功率、总功率因数、总有功功率实时需量、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、电压不平衡度、电流不平衡度，可产生 SOE、触发继电器动作。

➢ 具备1个 RS-485 口通信规约：MODBUS-RTU协议。通信速率支持 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps。

➢ 具备分时计费（TOU）功能，电力系统中，负荷峰值期间和非峰值期间的电价也不同。分时计费可以将计费时段设定为季节或一天中的某一时刻。设置内容：计费季划分：每个计费季具有统一的费率方案。一年中最多可划分 4 个计费季。时段划分：同一计费季内每日的时段划分是一样的，最多可设置 4个日费率表。每个日费率表（在1 天 24 小时内）可以划分最多 14个时段，最小时间段为 15 分钟（以 15 分钟为步进）。费率：分尖、峰、平、谷四种费率。每个时区、每个时段都可指定各自的费率。统计数据：尖、峰、平、谷分别累计正向有功电度，最大电度翻转值 99999999.99kWh。

➢ 具备需量分析功能，子周期间隔（滑差时间）：依次递推来测量最大需量的时间间隔，设置范围为 1~60min。需量子周期个数：设置范围 1～15 个。例，选择需量子周期为 1min，需量子周期个数为 15，则需量周期为 1×15=15min。最大需量转存时间：装置会储存上一个月或上一个抄表周期的最大需量数据，数据转存的分界时间可以通过通信进行设置。转存的同时，当前的最大需量值自动清零。

8.5.2 低压出线柜

隔离开关

隔离开关应具有可视力隔离断口的隔离开关。

塑壳断路器

出线开关柜中的断路器附件中三选一；具体容量详见图纸，要求塑壳断路器满足以下要求：

额定电压：0.4kV

额定电流In   根据一次系统图选择

额定极限短路分断能力Icu：≥50kA

额定运行短路分断能力Ics： ≥35kA

根据图纸型号配齐相关附件，分励脱口的的接点必须上开关柜的端子排。

仪表

必须通过国家相关检测中心检测为合格的产品，提供国家计量测试中心表计计量精度委托检测CPA报告等。

➢ 具备三相电压输入（V1、V2、V3），三相电流输入（I1、I2、I3）。

➢ 具备三路开关量输入，两路继电器输出，满足分闸、合闸和控制转换等要求。

➢ 具备监测三相相电压及平均值、三相线电压及平均值、三相电流及平均值、三相有功功率及总值、三相无功功率及总值、三相视在功率及总值、三相功率因数及总值、频率、相角。

➢ 具备监测正向有功电能（kWh）、正向无功电能（kvarh）、反向有功电能（kWh）、反向无功电能（kvarh）、视在电能（kVAh）、分相(A、B、C)有功电能（kWh）和分相(A、B、C)无功电能（kvarh）、四象限无功电能、尖、峰、平、谷正向有功电能（kWh）。

➢ 便于使用方便型，显示数据名称采用中文格式，设备面板式安装结构，开孔尺寸满足国标要求。

➢ 支持谐波监测功能，可测量三相电压、电流总谐波、奇次谐波、偶次谐波畸变率、总谐波有效值、各分相 2-31 次谐波畸变率、电流波峰因子、电压、电流不平衡度、电压、电流正序、负序、零序分量。

➢ 装置具备至少16个事件记录，分辨率 1ms； 包括 DI 变位、DO 动作、越限、操作事件。

➢ 具备最多可设 6 组定值越限，包括相电压、线电压、相电流、频率、总有功功率、总功率因数、总有功功率实时需量、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、电压不平衡度、电流不平衡度，可产生 SOE、触发继电器动作。

➢ 具备1个 RS-485 口通信规约：MODBUS-RTU协议。通信速率支持 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps。

➢ 具备分时计费（TOU）功能，电力系统中，负荷峰值期间和非峰值期间的电价也不同。分时计费可以将计费时段设定为季节或一天中的某一时刻。设置内容：计费季划分：每个计费季具有统一的费率方案。一年中最多可划分 4个计费季。时段划分：同一计费季内每日的时段划分是一样的，最多可设置 4个日费率表。每个日费率表（在1 天 24 小时内）可以划分最多 14个时段，最小时间段为 15 分钟（以 15 分钟为步进）。费率：分尖、峰、平、谷四种费率。每个时区、每个时段都可指定各自的费率。统计数据：尖、峰、平、谷分别累计正向有功电度，最大电度翻转值 99999999.99kWh。

➢ 具备需量分析功能，子周期间隔（滑差时间）：依次递推来测量最大需量的时间间隔，设置范围为 1~60min。需量子周期个数：设置范围 1～15 个。例，选择需量子周期为 1min，需量子周期个数为 15，则需量周期为 1×15=15min。最大需量转存时间：装置会储存上一个月或上一个抄表周期的最大需量数据，数据转存的分界时间可以通过通信进行设置。转存的同时，当前的最大需量值自动清零。

8.5.3 低压电容补偿柜

补偿部件

电容补偿柜的补偿元件采用智能电容器，电容器每部投切容量不超过25kVAR;带14%的电抗率的智能电容器。采用单独控制器控制每只电容器；预留安装有源滤波器的安装位置。

8.5.4 母线（同8.4）

8.5.4.3 母线规格

开关柜母线及联络母线桥的母线规格按以下规格配置：

相母线：A相—TMY-100*10  B相—TMY-100*10   C相—TMY-100*10

零母线：TMY-100*10

PE线：TMY-100*10

# 主要电气材料

9.1刀（熔）开关

刀（熔）开关要求质量过硬，按附件提供的型号选型。

9.2塑壳断路器

出线开关柜中的断路器选型按照附件中提供的选择；具体参数详见图纸，要求塑壳断路器满足以下要求：

额定电压：0.4kV

额定电流In   根据一次系统图选择

额定极限短路分断能力Icu：≥50kA

额定运行短路分断能力Ics： ≥35kA

根据图纸型号配齐相关附件，分励脱口的的接点必须上开关柜的端子排。

9.3交流接触器及热继电器

交流接触器及热继电器选型按照附件中提供的选择，交流接触器线圈电压为AC220V。

9.4变频器、输入电抗器

变频器选型按照附件中提供的选择，由于电动机是恒转矩负载，负荷重，要求变频器功率按重载进行选型。变频器本身不带输入电抗器的需配输入电抗器，输入电抗器选用国内优质产品。

# 变压器技术要求

10.1适用范围

10.1.1本URS适用于我公司所需的SCB14-2500/10干式变压器，对结构、性能、等方面提出了技术要求。

10.1.2本URS经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正本具有同等的法律效力本URS未尽事宜，由供需双方协商确定。

10.2产品引用标准

10.2.1GB/T 1094.1-2013  电力变压器 第1部分：总则

10.2.2GB/T 1094.3-2017  电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

10.2.3GB/T 1094.5-2008  电力变压器 第5部分：承受短路的能力

10.2.4GB/T 1094.10-2003  电力变压器 第10部分：声级测定

10.2.5GB/T 1094.11-2007  电力变压器 第11部分：干式变压器

10.2.6GB/T 1094.12-2013  电力变压器 第12部分: 干式电力变压器负载导则

10.2.7GB/T 311.1-2012    绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

10.2.8GB/T 5273-2016     高压电器端子尺寸标准化

10.2.9GB/T 7354-2003     局部放电量测量

10.2.10GB/T 4208-2017     外壳防护等级（IP代码）

10.2.11JB/T 10088-2016    6kV-1000kV级电力变压器声级

注: 以上标准均执行最新版本,设备的其他要求按相应国家标准。

10.3运行环境

10.3.1安装地点：           室内

10.3.2海拔高度             ≤1000米

10.3.3环境温度             -15℃～+40 ℃

10.3.4最高年平均温度：     20℃

10.3.5最高日平均温度：     30℃

10.3.6日平均温差：         25℃

10.3.7耐地震能力:      	 地面水平加速度 0.2g

地面垂直加速度 0.1g

10.4技术规范：

10.4.1设备名称：            三相双绕组干式电力变压器

10.4.2额定电压：            10±2×2.5%/0.4 kV

10.4.3额定频率：            50 Hz

10.4.4相数：                3相

10.4.5联接组标号：          Dyn11

10.4.6短路阻抗：	           见表格一

10.4.7线圈绝缘等级 ：       H级

10.4.8温升：                125K

10.4.9系统接地方式：        10kV 侧不接地

0.4kV侧中性点直接接地

10.4.10冷却方式 ：          AN/AF

10.4.11工频耐压:            HV 35kV/1min

LV  3kV/1min

10.4.12额定冲击耐压：      HV 75kV

10.4.13局部放电水平：按照GB1094.11及IEC60726-1982中规定的试验方法，局放值不大于5Pc。

10.4.14变压器外壳防护等级: IP20（带外壳），铝合金喷塑外壳（RAL7035）,进出线方式为高压底部电缆进，低压母排侧出（不含连接母排，上侧部可拆卸板，用户现场自开孔）。变压器正面为低压侧背面为高压侧。

10.4.15抗短路能力，符合GB1094.5《电力变压器》的规定。

10.4.16温控器：专为干式变压器安全运行设计的一种智能型控制器，具有完善的温度保护控制功能，能自动检测三相绕组温度，风机自动控制/手动控制， 超温报警、超温跳闸无源接点输出。

10.4.17变压器的其他参数见下表：表格一

| 型号 | 空载损耗（W） | 电工钢带 负载损耗（W） |  |  | 空载电流（%） | 噪音（dB）声压级 | 阻抗（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B（100℃） | F（120℃） | H（145℃） |  |  |  |
| SCB14-2500/10 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.8 | 70 | 6 |

允许偏差：按照国家标准GB1094.1对偏差的要求。

10.5主要结构

10.5.1铁芯：采用优质晶粒取向冷轧硅钢片，全斜接缝、步进叠装，以取得较低的空载损耗和较小的空载电流。芯柱采用高强度的绝缘带绑扎，表面经绝缘树脂密封以防潮防锈。

10.5.2线圈：变压器线圈采用真空压力浇注，树脂采用国产优质产品，具有很好的电气性能和抗突发短路能力。线圈表面树脂层薄，散热性能好。在线圈中根据需要设置了轴向气道，使变压器具有具够的散热面积，以取得较低的温升。由玻璃纤维和环氧树脂复合材料作绝缘，其具有优异的抗冲击、抗温度变化和抗裂性能。玻璃纤维和环氧树脂所有组成成分都具有自熄性，不会持续燃烧，也不会产生有毒气体和污染环境。

10.5.3器身：高、低压线圈紧密配合,具有较强的结构强度，从而保证具有较强的抗短路能力和抗振动能力。

10.5.4正常使用条件下，变压器使用寿命为30年，在变压器运行寿命期内，按正常使用条件产品不会因温度变化导致线圈表面龟裂。

10.6试验

10.6.1出厂试验项目：

外观检查

绕组直流电阻测量

绝缘电阻测量

变压比和电压矢量关系测定

工频耐压试验

空载试验（空载损耗和空载电流）

负载试验（负载损耗和阻抗电压）

感应耐压试验

局部放电试验

10.6.2特殊试验：增加声级试验项目

注：供应商需要提供相应的出厂试验报告。

# 电缆

11.1电缆施工要求

电缆安装及验收投标方要按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018标准施工。

11.2电缆规格

ZR-YJV-3*240+1*120

ZR-YJV-3*150+2*75

ZR-YJV-3*95+2*50

ZR-YJV-3*95+1*50

ZR-YJV-3*70+2*35

ZR-YJV-3*50+2*25

ZR-YJV-3*50+1*25

ZR-YJV-3*35+1*16

ZR-YJV-3*16+2*10

ZR-YJV-3*16+1*10

ZR-YJV-3*10+2*6

ZR-YJV-3*6+2*4

ZR-YJV-3*6+1*4

ZR-YJV-3*4+2*2.5

ZR-YJV-3*4+1*2.5

ZR-YJV-4*1.5

KYJV-7*1.5

2R-YJV-2*2.5

YJV22-8.7/15-3*120

# 供应商需提供的文件及交货周期

12.1对URS的回复：在收到URS两周内。

12.2报价的提交：在收到URS两周内。

12.3供应商签订合同后需在35至40天内发货。

# 安全、环保要求

电气装置符合GB4064《电气设备安全设计导则》的要求；

设备、电控设计充分考虑操作人员、维修人员的安全，控制系统具有互锁保护功能和必要的安全防护措施；

配电柜前后地面完工后都要铺设相应电压等级的绝缘垫子；

凡是可能发生人员、设备损伤的地方，均设置防护栏、围栏、安全网等，并设安全警示牌。配置符合中华人民共和国相关规范和标准；

带金属外壳的设备有可靠的安全接地装置；

由于停电或电压异常等原因造成设备停车，重新来电或电压恢复正常时，设备不会对作业人员构成危害；

对人体可能造成危害时，设备有设置监测和报警装置；

所有的安全说明书及安全标志用国际通用符号标识，或用中、英文文字标识

环保符合中国国家标准以及相关法规；

维修高低压配电柜是要留有足够的操作空间；

系统内设备安全防护按照中国国家及行业相关安全标准执行；设置相应的安全标识。

# 供应商需提供的文件

14.1对URS的回复：在收到URS两周内。

14.2报价的提交：在收到URS三周内（报价包含该项目的整体报价及各个分项报价）

# 注意事项

- 投标方应有一定的电气再设计的能力，如招标方提供的图纸有哪方面有误的请及时联系。

- 图纸中如有标注电气设备型号的仅供参考，电气设备的选型以附件中的型号为主。附件中同一设备提供了三个品牌，按照三选一的原则选型，附件中未提供的设备材料由投标方自行选型。本项目使用的刀开关务必使用质量过硬的产品。

- 投标方负责402配电室高低压柜的制作，现场高低压柜、变压器基座的制作及柜子的安装连接；负责配电室等电位点的制作；负责原配电室电缆转接到新配电室的工作，电缆足够长的直接从原配电室接到新配电室，电缆不够长的通过中间接头连接。

- 新配电柜安装就位后，新老变压器同时通电，原配电室的负荷逐一转移到新配电柜上。

- 该项目实施统包，投标方负责配电室除土建、楼梯以外的所有工作,包括高低压柜的制作安装、配电室等电位点的制作、配电室照明及安全出口的安装、配电柜到货卸载、配电室防静电地板铺设等。 (主材：高低压电气柜、干式变压器、转接用的电缆、铜鼻子、扁铁、基座槽钢、桥架、防静电地板、照明灯具等；辅材：螺丝、电焊条、胶带等。)

- 配电室照明可选用T8灯管的LED灯数量可参考图纸，正常照明与应急照明的比例为1:1。

- 中置高压柜二次采用微机保护,操作电源为DC110V，容量24Ah；断路器不带防跳，微机带防跳。AHA01高压柜后电磁锁并在下门标注:“线路有电,严禁开启”字样。

- 投标方所制作的配电柜每个柜体都应该有对应的柜体标号。

- 投标方在低压柜ANA08铜排处预留打孔，方便以后加装配电柜。

- 投标方在安装完配电室后要配合招标方进行送电调试，动力柜方面投标方要配合招标方进行变频器的调试工作。在完成本次项目后出据相关的完工验收证明。

10、此项目为配电室改造项目招标方提供负荷的相关功率及简要的控制方式，投标方最好来车间进行确定以免出错，招标方提供的图纸中的电气原理图仅供参考。

11、投标方在签订合同后需在35至40天内发货。

# 名词缩写

| 缩写 | 全称 |
| --- | --- |
| URS | User Requirement Specification 用户需求 |

- 附件一：402车间配电室电气设备负荷

| 第一部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气名称 | 控制方式 | 备注 | 功率 |
| 东RTO | 电源 | 630A | 110 |
| 西RTO | 电源 | 630A | 110 |
| 1#风机总电 | 电源 | 630A | 400 |
| 2#、3#风机房 | 电源 | 1250A |  |
| 402二期 | 电源 | 1250A | 500 |
| 低负荷风机东 | 110KW变频器 | 250A | 110 |
| 低负荷风机西 | 110KW变频器 | 250A | 110 |
| 原水3# | 单相启动 | 15KW 40A | 15 |
| 原水2# | 37KW变频器 | 现场控制箱，频率手动调节 63A | 37 |
| #1低负荷 | 单相启动 | 50A | 15 |
| #2低负荷 | 单相启动 | 50A | 15 |
| 1#絮排 | 单相启动 | 20A | 7.5 |
| 2#絮排 | 单相启动 | 20A | 7.5 |
| 脱氮池泵（组合池） | 电源 | 250A | 70 |
| 脱氮气浮出水泵、排泥泵 | 电源 | 250A | 80 |
| 气浮 | 电源 | 250A | 110 |
| 移装变频器1 | 37KW变频器 | 现场控制箱，频率手动调节 125A | 37 |
| 总出水1# | 110KW变频器 | 220v浮球，现场手动，配电室手自动切换 | 110 |
| 总出水2# | 110KW变频器 | 220v浮球，现场手动，配电室手自动切换 | 110 |
| 尾气火柜电源 | 电源 | 100A | 此处电源功率算80kw |
| 低负荷16#、17# | 电源 | 63A |  |
| 楼下检修箱 | 电源 | 32A |  |
| 小间电源 | 电源 | 50A |  |
| 浴室楼下 | 电源 | 50A |  |
| 4-24电源 | 电源 | 50A |  |
| 路灯电源 | 电源 | 10A |  |
| 照明电源 | 电源 | 32A |  |
| 二楼化验室电源1 | 电源 | 32A |  |
| 二楼化验室电源2 | 电源 | 32A |  |
| 在线检测 | 电源 | 32A |  |
| 北大门值班室电源 | 电源 | 32A |  |
| 合计总功率 kw |  |  | 2034 |
| 第二部分 |  |  |  |
| 总出水3# | 110KW变频器 | 24v浮球，现场手动，配电室手自动切换 250A | 90 |
| 移装变频器2（气浮出水泵） | 37KW变频器 | 现场控制箱，频率手动调节 125A | 37 |
| 原水泵东 | 单相启动 | 100A | 37 |
| 生物增效检修箱 | 电源 | 100A | 70 |
| #1高负荷 | 单相启动 | 50A | 18.5 |
| #2高负荷 | 单相启动 | 50A | 18.5 |
| #5高负荷 | 单相启动 | 63A | 18.5 |
| #6高负荷 | 单相启动 | 63A | 18.5 |
| #11高负荷 | 单相启动 | 63A | 18.5 |
| #12高负荷 | 单相启动 | 63A | 18.5 |
| 高负荷推流器总电 | 电源 | 250A | 100 |
| 高负荷顶 | 电源 | 250A | 100 |
| 合计总功率 kw |  |  | 545 |

- 附件二：主要设备材料备选品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压断路器 | 伊顿电气 3AS4-12固封极柱式 | ABB VD4-12系列固封极柱式 | 西门子 3AH-12固封极柱式 |
| 2 | 综合保护装置 | 许继WGB-800 | 南瑞继保PCS-9611L | 深圳中电irelay-60s系列 |
| 3 | 低压断路器（框架） | 上海人民电器（上联牌） RMW2系列 | 施耐德公司 MTU系列 | 常熟开关厂CW6系列 |
| 4 | 低压断路器（塑壳） | 上海人民电器（上联牌） RMM2系列 | 施耐德公司 NSU系列 | 常熟开关厂 CM6系列 |
| 5 | 小型断路器 | 上海人民电器（上联牌） RMC1系列 | 正泰NB1系列 | 常熟开关厂CH3系列 |
| 6 | 小型漏电断路器 | 上海人民电器（上联牌） RMC1L系列 | 正泰 NB1L系列 | 常熟开关厂 CH3L系列 |
| 7 | 多功能仪表 | 安科瑞公司 APM810系列 | 深圳中电PMC-53A、PMC-D726X | 爱博精电Acuvim -IIE系列 |
| 8 | 低压无功补偿 | 北京国自GZLZK- | 安耐杰 ANJ- | 江苏富士特FZT |
| 9 | 变频器 | 西门子 G120X系列 | ABB ACs580系列 | 施耐德 ATV630 |
| 10 | 交流接触器 | 上海人民 B系列 | 常熟开关厂 CK3系列 | ABB公司 A系列 |
| 11 | 热继电器 | 上海人民 T系列 | 常熟开关厂 CJD3系列 | ABB公司 TA系列 |
| 12 | 电缆 | 燎原电缆 | 飞洲电缆 | 晨光电缆 |
| 13 | 刀（熔）开关 | 正泰 HH15系列 | 上海人民电器HH15系列 | 德力西HH15系列 |
| 14 | 干式变压器 | 江山变压器 | 三变科技 | 江苏华鹏 |
|  |  | SCB14-2500KVA 10/0.4 Dyn-11 | SCB14-2500KVA 10/0.4 Dyn-11 | SCB14-2500KVA10/0.4 Dyn-11 |