| 适用范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 离心式冷水机组 | 安装位置 | Y61 |
| 图号或项目号 | N/A | 设备型号 | N/A |
| 目录 |  |  |  |
| 1 目的和范围/Purpose and Scope 3 2 定义和缩写/Definitions and Abbreviations 3 3 参考标准/References 3 4 系统描述/System Description 3 5 用户需求表格说明/User Requirements Tables Explanation 3 6 工艺需求/Process Requirements 4 7 自控和电子记录需求/Automation and Electronic Record Requirements 5 8 设计与施工需求/Design and Construction Requirements 6 9 操作与维护需求/Operation and Maintenance Requirements 9 10 特殊考虑点/Special Considerations 10 11 限制和公用系统/Limit and Utilities Available 11 12 时间框架/ Time Frames 11 13 需求变更汇总/ Summary of Requirement Changes 11 |  |  |  |

| 部门 |  | 姓名 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 工程 | 李日勤 |  |
|  | 工艺 | 邱灵勇 |  |
| 审核 | 验证 | 陈小彬 |  |
|  | EHS | 曹珺珺 |  |
|  | QA | 鲍阳阳 |  |
| 批准 | 事业部副总经理 | 安伟松 |  |
|  | 台州质量总监 | 周臻弘 |  |

# 目的和范围/Purpose and Scope

该文件的目的是明确冷水机组设备的用户需求。

该设备将安装在海正岩头厂区Y61幢空冷机房。

# 定义和缩写/Definitions and Abbreviations

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| N/A | N/A |
| 缩写 | 全称 |
| FAT | Factory Acceptance Test工厂验收测试 |
| SAT | Site Acceptance Test现场验收测试 |

# 参考标准/References

| 文件编号 | 名称 |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

# 系统描述/System Description

Y61幢冷水机组是冷冻淡水通过增压泵将冷冻淡水用管道输送至冷冻淡水机组蒸发器当中，利用蒸发器中的低温制冷剂与冷冻淡水进行换热，冷却后的冷冻淡水通过管道输送到使用点，与使用点进行热交换，换热后的冷冻淡水回到冷水机组蒸发器再次冷却，不断循环。

# 用户需求表格说明/User Requirements Tables Explanation

用户需求表格包括下列内容：

第1列：序号，代表唯一的需求编号

第2列：需求，清楚描述具体需求的内容，不需要描述如何去实现，除非实现方法也是需求。

第3列：分类：定义需求的分类，包括：质量，业务，EHS或其他分类。

第4列：来源，定义需求的来源。来源包括：

|  | 项目 |  | 工艺和产品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量系统风险评估 |  | 国家、地区和工厂 |
|  | 已有设备的评估输出 |  | SME（验证，计量等） |
|  | GMP法规 |  | 工业标准和行业指南 |
|  | EHS |  | 控制参数的范围和精确度 |

# 工艺需求/Process Requirements

| 序号 | 需求 |  | 分类 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 离心式冷冻淡水机组2台 | 1、制冷量≥3300KW （冷冻水出水温度7℃，回水温度12℃. 冷却水进水温度32℃，出水温度37℃），机组满负荷效率COP≥6.2（国标工况）。 2、R134a环保冷媒。 | 质量 | 工艺和产品 |
|  | 压缩机 | 离心式压缩机需选用进口品牌（含香港、台湾），压缩机与主机品牌一致，压缩机采用无大修时间大于 100000 小时。应设有可变的入口导流叶片，可在冷却水进水温度变化及其它可能的条件下自动在额定负荷的小于15%至100%之间调节制冷量而不发生喘振；叶轮为封闭式叶轮，铝合金材质，经动、静平衡试验和超速试验，试验要记结果应满足 GB/T3355 规定。 | 业务 | 工程 |
|  | 冷凝器 | 冷凝器应采用壳管式，循环水走管程，制冷剂走壳程，应有视镜观察制冷剂相变过程与液位高度，整体耐压至少大于1.0MPa，且至少安装一个安全阀，并配有检修阀。冷凝器顶部有一个压力变送器。冷凝器进出水管路位于机组的左侧，管径DN300。冷凝器另一边采用圆形或方形封头，便于拆卸。冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证。提供具有压力容器检测资质的检测机构出具的冷凝器《压力容器检测报告》，压力容器使用寿命≥20年。 | 业务 | 工程 |
|  | 蒸发器 | 蒸发器应采用满液式蒸发器，试验压力≥1.0MPa，安全阀起跳压力1.25MPa以上。蒸发器顶部应装有压力变送器。蒸发器内外部均有多层防腐，出厂时有足够厚度的保温层。应有视镜观察制冷剂相变过程与液位高度。蒸发器进出水管路位于机组的右侧，管径DN300。蒸发器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证。提供具有压力容器检测资质的检测机构出具的蒸发器《压力容器检测报告》，压力容器使用寿命≥20年。 | EHS | EHS |
|  | 电机 | 电机采用国内外知名品牌电机须符合国家最新能耗要求。 | 业务 | 工程 |
|  | 主控面板 | 在主控面板上有一个急停开关。当急停开关按下后，除仪表外所有的设备功能将被终止。当急停被复位后，所有设备功能将恢复，具有故障报警和历史报警查询，显示当时报警运行数据。 | EHS | EHS |
|  | 蒸发器和冷凝器材质 | 蒸发器和冷凝器采用高效换热紫铜管，管壁厚度均≥0.635mm，制作及试验应符合国家标准。冷凝器和蒸发器制成后，经过气压强度试验和氦质谱泄漏试验，确保换热器的强度和密封性。压缩机核心部件须符合规范，并提供有效的材质证明书。其余管道外壳可采用碳钢或不渗透、耐腐蚀、易清洁材质，但设备出厂前至少进行一遍防锈处理及油漆。 | EHS | EHS |
|  | 设计 | 离心机应具备防喘震设计，需提供相应的选型资料。 | EHS | EHS |
|  | 制冷剂节流控制 | 制冷剂节流控制为可变节流孔板形式。 | 业务 | 工程 |
|  | 噪音 | 设备运行时噪音在距设备1m处应低于88分贝 | EHS | EHS |

# 自控和电子记录需求/Automation and Electronic Record Requirements

| 序号 | 需求 |  | 分类 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 权限 | 分3级权限。一级为操作员（拥有开机、停机查看参数设置等权限）、二级为工艺员（拥有一级权限外，还应有修改参数等权限）、三级为管理员（增加、删除用户、修改时间等权限）。 | 业务 | 计量 |
|  | 密码 | 密码为6位，数字或字母，不得设置动态密码。 | 业务 | 计量 |
|  | 报警 | 1、显示报警内容和报警运行参数，系统要有历史报警记录。 2、系统要求自我故障诊断能力，报警后，显示故障原因。 | 质量 | 计量和生产 |
|  | 互锁 | 开机或运行时，无法达到开机条件，要有自我保护功能。 | 质量 | 计量 |
|  | 参数设置 | 1、系统和仪表的设置不应断电丢失。 2、参数可设置。 | 质量 | 生产 |
|  | 电子记录 | 保存电子记录，如显示运行温度、冷凝压力、蒸发压力、冷却水温度等历史曲线 | 质量 | 项目 |
|  | 校验 | 所有的传感器和仪表可追溯到国际标准或国家标准 | 业务 | 工程 |

# 设计与施工需求/Design and Construction Requirements

| 序号 | 需求 |  | 分类 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 |  |  |  |
| 8.1.1 | 金属材质 | 蒸发器和冷凝器采用高效换热紫铜管，管壁厚度均≥0.635mm，制作及试验应符合国家标准。冷凝器和蒸发器制成后，经过气压强度试验和氦质谱泄漏试验，确保换热器的强度和密封性。压缩机核心部件须符合规范，并提供有效的材质证明书。其余管道外壳可采用碳钢或不渗透、耐腐蚀、易清洁材质，但设备出厂前至少进行一遍防锈处理及油漆。 | 业务 | EHS |
| 8.1.2 | 工艺仪表 | - 高精度带晶体管温度传感器；压力探头要求采用1~5V输出。 - 设备将至少提供6个B级RTD温度探头：排气温度、油温、冷冻淡水进口温度、冷冻淡水出口温度、冷却水进口温度和冷却水出口温度。提供3个压力探头：吸气压力、排气压力、供油压力。提供冷冻淡水和冷却水压差开关各1个。用于监控设备运行过程当中动态平衡的数据。 - 提供信号端口ModBus-RTU通讯协议(不另外收费)，RS485通讯接口，手动按下开机键，命令配电柜合上开关，如配电柜不动作，需有报警提示。 - 提供一个端口，可将设备内部数据在中控电脑显示。 - 设备本身的接线箱内要有充足的接线空间。所有仪表线防护套管两终端接头固定且密封。 - 所有电气线路布线整齐，每个端子均有线号，安装布线符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回接线施工及验收规范》（GB50171-92）。 - 压力、温度等摸拟量参数需接入PLC系统中并显示。设备各参数均可设置上下报警限制，进入控制系统进行权限分类。 压力传感器与设备相连应安装阀门，温度传感器采用套管形式。 - 设备采用大屏幕液晶彩色触摸屏显示及控制，显示所有控制运行参数和信息。 控制屏需后备电池，以便在断电时对程序和设定值进行保护，对机组的所有运行控制参数均应在机组控制箱的操作面板上直接进行设置、修改，设置出水目标温度后，根据目标温度系统自动进行能量调节，且控制数据发生偏移时可自动调节修复，不可修复时降低能载，直至停机。系统有各种自我保护功能：高低压、冷冻水与冷却水流断流、冷冻淡水水温、油温油压、电机过载过热、缺相及相序等 - 控制柜为封闭式户内成套设备，为保证控制柜的可靠性，要求控制柜满足其环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护；元器件为知名品牌；柜及柜内所有元器件和材料应具有阻燃。 - 所有的仪表便于读数、校准和维护。 | 业务 | 工艺 |
| 8.1.3 | 密封部件 | 提供2套原厂冷凝器拆洗侧端盖垫片 | 业务 | 工程 |
| 8.1.4 | 表面保温 | 需保温的地方，保温材料必须达到3.8厘米厚以上。 | EHS | 工艺 |
| 8.1.5 | 证书 | 1、仪表校验证书 2、蒸发器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证。提供具有压力容器检测资质的检测机构出具的蒸发器《压力容器检测报告》。 3、冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证。提供具有压力容器检测资质的检测机构出具的冷凝器《压力容器检测报告》。 4、所有设备提供产品说明书、合格证。 5、所有的施工原材料都应该有材质证明。 6、机型一级能效必须在中国能效标示网上能够查到。 | 业务 | 工程 |
|  | 系统设计 |  |  |  |
| 8.2.1 | 工艺兼容性 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。设备的电缆和辅助管线配备洁净管外套。 | 质量 | 生产 |
| 8.2.2 | 清洁能力 | 设备表面可清洁，没有缝隙，磕伤，明显的坑， 避免使用紧固件或螺纹 | 质量 | 生产 |
| 8.2.3 | 润滑 | 润滑剂不污染环境。 | EHS | EHS |
| 8.2.4 | 卫生设计 | 设备结构易拆卸，易清洁，无死角，温度探头套管形式。 | EHS | EHS |
| 8.3 | 关键部件 |  |  |  |
| 8.3.1 | 连接 | 蒸发器和冷凝器端盖方便拆卸。 | EHS | 工艺 |
| 8.3.2 | 限流孔 | 制冷剂节流控制为可变节流孔板形式。 | 工艺 | 生产 |
| 8.3.4 | 安全阀 | 安全阀便于拆卸，安全阀下有阀门，蒸发器和冷凝器必须各有两个安全阀。 | EHS | EHS&工程 |
| 8.3.5 | 现场仪表 | 防水处理 | EHS | EHS&工程 |
| 8.3.6 | 紧急停车 | 需要配置紧急停车按钮 | EHS | 生产&工程 |

# 操作与维护需求/Operation and Maintenance Requirements

| 序号 | 需求 |  | 分类 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 操作和维护 | 操作和维修需要有足够的空间 | 业务 | 生产 |
|  | 易损件 | 易损件（备件）的配置的足够1年使用 | 业务 | 生产 |
|  | 操作界面 | 1、中文操作界面 2、可读取能级（或主机百分比）、吸气温度、排气温度、油温、冷冻淡水进口温度、冷冻淡水出口温度、蒸发器蒸发温度、蒸发压力、冷却水进口温度、冷却水出口温度、冷凝器冷凝温度、冷凝压力、吸气压力、排气压力、油压、累计运行时间、电机运行功率及其他电机运行数据。通过管理权限密码分级方式，工艺员通过密码可设置冷冻淡水出水温度。 | 业务 | 生产 |
|  | 操作维护手册 | 供应商提供操作维护手册 | 业务 | 生产 |
|  | 异常 | 1、根据设定参数，系统会自我调节，如调节超出范围，要采取自我保护功能，报警提示。严重的，要自动停机并报警，显示报警内容，系统要有历史报警记录。 2、系统要求自我故障诊断能力，报警后，显示故障原因。 | 业务 | 生产 |
|  | 培训 | 供应商应对我方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员有一定熟练度，由双方人员认可，费用由供应商自理。 | 业务 | 生产 |
|  | 维护 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | 业务 | 生产 |
|  |  | 本机保修期限1年，有效日为安装试车完成验收日起。 | 业务 | 生产 |
|  |  | 卖方保证所供货物是用上等材料制成，全新未曾使用过。 | 业务 | 生产 |
|  |  | 如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障零件供应商需无条件负责免费更换。 | 业务 | 生产 |
|  |  | 机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。且维修需要在2天内到现场。 | 业务 | 生产 |
|  |  | 保修期限内供应商每年至现场作免费检修1次。 | 业务 | 生产 |
|  |  | 应提供设备使用一年之内易损坏备品零件。 | 业务 | 生产 |

# 特殊考虑点/Special Considerations

| 序号 | 需求 | 分类 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机器订购后供应商负责按我方要求进行指导安装，调试。 | 业务 | 工程 |
|  | 机组在工厂内组装完毕，工厂须有适用于该机组的测试台，测试台须通过国家认可实验室CNAS认证、AHRI或GMPI认证，或中国（合肥）通用所或者国家压缩机制冷设备质量监督检验中心的相关认证。 | 质量 | 工业标准和行业指南 |
|  | 各投标人可提供备选之优化方案，如螺杆式冷水机组或其它优化方案供业主选择，择优选用。 | 业务 | 工程 |
|  | 机器安装完成后供应商应有技术人员协助我方进行产品试车，能够连续稳定运行三次达到制冷温度及制冷量条件为验收合格标准。 | 业务 | 工程 |
|  | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 业务 | 项目 |
|  | 试车期限为一个月，如一个月内该机器始终无法完成连续三次稳定运行，供应商需无条件免费收回该机器，其运费、装箱费用由供应商负责、退回及其合同订立的全部款项。 | 业务 | 项目 |
|  | 机器订购后供应商负责按我方要求进行指导安装，调试。 | 业务 | 项目 |
|  | 试车零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 业务 | 项目 |
|  | 依原厂提供之机器性能条件逐一验收。 | 业务 | 项目 |
|  | 依合约内容条件逐一验收。 | 业务 | 项目 |

# 限制和公用系统/Limit and Utilities Available

| 序号 | 描述 | 限定的条件 | 类型 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备所在位置及可利用的安装空间 | 机组的外形尺寸长*宽*高必须在4.8米*2.5米*2.7米以内 | N/A | 工程 |
|  | 电源 | 10000 V | N/A | 现场 |
|  | 循环冷却水 | 5~35℃ | N/A | 现场 |

# 时间框架/ Time Frames

| 序号 | 需求 | 分类 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在承诺的交货期内交付采购方。 | 业务 | 项目 |

# 需求变更汇总/ Summary of Requirement Changes

N/A

当有需求变更时，按照下面表格填写。

| 序号 | 变更内容 | 变更原因 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |