海正药业（杭州）有限公司

公共服务部一期废水池清池用户需求

部门 姓名 签名/日期 起草 富阳设备 公共服务部 审核 EHS 电气 / / 土建 设备 批准 工程装备部 公共服务部

目录

1 目的和范围 2 2 参考标准 2 3 需求说明 2

# 目的和范围

目的描述：本需求的提出旨在对一期闲置的废水池中水解酸化和厌氧两座池体的清池作业作出具体的要求。两座池体内部均为污水污泥混合物，因池体结构不牢固（酸化池顶部分坍塌）、连接管路腐蚀严重，存在严重的环境污染和安全风险，本次清池作业的目的是消除由此引起的风险，即拆除顶部承压设备，清理完成内部积存的污水、污泥及其他污染物，杜绝泄漏污染的可能；以及提出作业过程基本的安全管理要求，减少作业过程的施工风险。

范围：本URS仅适用于废水车间水解酸化和厌氧池两个池体进行清理。描述了对废水车间水解酸化和厌氧池两个池体进行清理的说明和最低要求

# 执行标准

/

# 需求说明

- 资信要求（有没有资格干？）

| 序号 | 需求 | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公司执业资格 | 供应商需具备环保工程专业承包资质或通用类专业承包资质。 |  |  |
|  | 公司业绩 | 供应商需有三年以上污水运营管理或设计建造经验，或者有同类型且相当规模的清池经验。 |  |  |

- 工作界面要求（要干什么？）

| 序号 | 需求 | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 界面1 | 水解酸化池池面的管道和设备拆除，池内的污水、污泥清理，因池内充满着填料等填充物，在清理污水污泥时需要优先清理填料及其支撑结构。因池体和设备管道内很可能积存硫化氢及甲烷等气体，不能野蛮切割，应以无火花切割方式为主，配合仪器检测，安全作业 |  |  |
|  | 界面2 | 厌氧池池面的管道和设备拆除，池内的污水、污泥清理，因池内充满着填料等填充物，在清理污水污泥时需要优先清理填料及其支撑结构。因池体和设备管道内很可能积存硫化氢及甲烷等气体，不能野蛮切割，应以无火花切割方式为主，配合仪器检测，安全作业 |  |  |
|  | 界面3 | 清池所产生的污泥、填料均由施工方负责出资委托有资质的单位进行处理，污水进入公司污水系统处理，拆除的设备运至甲方厂区内指定存放点。 |  |  |
|  | 界面4 | 工期要求180天 |  |  |

- 使用功能需求（怎么干？）

| 序号 | 需求 | 位置 | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次作业，施工方需提供详细的施工方案，必须包含施工过程的安全管理和控制措施、安全管理人员、必要的安全器材。安全控制措施应至少列明人员池顶临边作业，切割作业、受限空间作业的具体安全措施。 | 水解酸化池、厌氧池 |  |  |
|  | 池顶安全措施搭建（必须搭设，具体方式和工程量可按施工需求确定，应在施工方案中具体描述，以施工安全为基本目的） | 水解酸化池、厌氧池顶部 |  |  |
|  | 拆除池顶管路，含污泥管、进水管，材质碳钢。 | 水解酸化池、厌氧池顶部 |  |  |
|  | 拆除池顶设备，为 4个φ1.8*2布水器 | 水解酸化池 |  |  |
|  | 拆除池顶设备，为 3个φ1.7*2m和3个φ1.3*2m布水器，总计6个；及3个卧式热交换器RV-03-05S。 | 厌氧池 |  |  |
|  | 拆除池顶盖板，便于清理池内污染物，具体尺寸以施工需求为主 | 水解酸化池、厌氧池 |  |  |
|  | 清空池内污水、污泥混合物，酸化池和厌氧池总共有六格小池，合计共6080m³混合物 | 水解酸化池、厌氧池内部 |  |  |
|  | 拆除组合填料，两座池体共含填料5120m³，材质为纤维 | 水解酸化池、厌氧池内部 |  |  |
|  | 拆除填料架。厌氧池+酸化池各三层型材支架合计约1920㎡ | 水解酸化池、厌氧池内部 |  |  |
|  | 其他池内材料，主要为曝气主管及其支架，DN100,碳钢，数量单池不大于100米 | 水解酸化池、厌氧池内部 |  |  |
|  | 清理池壁污泥，总计约3040㎡，要求水枪冲洗2遍 | 1楼原活性炭暂存区 |  |  |

- 土建（建筑、结构）需求

| 序号 | 需求 | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能1 | / |  |  |

- 电气需求

| 序号 | 需求 | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能1 | / |  |  |

- 自控及弱电需求

| 序号 | 需求 | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能1 | / |  |  |

- 给排水需求

| 序号 | 需求 | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 暖通需求

| 序号 | 需求 | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能1 | / |  |  |

- 验收需求

| 序号 | 需求 | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能1 | 设备、管路拆除完全 |  |  |
|  | 功能2 | 池内污水、污泥清理完成 |  |  |
|  | 功能3 | 作业周边恢复或优于原清洁状态 |  |  |
|  | 功能4 | 施工过程中，不出现废水污染环境的情况，若有由施工方承担修复支出 |  |  |

- 甲方可供资源信息

| 序号 | 需求 | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能1 | 380电源、自来水供应 |  |  |
|  | 功能2 | 污水接纳池，污水传输过程需乙方负责 |  |  |
|  | 功能3 | 提供池体的CAD图纸 |  |  |

图纸及照片：