公开招标文件

项目编号：TZJSGK2019-16号

项目名称：监控前端设备、机房设备、指挥中心设备的采购及安装建设

采购单位：仙居县市政公用工程建设中心

代理机构：台州市建设咨询有限公司

二〇一九年五月

目录

第一部分 公开招标公告	2

第二部分 采购需求	5

第三部分 投标人须知	17

第四部分 评标办法及评分标准	32

第五部分 拟签订的合同文本	35

第六部分 投标文件格式	39

# 第一部分 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的有关规定， 台州市建设咨询有限公司 受采购人委托，就  监控前端设备、机房设备、指挥中心设备的采购及安装建设  进行公开招标采购，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

# 招标项目编号: TZJSGK2019-16号

# 采购组织类型：分散委托采购

# 三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项内容 | 采购单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控前端设备、机房设备、指挥中心设备的采购及安装建设 | 仙居县市政公用工程建设中心 | 具体内容详见本招标文件相关部分。 | 预算价：375万元。 |

# 投标供应商资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（二）投标供应商的特定条件：在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

（三）本项目不接受联合体投标。

# 五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1.报名（发售／获取）时间：2019年  月  日至2019年  月  日(双休日及法定节假日除外)

2.报名（发售／获取）地址：仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼或本公告网页直接下载

3.标书售价(元)：500元

4．投标人购买标书时应提交的资料：

（1）投标单位报名登记表（格式见公告附件）；

（2）投标人有效的营业执照复印件（加盖投标人单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书原件、授权代表的身份证复印件（格式见附件）。

六、投标截止时间： 2019年   月  日 9时00分

七、投标地址： 台州市建设咨询有限公司仙居分公司开标室（仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼）

八、开标时间：2019年   月   日 9时00分

九、开标地址： 台州市建设咨询有限公司仙居分公司开标室（仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼）

# 十、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、建议投标人于投标截止时间前在浙江省政府采购网注册入库，成为正式注册入库供应商。如中标供应商未在浙江省政府采购网正式注册入库的，必须根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》【浙财采监字〔2009〕28号】规定，在浙江政府采购网上进行正式注册入库，否则因此造成的后果由该供应商承担。

3、本项目招标公告同时发布于“浙江政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn）和“仙居县公共资源交易中心”（http://www.xjztb.cn）。

4、招标文件发售截止日后至投标截止时间前，允许潜在供应商继续报名。供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告后报名的，请自行登陆相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

联系方式

1、采购人：仙居县市政公用工程建设中心

联系人 ：赵超杰

联系电话：13506766673

地址：仙居县乐安公园内

2.采购代理机构名称：台州市建设咨询有限公司

地址：仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼

项目负责人：毛志文  万丛灿   徐一可

联系电话及传真号码：0576-89325635/87821579

3.同级政府采购监督管理部门名称：仙居县财政局政府采购监管科

联系人：赵先生

监督投诉电话：0576-87720209

传真：0576-87720209

地址：仙居县南峰街道环城南路财政大楼

台州市建设咨询有限公司

2019年5月

# 第二部分 采购需求

# 一、项目概况

# 仙居县绿道对于整个仙居县的建设发展有着重大意义，它可以维护当地生态系统平衡、保护当地生物的多样性、改善仙居县气候环境、同时也可以起到提高仙居县经济效益的作用。仙居绿道由1条主绿道、多条辅绿道构成“叶脉型”绿道网结构。主绿道（主脉）总长112公里，打造“神仙情缘”主题，主要沿仙居永安溪边，沿线串联了仙居县大部分自然与人文景观点，服务于该县大部分人口，同时开辟为旅游精品线路，服务旅游人口。同时，对于绿道的内部管理也有建设完整安防及信息化系统和智慧系统的应用需求，实现视频监控、报警、人脸识别、警戒等多功能合一的智慧型绿道，同时加强对绿道的管理力度实现规范化管理，提升市民游客的体验服务以及人身安全，以满足绿道的安全及信息化服务要求。技术要求

## 二、建设目标

# 通过本项目的建设实现仙居县大部分自然与人文景观点的管理目标，有效整合人、车、物和信息资源，实现绿道系统的社会效益、环境效益和经济效益的统一。以市民以及游客为中心，推动旅游产业与信息技术相融合，使人们骑车、散步变得更加方便、快捷和舒适，远离汽车的污染和噪音，回归自然，享受美景，摆脱紧张工作的压力和烦恼；让游客行得便捷、游得欢乐、玩得愉悦，在散步、旅游过程中获得最佳体验。感受仙居当地的风土人情，体会仙居县的历史文化沉淀，不但提升了仙居当地的品位，还具有明显的地方特色，是其它地方无可替代的。

三、前端点位清单

根据建设项目需求，前端共涉及77个点位，具体点位及摄像机数量如下：

| 序号 | 名称 | 杆件 | 枪机 | 球机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上应绿道口50 | 1 |  |  |
| 2 | 上应绿道进51 | 1 |  |  |
| 3 | 上应栈道口52 | 1 |  |  |
| 4 | 上应栈道口2 53 | 1 |  |  |
| 5 | 卜家岙绿道口54 | 1 |  |  |
| 6 | 卜家岙绿道55 | 1 |  |  |
| 7 | 赵岙漂流码头56 | 1 |  |  |
| 8 | 赵岙绿道厕所57 | 1 |  |  |
| 9 | 赵岙栈道口58 | 1 |  |  |
| 10 | 赵岙栈道口59 | 1 |  |  |
| 11 | 赵岙在建驿站60 | 1 |  |  |
| 12 | 东岸栈道口61 | 1 |  |  |
| 13 | 东岸绿道62 | 1 |  |  |
| 14 | 东岸栈道口63 | 1 |  |  |
| 15 | 东岸栈道口64 | 1 |  |  |
| 16 | 东岸栈道65 | 1 |  |  |
| 17 | 西门漂流码头66 | 1 |  |  |
| 18 | 西门码头栈道口67 | 1 |  |  |
| 19 | 响岩在建驿站68 | 1 |  |  |
| 20 | 浮石园进口1 | 1 |  |  |
| 21 | 浮石园2 | 1 |  |  |
| 22 | 浮石园至清口圆3 | 1 |  |  |
| 23 | 4点位 | 1 |  |  |
| 24 | 浮石园驿站5 | 1 |  |  |
| 25 | 6 | 1 |  |  |
| 26 | 7 | 1 |  |  |
| 27 | 8石壁交界厕所 | 1 |  |  |
| 28 | 石壁栈道入口9 | 1 |  |  |
| 29 | 溪亭10 | 1 |  |  |
| 30 | 石壁栈道平台11 | 1 |  |  |
| 31 | 水电站厕所12 | 1 |  |  |
| 32 | 清口园拦水坝13 | 1 |  |  |
| 33 | 木口厕所14 | 1 |  |  |
| 34 | 白岩活动中心15 | 1 |  |  |
| 35 | 救生协会口16 | 1 |  |  |
| 36 | 金陈林亭17 | 1 |  |  |
| 37 | 金仁栈道18 | 1 |  |  |
| 38 | 增仁19 | 1 |  |  |
| 39 | 增仁20 | 1 |  |  |
| 40 | 21 | 1 |  |  |
| 41 | 桂坑水南村22 | 1 |  |  |
| 42 | 17km牌位置23 | 1 |  |  |
| 43 | 长塘村牌24 | 1 |  |  |
| 44 | 18-19㎞牌中间25 | 1 |  |  |
| 45 | 水口山村口26 | 1 |  |  |
| 46 | 龙门客栈27 | 1 |  |  |
| 47 | S28(十八都坑桥)28 | 1 |  |  |
| 48 | 十八都坑牌29 | 1 |  |  |
| 49 | 22km牌30 | 1 |  |  |
| 50 | X705(步东线)31 | 1 |  |  |
| 51 | 东山溪桥32 | 1 |  |  |
| 52 | 田车大桥33 | 1 |  |  |
| 53 | 田市34 | 1 |  |  |
| 54 | 田市小周驿站35 | 1 |  |  |
| 55 | 台创园牡丹园36 | 1 |  |  |
| 56 | 台创园不老贝37 | 1 |  |  |
| 57 | 台创园科技特三岔路口38 | 1 |  |  |
| 58 | 居岙村三岔路39 | 1 |  |  |
| 59 | 白塔下叶路口40 | 1 |  |  |
| 60 | 神仙居游客中心41 | 1 |  |  |
| 61 | 新路大唐水运码头遗址77 | 1 |  |  |
| 62 | 下满绿道口76 | 1 |  |  |
| 63 | 石壁驿站75 | 1 |  |  |
| 64 | 石壁栈道口74 | 1 |  |  |
| 65 | 松影雅居进栈道73 | 1 |  |  |
| 66 | 农家乐栈道口72 | 1 |  |  |
| 67 | 大溪村口71 | 1 |  |  |
| 68 | 下英往大战驿站70 | 1 |  |  |
| 69 | 大战下英69 | 1 |  |  |
| 70 | 大战绿道入口42 | 1 |  |  |
| 71 | 绿道与上马村交界43 | 1 |  |  |
| 72 | 下回头驿站44 | 1 |  |  |
| 73 | 大战丁步桥2 45 | 1 |  |  |
| 74 | 丁步桥2 46 | 1 |  |  |
| 75 | 下后厕所47 | 1 |  |  |
| 76 | 厕所48 | 1 |  |  |
| 77 | 后岸村49 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 77 | 70 | 77 |

## 四、产品清单及详细参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备清单 |
| 1 | 网络高速球型摄像机 | 200万像素7寸红外网络高清智能球机 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:150米 焦距:4.3-129mm，30倍光学 Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 电源接口:AC24V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:40W max（其中红外灯14W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 ★具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） | 台 | 77 |
| 2 | 网络高清枪型摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12；日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) ROI支持三码流分别设置1个固定区域 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口 功耗 ：4.5W MAX；红外照射距离最远可达：30米 防护等级 IP67 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 | 台 | 54 |
| 3 | 智能警戒摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS 智能筒型网络摄像机 ★内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） ； 最低照度彩色：0.0008 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。镜头 4mm, 水平视场角82.5°[6mm,8mm ,12mm可选]；宽动态范围:120dB；视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG；最大图像尺寸:2688 x 1520；存储功能:NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结）；电源供应 DC12V±25%； 电源接口类型 Φ5.5mm圆头电源接口；功耗:DC12V: 10W Max； 红外照射距离:最远可达50米；防护等级:IP67 | 台 | 16 |
| 4 | 4米定制监控立杆 | 详见参数补充说明 | 只 | 77 |
| 5 | 导轨工业交换机 | 工业级百兆5电交换机百兆5电接口数目: 5个交换机类型: 百兆交换机传输速度:10Mbps/100Mbps | 台 | 77 |
| 6 | 抱杆箱 | 监控防水箱 抱箍配电箱产品规格400*500*200产品厚度：足1.0mm厚安装方式：室外挂杆抱箍产品材质：优质冷轧板 | 只 | 77 |
| 7 | 网线 | CAT6，国标无氧铜 | 米 | 1470 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0，国标无氧铜 | 米 | 1470 |
| 9 | 基础浇筑 | 1.基础挖填土方及余泥排放 2.3.5-5米监控立杆基础C25砼基础（600*600*800mm） 3.C25混凝土基础制作、运输、浇筑 | 只 | 77 |
| 10 | 防雷器自动合闸漏电开关 | 欠压保护值145v-220v，工作电流为1A-63A，漏电保护值10MA-90MA，额定电压AC220V，过压保护值220V280V，功耗小于3W | 只 | 77 |
| 11 | 开关电源 | 电流：5A电压：DC12V输出功率：24W输入电源：AC180V-260V、50Hz、60Hz工作环境：-20℃~50℃输出规格：DC12V 2A输出接口：Φ5.5*2.1DC 接口功率：MAX24W安装环境：室内、室外电流类型：直流 | 只 | 77 |
| 12 | 室外手井 | 1.基础挖填土方；2.拉线手井基础砼基础；3.混凝土基础制作、运输、浇筑；4.井盖安装及材料费用。 | 只 | 77 |
| 13 | 浪涌保护器 | 额定工作电压Un AC 250V/50HZ持续工作电压Uc AC 385V 额定负载电流IL 并联时无限制标称放电电流In（8/20μS） 20KA放电电流Imax（8/20μS） 40KA电压保护水平Up ≤1.8KV安装方式 35mm电气导轨响应时间Ta ≤25ns保护模式 L-PE、N -PE接线方式 端子压接并联外壳防护等级 IP50 安装导线截面积 ≥10mm2 | 只 | 77 |
| 14 | 接地 | 使用规格为 40mm×4mm 以上的镀锌角钢制作，保护地线应与接地体有效连接，接地电阻 应小于10Ω。保护地线应引入设备机柜的专用接地端子，导线护套颜色应为黄、绿双色，其截面不得小于10mm2。 | 处 | 77 |
| 二、机房设备清单 |
| 1 | 存储主机 | 机架式,4U 36盘位,1536Mbps接入带宽,SATA硬盘,可接SAS扩展柜；64位多核处理器、4GB,2个千兆数据网口，1个千兆管理口；冗余电源,支持流媒体1:1:1接入存储转发,视频流、图片、SMART、视频文件混合直写；智能事件检索、精确定位、浓缩播放；RAID 0、1、3、5、6、10、50，60；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）； ★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） ； ★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） | 台 | 1 |
| 2 | 云台控制键盘 | 网络键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，10.2寸电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口； ★屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） ； 分辨率要求：1280*720 | 台 | 1 |
| 3 | 视频综合管理平台 | 实现视频的集中管理和权限分配； 实现非机动车、周界、人脸、行为分析功能接入及管理 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用； 包含基于人脸识别技术的智能应用，同时能够进行对应配置。 提供入侵及周界报警相关业务 ，包括实时报警事件接收和报警反控； 支持AD域，支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； ★支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 含平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件，支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力 | 套 | 1 |
| 4 | 流媒体服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 5 | 企业级硬盘 | 8T,7200RPM,SATA | 只 | 36 |
| 6 | 防火墙 | 详见参数补充说明 | 台 | 1 |
| 7 | 核心交换机 | 详见参数补充说明 | 台 | 1 |
| 8 | 机房出入登记管理一体机 | 详见参数补充说明 | 套 | 1 |
| 9 | 视频安全防护系统 | 详见参数补充说明 | 台 | 1 |
| 10 | 服务器机柜 | 宽600*深1000*高2000 | 台 | 1 |
| 三、指挥中心设备清单 |
| 1 | 46寸液晶屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸； 分辨率 ：1920x1080； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 输入接口 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1 功耗：130W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃--40℃，10%--90%； 外形尺寸：1022.8mm×576.87mm×120.23mm(长×宽×高)； 拼缝：3.5mm"； 采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作； 具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度； 采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行 | 块 | 12 |
| 2 | 立式机柜支架 | 采用高强度钢材料制成，含底座和框架，其中底座含机柜功能，底座高度1米，根据现场情况配套定制。 | 架 | 1 |
| 3 | 高清HDMI线缆 | 长度10米类别连接线接头HDMI A TYPE。 | 条 | 16 |
| 4 | UPS主机 | 10KVA 三进单出ups主机（可设置为单进单出）； 带液晶显示操作面板；输入电压范围：110Vac～300Vac(半载)，160Vac～300Vac(满载)；输入频率范围：40-70HZ； 输入功率因数：≥0.99。UPS输出：正弦波； 输出电压范围：220*±1%VAC； 输出功率因素：0.9；系统效率：≥92%，ECO模式：≥98%； ★为避免误操作，ups必须采用组合键开、关机，提供主机实物图片加盖原厂公章。 UPS电源主机具备泰尔、CE、抗震、节能认证； 售后要求：3年原厂质保 | 台 | 1 |
| 5 | 电池 | 1.蓄电池采用知名品牌的12V-100AH蓄电池。 2.蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。3.蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 4.为确保投标厂家蓄电池与UPS之间的兼容性，蓄电池投标厂家需具备UPS生产资质。 5.蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于8级。 6.厂家在本台州市不少于1家直属维修服务网点。 8.质保期内每年蓄电池厂商须提供4次对UPS主机与蓄电池的免费巡检。重量：≥28KG。 | 节 | 16 |
| 6 | 电池箱 | A16 含连接线及空开 | 只 | 1 |
| 7 | 防静电地板 | 防火等级：A级防火环保性能：无石棉集中荷载：300Kg尺寸规格：600mm*600mmm*35mm规格：600*600*35集中载荷KG：300均布载荷（N)(N/m2：12500防火性能：国家A级：不燃 | 平方 | 34.46 |
| 8 | 三联工作台 | 适用深度900mm类型承板颜色白厚度1.2mm防护等级IP20材质冷轧钢板材 | 台 | 2 |
| 9 | 管理电脑 | 19.5英寸、I5/8G/500G固态硬盘/集显/w10 | 套 | 2 |
| 四、链路费用清单 |
| 1 | 汇聚总出口链路 | 含汇聚总出口链路建设所有费用、三年链路费及维护费 | 项 | 1 |
| 2 | 监控点链路 | 含监控点链路建设所有费用、三年链路费及维护费 | 点 | 77 |
| 五、电力费用清单 |
| 1 | 电力建设 | 含每个监控点取电建设所有费用 | 点 | 77 |
| 2 | 电力维护 | 含3年77个点电力维护所有费用 | 项 | 1 |

### 详细参数补充说明

### 1、防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备架构 | 硬件要求采用专用架构平台，厂商要求自主设计硬件架构的能力，具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》EAL4+级。 |
| 接口与性能 | 标准机架，≥6个千兆电口，1个可扩展插槽，可扩展4个万兆光口。 |
|  | 防火墙吞吐量≥3.5G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥1.5万 |
|  | 支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换,或可扩展外置按键一键切换，截图以及外置按键面板照片证明。 |
| 系统要求 | ▲要求支持多系统≥3个引导，即主、备、恢复三操作系，并可WEB界面上配置启动顺序，要求除恢复系统之外，还可支持系统一键式切换及完整备份（要求多个系统界面证明材料，并加盖原厂公章） |
|  | ★为保证系统先进性及响应公安部发布的GA/T1177-2014《信息安全技术第二代防火墙安全技术要求》,要求提供下一代防火墙软件著作权的《计算机软件著作权登记证书》，并加盖原厂公章 |
| 网络适应性 | 支持透明、路由、混合三种工作模式 |
|  | 支持多出口环境下的复杂策略路由，策略路由条数200条以上 |
|  | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理 |
|  | 支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡 |
|  | 支持基于链路探测的链路备份功能，探测间隔可自定义，在禁止ICMP协议的情况下也可探测链路网关状态 |
|  | 支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等 |
|  | 支持联通、电信等ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换 |
|  | 服务器负载均衡支持轮询、加权值、最小连接、源/目的地址Hash等至少10种算法 |
|  | ★支持3G(CDMA2000)协议，支持用户通过3G提供上行网络接入，提供证明材料；支持802.11B,802.11G协议，支持设备作为WiFi热点（即AP），为客户机提供无线安全接入服务 |
| 访问控制 | 支持对域名的IP解析，并可作为地址资源被安全规则引用，实现对域名地址的访问控制 |
|  | 支持单条包过滤规则源目的地址引用1000个以上的地址对象（同时包含地址列表、地址组），实现包过滤规则条目数的优化 |
|  | 支持对源目的主机新建连接数、并发连接数的控制 |
|  | 支持限制目的主机的新建连接数、支持限制源主机的向外的新建连接数、支持限制源主机向给定目的主机的新建连接数 |
|  | 要求支持非法网站过滤，阻止对含木马/病毒网站、钓鱼网站、僵尸网络的访问 |
| 防病毒 | 病毒库不少于600万种病毒特征 |
|  | 支持病毒感染主机分析与隔离，防止病毒进一步扩散，提高网络整体安全性 |
|  | ★采用自有知识产权的病毒防护引擎（提供相关自主知识产权证明，并加盖原厂公章）；支持双防病毒引擎（标准引擎和增强引擎），杀毒强度可控，支持快速扫描、全面扫描模式 |
|  | 支持国内知名主流品牌病毒库，病毒库提供商应通过全球三大认证机构之一的ICSA Labs认证 |
|  | 对检验用样本库，病毒检测率不低于%95 |
|  | 产品应采用业界领先的入侵检测技术，并且支持一种网络入侵检测系统的方法，支持IP碎片重组、TCP流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式；支持模式匹配、异常检测，统计分析，以及抗IDS/IPS逃逸等多种检测技术,详细说明入侵检测工作原理 |
| 漏洞扫描 | 需支持漏洞扫描功能支持后门、服务探测、文件共享、系统补丁、IE漏洞等主动式扫描 |
| 主动防御 | 要求支持网络攻击流量主动过滤，以用于提前免疫包括病毒网站或者攻击源地址的攻击 |
| 管理配置 | 支持友好WEBUI/SSH/Telnet管理，支持数字证书和电子钥匙方式，支持SNMP管理，与当前通用的网络管理平台兼容 |
|  | 可通过专用的软件实现对防火墙接入用户认证的集中管理，至少可同时管理1000台防火墙 |
|  | 支持web界面debug、traceroute、arp探测等网络调试功能 |
| 售后服务 | 支持三年免费升级及三年免费原厂质保。 |
| 策略梳理 | 为了减轻网络管理工作量,防火墙需支持自动策略梳理功能, 支持防火墙策略的导入；防火墙冗余安全策略分析；防火墙安全策略收敛分析；防火墙策略命中频次分析；防火墙潜在冲突策略分析；并提供防火墙策略分析报表；提供分析报表截图证明 |
| 高可用性 | 支持链路备份、链路聚合功能，可以在用户的多条网络出口之间进行自动的切换； |
|  | 既支持基于VRRP技术的热备和负载均衡，也支持私有的双机热备协议，在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于1秒 |
|  | 支持虚拟防火墙技术，每个虚拟系统权限管理、策略配置完全独立，至少可划分25个虚拟防火墙系统 |
|  | 系统采用具有自主知识产权的多核多线程ASIC并行操作系统平台(提供证明文件) |
| 产品资质要求 | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）要求提供公安部最高等级（三级）检测报告证明文件 |
|  | 具备中国信息安全产品认证中心颁发的《中国强制产品认证证书》简称3C(三级)证书 |
| 厂家资质要求 | ▲具有高效节能减排优势，符合环保节能的要求（提供厂商入围工信部节能目录证明材料，加盖原厂公章） |
|  | 要求加入云安全联盟CSA, 作为该联盟成员，可及时获得病毒、木马、钓鱼网站、僵尸网络等样本信息，为用户提供更及时的安全防护。请提供CSA网站链接证明。 |
|  | 厂商应是微软MAPP计划战略合作伙伴 |
| ▲售后服务 | 中标公示期结束前提供产品制造商针对本项目的服务承诺函原件，逾期不能提供的按无效标处理。需支持三年免费升级及三年免费原厂质保。中标后三个工作日内提供样机对以上所有产品功能逐一进行实测,满足所有招标要求方可签订合同, 否则将追究相关责任。 |

### 2、核心交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件与性能 | 主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个，电源槽位≥2个 |
|  | ★交换容量≥19T，包转发性能≥2,880Mpps，单槽位最大支持端口数量≥52； (为满足实际应用避免虚假参数，以官网低指标为准，官网参数若标注为交换容量“A/B”，以A/B中更小值为准，提供官网截图证明，并加盖原厂公章) |
|  | 满足USB接口，满足业界通用的U盘作为存储介质扩展 |
| SDN | 支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能 |
| 设备虚拟化 | 支持N:1虚拟化和1：N虚拟化功能，要求N≥4 |
| 功能协议 | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议 支持手动隧道，自动隧道，ISATAP |
| 安全及可靠性 | 采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。 |
|  | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| 配置要求 | 单台配置主控引擎≥1块，交流电源≥2块，配置千兆电口≥24个，配置千兆光口≥24个，配置万兆光口≥4个。要求为非路由引擎或交换网板自带的接口。 |
| 产品资质 | 提供工业和信息化部所颁发的“电信设备进网许可证”复印件并加盖公章。 |
|  | ▲设备厂商拥有自主知识产权的核心技术、具有良好的创新管理体系，提供国家权威三部委联合颁发的“创新型企业”（非试点企业）证书 |

### 3、机房出入登记管理一体机

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 采用10寸高清液晶屏，电容式触摸屏，分辨率1280*800，亮度250cd，屏幕比例16：10；配置二代身份证读卡器； |
|  |  | ★机房出入人员可在此一体机上通过刷身份证进行申请进入机房操作，管理员可通过手机app、微信小程序等2种方式实现远程授权确认。（投标时提供功能截图，并加盖原厂公章） |
| 2 | 安装方式 | 挂式安装； |
| 3 | 网络连接 | ★默认支持WI-FI、RJ45；可选4G支持； |
| 4 | 人脸识别 | 支持人脸识别进行机房出入登记以及机房门禁控制。 |
| 5 | 离开登记 | 支持人脸识别人员签离操作； |
| 6 | 二维码登记 | ★支持以动态二维码方式进行机房人员进入登记，动态二维码包含授权时间、次数等信息。（投标时提供功能截图，并加盖原厂公章） |
| 7 | 机房巡检报表 | 可自动生成机房巡检pdf报表文件，报表内容包含巡检人员姓名、身份证号码信息、巡检次数等。报表可分为周、月、季度、年等； 投标时提供功能截图； |
| 8 | 门禁系统联动 | 支持门禁系统联动接入； |
| 9 | 门禁远程授权 | ▲可通过微信、手机APP进行基于身份证号码、人脸、二维码等通行方式的远程授权（投标时提供功能截图，并加盖原厂公章）。 |
| 10 | 信息安全 | 为保障信息安全，应通过信息安全管理体系认证；签订合同前，提供原厂质保服务承诺函； |

### 4、视频安全防护系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 系统应至少提供1个RJ45串口，1个1000M独立管理口和1个HA口，2个USB接口，工作接口应至少4个千兆电口，支持2路bypass，一个可扩展插槽，可扩展4个万兆光口。 |
|  | 吞吐量≥6Gbps，并发连接数≥300W，每秒新建连接数5W，支持300路（4M码流）视频摄像头 |
| 平台专业性要求 | ▲采用具有自主知识产权的VSG通用安全平台，具备高效、智能、安全、健壮、易扩展等特点，提供自主知识产权证明材料并加盖原厂公章； |
|  | ★采用多核并行安全架构，提供自主研发的《多核多线程ASIC并行操作系统》软件著作权，并加盖原厂公章证明； |
| 视频专网前端准入要求 | 支持前端网络视频资质自动识别功能，可自动识别前端网络视频资产IP、MAC、品牌等信息，同时支持视频资产一键导入功能，可一键导入前端网络资产列表 |
|  | 支持终端准入机制，可通过IP地址、MAC、白名单、协议等设备认证方式对接入设备进行管理，同时准入方式可灵活配置，按用户需求同时选配多种准入方案 （提供界面截图） |
|  | 支持MAC自学习功能。 |
|  | 支持基线准入（包括外联基线、内联基线、基线学习），通过安全准入访问关系基线限定前端安全接入的访问行为 |
|  | 支持流量协议自识别机制，可自动学习专网流量，识别IPC与NVR访问关系，生成相应的安全准入策略； |
|  | 支持视频监控终端状态探知发现，能够实时发现视频监控终端情况和链路质量情况，支持轮询和实时发现模式；（提供界面截图） |
|  | 支持快速和深度识别资产能力，并可感知禁ping/无服务的PC终端。 |
|  | 针对非法接入和可疑终端等设备，支持异常行为高级诊断功能（包括流量和持续时间等），提供至少9种查询选项，协助客户进一步排除和分析。（提供界面截图） |
|  | 提供可视化统计功能，至少包括资产畅通、不畅通、非法接入、非法占用和弱口令等设备统计及攻击情况统计，提供图形化展示，直观了解安全状态。 |
|  | 支持视频网络前端设备非法接入、非法占用、非法替换等视频网络异常行为的监控和防护 |
|  | 支持视频监控终端行为监控，发现异常行为，并实时阻断； |
|  | 支持视频监控终端监控展示功能，可以显示视频监控终端的IP、位置、名称和描述等属性信息 |
|  | 支持自动生成视频网络前端设备网络拓扑功能，并可基于网络拓展呈展前端网络的访问关系、访问状态以及前端IPC部署位置的状态信息等。 |
|  | 支持自动生成视频网络前端设备点位分布热力图，并可基于不同IP子网实时监控前端IPC资产的部署位置、工作状态等信息。 |
|  | 提供前端设备集中管理运维平台，可对现网安全设备进行集中运维、分级日志呈现、集中展现视频监控终端和链路质量情况，并支持拓扑展示，现网安全态势集中呈现等； |
|  | 系统应支持弱口令检测功能，需支持至少8种网络协议并支持至少7种弱口令检测元素。（提供界面截图） |
|  | 提供运维终端白名单功能。 |
| 视频专网安全防护要求 | 支持安全防御机制，入侵防御事件库事件数量不少于5000条，支持攻击检测和防护功能，可有效探测针对视频监控终端和视频管理系统的攻击行为，在线自动升级和手工导入，入侵事件特征库升级频率不少于一周一次； |
|  | ★支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略（提供截图证明）。支持无需重启引擎的情况下灵活修改策略，保障在配置维护的时候也能够进行攻击保护。 |
|  | 提供针对视频存储平台（NVR等 ）的应用层攻击检测功能，包括：SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御，对Web服务系统提供保护；（提供界面截图） |
|  | ★支持双病毒引擎，需提供双防病毒引擎厂商合作证明，并加盖原厂公章； |
|  | 可扩展支持敏感信息过滤功能，可基于关键字、文件指纹等信息进行过滤；（提供界面截图） |
|  | ★可扩展支持APT攻击检测模块，同时可与专业APT检测系统进行实时联动，检测并阻断未知网络威胁； （提供界面截图） |
| 产品资质 | 产品必须具备有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  | 产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全检测证书-EAL3+级》。 |
| 公司资质 | ▲具有高效节能减排优势，符合环保节能的要求，提供厂商入围工信部节能目录证明材料，并加盖原厂公章 |
|  | 产品生产厂商必须为云安全联盟CSA（Cloud Security Alliance）的成员，以提供的官网查询链接，其他证明无效。 |
|  | 产品生产厂商必须为微软MAPP计划（Microsoft Active Protections Program）成员，以提供的官网查询链接，其他证明无效； |
| ▲保修服务及授权 | 3年原厂商保修服务及特征库升级服务，签订合同前出具原厂商3年售后服务承诺函及原厂商针对此项目的授权书原件； |

### 5、  4米定制监控立杆

5.1、杆件

（1）长臂杆立柱臂厚≧2.0mm，悬臂臂厚≧1.6mm，并经酸洗除锈，表面热镀锌处理，镀锌层厚度不少于40μm；底部直径不小于140mm。整根杆（含基础）及其上配件应能抗12级以上台风。杆件净高度不少于4m；横杆0.5米。

（2）立柱采用的钢材应符合国标的要求。

（3）立柱 、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理，立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。

（4）地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，镀量250g/m，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。施工时如遇有平曲线路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度宜控制在30－50mm以内（，并以外露螺部分加以妥善保护，另外基坑应分层回填夯实。

（5）施工基础时要注意预埋穿线管，基础应按设计要求进行养护后方可进行立杆安装。（6）电缆进出管四向，可移动。电缆穿管应与接地线焊接，电缆穿管应有1%坡度。

5.2、杆件基础

基础的浇注、混凝土强度等级应符合相应国标的要求。

（1）预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹在杆件安装前必须包扎好，以防损坏螺纹。

（2）浇筑混凝土时，注意不要污染路面。为保证钢筋笼不被混凝土冲歪，应将混凝土从钢筋笼中间倒入基础坑内，在倒入1/3部分后用振动棒震实，再倒入1/3部分后用振动棒震实，全部倒入后再震实，保证混凝土均匀没有蜂窝、空鼓。为保证混凝土质量，浇筑的混凝土不能出现离析现象，如果出现应该重新搅拌监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓。

（3）杆件安装后应保证杆体垂直，垂直误差应不超过10mm。

（4）基础位置应能确保基础及安装后杆件不侵入机动车道建筑界限以内，不影响车辆正常通行。

（5）杆件基础尺寸规格由投标人根据现场勘查情况自行设计。基础、杆件及依附于杆件的设备构成的整体抗风等级须达到可抗12级以上风力。

5.3、杆件安装要求

杆件应在基础达到设计强度并经验收合格后，方可吊装。

（1）杆件吊装时应做好安全防护措施。安装时，支柱应处于正常工作位置，起吊点应位于支柱底部；安装完成后，支柱专用接地螺栓与保护地线应做可靠电气连接。支柱折倾方向应与道路或铁路平行，折倾范围内不得有障碍物。

（2）杆件安装前应现场查看，以确定立杆长度、基础大小和管线长度等，保证设备安装在正确位置。

（3）杆件及杆件上所有设备安装后，杆件立柱臂应与地面垂直，杆件悬臂应与道路中心走向呈90度直角，杆件悬臂与立柱臂呈91度-92度夹角。

5.4、借用路灯杆或者道路标志杆

需要借用路灯或者道路标志杆的不建议做横挑，直接将摄像头的水平支架用不锈钢钢箍固定在杆件上即可，需达到接地要求。

5.5、供电

供电应包含供电接驳点报建、电表及电表安装、电源接驳点至设备机箱之间管道连接、电源接驳点至设备机箱之间电源线缆提供及连接。供电要求为：

电压：AC 220V±10%；频率：50Hz±2Hz；

额定功率：应至少满足单个点位设备正常工作所需的额定功率,并另提供100%容量冗余。

稳定性：应达到常年稳定正常供电，年平均断电时间不超过1小时。

5.6、管道

1、穿越机动车道的地下管道埋设

（1）穿越机动车道的地下管道沟的宽度应不小于400mm或以当地市政府要求为准，深度以管道理置后其顶部距路面的距离不小于600mm为准。管道沟要求尽量平直，或略呈倒“U”字型。

（2）管道沟底部要求平整，所有碎屑清理干净并填上50～80mm的细软沙土。管道周围须包有足够强度的混凝土防护层。管道施工路面恢复材料应与道路建设材料一致，恢复后施工作业面平整度应与路面平整度保持一致。

（3）穿越机动车道的地下管道应采用镀锌钢管。每方向须埋设每段1根独立管道，管的公称口径应为Ф100mm，并穿好铁丝。管与管的接头处应接好，并作防锈处理。

2、非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道埋设

（1）穿越非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道沟的宽度应不小于300mm或以当地市政府要求为准，深度以管道理置后其顶部距路面的距离应不小于500mm为准。管道沟要求尽量平直，或略呈倒“U”字型。

（2）管道沟底部要求平整，所有碎屑清理干净并填上50～80mm的细软沙土。不设手孔井的拐弯处线管的圆角半径要求R≥20D（D为电缆外径），且线管转向应圆滑、流畅。

（3）穿越非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道采用高强度的PE管，数量为每段1根。管的公称口径应为Ф50mm，并穿好铁丝。

（4）管与管的接头处应使用套管固定，在管道端口处应使用防鼠护套。管道施工路面恢复材料应与道路建设材料一致，恢复后施工作业面平整度应与路面平整度保持一致。

3、沿天桥或涵洞敷设

沿天桥或涵洞敷设线缆时，均须在线缆外部安装保护套管。保护套管应采用高强度PE管，管的公称口径应为Ф50mm，每段敷设1根。保护套管敷设时，应每隔小于3米处固定牢固。

5.7、窨井

（1）杆件旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米或两端电缆管不在同一平面相距100mm以上时，须设置窨井。

（2）窨井应设置有专用标记的窨井盖，窨井盖材质应采用复合材料。

5.8、线缆敷设要求

（1）线缆敷设方式采用架空或管道敷设。

（2）线缆管道敷设时，横穿机动车道的强电电缆与弱电线缆、通信光缆应在不同的管线中敷设。根据路口实际、功能要求等，横跨过机动车道、非机动车道、柏油路基、水泥路基的管路必须顶管。

（3）切断线缆时金属屑及污物应不进入线缆。

（4）管道内线缆敷设时应排列整齐，同时需加以固定并及时加以标识。

（5）架空以国家电网标准要求施工。

3、线缆安装时，标识符合下列要求：

（1）在线缆终端头、接头、拐弯处、管道的两端、窨井内等处的线缆上应装设标识；

（2）标识上注明线路编号，无编号时，注明起迄地点，并联使用的线缆应有顺序号。标识的字迹应清晰不易脱落。

（3）线缆穿入管道时，出入口应封闭。管道内敷设的线缆无接头。每根线缆在每个窨井中应留有不小于2m的余量。

5.9、杆件接地

1) 杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为 40mm×4mm 以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻 应小于10Ω。

2) 接地体施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169—2006》的规定。

# 五、项目其他要求

1、投标人必须根据采购需求内容对整个项目按国家相关标准做深化设计，将本项目涉及所有线缆、软件、硬件设备等全部配齐，并列出具体清单。采购内容中未明确品牌的相关产品，投标人在选择投标产品时应充分考虑其与本项目其它设备的配套性和合理性。

2、项目实施人员要求：项目实施人员必须按招标文件要求确定，确定后不得随意更改，如对其他实施人员进行变更，应经过采购人书面同意；如果投标人认为有必要，可以增加项目实施人员。

3、中标供应商必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工，中标供应商在项目施工过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标供应商承担。

4、按照培训计划免费提供培训服务，确保采购方操作人员能熟练掌握所提供设备和软件的操作技术、维护保养知识及常见故障排除方法等。

5、本项目完工后，中标供应商要作详细的竣工资料，以便日后管理和维护。

▲6、前端设备接入定制的监控管理平台，平台的技术商务协调，由成交供应商自行解决，实现各种功能；所产生的费用由成交供应商无条件承担。

▲7、投标时须出具对接书面承诺，未作出书面承诺的作无效标处理。在实施过程中，如果发现无法实现无缝连接，则采购人有权终止合同，有权追究中标单位相应责任，由此产生的一切后果由中标单位承担。

# 六、质量保证

1、中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

2、投标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。

3、产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、中标供应商和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

5、中标供应商按照进度表施工并及时书面报告采购人。

# 七、项目质保与售后服务要求

▲（一）项目质保要求：

# 本项目相关产品已明确质保要求的按明确质保内容为准，未明确质保要求的产品及系统集成质保期为至少三年（投标人可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准），自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。

2、上述产品有要求提供投标品牌原厂商针对本项目的三年免费质保函，中标供应商应在本项目合同签订前向采购单位提供。如确实无法提供的，双方在项目合同签订前，由中标供应商向采购人作出保证产品质量与原厂售后服务的书面承诺后，采购人将中标供应商的项目质保金提高至合同金额的20%，并留至产品质保期或服务期届满时支付。

（二）项目售后服务要求：

1、中标单位在接到采购人的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在24小时内到达现场，一般维护应在48小时内完毕，如48小时内不能修复，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。

2、在24小时内未到达现场的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标单位承担。

# ▲八、项目工期

自合同签订之日起  120天 内按采购人要求供货、安装调试、系统集成等。

# 九、项目验收

1、中标供应商应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购人认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

2、中标供应商将所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。

3、本项目全部完工并经采购人组织最终验收合格后，双方签署《采购验收结算单》。

# ▲十、付款方式

货款由采购人负责支付。

1、合同签订后7个工作日内支付合同总金额的30%；

2、基础设施、管线安装完成支付合同总金额的40%；

3、设备安装调试完毕，经验收合格后7个工作日内支付合同总金额的15%；

4、审计结算后7个工作日内支付至结算总金额的97%；

5、结算金额3%作为项目质保金，待质保期满后7个工作日一次性付清。

第三部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 监控前端设备、机房设备、指挥中心设备的采购及安装建设 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲项目工期 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”中“项目工期”内容。 |
| 5 | 质保期 | 详见采购需求 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 8 | 履约保证金 | 项目履约保证金为中标价的5%。 |
| 9 | ▲投标文件份数 | 资格证明文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋） |
| 10 | ▲投标文件提交截止时间及地点 | 时间：2019年 月 日09：00（北京时间） 地点：台州市建设咨询有限公司仙居分公司会议室 |
| 11 | 开标时间及地点 | 时间：2019年 月 日09：00（北京时间），地点：台州市建设咨询有限公司仙居分公司会议室 |
| 12 | 答疑与澄清 | 本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。 |
| 13 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 14 | ▲项目最高限价 | 最高限价为 3750000 元，如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

## 一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1.“采购人”系指仙居县市政公用工程建设中心。

2.“采购代理机构”指采购人委托招标的台州市建设咨询有限公司。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9.“★”系指优选性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明

▲1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

(查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

(截止时间：开标后评标前。

(信用信息查询记录和证据留存的具体方式：将在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

(使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

7. 关于小微企业投标：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的系统及设备、承担的工程或服务，或者提供其他小微企业制造的系统及设备。本项所指系统及设备不包括大型、中型企业注册商标的系统及设备。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、《产品适用政府采购政策情况表》（仅指系统及设备，见附件），如投标人提供其他小微企业制造的系统及设备，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》（仅指系统及设备）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（仅指系统及设备，见附件），视同小型。微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（仅指系统及设备，见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。注：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除（享受一项优惠政策以上的只按一项计算，不重复扣除），用扣除后的价格参与评审。小型微型企业需填写《小微企业声明函》。

（八）质疑与投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2.质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3.采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局政府采购监管科投诉。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

- 招标公告

- 采购需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期不得再对招标文件内容提出质疑，并视为对招标文件内容认可。

2.采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构于投标截止时间至少15日前在“浙江省政府采购网”、“仙居县公共资源交易中心”网站上发布澄清或更正公告；不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

3.当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制

（一）基本要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制和提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

▲3.计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

4.不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

（二）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用复印件与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

# （1）投标声明书（见附件五）；

# （2）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

# （3）提供最近年度的资产负债表、利润表，或者银行出具的资信证明；

（4）提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）缴纳社会保障资金凭据（提供专用收据或社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明）和缴纳税收凭证（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件六）；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）。

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件七）。

（3）商务响应表（见附件八）

（4）对本项目采购需求的理解、技术方案[包括项目技术方案、验收方案及对本项目合理化建议等]。

（5）项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质及实施人员的社保证明等）。

（6）投标产品技术及相关资料：

A.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、产品质量相关检测报告等内容。

B.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（8）技术响应表（见附件九）

（9）距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

（10）针对本项目的售后服务措施及承诺。

（11）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（见附件一）；

（2）投标报价明细表（见附件二）；

（3）小微企业政府采购优惠政策声明文件（如有格式后附三、附件四）。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》、《投标报价明细表》格式填写。

▲2.投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4.本项目设有最高限价，最高限价见前附表。若投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。

（四）投标保证金

无

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标文件提交截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。中标人的投标文件有效期顺延至合同履行完毕，在此有效期内未经同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

（六）投标文件的份数和签署

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、“标项号（如有）”、“投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章。

②外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “标项号（如有）”、“ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

③未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

（七）投标文件的提交

1.投标文件提交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。采购代理机构将在投标文件提交截止时间前1个小时开始现场接收投标文件，投标文件提交截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

③如因故推迟投标文件提交截止时间的，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止时间约束。

2.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知采购代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

## 四、开标

1.采购代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由采购代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书可以与投标文件分开单独提交，也可以编入资格证明文件中。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.采购代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

6.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

7.开标结束后，采购人和采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

8.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

9.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

11.开标会议结束。

五、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，共  5  人。

（一）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，采购代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对采购代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（7）投标有效期、项目工期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（包括被拒绝情形）。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购系统及设备和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第四部分”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1.采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，采购代理机构在“浙江政府采购网”和“仙居县公共资源交易网”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：240064408@qq.COM）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3.采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。如中标供应商为非浙江省政府采购正式注册入库供应商的，采购代理机构将暂缓发出中标通知书，供应商须根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》【浙财采监字〔2009〕28号】规定，在浙江政府采购网上进行正式注册入库（经初审、终审、公示结束）后方可领取中标通知书，因此造成的后果由该供应商承担。

4.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内到采购人或采购代理机构处签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商无故拖延、拒签合同的，采购代理机构和采购人有权并取消其中标资格。

3.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

5.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。如合同签订方（采购人或中标供应商）认为合同内容涉及国家秘密、商业秘密的，请在采购人将合同送采购代理机构鉴证的同时附书面说明告知，否则相关责任由合同签订方自行承担。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金（具体要求详见“第二部分采购需求”的付款方式内容）。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。2.按合同约定办理履约保证金退还手续；3.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

中标服务费

1. 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

2. 以合同价作为收费的计算基数。

3. 中标服务费按国家发改价格[2011]534号文件规定（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下部分 | P*1.5% |
| 100以上部分 | P*1.1% |

# 第四部分 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

- 商务与技术文件评审内容及标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 | 17分 |
| 1 | 标书质量 | 根据投标文件编制完整性、格式是否规范、装订是否整齐、符合招标文件要求程度等综合评分。优，得2分；良，得1分；一般，得0.5分 | 2 |
| 2 | 产品制造商实力及产品资质等 | 摄像机 | 所投摄像机产品厂商是否具有产品和平台的CMMI5认证，有产品CMMI5认证得1.5分，有平台CMMI5认证得1.5分，总计3分，须提供证书复印件。（提供证明材料加盖厂家公章，未提供或未按要求提供不得分） | 3 |
|  |  | 核心交换机 | 所投核心交换机厂商售后服务体系须通过GB/T 27922-2011标准的售后服务认证，5星级得3分，4星级得2分，3星级得1分，没有不得分，须提供证书复印件。（提供证明材料加盖厂家公章，未提供或未按要求提供不得分） | 3 |
| 3 | 企业信誉与实力 | 企业资质 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，具备职业健康安全管理体系认证证书的得1分。（须提供证书原件、复印件，未提供原件、复印件均不得分） | 2 |
|  |  | 项目实施人员 | 1、根据本项目负责人的专业素质、技术能力进行评分：项目经理具备信息系统项目管理师、网络工程师、云计算认证（中级或以上），每个资格得1分；最多得3分。 2、根据实施团队的专业素质、技术能力进行打分，项目实施团队（除项目经理外）具有PMP认证、云计算认证（中级或以上）证书证书之一的人员，每个人得0.5分，最多得3分。 （注：投标文件中提供相关人员的证书复印件及在投标单位近6个月的社保缴费证明复印件，社保缴费证明须由社保部门盖章，不提供不得分） | 6 |
| 4 | 节能与环保产品 | 投标产品中有列入财库《2019》19号文件公布的“节能产品政府采购品目清单”的，一项得0.1分，最高得0.5分。 | 0.5 |
|  |  | 投标产品中有列入财库《2019》18号文件公布的“环境标志产品政府采购品目清单”的，一项得0.1分，最高得0.5分。 | 0.5 |
| 二、技术分 | 53分 |
| 5 | 设备参数满足情况 | 根据投标产品的硬件配置、整体性能、功能特点等满足情况，以及《偏离表》情况综合评分，全部满足招标文件要求得22分；★标注的重要指标若出现负偏差，每负偏离一项扣2分，其它非重要技术指标若出现负偏差，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 22 |
| 6 | 需求的理解、技术方案等 | 根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案的完整性、合理性、先进性等综合比较评分： 一档：7～4.1分；二档：4～2.1分；三档：2～0分。 | 7 |
| 7 | 项目组织实施方案 | 根据投标人项目组织实施方案（包括现场勘察表情况及网络预勘情况、项目工期、确保项目供货和产品质量的措施或方案、项目实施进度安排等）的科学性、合理性等综合进行比较评分： 一档：7～4.1分；二档：4～2.1分；三档：2～0分。 | 7 |
| 8 | 施工图纸设计 | 根据投标人提供的施工图纸的设计情况综合比较评分： 一档：15～10.1分；二档：10～5.1分；三档：5～0分。 | 15 |
| 9 | 培训计划及维护能力 | 根据培训计划的完整性与可行性，质保期内的技术支持和维护能力情况综合计分： 一档：2～1.4分；二档：1.3～0.7分；三档：0.6～0分。 | 2 |

# 第五部分 拟签订的合同文本

（系统及设备类参照文本）

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据       项目名称及编号            公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、更正补充文件。

4、招标文件。

5、中标供应商投标文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

2. 质保金                               。

十、项目工期、交货方式及交货地点

1. 项目工期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

（一）付款方式：

1、合同签订后7个工作日内支付合同总金额的30%；

2、基础设施、管线安装完成支付合同总金额的40%；

3、设备安装调试完毕，经验收合格后7个工作日内支付合同总金额的15%；

4、审计结算后7个工作日内支付至结算总金额的97%；

5、结算金额3%作为项目质保金，待质保期满后7个工作日一次性付清。

（二）当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（注：如项目招标文件“采购需求”中有相关明确内容的，此条款可根据相关内容进行调整）

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；台州市建设咨询有限公司、仙居县财政局政府采购监管科各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户银行：                               开户银行：

开户账号：                               开户账号：

签约地点：                               签约日期：      年  月  日

第六部分 投标文件格式

附件一：

开标一览表

项目编号：TZJSGK2019-16号

项目名称：监控前端设备、机房设备、指挥中心设备的采购及安装建设

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注：

1.投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

## 附件二：

投标报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 名 称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价 | ￥ |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

## 附件三：

小微企业政府采购优惠政策声明文件

（1）小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州市建设咨询有限公司组织的                    （采购项目）（项目编号：              ）采购活动提供本企业制造的系统及设备，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的系统及设备。本条所称系统及设备不包括使用大、中型企业注册商标的系统及设备。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政局 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                       单位的                    项目采购活动提供本单位制造的系统及设备（由本单位承担工程/提服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的系统及设备（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的系统及设备）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

## 附件四：

（3）产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指系统及设备、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指系统及设备）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。 |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |

1.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容或数据必须与相应的证明资料相符，如出现不相符或未提供证明资料予以证明的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

2.本表的产品名称、品牌和型号、金额要与《报价明细表》一致

## 附件五：

投标声明书

仙居县市政公用工程建设中心：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的  TZJSGK2019-16号监控前端设备、机房设备、指挥中心设备的采购及安装建设  的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（2）报价文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4.按招标文件要求提供和交付的系统及设备或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与采购人、其它供应商恶意串通的；

D.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件六：

无重大违法记录声明书

仙居县市政公用工程建设中心：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件七：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

2.附上每个业绩合同的复印件，并提供业绩合同原件及中标通知书原件备查（如无法提供中标通知书原件的，也可以用相关项目中标结果公示链接网址与截图替代）。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件八：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 项目工期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 备品备件及耗材要求（如有） |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件九：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

特别提醒：

1.投标人在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本招标文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自投标产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则评标委员会有权视其投标文件未响应招标文件要求；

2.如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标，并作为今后产品的验收依据。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十：

授权委托书

仙居县市政公用工程建设中心 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	TZJSGK2019-16号监控前端设备、机房设备、指挥中心设备的采购及安装建设  项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：                           。附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

投标人（盖单位章）：                   日 期：

## 附件十一：投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

正本或副本（请选择）

标项号（如有）

项目编号: TZJSGK2019-16号

项目名称：监控前端设备、机房设备、指挥中心设备的采购及安装建设

投标人：（盖单位章）

法定代表人或全权代表：（盖章或签字）

二  0一 九  年  月  日

## 附件十二：外包装封面

TZJSGK2019-16号 监控前端设备、机房设备、指挥中心设备的采购及安装建设 内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择） 正本或副本或正副本（请选择） 标项号（如有） 投标人名称： 开标时启封 提交地点：台州市建设咨询有限公司仙居分公司会议室

附件十三：

中标供应商公告内容

项目名称及编号：                                            标项：

| 中标供应商名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 中标标的 |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

注：1.供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2.填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3.本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4.评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：240064408@qq.COM）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

## 5.中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。