温岭市供水有限公司一体化机柜采购

招 标 文 件

项目编号：JJWL190620193

| 采购人： | 温岭市供水有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 建经投资咨询有限公司 |
| 二○一九年六月 |  |

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  采购需求	11

第四章  合同文本	35

第五章  评标标准和方法	38

第六章  投标文件格式	42

- 第一章  招标公告

根据有关规定，温岭市供水有限公司就温岭市供水有限公司一体化机柜采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: JJWL190620193

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项 | 标项内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭市供水有限公司一体化机柜采购 | 项 | 1 | 80万元 | 本项目为温岭市供水有限公司一体化机柜采购，包含了产品的供货、安装、验收及免费质保期内售后维保服务等内容，详见第三章采购需求。 |

四、投标供应商资格要求:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）对本项目具有良好履约能力和售后服务能力的供应商。

（7）本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取:

1、报名地址：浙江省温岭市万昌路服务业大厦8楼或将报名资料发送至邮箱1187271673@qq.com（发送时注明联系人、联系电话）

2、招标文件获取方式：网上下载

- 六、投标截止时间：2019-07-12  14:30:00

七、投标地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路服务业大厦8楼开标厅

八、开标时间：2019-07-12  14:30:00

九、开标地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路服务业大厦8楼开标厅

十、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人报名时应提交的资料（复印件须加盖单位公章）：

1）投标人营业执照副本复印件；

2）授权委托书原件及被授权人身份证复印件；

十一、联系方式：

1、采购人名称：温岭市供水有限公司

联系人：胡先生

联系电话：0576-81633022

2、采购代理机构名称：建经投资咨询有限公司

联系人：陈冠茜、夏汾汾

联系电话：0576-81761099

传真：0576-86087802

地址：浙江省温岭市万昌路服务业大厦8楼

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：温岭市供水有限公司一体化机柜采购 项目编号：JJWL190620193 项目要求：详见第三章“采购需求” |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 投标文件份数 | 资信技术文件正本一份、副本肆份； 商务报价文件正本一份、副本肆份； 原件资料一份。 |
| 5 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天 |
| 6 | 递交投标文件截止时间与开标时间 | - 2019-07-12 14:30:00 |
| 7 | 递交投标文件地点与开标地点 | 浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路服务业大厦8楼开标厅 |
| 8 | 履约保证金 | 中标人须交纳本项目履约保证金合同价的5%,在合同履约到期且无异议情况下10日内无息退还。 |

一  总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物、工程和服务。

2、定义

2.1“采购人”系指温岭市供水有限公司。

2.2“采购代理机构”系指组织本次招标的机构，即建经投资咨询有限公司。

2.3“投标人”系指提交投标文件的供应商。

2.4“中标人”系指在本次招标采购中中标的投标人。

2.5“▲”系指实质性要求条款。

3、合格的投标人

3.1符合招标公告要求的供应商。

3.3投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

4、投标费用

4.1投标人自行承担与本次投标有关的全部费用。

4.2本项目采购代理服务费按国家计委计价〔2002〕1980号文的收费标准（见附表）计取；采购代理服务费须包含在总报价中，由采购代理机构在签发中标通知书时向中标单位收取；本项目按货物招标*1.2类型收费，不足壹万元按壹万元计取。

附表：招标代理服务收费标准

| 服务 费 类型 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

二  招标文件

5、招标文件的组成

5.1本招标文件包括以下内容：

1）招标公告

2）投标人须知

3）采购需求

4）合同文本

5）评标标准和方法

6）投标文件格式

除本须知第5条内容外，按本须知第6、7条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6、招标文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式【包括传真（号码：0576-86087802）等可以有形地表现所载内容的形式，下同】要求采购人对招标文件予以澄清。

6.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有已购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.3投标人在收到澄清文件后，应在接到澄清文件后一天内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该澄清文件并明知其内容。

7、招标文件的修改

7.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7.2投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后一天内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。

三  投标文件

8、投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

8.2所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

投标文件包括资信技术文件、商务报价文件及原件资料等组成。

9.1资信技术文件包括：

9.1.1温岭市采购诚信竞投承诺书（格式附后）；

9.1.2法定代表人身份证明书（格式附后）；

9.1.3授权委托书（如授权委托代理人的则需提供该项，格式附后）；

9.1.4投标人具备法人或者其他组织的营业执照等证明文件，履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

9.1.5投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明（格式附后）；

9.1.6投标人企业情况表及相关证明材料复印件（格式附后）；

9.1.7技术、商务偏差表（如不填写，则认为完全响应采购要求）（格式附后）；

9.1.8免费质保期承诺及售后服务措施方案（格式附后）；

9.1.9拟投入人员情况汇总表（格式附后）；

9.1.10投标人认为需要提供的其它文件和资料(评分项涉及的所有资料和证明文件）。

9.2商务报价文件包括：

9.2.1投标函（格式附后）；

9.2.2开标一览表（格式附后）；

9.2.3投标报价明细表（格式附后）；

9.2.4投标人认为需要提供的其它文件和资料。

备注：未提供上述完整证明材料的，投标报价不予扣减。

9.3原件资料包括：

- 9.3.1投标人认为评分需要提供的其它文件和资料(评分项涉及的所有资料、证书和证明文件）。

10、投标报价

10.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

10.2投标报价是履行合同的最终价格，为完成本招标文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和，包括利润、税金等相关服务的所有费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

10.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

11、投标文件的有效期

11.1自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

11.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12、投标文件的编制

12.1投标文件应按本须知第9条规定及第六章“投标文件格式”进行编制。

12.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖单位章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签名确认。

12.3投标人应按本须知前附表第4项规定，编制相应份数的投标文件。

12.4投标文件正、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

12.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

四  投标

13、投标文件的包装密封、标识

13.1商务报价文件应装订成册，装入一个密封袋里，并在外包装上准确标明“商务报价文件”、“项目名称”和“投标人名称”。

13.2资信技术文件应装订成册，装入一个密封袋里，并在外包装上准确标明“资信技术文件”、“项目名称”和“投标人名称”。

未按上述规定进行密封和标识的投标文件，采购人将不予受理。

14、投标文件的递交

14.1投标人的投标文件在招标文件规定的投标截止时间前以直接提交形式提交至招标文件规定的地点，投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证原件，提交投标文件时投标人代表应签名报到，未携带身份证原件的，采购人及代理机构将不予受理其投标文件。

14.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

14.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

14.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

15、投标文件的修改与撤回

15.1 在投标人须知前附表第6项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

15.2 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名或盖投标人公章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

15.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名或盖投标人公章，并按照本须知第13、14条规定进行密封、标识和提交，并标明“修改”字样。

五 开标

16、开标

16.1采购人将于投标人须知前附表第7项规定的时间和地点举行开标会议。投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

16.2开标程序

1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4）本项目先开资信技术文件，资信技术文件评定结果出来后，再开商务报价文件。

5）资信技术文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6）由主持人公布预算价,宣读投标文件中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

7）采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签名确认；同时由记录人、监督人当场签名确认。投标人代表未到场签名确认或者拒绝签名确认的，不影响评标过程。

8）开标会议结束。

六 评标

17、评标委员会

17.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。

18、评标

18.1 评标委员会按照第五章“评标标准和方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标标准和方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

七  合同授予

19、 定标

19.1确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

19.2采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

19.3采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

19.4采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

20、签订合同

20.1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

21、履约保证金

21.1 中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。

21.2中标人不能按投标人须知前附表要求提交履约保证金的，视为放弃中标，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

21.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八 其他

22、废标

22.1发生下列情况之一的予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

23、质疑和投诉

- 24.1、供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

- 24.2、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

- 24.3、采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 24.4、质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向温岭市人民法院提起诉讼。

- 第三章  采购需求

一、货物需求一览表：

1.1机房装修清单及技术要求：

| 序号 | 工程或费用名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面工程 | 详见参数 | 批 | 1 |
| 2 | 墙面工程 | 详见参数 | 批 | 1 |
| 3 | 门窗工程 | 详见参数 | 批 | 1 |
| 4 | 设备及基础工程 | 详见参数 | 批 | 1 |
| 5 | 配电工程 | 详见参数 | 批 | 1 |
| 6 | 弱电井机柜 | 详见参数 | 批 | 1 |
| 一、地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 楼板面找平处理 | 二遍成活，厚度>2mm,强度不低于 15MPa、不起尘 | 平米 | 62 |
| 2 | 楼板面防尘防静电处理 | 环保型(一底二度）,106-109Ω静电耗散型 | 平米 | 62 |
| 3 | 钢质防静电地板 | 规格；600*600*32mm | 平米 | 62 |
| 4 | 防静电地板收边支撑 | 40*4*2.5 角铁，做防锈处理 | m | 60 |
| 5 | 地板吸盘 | / | 个 | 1 |
| 6 | 台阶、斜坡 | 含不锈钢压边条 | 套 | 1 |
| 7 | 接地线 | 25 平方接地线 | 米 | 5 |
| 8 | 接地线 | 16 平方接地线 | 米 | 200 |
| 9 | 接地专用铜排 | 3*30mm 紫铜排 | 米 | 20 |
| 10 | 绝缘端子 | / | 个 | 20 |
| 11 | 接地专用铜带 | 50*0.5mm² | 米 | 210 |
| 12 | 局部等电位箱 | / | 套 | 1 |
| 13 | 等电位连接器 | 等电位连接器正常情况下，地极被分离； 雷击来临时系统中各独立相绝缘部分实现等电位连接，有效防止地电位反击损坏设备和保护设备的安全。 | 套 | 1 |
| 14 | 辅材 | / | 批 | 1 |
| 二、墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔断 | 12mm 钢化玻璃隔断（含框架配件等） | 平米 | 18 |
| 2 | 玻璃隔断基础 | 40*80mm 镀锌方管支撑 | 米 | 28 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线高度:100mm，基层材料种类、规格:18mm 细木工板，面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2mm，拉丝不锈钢 | 米 | 40 |
| 三、门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 甲级钢质防火子母门 | 1200*2100mm，含门套及闭门器等附件 | 套 | 1 |
| 2 | 甲级钢制防火单开开门（含五金） | 尺寸：900×2100 双开，门类型:钢质平开防火门（甲级）。 | 套 | 1 |
| 3 | 单开玻璃门 | 600*2100mm，含地弹簧等附件 | 套 | 1 |

| 4 | 双开玻璃门 | 1200*2100mm，含地弹簧等附件 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 窗户封堵 | 轻质砖封堵，厚 440mm，表面采用滑石粉、拉发基石膏粉批嵌三度，挂网。 | 平米 | 20 |
| 6 | 门封堵 | 轻质砖封堵，厚 440mm，表面采用滑石粉、拉发基石膏粉批嵌三度，挂网。 | 平米 | 5 |
| 7 | 乳胶漆刷白 | 外墙刷白 | 平米 | 150 |
| 四、设备及基础工程 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 3 匹基站空调 | 台 | 1 |
| 2 | 围水堰制作安装 | 50mm 高 | 项 | 2 |
| 3 | UPVC 排水管及附件 | DN40，含相应辅材 | 米 | 30 |
| 4 | 空调室外机底座 | 5#角铁定制根据空调的具体尺寸定制 | 套 | 2 |
| 5 | 机柜底座 | 5#角铁定制根据具体尺寸定制 | 套 | 8 |
| 6 | 电池箱底座 | 6#槽钢定制；尺寸：根据设备定制 | 套 | 1 |
| 五、配电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 封闭桥架 | 200×100 | m | 30 |
| 六、弱电井机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*600*1200（长*宽*高） | 只 | 6 |

# 1.2  一体化机柜整体参数

# 1.2.1一体化机柜产品清单

| 序号 | 系统 | 产品 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型数据机房绿色智能一体机 | 八联机 | 1、单柜框架尺寸：800*1200*2000mm(宽*深*高)； 2、整体安装尺寸：6400*1280*2000mm(宽*深*高)； 3、融合柜体模块：全封闭，前门中空钢化玻璃门，柜内设冷热通道气流循环，内置智能应急送风装置，感应照明系统以及局部空载密闭组件； 4、绿色变频制冷模块：双模块设计，支持最大制冷量 ≧15KW（标配 5 米铜管辅材）；支持IT设备分步进场，实现节能； 5、不间断电源模块：最大支持20KVA/16kW； 6、智能配电模块：柜内基础设施市电、不间断电源分配；为 IT 设备提供两路完全独立的电源，一路不间断电源，一路市电； 7、智能管理模块：7 英寸触摸屏实现柜内环境、基础设施设备本地化管理，支持局域网手机APP、短信、Email 报警功能，实现 7x24 小时无人值守； 8、IT 设备可用空间：≥ 300U； | 套 | 1 |
| 2 | 消防 | 消防组件 | 包含柜内消防气瓶、气体、探火管及压力表等 | 套 | 2 |
| 3 | UPS 后 备一小时 | 铅酸电池 | 铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 100Ah，后备 1 小时 | 节 | 16 |
|  |  | 电池架 | 16 节 100AH 电池架；包含电池间连接线 25 平方及直流空开 125A，不包含架（箱）并机线及连接到UPS 的电缆 | 台 | 1 |

| 序号 | 系统 | 产品 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UPS 到电池连接线 | ZR-BVR 1*25mm² | 米 | 60 |
| 4 | 视频监控系统 | 200W 红外半球 | 200 万 1/2.7”CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机； 最高分辨率可达 1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像，红外照射距离最远； | 个 | 8 |
|  |  | 网络硬盘录像机 | 1.5U 机箱，支持 80M/160M/200M 网络接入带宽； 支持最大500M 像素接入；支持HDMI/VGA 高清输出； 支持 4SATA；支持 2 个 1000M 网口；支持 2 个 USB 2.0，1 个 USB 3.0，支持 1 路同步回放；16 个支持 POE 功能 10M/100M 自适应交换网口； | 台 | 1 |
|  |  | 硬盘 | 录像存储硬盘，容量 4T | 块 | 1 |
| 5 | 辅材 | 托盘 | 19 英寸承重托盘； | 块 | 10 |
|  |  | 盲板 | 1U 免安装塑料盲板，ABS 材质； | 块 | 160 |
|  |  | 2U通风盲板 | 19 吋安装，2U 免工具安装盲板，金属,带塑料快开扣，设通风孔； | 块 | 10 |
|  |  | 毛刷盲板 | 1U 带毛刷金属盲板，具有后部理线功能； | 块 | 15 |
| 6 | 铜布线 | UTP Cat.6 线缆 | UTP Cat.6 双绞线，PVC（305 米/箱） | 箱 | 10 |
|  |  | UTP Cat.6 配线架 | UTP Cat.6 配线架，24 口，包含模块 | 个 | 14 |
|  |  | UTP Cat.6 跳线 | UTP Cat.6 跳线,2 米，PVC | 条 | 120 |
| 7 | 光预端接 | MPO 预端接光配线架 | MPO 预端接光配线架，空框，4 端口 | 个 | 9 |
|  |  | MPO/LC 预 端接模块 | MPO/LC 预端接模块、12 芯、OM3，LSZH | 个 | 14 |
|  |  | MPO/MPO 预端接延长线 | MPO/MPO 预端接延长线、12 芯、OM3、5 米，LSZH | 条 | 1 |
|  |  |  | MPO/MPO 预端接延长线、12 芯、OM3、6 米，LSZH | 条 | 1 |
|  |  |  | MPO/MPO 预端接延长线、12 芯、OM3、7 米，LSZH | 条 | 1 |
|  |  |  | MPO/MPO 预端接延长线、12 芯、OM3、8 米，LSZH | 条 | 1 |
|  |  |  | MPO/MPO 预端接延长线、12 芯、OM3、9 米，LSZH | 条 | 1 |
|  |  |  | MPO/MPO 预端接延长线、12 芯、OM3、10 米，LSZH | 条 | 1 |
|  |  |  | MPO/MPO 预端接延长线、12 芯、OM3、11 米，LSZH | 条 | 1 |
|  |  | 双工 LC 光 纤跳线 | 双工 LC 光纤跳线,室内多模 OM3,2 米，LSZH | 条 | 84 |
| 8 | 辅件 | 1U 金属带 盖理线架 | 19 吋安装,金属材质，带盖 | 只 | 30 |

1.2.2一体化机柜整体产数描述

| 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一体化机柜 | 整体要求：制冷、供配电、UPS 集成在机柜内，同时实现柜内基础设施设备和环境的智能化管理； 具体要求： 1、融合柜体模块：单柜外形尺寸：800*1280*2000mm(宽*深*高)；整体安装尺寸：6400*1280*2000mm(宽*深*高)；全封闭，柜内设冷热通道， 智能应急送风装置，感应照明系统及局部空载密闭组件；柜体静载承重≧1500KG，抗震等级 9 级，并提供第三方权威机构检测报告；表面涂层平均厚度达到≥100um，同时达到国家无毒无害的喷涂标准，并能提供第三方权威机构检测报告；前门采用 5+6A+5 中空玻璃金属镶边，后门封闭式钢板门；前后门采用四周双层结构，并配置旋转式 4 位机械密码锁； 2、绿色变频制冷模块：机架式设计；双模块设计，支持最大制冷量≧15KW，采用直流变频压缩机、电子膨胀阀、无级调速 EC 风机；应预充 R410A 制冷剂，并采用快速螺纹接头设计；支持 IT 设备分步进场,实现节能。3、不间断电源模块：机架式设计；最大支持 20KVA/16kW；采用在线双转换架构技术设计;采用有源功率因数校正技术（PFC），输入功率因数接近 1；市电与电池切换时间 0 毫秒；逆变与旁路切换时间 0 毫秒；空调具备低噪音的特性，投标需提供节能静音型空调相关技术文件证明。 4、智能配电模块：机架式设计；柜内基础设施市电、不间断电源分配； 为 IT 设备提供两路完全独立的电源，一路不间断电源，一路市电；箱体采用模压成型工艺，无边框设计；前面板免工具拆卸，指示灯、智能仪表、断路器采用导轨式安装固定，实现前端维护；总输入配置智能电量仪，支持上传用电信息及总开关状态；微断开关采用国际知名品牌； 后端采用国际知名品牌阻燃 UK 端子； 5、末端配电单元（PDU）：同时具备国标 10A，国标 16A 和防脱落设计 IEC-C13 插座； 两插座之间用间隔板分开，插座上有对应标识丝印； 所有极与本体之间（插头插合时）的绝缘电阻大于 100MQ，并能提供第三方权威机构检测报告； 6 、智能管理模块：7 英寸工业触摸屏，1U 监控主机，实现柜内环境、基础设施设备本地化管理，支持远程集中管理，手机 APP（Android）、短信、Email 报警功能，实现 7x24 小时无人值守； 需要提供软件著作权； 需要提供第三方权威机构软件评测报告 | 1 | 套 |
| 相关资质证书 | 整机需要提供第三方权威机构检测报告； |  |  |

1.2.3具体各子系统参数如下：

1.2.3.1融合柜体模块：

1.按照ANSI/EIA-310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T19520.2-2007 标准生产，兼容 ETSI。

2.▲柜体整体采用全封闭结构设计，整体安装尺寸 6400*1280*200(mm)，单台外形尺寸（宽*深*高）：800*1280*2000(mm)，框架净尺寸:800*1200*2000(mm)。

3.优质冷轧 SPCC 冷轧钢板，材料厚度：角规/底安装梁≥2.0mm，框架横梁/理线板≥1.5mm，其它≥1.2mm。

4.▲高强度焊接框架，整柜静载承重≧1500KG，抗震等级 9 级，并能提供第三方权威机构检测报告。

5.▲表面塑粉涂层 标准色：RAL9005(黑色)，表面涂层平均厚度达到≥100um，同时达到国家无毒无害的喷涂标准，并能提供第三方权威机构检测报告。

6.柜体前、后端（角规至框架）冷热通道≥200mm，冷通道四周采用 5mm 厚铝箔隔热保温棉，有效防止冷气泄露；并柜后相邻柜体冷、热通道相互贯通。

7.前门采用 5+6A+5 中空玻璃金属镶边，预留 LED 显示屏安装位；后门封闭式钢板门。

8.前后门设有密封条及隐蔽式走线理线专用槽道，四周双层结构；悬挂式内铰链， 开启角度 120 度，配备 4 位机械密码锁。

9.带标识刻度的角规，U 数标识采用电子喷绘打标工艺，安装孔位上带有半圆形位置识别缺口，方便设备快速定位安装。

10.柜体后部左侧设有 150mm 宽垂直理线板，用于弱电网线的走线及理线；右侧设有强电走线板，保证 PDU 安装后，插孔面不挡 19 英寸设备安装孔位。

11.冷、热通道内设有应急送风装置，冷通道内顶部设有贯流风机进风，热通道内轴流风机出风。

12.侧板前、中、后三段式结构，可单独拆卸，方便日常维护及安装，前后侧板与冷热通道对应。

13.支持带侧板并柜安装方式，无需另外配置并柜件。

14.顶部设有 220V LED 照明灯，与柜体一体式融合设计，隐藏内嵌式安装工艺，照明采用智能人体红外感应与光感亮度检测相结合，前后独立控制。

1.2.3.2绿色变频制冷模块（≧7.5KW）

1.标准 19 英寸设计，安装于机柜内底部，深≤760mm；

2.8kW: 设备高度≤8U；最大制冷量≥7500(W)，显冷量≥7500(W)；室内风机标准风量达到≥1500（m3/h），风机数量≥1；

3.机组应采用直流变频转子压缩机，和后倾式 EC 离心风机，实现温湿度更佳精确控制；

4.室内机前突式风机设计，四周环形送风，可通过增加组件来选择前送风或加风帽导风，适应各种安装需求形式;

5.机组应标配电子膨胀阀，视液镜，PTC 电加热，强排水泵和水浸传感器；

6.标配 RS485 通讯接口，接口备优良的电气隔离性能，通信协议采用标准通信协议；

7.室内侧所有供电、信号电缆均采用插拔式结构，减少现场工程复杂程度；

8.所有机组应可进行联控，从而实现群组控制和主备轮巡的功能，多机联控通过PLAN 总线实现；

9.机组可提供完善的上位机通讯协议，完成机组启停、温湿度设定、报警查看等功能， 通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间；专家级故障自诊断功能，全面的参数检测和调节功能，方便维护人员进行设备维护。

10.满足绿色环保要求，机组应采用 R410A 环保制冷剂。

11.高灵敏度传感器，精确控温，上电后自动运行控制，操作简便；

12.室外机应配备先进的风机转速控制系统，通过检测系统的冷凝压力，从而控制室外风机转速，使系统压力与热负荷相适应，有效降低机噪声，保证系统的稳定、可靠、高效运行。

1.2.3.3不间断电源模块（UPS）

1.采用标准 19 英寸机架式安装设计；

2.额定容量及高度：20KVA/16KW(高度 6U)；

3.工作方式：三进单出；

4.用户可根据需求，自行设定输出电压 200/208/220/230/240Vac，频率 50Hz 或60Hz；

5.采用先进的 DSP 数字化控制技术，提升 UPS 性能稳定性，经济模式≥90%；正常模式≥85%，ECO 模式下整机效率为 1；

6.采用最新纯在线双转换架构技术设计，市电、电池、旁路供电模式相互的切换时间为零；

7.提供了丰富的可扩展智能管理功能。

1.2.3.4智能配电模块

1.采用标准 19 英寸机架式安装；

2.箱体采用模压成型工艺，无边框设计；

3.前面板免工具拆卸，指示灯、智能仪表、断路器采用导轨式安装固定，实现前端维护；

4.箱体使用镀锌底板支撑，所有电器元件安装在镀锌底板上面；

5.总输入配置智能电量仪，支持上传用电信息及总开关状态;

6.微断开关全部采用施耐德或西门子或ABB品牌；

7.后端采用国际知名品牌阻燃 UK 端子，方便施工端接；

8.1 路市电总输入 100A/3P，配置智能电量仪，C 级防雷保护；1 路 UPS 输入开关80A/3P；1 路 UPS 输出开关 80A/1P；1 路手动维修旁路开关 80A/2P；2 路空调控制开关 32A/1P；14 路 PDU 控制开关 16A/1P(市电、UPS 各 7 路)；含柜体照明、应急风扇 UPS 配电；安装高度：7U。

1.2.3.5末端配电单元（PDU）

1.1 路输入 16A ，输出 12 路 10A（通用），2 路 16A（国标），2 路 10A IEC-C13 输出（带自锁模块），共 16 路；

2.支持嵌入式垂直安装设计，黑色铝壳，带电源指示灯；

3.产品外壳采用特殊绝缘高强度电泳铝合金材料，外壳材料采用 1.6mm 厚型材；

4.PDU 内部采用整根铜条作为主母线，铜条截面积≧4，材质应为紫铜或磷青铜；

5.插座单元之间连接线，采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象；

6.插座模块的连线与外壳之间绝缘隔层；采用接线端子盒，端子采用专用端子排和保护盖；

7.两插座之间用间隔板分开，插座上有对应标识丝印；

8.所有极与本体之间（插头插合时）的绝缘电阻大于 100MΩ，在温度为 80℃土2℃加热箱放置 lh 后，经过压力 20N 的压缩试验之后，产品不得损坏，在温度为 125℃土 2℃加热箱放置 lh 后，经过球压在试验之后，插座插孔周围正面部件压痕直径（mm）小于 1.2，需提供第三方检测报告。

1.2.3.6铅酸电池

1.产品符合 YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准；

2.容量保存率：完全充电的蓄电池，在 25±2°的环境中，静置 28 天后，其容量保持率应在 98% 以上（12V）；

3.密封反应效率：98%以上；

4.蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压范围是 10～49kPa，闭阀压范围是 4～16kPa；

5. 蓄电池内阻：≤9mΩ（12V）/≤0.2mΩ（2V）；

6. 蓄电池标配防漏液措施；需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计。

1.2.3.7电池柜

1.采用优质金属成型，经磷化喷塑，耐磨防腐。

2.前后旁边可快速拆卸，后板装开关及接线板，内配连接线，底部有接地线装置。

3.100A 及以上配备专用空开箱。

- 直流空开、电池连接线规格应满足 UPS 满负荷运行状态。

- 1.2.3.8动环监控系统

1.系统平台采用纯 B/S 结构，数据采集与页面显示分离，使系统更稳定；可实时通过 WEB 查询机房内各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数等所有的数字、模拟数据；可通过 WEB 远程在线进行权限管理；支持 H5 和 Excel 结合方式通过 WEB 远程在线查看报表；支持通过 IE 远程在线控制和修改报警参数的设置；开放 ModbusTCP 接口协议，支持第三方系统对接采集动环数据；系统可跨网段，主动推送监测数据至集中监控系统，支持 IE 浏览器 WEB 访问；集中监控系统支持 Linux、MacOS、Windows 多操作系统，具备自守护功能实现网络、数据库和系统异常的主动发现和重置恢复。系统根据采集的监控数据生成实时动态曲线图，以供操作人员分析所监控的对象的实时数据变化之用。监控数据均以非常友好的人机界面显示在本地工业触摸屏和远程 WEB 浏览器上；系统建立可以扩充的整体平台，实现多套动环监控系统的联网集中管控，实现短信、声光、Email 等多种报警。

2.采用嵌入式动环监控主机，主机19 英寸标准机架式安装，Ubuntu OS 操作系统，内置 10/100M 网络交换模块，内置短信报警模块；提供远程管理，满足一体机内多套温湿度、水浸监控、烟感、空调、配电、UPS 设备的监控管理，提供短信、邮件、声光等多元化报警；支持远程网页实时数据查看、历史数据查询和下载、系统参数设置管理等。支持与工业触摸屏设备对接，实现在本地实时查看温湿度、水浸、烟感、空调、配电、UPS 等设备的实时监控数据。

3.监控主机外形尺寸 440*250*44MM，内置基于 ARM Cortex 四核、主频 1.5GHz 的 CPU，存储器具有 1G 内存，8G Flash；前端具有 1 个电源指示灯，一个短信SIM 卡槽；1 路 AC220V/150~245V @10A 电源输入；信号采集端口：8*DI，RJ45 接口，对外提供 12V 直流电源，限流 0.5A；信号控制端口：4*DO，2EDG 接口， 对外提供 12V 直流电源，限流 0.5A；信号输入端口：2 路串口（8*RS485，RJ45 接口），对外提供 12V 直流电源，限流 0.5A；信号输出端口：2*RS485，RJ45接口，对外提供 12V 直流电源，限流 0.5A；2 路 DC12V/1A 电源输出；2 路 DC24V/1A电源输出；2 路以太网口(10M/100M 自适应)。

4.配备 7 英寸工业触摸屏，提供本地屏端管理；实时监控（UPS、空调、供配电、温湿度、烟感、漏水）等设备；

5.7 英寸工业触摸屏主要参数：分辨率：800*480；4 线工业电阻触摸屏（表面硬度 4H）；工业级低功耗：CPU 600MHz ARM Cortex-A8，128MB Flash + 128MB DDR3；外部接口包含 4*串口(COM1/COM2 端口：RS232/RS485/RS422；COM3/COM4 端口： RS232)；1*以太网口(10M/100M 自适应)；2*USB 口(1 个 USB Device2.0 接口,1 个 USB Host2.0 接口) ；

6.采用 HTML5 技术，动态图表的方式实时显示监测数据，同时支持新设备的组态添加；

7.系统支持大屏模式、列表模式、地图模式等不同模式,对多个节点集中监控，将机房视图、地区机房统计、机房实时数据、实时告警、机房健康统计、定时自动巡视机房等以动态方式全屏集中展示；

8.系统支持机房动力和环境设备的 ModbusRTU 协议配置、数据采集串口配置和监控设备的数据显示项配置，提供各配置项的网页管理界面。

9.系统具备对监控主机和工业触摸屏的参数远程修改，修改温湿度的阈值、主机密码等；

10.提供多种报警方式（短信、声光、邮件等），各种设备都支持不少于 4 级报警级别；

11.系统对用户进行权限管理、菜单和动环设备组态管理、网络 IP 地址管理、报表管理、历史数据查询、Excel 格式报表下载等功能；

12.提供手机安卓版动环 APP，能监控机房实时统计信息，监控每个单体机状态信息及单体机中设备实时数据；能显示实时告警信息和告警数量，可按时间和单体机房查询历史告警信息。

1.2.3.9光预端接布线系统

（一）、MPO 光纤配线架

1.支持 19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装；

2.采用了静音导轨式抽拉设计，方便光纤施工和维护；

3.支持 MPO-LC 预端接配线盒快速安装、固定；

4.最多可安装四个 MPO-LC 预端接配线盒，可选用填充板填充在不用的位置上，以保证完整的外观；

5.主要材料：优质冷轧板；

6.填充板：铝板或优质冷轧板；

7.最大预端接配线盒：

（二）、MPO-LC 预端接配线盒

1.高密度、模块化设计, 实现即插即用，满足快速部署数据中心的要求；

2.单个配线盒可实现 12 芯或 24 芯光纤端接；

3.采用插拔式安装方式，可以快速安装到 MPO 光纤配线架上；

4.带有标准的连接器，与 MPO-MPO 预端接延长跳线的连接器完全匹配；

5.工厂 100％的检测，可以确保可靠的传输性能，即可节省安装时间和空间，并适用于快速部署 和日后升级；

6.盒体材料：ABS或优质冷轧板；

7.表面处理：全塑料结构或优质冷轧板；

8.插入损耗（dB）≤0.6；

9.回波损耗 (dB)≥40；

10.适配器类型：LC；

11.最大光纤芯数：24 芯。

（三）、MPO-MPO 预端接延长跳线

1.用于主干光缆延长、交叉连接，或配接至相关设备；

2.两端均是 MPO B 型；与 MPO-LC 预端接配线盒的连接器相匹配；

3.内含 12 芯光纤,一次插拔即可完成 12 芯光纤的接续；

4.提供牵引网管和拉环，在布线时方便施工及对插头提供保护；

5.工厂 100％的插入损耗和可见缺陷检查；

6. 光纤类型：多模：50/125（OM3）；单模：G652.D；

7. 插入损耗（dB）≤0.3；回波损耗 (dB)≥40；互换性 (dB)	≤0.3；

8. 光纤芯数：12 芯；

（四）、MPO-LC 预端接光纤跳线

1.提供 12 芯 MPO 连接器到 LC 连接器的连接转换；

2.实现设备间快速连接，降低现场安装成本；

3.工厂 100％的检测，可以确保可靠的传输性能；

4. 光纤类型：多模：50/125（OM3），单模：G652.D；

5. 插入损耗（dB）≤0.3；

6.回波损耗 (dB) ≥40；

7.MPO 连接头：B 型；LC 跳线长度：1 米；

8.光纤芯数：12；

1.2.3.10铜布线系统

（一）六类非屏蔽配线架

1.符合并超越 ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定；

2.标准 19 英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理；

3.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线；

4.RJ45 端口金针：磷青铜、表面镀金；

5.插头与插座插合次数:≥1000；

6.线端接次数:≥250；

7.卡接导体线规:22~26AWG 8. 工作温度:-25～60℃。

（二）六类数据跳线

1.多股软线制作，内置十字骨架；

2.RJ45 插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接；

3.外护套一次灌胶工艺制作,导线密封不氧化；渐变型受力原理的加长注胶护套， 防滑抗拉，保证一定的弯曲半径，减少插头部分应力；

4.导体材料：无氧圆铜(纯度 99.99%),多股绞合线；

5.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯；

6.插头护套：聚氯乙烯(PVC)；

7.簧片材料：磷青铜表面镀金；

8.插头与插座的插合次数≥1000 次。

（三）UTP 6 类 4 对非屏蔽数据线缆

1.通过 ANSI/TIA/EIA-568-C.2	250MHz 带宽测试要求，可扩展到 500MHz；

2.内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定；

3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；

4.线对直流电阻不平衡：≤2.5%；

5.线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；

6.延迟偏差：≤45ns/100m；

7.额定传输速率(NVP)：68%；

8.绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)；

9.导体材料：无氧圆铜（纯度 99.99%）；

10.线规：23AWG；

11.护套材料：PVC、PE、LSZH。

1.2.3.11探火管式灭火装置（感温自动灭火装置）

1.产品符合通过 CNCA/CTS0015－2010《感温自启动灭火装置认证技术规范》产品标准、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等相关标准规范；

2.产品采用自动式感温喷放；

3.灭火剂种类:七氟丙烷；

4.灭火剂充装重量（Kg/瓶）：3kg；

5. 20℃时工作压:（Mpa）2.5；

6.灭火剂充装系数（Kg/L）:≤1.5；

7.最大工作压力（Mpa）：4.2；

8.最小工作压力（Mpa）：2.0；

9.安装方式：壁挂式安装；

10. 使用温度（℃）：0～+50。

二、整体实施要求

1、考虑到项目的特殊性，参与项目的供应商必须在投标前了解采购单位的详细运行情况，并在投标文件中提供具体实施意见、方案（提供详细的设计方案、实施方案和完整设备清单，并画出采购单位整体机房设计效果图）；同时需保证采购单位和政务内网、各下属公司链路专网、市水务集团、市综合行政执法局等相关单位业务需求的无缝对接和应急联动，需要进行相应集成处理。

2、根据招标方案中的系统整体要求，以上设备清单如有缺漏，请投标人自行补足，投标人提供的设备清单必须能够完全实现整体要求，施工过程中发现因投标人设备数量估算不足从而导致无法完整实现整体功能的，将由投标人出资补足，业主方不再支付额外费用；如招标方案和设备清单的参数不一致，以参数较高者为准。

3、为保证项目施工顺利，投标商投标前需现场踏勘并提供踏勘告。（现场踏勘时间为7月5日-7月11日）设备安装位置由业主指定，施工过程中允许适当调整位置；包含安装、调试及运输到安装地点的所需的所有服务费用，以及项目施工过程中所需要的工具、配件、线缆、耗材（数量需以满足本工程安装为前提，具体数量自行计算），均由中标商负责提供，业主方不再支付任何额外费用。

4、所有采购的设备（含内置软件）需满足相对应的指标参数要求以及预留相应扩展功能，不需要后期通过增加功能模块或者是对 license 进行扩展、升级来实现。

5、质保期内必须提供 24×7、4 小时到达现场的响应服务；在质保期内，电话响应、现场支持、故障备件更换、软件升级等不需另行付费。质保期内设备发生故障，无法现场解决的，必须在约定时间内提供同品牌的相同或更高型号的备机（件）以保证业务正常运行。质保期内所有涉及故障保修、维护更换的部件必须是原厂配件（提供序列号备查））。

6、提供原厂资信技术证明要求：所选设备（另有说明除外）要求提供原厂三年保修服务承诺函，复印件和传真件无效。可在投标时提供，也可在签订合同前提供。

7、投标人在实施方案中应明确阐述在系统切换过程中如何保证现有业务的正常开展，系统切换前须保证业务能够正常工作；业务停机时间不得超过 1 个小时，系统实施方案应明确实施步骤及具体时间和可能存在的风险及应对措施。

8、投标人在实施方案中需明确提供相关数据安全保障措施，如出现数据丢失情况中标方负全部责任。

9、为确保本项目系统建设的安全性要求及配合用户方应用系统上云工作实施团队中必须派遣一名有专业人员，以便随时应对项目实施过程中的风险，快速处理相关问题，需提供证书。与此同时投标人在标书中确认的项目经理和主要技术人员，必须参与项目施工，没有采购人同意不许临时变更。

- 三、其它要求：

1、除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2、本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。中标投标商必须提供以上系统的安装、调试，以及用户原有系统的数据迁移等集成工作。

▲四、交货期要求（本项不允许负偏离）：合同签订之日起30天内完成供货、安装及调试。

- 五、交货地点：采购人指定地点。

- 六、质保期要求：自验收合格之日起不少于3年。

- 七、付款方式：

合同签订后乙方完成供货安装调试并通过验收后15天内甲方支付至合同结算价的95%，剩余5%的合同结算价在免费质保期满后支付。（质保期有特殊要求的，按照承诺执行。）

- 第四章  合同文本（草稿）

签订地点：

签订时间：

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

根据 2019年  月  日温岭市供水有限公司一体化机柜采购（项目编号：JJWL190620193）招标结果和招标文件要求，并依照有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条：合同范围

本项目为温岭市供水有限公司一体化机柜采购，乙方须按要求进行设备供货、安装、验收及免费质保期内售后维保服务等内容。

第二条：合同供货清单及价格

详见投标报价清单

第三条：合同总价：           万元整人民币

合同总价为完成本项目中提出的所有采购货物运至采购人指定地点并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和，含货物（包括所有配件以及免费质保期内的备品、易损件、专用工具等）的制造、包装、保险、运输、装卸、验收、操作培训、税金及免费质保期内的售后服务、技术支持等相关服务的所有费用。凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

第四条：交货地点：甲方指定地点

第五条：交货期要求：合同签订之日起30天内完成供货、安装及调试。如逾期未完成参考本合同第十二条违约责任。

第六条：付款方式：

合同签订后乙方完成供货安装调试并通过验收后15天内甲方支付至合同结算价的95%，剩余5%的合同结算价在免费质保期满后支付。（质保期有特殊要求的，按照承诺执行。）

第七条：结算方法：

设备及材料数量清单如有增减，按实际发生数量结算，单价按投标报价。

第八条、履约保证：

乙方在签订合同前须交纳本项目履约保证金合同价的5%,在合同履约到期且无异议情况下10日内无息退还。

第九条、免费质保期：

免费质保期   年自全部货物交货安装完毕且经操作培训及验收合格后之日起计。（供应商另有承诺的除外）

第十条、质量及验收：

1、乙方应在交货前按合同规定的要求对货物全面检查，货物必须是符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂正宗原装合格产品，全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等），并满足招标文件的要求。如发生所供商品与投标时承诺的不符或所供商品有安全后门，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、甲方应保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与甲方无关，投标人承担全部责任和后果。

3、货物到达甲方工地后，甲方应及时对货物初步检验，如发现规格、型号、数量与合同或相关国家标准不符时，甲方应于5天内向乙方提出异议和处理意见。

4、乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在5天内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

5、乙方应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装和质量保证期内如发现货物与合同规定不符合或由于乙方责任所造成的任何货物质量问题，甲方可提出异议和处理意见。

第十一条、售后服务：

根据乙方投标文件中的承诺执行。

第十二条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因甲方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、乙方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，甲方将有权不予退还质量保证金。

第十三条、争议的解决：

本合同为采购合同，未尽或需澄清说明的事宜双方均应主动沟通协商。在发生服务质量等问题时，甲方有权直接向乙方索赔并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条、合同的生效：

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签名并加盖公章后生效。

2、本合同一式柒份，甲方、乙方双方执贰份，其余送有关部门备案。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）　　　　　　　　　　　　乙方（公章）

法人或授权委托人签名：　　　　　　　法人或授权委托人签名：

联系人：　　　　　　　　　　　　　　联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　　　　联系电话：

开户账号：　　　　　　　　　　　　　开户账号：

签订时间：     年    月    日

第五章  评标标准和方法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

1、总则

1.1本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中资信技术分60分、商务报价分40分。合格投标人的总得分为各项目汇总得分，评委对供应商投标文件进行资信技术评分，各投标人的资信技术得分为各评委有效评分的算数平均值。中标候选资格按总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，则由采购人现场抽签确定排序。

本项目中标候选人只有一名，评标委员会推荐总得分排名第一的供应商为第一中标候选人。

1.2排名第一的中标候选人若放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本次招标失败，采购人应当重新依法组织招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，采购人应当重新依法组织招标。

1.3评分计算过程中均采用四舍五入法，并保留小数2位。

1.4投标人评标综合得分=资信技术分+商务报价分。

2、评标程序

2.1评标委员会先对资信技术文件进行评审，待资信技术文件评审结束后，再评商务报价文件。

2.2商务报价文件只针对通过资信技术文件评审的投标人。

3、评标标准及办法

3.1投标文件的资格审查：

未提供下列材料的资格审查认定为无效：
　　1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供企业营业执照副本复印件）；
　　2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　4）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
   5）投标人或法定代表人在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）上被纳入“失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件与当事人名单、采购严重违法失信名单”的；（具体以开标后评标前查询结果为准）。
3.2投标文件的符合性审查

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1）投标文件未按招标文件规定的要求提交或密封、签署、盖章的；

2）投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件；

3）资信技术文件与商务报价文件出现混装或在资信技术文件中出现投标报价的；

4）投标人委托代理人没有提供合法、有效的“授权委托书”原件或投标人法定代表人参加开标会议没有提供合法、有效的“法定代表人身份证明书”原件；

5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7）明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.2.2资信技术文件具体评分标准（60分）

| 序号 | 项 目 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标企业信誉 | - 连续 3 年以上（包括 3 年）被工商部门评为守合同重信用单位的得2分，连续2年的得 1 分。 | 0-2 |
| 2 | 业绩 | 自2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）获得类似项目业绩，每有一个得1分，最高得3分。 | 0-3 |
| 3 | 一体化机柜产品制造商资质 | 一体化机柜产品制造商具备质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、国家高新技术企业证书；每有一个证书得1分，最高得4分。 | 0-4 |
| 4 | 项目人员配备情况 | 根据投标人拟投入本项目服务团队项目经理及团队其他实施人员的综合实力进行综合评分。 | 优秀（3.1-4分） 良好（1.6-3分） 一般（0-1.5分） 缺项不得分 |
| 5 | 技术方案 | 针对投标人对项目原有系统架构进行调整和整合，并且进行利旧的资源整合、虚拟化环境的搭建和数据的迁移等进行综合打分。 | 优秀（4.1-6分） 良好（2.1-4分） 一般（1-2分） 缺项不得分 |
|  |  | 针对部分产品进行高效的利旧使用，整体信息化架构的融合程度，可管理性、数据安全性考虑和业务连续性保障等 方案进行综合打分。 | 优秀（3.1-5分） 良好（2.1-3分） 一般（1-2分） 缺项不得分 |
| 6 | 实施方案 | 投标人提供的进度计划与实施是否清晰、准确、完整，关键节点的控制措施是否有力、合理、可行；质量管理机构是否健全，制度完善，质量规格能否符合技术要求规定，是否有完善项目开发质量保证体系和措施等进行综合打分。 | 优秀（5.1-7分） 良好（3.1-5分） 一般（1-3分） 缺项不得分 |
| 7 | 品牌 | 针对融合柜体、空调系统、UPS 供配电系统、动环系统、预端接布线系统五个系统品牌统一性进行综合评分。 | 优秀（2.1-3分） 良好（1.1-2分） 一般（0-1分） 缺项不得分 |
| 8 | 技术指标响应性 | 根据投标产品的主要技术参数和指标与招标文件规定的要求的响应情况进行评定，每负偏离1项的扣1分，扣完为止。 | 0-12 |
| 9 | 售后服务 | 售后服务方案（包括根据承诺的售后服务内容，人员配备，定期巡检，保修范围，服务标准，服务力量，故障响应修复时间方式及保障措施等）进行综合打分。 | 优秀（3.1-5分） 良好（2.1-3分） 一般（1-2分） 缺项不得分 |
|  |  | 根据投标人提供的培训计划、培训方式、培训内容和培训人数等进行综合打分。 | 优秀（2.1-3分） 良好（1.1-2分） 一般（0-1分） 缺项不得分 |
|  |  | 免费质保期在满足三年的基础上，每增加一年得2分，本项最高得4分。 | 0-4 |
| 10 | 投标文件制作质量 | 根据投标文件是否便于阅读、证明材料是否清晰易查阅、文字无逻辑性错误、页码及目录齐整等进行综合打分。 | 0-2 |

3.3商务报价文件评审

3.3.1商务报价文件的初步评审

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件要求报价的；

- 超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

- 投标文件中的投标函、开标一览表及投标报价明细表未加盖投标人公章，或单位法定代表人（委托代理人）未签名或盖章的；

- 投标报价关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标报价大写不符合国家有关规定的；

6)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.3.2错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3.3报价分的计算（40分）

3.3.3.1供应商的商务报价经上述政策评审及价格扣除后，在所有有效报价中，商务报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分40分。其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：商务报价分=（评标基准价/投标人投标报价）×40。

4、其他

除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。评标委员会不向未中标单位解释落标具体原因，不退还投标文件。

- 第六章  投标文件格式

附件1：

温岭市采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加温岭市供水有限公司一体化机柜采购的竞投；

二、不向招标单位、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将招标项目非法转让他人，或未经招标单位或招标监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与招标单位、其它供应商和招标代理机构串通或恶意报价，哄抬招标价格；不在招标过程中与招标组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订合同，不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议

七、严格履行合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱招标工作；

- 自觉接受和配合有关政府招标监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

十、我公司声明截止投标时间近三年以来，在采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处

附件3：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              		（投标人名称）的法定代表人，现授权委托         (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加 （项目编号及项目名称） 投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

代理人身份证正反面复印件粘贴处

附件4：

投标人企业情况表

项目编号JJWL190620193

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

免费质保期承诺及售后服务措施方案

我单位郑重承诺： （项目名称） 的免费质保期为 年，自合同货物交货安装完毕且经操作培训及验收合格后起计。

售后服务网点地址： 联系人： 联系人电话： 座机： 。

售后服务响应时间： 在接到采购人要求现场服务的通知， 时间内赶到现场处理相关事件。

售后服务其他具体措施方案：

投标人全称(单位公章)：

授权代表（签名）：

日期：

附件6：

# 技术、商务偏离表

投标人在投标时应对于该部分给予充分的考虑。为了采购人评议的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。

（如无偏差，请在本页上写“无”）。

项目编号：

| 序号 |  | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术偏离 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 商务偏离 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如投标人不填写内容，视为完全响应本次招标文件要求。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日    期：

附件7：

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本供应商郑重承诺：

参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入

信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中

标资格，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年   月   日

## 附件8：

拟投入人员情况汇总表

招标项目：                           项目编号：

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 工作年限、经验和在该项目中担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项主要人员 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 安装人员 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

（加盖单位公章）

注：1.投标人拟担任的项目负责人和其他人员必须是本单位正式在职员工；

附件9：

投   标   函

致：温岭市供水有限公司

（投标人名称）授权               （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的          （招标项目名称）（编号为        ）招标的有关活动，并进行投标。为此：

l、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方的投标报价详见《开标一览表》。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、投标文件自开标之日起有效期为90天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人名称：                     （公章）

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年   月   日

附件10：

温岭市供水有限公司一体化机柜采购

开标一览表

| 序号 | 标项货物名称 | 数量 | 单位 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭市供水有限公司一体化机柜采购 | 1 | 项 |  |  |
| 合价：人民币 元整 |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年   月   日

附件11：

温岭市供水有限公司一体化机柜采购

投标报价明细表

| 序号 | 系统 | 产品 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型数据机房绿色智能一体机 | 八联机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 消防 | 消防组件 |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | UPS 后 备一小时 | 铅酸电池 |  | 节 | 16 |  |  |
|  |  | 电池架 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | UPS 到电池连接线 |  | 米 | 60 |  |  |
| 4 | 视频监控系统 | 200W红外半球 |  | 个 | 8 |  |  |
|  |  | 网络硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 硬盘 |  | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 辅材 | 托盘 |  | 块 | 10 |  |  |
|  |  | 盲板 |  | 块 | 160 |  |  |
|  |  | 2U通风盲板 |  | 块 | 10 |  |  |
|  |  | 毛刷盲板 |  | 块 | 15 |  |  |
| 6 | 铜布线 | UTP Cat.6 线缆 |  | 箱 | 10 |  |  |
|  |  | UTP Cat.6 配线架 |  | 个 | 14 |  |  |
|  |  | UTP Cat.6 跳线 |  | 条 | 120 |  |  |
| 7 | 光预端接 | MPO 预端接光配线架 |  | 个 | 9 |  |  |
|  |  | MPO/LC 预 端接模块 |  | 个 | 14 |  |  |
|  |  | MPO/MPO 预端接延长线 |  | 条 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |
|  |  | 双工 LC 光 纤跳线 |  | 条 | 84 |  |  |
| 8 | 辅件 | 1U 金属带 盖理线架 |  | 只 | 30 |  |  |
| 9 | 装修费（包含地面工程、墙面工程、门窗工程、设备及基础工程、配电工程、弱电井机柜） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 元整（¥： 元） |  |  |  |

- 1、表中单价为完全综合单价，此单价包括完成质量标准规定的所有工作内容在内的人工、机械、材料、措施费、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 2、本项目结算按表中单价（除装修费）与实际数量进行，在合同履行过程中综合单价不变。

- 3、本项目装修费（包含地面工程、墙面工程、门窗工程、设备及基础工程、配电工程、弱电井机柜）为总价包干，结算时不再调整，请投标人综合考虑。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年   月   日