杭州市市府大楼设备维护中心

变电所谐波治理项目

招 标 文 件

项目编号：ZJ-986833

| 采 购 人： | 杭州市市府大楼设备维护中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江国际招（投）标公司 |

二〇一八年十月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、总则	9

二、采购文件	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	14

五、开标与评标	15

六、确定中标人及授予合同	19

第三章  采购合同的一般和特殊条款	22

第四章  用户需求	22

第五章  评标办法	26

一、总则	98

二、评标组织	98

三、评标纪律	98

四、评标程序	99

五、评标细则及标准	99

第六章  投标文件格式	104

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江国际招（投）标公司受杭州市市府大楼设备维护中心委托，就变电所谐波治理进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：ZJ-986833

二、项目名称：变电所谐波治理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购数量 | 单位 | 预算总金额(元) | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项 | 3600000.00 | 市民中心各楼座的变压所谐波治理。新增14套有源滤波器。详见招标文件 |  |

五、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1、至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准）。

2、本项目不允许联合体投标。

六、供应商报名时间及地点等：

采购文件发售时间：2018-10-8 至2018-10-15   （双休日及法定节假日除外）

上午：09：00-11:00 下午：13:30-16:30

地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼702

标书售价：每本500.00元（售后不退）

缴纳方式：现金

银行账户名称：浙江国际招（投）标公司

开户银行：工商银行杭州市武林支行

银行账号：1202021209906782015

供应商报名方式：现场报名

获取标书时须提交的文件资料：

(1) 现场报名需提交的文件资料:供应商的代表凭营业执照(复印件)、相应企业资质证书、单位介绍信及其身份证复印件、增值税开票信息

提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

七、投标截止时间：2018-10-30 9:30:00

八、投标地点：杭州市西湖区文三路90号东部软件园2号楼6楼603室

九、开标时间：2018-10-30 9:30:00

十、开标地点：杭州市西湖区文三路90号东部软件园2号楼6楼603开标室

十一、投标保证金：

投标保证金类型：项目保证金

项目保证金：50000.00元

保证金交付方式：汇票/支票/银行转帐

收款单位（户名）：浙江国际招（投）标公司

开户银行：工商银行杭州市武林支行

银行账号：1202021209906782015

投标人应在投标截止时间前办妥投标保证金交纳手续。

十二、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、其他事项：

1. 供应商注册：参与浙江省政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入政府采购供应商库，接受采购代理机构（集中采购机构和社会中介采购代理机构，下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/new/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体规定详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理实施办法》。

2.本项目资格审查方式：资格后审。

3.质疑受理地点：浙江国际招（投）标公司702室（杭州市文三路90号东部软件园2号楼7楼）；接收人：沈建平，0571-81061840。

4.欢迎符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》的中小型企业积极参与投标。

十四、招标文件：

详见附件。

十五、公告发布范围：

浙江省政府采购网。

十六、联系方式：

1、采购人联系方式：

采购单位名称:杭州市市府大楼设备维护中心

地址: 杭州市江干区解放东路18号

联系人：王健

联系电话： 0571-85256161

2、采购机构联系方式：

采购机构名称：浙江国际招（投）标公司

地点：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园2号楼6楼

联系人：王麟，谢凯枫

联系电话：0571-89731841

传真：0571-81061837

3、同级政府采购监督管理部门：

同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局

地点：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：057187233325

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 变电所谐波治理 |
| 2 | 项目地点 | 杭州市市民中心 |
| 3 | 项目编号 | ZJ-986833 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 招标内容 | 变电所谐波治理,详见采购文件用户需求。 |
| 6 | 质保期和工期 | 质保期：竣工验收后2年； 工期：120天，不满足此项要求的供应商，由评标委员会对其投标作无效标处理。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 采购预算 | 最高限价：人民币3600000元整（超过最高限价做无效标处理） |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或者采购代理机构根据采购文件的规定对供应商进行的资格审查，资格后审不合格的供应商，由评标委员会对其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：支票（仅限于杭州地区单位提交）或电汇或银行汇票； 投标保证金的金额：人民币50000元 请供应商在投标截止时间前递交至以下账户： （1）收款人（全称）：浙江国际招（投）标公司 （2）开户银行：中国工商银行杭州武林支行 （3）帐 号：1202 0212 0990 6782 015 |
| 11 | 踏勘现场 | 投标人在开标前应进行充分的现场踏勘。采购人不集中组织，由投标人自行前往，地址：杭州市市民中心B座。联系人：王健，电话0571-85256161 如中标，采购人不接受成交供应商因情况不明、风险考虑不足、要求变更等一切价格调整的理由。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行承担。 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2018年10月15日17时之前、将要求答疑的问题传真至0571－81061837。截止期后的或逾期购买采购文件的疑问将不予受理、也不答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的供应商。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。 |
| 14 | 投标文件份数 | 纸质文件包括正本一份、副本四份（报价文件单独装订、密封；中标单位中标后再提供三份）。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 投标文件递交地址及截止时间 | 地址：浙江国际招（投）标公司603开标大厅（杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼） 时间：2018年10 月30日9:30时。 |
| 17 | 开标时间及地点 | 开标顺序：按照投标文件送达的先后顺序进行开标。 开标程序：本项目分两阶段开标，具体如下： 第一阶段：商务及技术文件开标； 时间：2018年10 月30日9:30时。 开标地点：浙江国际招（投）标公司603开标大厅（杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼）。 第二阶段：报价文件开标； 时间：商务及技术文件评审结束后（以采购代理机构通知时间为准）； 地点：同第一阶段开标地点。 注：第一阶段评审过程中作无效标处理的，报价文件直接退还供应商。 供应商法定代表人或其授权委托人须随带开标委托代理书和本人有效身份证原件（居民身份证或护照或港澳台胞证）（复印件或扫描件无效）准时到场参加开标会议。 |
| 18 | 投标有效期 | 投标截止日后60天内有效，不足该有效期的，其投标视为无效标 |
| 19 | 履约保证金 | （1）履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票（最终由采购人确定）；不得以银行保函方式递交。 （2）履约金额：合同总价的 10 %； （3）递交时间：合同签订之日起7天内；此间未能交付足额履约保证金的，视同撤回投标且被取消其中标资格。 |
| 20 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑（采购文件领取截止时间之后获取的，应于自采购文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出）； 供应商如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 供应商如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 21 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 22 | 特别说明 | （1）供应商应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）该项目中标公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第20、21条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 23 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 24 | 其他 | 是否允许采购进口产品：否（配件除外）。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规组织和实施，并由杭州市政府采购监督管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

2．定义

2.1 “采购人”系指杭州市市府大楼设备维护中心。

2.2 “采购代理机构”系指浙江国际招（投）标公司。

2.3 “供应商”系指响应本次招标，参加本次投标的供应商。

2.4 “货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.5 “服务”系指采购文件或合同规定供应商须承担的设计、制作、供货、安装、售后服务以及其他类似的义务。

3．合格的供应商及合格的投标货物和服务

3.1 合格的供应商(不接受联合体)，详见采购公告第五条规定的供应商必须具备的资格条件并经审查通过的。

3.2 合格的投标货物和服务，所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。若投标货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则必须具备相应有效的证书。

4．相关说明

4.1 投标费用

供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处。

4.3 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人、采购代理机构和供应商无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 供应商在收到采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-81061837，同时将问题发电子邮件至466740141@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑文件与补充文件一起以书面形式告知所有购买采购文件的供应商。

7．采购文件的修改

7.1 在投标截止期前15天，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复供应商的澄清要求，采购人可能会以补充文件的形式修改或完善采购文件。

7.2 采购文件的修改将以书面形式，包括邮寄、传真和电传，通知所有购买采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

7.3 在补充文件发布后，如果供应商认为制作投标文件的时间不充分的，必须在收到补充文件24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同供应商有充足时间编制投标文件。

7.4 为使供应商编写投标文件时有充分的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人有权推迟投标截至时间和开标日期，并将此变更书面通知所有购买同一采购文件的供应商。

7.5 采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

7.7 在采购文件发售截止后，经采购人同意购买采购文件的供应商不得对采购文件及其补充文件提出答疑或质疑。

## 三、投标文件的编制

供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由供应商承担。

8．投标文件的语言及计量单位

8.1 投标文件及供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

9．投标文件构成

供应商向采购人递交的投标文件由商务和技术文件、报价文件三部分组成，其中报价文件需要单独装订成一册，商务文件、技术文件可以合并成一册或视文件厚薄分成多册。

9.1报价文件：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）供应商认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

9.2商务文件：

（1）法定代表人资格证明书及授权委托书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

（2）投标保证金缴款凭证复印件和（银行回单复印件或网上电汇凭证或本项目采购代理公司开具的保证金缴纳收据复印件，可在投标截止时间前单独提交）；

（3）资格审查需要的资料：详见招标文件第六部分“投标文件格式”之《资格审查证明文件》。

- 投标人的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）。

投标人的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

（7）政府采购节能环保清单。同时需证明所供设备/货物位于清单内。

（8）廉政承诺书。

（9）供应商介绍，包括企业规模、成立年限。

（10）类似业绩的证明材料（合同复印件，原件备查）；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

9.3 技术文件，内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容：

（1）投标设备的技术参数、说明、交货、安装及验收、售后等相关的实施方案（必须深化设计图）；

（2）与技术资信标评分有关的其他材料；

（3）技术条款偏离表；

（4）投标人认为需要提供的其它文件及资料。

9.4 以上内容按照采购文件第六部分附件所附格式填写。没有提供格式的，供应商根据实际情况自行设计并编制。

10．投标函

10.1 供应商应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。供应商在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1为方便采购人，供应商应根据不同货物按照投标价格表上标明的内容分别报单价和投标总价。

11.2本项目为总价包干，招标文件、施工方案图纸（如有）中明确的内容及施工安装期间潜在可能产生的费用，各投标人均需考虑在内，中标后不予调整。标准附件、备品备件、专用工具等价格请纳入投标报价中一并考虑。同时投标报价还包含供货产品、备品备件、专用工具等到达采购人指定地点的运输、装卸、安装、调试、检验、技术服务、售后服务等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在投标报价内。

11.3采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权力，采购人有权根据项目需求，增加或减少相关的设备采购数量，相关的价格风险供应商自行考虑。

11.4每种材料设备只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经供应商确认同意的除外）。

11.5其它需在报价中考虑的因素：

（1）价格单列的内容，若采购人在合同执行过程中未采用时，采购人可扣回相应费用。

（3）对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

供应商用人民币报价。

13．投标保证金

13.1 供应商应提供不少于投标须知前附表中所述金额的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。

13.2 投标保证金可采用支票（仅限杭州地区单位递交）或银行汇票或电汇方式，供应商应在投标截止时间之前提交。

13.3 对于未能按要求提交投标保证金的供应商，采购人可以视为不响应投标而予以拒绝。

13.4未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后的5个工作日内全额无息退还。

13.5 中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内全额无息退还。

13.6投标保证金的没收

供应商如有下列情况之一者，将被没收投标保证金：

（1）投标有效期内撤回投标文件的；

（2）拒绝接受投标文件（包括澄清确认的内容）中已确认的承诺或条款的；

（3）中标人未能在规定期限内提交履约保证金的；

（4）中标人在规定期限内因自身原因未能根据要求签订合同的；

（5）经查实有串通投标、抬标、提供虚假证明材料行为的；

13.7 没收的投标保证金归采购人所有。法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起60日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。采购人在接到供应商书面答复后，将在原投标有限期满后五个工作日内无息退还其投标保证金。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第13条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。同时受投标有限期约束的所有权力和义务均延长至新的有限期。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样和签署

15.1 供应商应按照本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定装订成册的部分查找不到相关内容的，是供应商的责任。

15.2 供应商递交的纸质投标文件包括 “正本”一份、“副本”四份。每份文件包含商务和技术文件、报价文件三部分内容，▲其中报价文件需单独装订成册，商务文件、技术文件可以合并成一册或视文件厚薄分成多册。投标文件建议胶装（卡纸或铜版纸作封面，不建议硬质纸板做封面），不得出现散页、活页。

其中投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，字迹须清晰易于辨认。投标文件的正本和副本有不一致的，以正本为准。

15.3 投标文件的投标函应加盖供应商公章，并经法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中有委托代理人签字或盖章的必须同时提供法定代表人资格证明书及授权委托函（书）。法定代表人资格证明书及授权委托函格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。投标文件正本中依据采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须为原件。副本可复印正本内容。

15.4 除供应商对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。修改处须有供应商法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不予接受。

15.5 投标文件每册目录所示页码应该是该册唯一的页码，其唯一的页码应该与目录所示的页码相吻合。供应商应针对评标细则逐条编制响应内容并标注对应页码，否则采购人不承担因为该项错误导致找不到目录所示内容而漏评或因标书编制质量而被扣分的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的密封与标志

16.1  供应商须将投标文件密封包装。▲报价文件必须单独密封，否则投标无效。

16.2密封处加盖供应商公章或密封章。

密封袋均应注明：

（1）采购人名称：

采购人地址：

（2）供应商名称：

供应商地址：

（3）项目名称：

项目编号：

（4）“在_ _年_ _月__日__时__分开标，此时间以前不得开封。（限商务、技术文件）

__年___月___日__第二阶段开标，此时间以前不得开封。（限报价文件）”的字样，并根据本须知前附表的规定填入开标日期和时间。

在包封外层上还应写明供应商名称与地址、邮政编码。

16.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退还给供应商。

17．投标截止期

17.1 供应商应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

17.2 采购人收到投标文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止时间。

17.3 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 供应商在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前，以书面的形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

19.2 供应商的修改或撤回通知，应按本须知第16条规定编制、密封、标志和递交（在外层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。修改文件同样必须在投标截止时间前送达采购人。

19.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标作任何修改。

19.4 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第13.6条的规定不予退还。

20．无效投标的认定

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

在初审（资格性审查及符合性审查阶段）及商务技术、报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

20.1商务技术文件阶段：

资格证明审核内容：

1）	投标文件内容不能充分证明投标人符合投标资格条件的；

20.2商务技术审核：

1）	未按采购文件规定提供投标保证金的投标文件；

2）	报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

3）	投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

4）	投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

5） 投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

6）	未按采购文件规定装订；

7）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

8）	投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

9）	投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；

10）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

11）投标有效期、工期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

12）投标文件附有采购人不能接受的条款；

13）投标文件中提供了赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

14）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

15）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

20.3报价文件评审阶段：

1）	投标人提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，不能按评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明以证明其报价合理性的；

7） 投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

12）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

20.4 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 五、开标与评标

21．开标

21.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

21.2 开标大会邀请所有供应商代表参加。参加开标的供应商的法定代表人或其委托代理人（以下称供应商代表）必须随带本人身份证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）和法定代表人资格证明或法定代表人委托书原件。供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

供应商如是法人代表的，只须按前款提供并出示相关证明、证件即可；如是法人代表授权一个以上代表参加投标的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。

21.3 开标程序：

本项目按照先拆封商务和技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

（1）开标大会由采购人或采购代理机构主持，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（2）对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验采购响应文件密封情况；

（3）按供应商提交采购响应文件（即投标文件）的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含开标一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

提交的采购响应文件应当将其中的报价文件单独密封，否则如开标时发生报价泄露的，其投标无效，供应商自行承担相关责任。

（4）商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

（5）拆封供应商报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）评审结束后，主持人公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

22．评标

22.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

22.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

22.4 评标程序

22.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据《中华人民共和国财政部令第87号》和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.4.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

22.4.3比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4.4推荐中标候选供应商名单。

22.4.5编写评标报告。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

## 六、确定中标人及授予合同

24．中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并将在发布招标公告的同一网站公告中标、成交结果，采购文件随中标结果同时公告。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

24.3 在采购机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消其预中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

24.4 供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

24.5 如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

24.6 中标人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/new/）进行注册申请。

24.7 在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他供应商。

25．合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，以此类推。推荐中标候选人均放弃中标的，依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

25.3采购人在授予合同时有权对招标设备的数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

26．签订合同

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的还应当对超过部分予以赔偿，采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；发出中标通知书后，如采购人违约拒签合同的，应退还中标人的投标保证金，并以与投标保证金的相等数额支付给中标人招标违约金。但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27．履约保证

（1）履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票（最终由采购人确定）；

（2）履约金额：合同总价的 10 %；

（3）递交时间：合同签订之日起7天内；此间未能交付足额履约保证金的，视同撤回投标且被取消其中标资格。

28.采购代理服务费

本项目采购代理服务费根据 “浙价服（2003）77号文”规定的货物类标准，向中标单位收取。

29.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

29.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2供应商质疑

29.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.2.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

30．采购结束

30.1 中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。本项目的投标文件不予退回。

# 第三章  采购合同的一般和特殊条款

甲方（需方）：杭州市市府大楼设备维护中心                合同编号：

乙方 (供方)：

鉴证方（采购代理机构)：浙江国际招（投）标公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，杭州市市府大楼设备维护中心(甲方)经过公开招标 ，确定乙方为供货单位。经协商达成以下条款：

采购货物清单及合同价格：                     金额单位：     人民币元

| 编 号 | 产 品 名 称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计（大写人民币）： 圆整 | ￥ |

注：1、产品型号、数量、配置要求等详见配置清单。

2、本合同价格为固定总价合同，包括运费、发票税、设备采购安装费、调试费等乙方为完成本合同义务所需的全部费用，不得因图纸变更或其它原因产生任何费用。

第二条：质量保证

1、乙方保证本合同中所供应的商品是 2018年以后生产的，符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方在安装过程中，应严格遵守国家相关规定和甲方的现场要求，按章操作，确保人员和商品安全。如因乙方违章操作，发生安全事故，一切责任由乙方承担。

3、乙方在安装过程中，应严格遵循成品保护原则，如有破坏，需恢复原状。

第三条：实施周期、地点

1、本合同签订后，乙方应将商品安全运至甲方事先指定的地点。就位、安装、调试等内容的，由乙方负责，然后交甲方和使用者验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件，并免费提供现场技术培训。

3、实施周期：合同签订后    天内。

到货及安装地点：杭州市市民中心。

第四条：售后服务

1、质保期：

（1）合同货物的质保期为2年，从最终验收合格交付甲方之日起开始计算。质保期内，乙方提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由乙方负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，乙方应提供同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给甲方造成损失或产生安全事故，一切责任由乙方承担，并负责赔偿甲方所造成的损失。

2、其它服务措施

（1）乙方应负责对业主的日常维护人员进行现场培训。

（2）质保期内维修与更换缺陷部件的期限为乙方收到甲方通知后 1小时内到达现场，如需到现场进行维修， 24小时内，生产厂家技术人员到货物现场进行维修。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方使用者负责验收。

合同商品从验收合格之日起 15 日内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障由乙方予以整体调换。

第六条：质量保证金

乙方在签定合同之日起7天内时必须向甲方交纳中标总额10%（计     元）的履约保证金。项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金。质量保证金在质保期满后无发现有质量问题和维护问题，凭乙方开具的正规收据全额无息退还。

第七条：货款的支付

- 合同签订后15天内，支付合同总价30%的预付款。

- 项目全部完成并通过甲方验收合格，并提供相关的资料后（即完成交钥匙工程后）15天内，支付合同总价70%。

3.验收合格完毕，履约保证金转为质保金，质保期满后无任何质量事故无息退还。

4.甲方凭乙方递交的支付申请书及发票进行付款。如乙方未递交支付申请书及发票的，甲方有权暂缓付款。

5. 以上合同款的具体支付时间以财政审核及支付时间为准，如因支付审批流程致使付款延迟的，不视作甲方违约。

第八条：违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价款0.05 %（计       元）的违约金。

2．甲方无正当理由逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付欠付价款0.05%的违约金。

3．乙方在商品交付验收合格之日起2年内违反本合同有关质量保证及售后服务的，予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分，按本合同第九条处理；在商品交付验收合格之日起2年后发生质量问题的，按本合同第九条处理。

4.本项目为交钥匙工程，乙方不得把本项目分包或者转包给其他供应商，若发现此情况，甲方有权单方面解除本合同。

5.本项目要求项目负责人到位率80%以上。

第九条：争议解决

本合同在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，可在甲方所在地人民法院诉讼解决，由此发生的诉讼费、律师费和保全担保费等必要的费用由违约方承担。

第十条：合同生效

1．本合同经三方法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

2．本合同一式  捌  份，甲方执 伍  份，乙方执 贰  份，鉴证方执 壹 份。

3．与本合同有关的招标书、投标书与本合同同样具有法律效力。

甲方（公章）：杭州市市府大楼设备维护中心

法定代表人或授权委托人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：0571-

传真：0571-

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：区号 – 办公固话   +手机

传真：区号-

开户银行：

帐号：

鉴证方（公章）：

法定代表人或授权委托人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：区号 – 办公固话   +手机

传真：区号-

合同签发日期：

# 第四章  用户需求

# 一、项目概述

## 项目简介

杭州市市民中心工程临近钱塘江，毗邻杭州大剧院、杭州国际会议中心、杭州城市阳台等建筑，是杭州市从西湖时代过渡到钱塘江时代的城市标志之一，总建筑面积为58万㎡，其中地上建筑面积36万平方米，总投资45个亿。市民中心设计秉承中华传统文化中的“天圆地方”理念，由中心六座环抱的建筑和四周四座方形裙楼构成。中央六座建筑是将来杭州市行政场所，四周的裙楼是供市民使用的场所，分别为：杭州市图书馆，杭州市青少年活动中心，杭州市城市规划展览馆，杭州市市民服务中心。市民中心与杭州大剧院、国际会议中心、城市阳台共同构成钱江新城的核心区，也是将来杭州的标志性建筑之一。

## 项目背景

近年来，随着全球工业化进程的不断加快，对地球环境的污染和破坏也空前加剧。为此，在全世界范围内掀起了环境保护的热潮。电力系统也是一种“环境”，也面临着污染，公用电网中的谐波电流和谐波电压就是对电网环境最严重的一种污染。

制定限制谐波的标准是解决电力系统谐波危害和影响的重要措施。世界上许多国家都已制定了限制谐波的国家标准或全国性规定。我国也先后于1984年和1993年分别制定了限制谐波的规定的国家标准，近年来也启动了有关谐波标准的新一轮修订工作。在国际上，各个国际组织，如国际电器与电子工程师协会（IEEE）、国际电工委员会（IEC）和国际大电网会议（CIGRE）也纷纷推出了各自建议的谐波标准，其中较有影响的是IEEE519-1992和IEC61000系列。我国的标准主要已GB/T 14549-1993为主要参照。

电力电子装置自身的非线性使得电网电压、电流发生畸变，产生了严重的谐波污染，使整个供配电系统的安全运行存在较大的隐患。世界各国电力系统近年来纷纷采用谐波治理装置来提高电网的电能质量。电力电子装置的广泛应用，不但要消耗大量的无功功率，还产生大量的谐波电流。因此，抑制谐波已成为电力电子技术、电气自动化技术及电力系统研究领域所面临的重大课题，正受到越来越多的关注。

此次杭州市民中心项目共测D座配电室1600KVA变压器2台，主要负载为空调动力设备、照明等；C座配电室2000KVA变压器2台，主要负载为空调动力设备、照明、办公设备等；G座配电室2000KVA变压器2台，主要负载为空调动力设备、照明、弱电机房、电梯、自动扶梯、消防设备等；A座配电室1600KVA变压器2台，主要负载为空调动力设备、照明等；F座配电室1600KVA变压器2台，主要负载为空调动力设备、照明、办公设备等；其中两个配电室I段均有光伏电源；B座及E座配电室1250KVA变压器4台，主要负载照明等。由于现场出现异常现象，测量系统电能质量，通过专业的仪器分析了解该变低压母线上的谐波情况来评估0.4KV电源的电能质量是否符合《GB14594-93 电能质量 公用电网谐波》相关标准。

实测时由于功率因数较高，对应变压器下无功补偿装置未投切。所以本次现场测量时，不包含无功补偿装置投切后所对应的电能质量数据，主要以系统实际电能质量为基准。

# 项目现状

了解杭州市民中心项目的供电系统的电能质量，主要包括电压和电流畸变率、基波幅值和各次谐波的幅值，并依据测试数据进行分析，提供谐波治理解决方案。

## 地点

| 配电室名称：D座配电室 |
| --- |
| 变压器编号 | DB1号主变 | DB2号主变 |
| 变压器容量 | 1600KVA | 1600KVA |
| 联结组别 | Dyn11 | Dyn11 |
| 测量的电压等级 | 0.4KV | 0.4KV |
| 配电室名称：C座配电室 |
| 变压器编号 | CB1号主变 | CB2号主变 |
| 变压器容量 | 2000KVA | 2000KVA |
| 联结组别 | Dyn11 | Dyn11 |
| 测量的电压等级 | 0.4KV | 0.4KV |
| 配电室名称：G座配电室 |
| 变压器编号 | GB1号主变 | GB2号主变 |
| 变压器容量 | 2000KVA | 2000KVA |
| 联结组别 | Dyn11 | Dyn11 |
| 测量的电压等级 | 0.4KV | 0.4KV |
| 配电室名称：A座配电室 |
| 变压器编号 | AB1号主变 | AB2号主变 |
| 变压器容量 | 1600KVA | 1600KVA |
| 联结组别 | Dyn11 | Dyn11 |
| 测量的电压等级 | 0.4KV | 0.4KV |
| 配电室名称：F座配电室 |
| 变压器编号 | FB1号主变 | FB2号主变 |
| 变压器容量 | 1600KVA | 1600KVA |
| 联结组别 | Dyn11 | Dyn11 |
| 测量的电压等级 | 0.4KV | 0.4KV |
| 配电室名称：B座配电室 |
| 变压器编号 | BB1号主变 | BB2号主变 |
| 变压器容量 | 1250KVA | 1250KVA |
| 联结组别 | Dyn11 | Dyn11 |
| 测量的电压等级 | 0.4KV | 0.4KV |
| 配电室名称：E座配电室 |
| 变压器编号 | EB1号主变 | EB2号主变 |
| 变压器容量 | 1250KVA | 1250KVA |
| 联结组别 | Dyn11 | Dyn11 |
| 测量的电压等级 | 0.4KV | 0.4KV |

## 依据

依据《GB14594-93 电能质量 公用电网谐波》

- 谐波电压允许值

公共电网谐波电压（相电压）限值见表2-1：

表2-1 公共电网谐波电压（相电压）

| 电网标称电压kV | 电压总谐波畸变率% | 各次谐波电压含有率 % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 奇次 | 偶次 |
| 0.38 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| 6 | 4.0 | 3.2 | 1.6 |
| 10 |  |  |  |
| 35 | 3.0 | 2.4 | 1.2 |
| 66 |  |  |  |
| 110 | 2.0 | 1.6 | 0.8 |

- 谐波电流允许值

公共联接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量（方均根值）不应超过表2-2、表2-3中规定的允许值：

表2-2  注入公共联接点的谐波电流允许值（第1部分）

| 标称电压kV | 基准短路容量MVA | 谐波次数及谐波电流允许值 A |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |
| 6 | 100 | 43 | 34 | 21 | 34 | 14 | 24 | 11 | 11 | 8.5 | 16 | 7.1 | 13 |
| 10 | 100 | 26 | 20 | 13 | 20 | 8.5 | 15 | 6.4 | 6.8 | 5.1 | 9.3 | 4.3 | 7.9 |

表2-3  注入公共联接点的谐波电流允许值（第2部分）

| 标称电压 kV | 基准短路容量MVA | 谐波次数及谐波电流允许值 A |
| --- | --- | --- |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 0.38 | 10 | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |
| 6 | 100 | 6.1 | 6.8 | 5.3 | 10 | 4.7 | 9.0 | 4.3 | 4.9 | 3.9 | 7.4 | 3.6 | 6.8 |
| 10 | 100 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 6.0 | 2.8 | 5.4 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 4.5 | 2.1 | 4.1 |

# 数据分析

## 测量点位置2：D座DB1主变—“D1P10”出线柜1-7层空调动力回路

### 3.1.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.1.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.1.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-1 1-7层空调动力回路电能质量测试数据

| THDI/% | 19 |
| --- | --- |
| THDV/% | 5.2 |
| 原始功率因数 | 0.931 |
| 5次谐波电流/A | 31.4 |
| 相电压/V | 223.6 |
| 基波电流/A | 195.7 |
| 有功功率/KW | 119.6 |
| 视在功率/KVA | 128.5 |
| 谐波电流/A | 37 |

### 3.1.4 测量分析小结

1-7层空调动力回路下主要以5次谐波为主，为典型的6脉冲变频器谐波。1-7层空调动力回路实测谐波电压畸变率超过国标5%。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：D座DB1主变—“D1P10”出线柜8-13层空调动力回路

### 3.2.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.2.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.2.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-2 8-13层空调动力回路电能质量测试数据

| THDI/% | 17.7 |
| --- | --- |
| THDV/% | 4.5 |
| 原始功率因数 | 0.918 |
| 5次谐波电流/A | 14.2 |
| 相电压/V | 221.5 |
| 基波电流/A | 99.0 |
| 有功功率/KW | 56.7 |
| 视在功率/KVA | 61.8 |
| 谐波电流/A | 17 |

### 3.2.4 测量分析小结

8-13层空调动力回路下主要以5次谐波为主，为典型的6脉冲变频器谐波。8-13层空调动力回路实测谐波电压畸变率较高，瞬时测量时为4.5%，但连续测量时谐波电压畸变有时间段超过国标5%。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：D座DB2主变—“D2P7”出线柜14-20层空调动力回路

### 3.3.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.3.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.3.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-3 14-20层空调动力回路电能质量测试数据

| THDI/% | 17 |
| --- | --- |
| THDV/% | 4.8 |
| 原始功率因数 | 0.942 |
| 3次谐波电流/A | 28.2 |
| 5次谐波电流/A | 20.6 |
| 7次谐波电流/A | 21.0 |
| 相电压/V | 222.7 |
| 基波电流/A | 292.4 |
| 有功功率/KW | 189.9 |
| 视在功率/KVA | 201.5 |
| 谐波电流/A | 47 |

### 3.3.4 测量分析小结

14-20层空调动力回路下主要以3次、5次、7次谐波为主，谐波频段分补较多。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：D座DB2主变—“D2P7”出线柜21-26层空调动力回路

### 3.4.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.4.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.4.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-4 21-26层空调动力回路电能质量测试数据

| THDI/% | 17.9 |
| --- | --- |
| THDV/% | 4.6 |
| 原始功率因数 | 0.947 |
| 5次谐波电流/A | 21.6 |
| 相电压/V | 223.0 |
| 基波电流/A | 172.1 |
| 有功功率/KW | 99.4 |
| 视在功率/KVA | 105.0 |
| 谐波电流/A | 26 |

### 3.4.4 测量分析小结

21-26层空调动力回路下主要以5次谐波为主，为典型的6脉冲变频器谐波。21-26层空调动力回路实测谐波电压畸变率较高。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：C座CB1主变—“C1P10”出线柜1-7层空调动力回路

### 3.5.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |

| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |
| --- | --- |

3.5.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.5.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-5 1-7层空调动力回路电能质量测试数据

| THDI/% | 50.5 |
| --- | --- |
| THDV/% | 3.9 |
| 原始功率因数 | 0.885 |
| 5次谐波电流/A | 50.4 |
| 7次谐波电流/A | 25.2 |
| 相电压/V | 224.2 |
| 基波电流/A | 123.3 |
| 有功功率/KW | 80.3 |
| 视在功率/KVA | 90.7 |
| 谐波电流/A | 63 |

### 3.5.4 测量分析小结

1-7层空调动力回路下主要以5次、7次谐波为主，为典型的6脉冲变频器谐波，谐波电流总畸变率较高。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：C座CB1主变—“C1P10”出线柜8-13层空调动力回路

### 3.6.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.6.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.6.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-6 8-13层空调动力回路电能质量测试数据

| THDI/% | 43.2 |
| --- | --- |
| THDV/% | 2.7 |
| 原始功率因数 | 0.894 |
| 5次谐波电流/A | 40.7 |
| 7次谐波电流/A | 26.1 |
| 相电压/V | 223.1 |
| 基波电流/A | 114.5 |
| 有功功率/KW | 80.8 |
| 视在功率/KVA | 90.4 |
| 谐波电流/A | 54 |

### 3.6.4 测量分析小结

8-13层空调动力回路下主要以5次、7次谐波为主，为典型的6脉冲变频器谐波。谐波电流总畸变率较高。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：C座CB2主变—“C2P7”出线柜14-19层空调动力回路

### 3.7.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |

| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |
| --- | --- |

3.7.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.7.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-7 14-19层空调动力回路电能质量测试数据

| THDI/% | 30.9 |
| --- | --- |
| THDV/% | 4.4 |
| 原始功率因数 | 0.912 |
| 3次谐波电流/A | 21.6 |
| 5次谐波电流/A | 36.7 |
| 7次谐波电流/A | 18.6 |
| 相电压/V | 222.5 |
| 基波电流/A | 195.8 |
| 有功功率/KW | 110.7 |
| 视在功率/KVA | 121.4 |
| 谐波电流/A | 54 |

### 3.7.4 测量分析小结

8-13层空调动力回路下主要以3次、5次、7次谐波为主，谐波频段分补较多。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：C座CB2主变—“C2P7”出线柜20-26层空调动力回路

### 3.8.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.8.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.8.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-8 20-26层空调动力回路电能质量测试数据

| THDI/% | 21.2 |
| --- | --- |
| THDV/% | 4.3 |
| 原始功率因数 | 0.930 |
| 3次谐波电流/A | 13.8 |
| 5次谐波电流/A | 41.6 |
| 7次谐波电流/A | 7.1 |
| 相电压/V | 222.6 |
| 基波电流/A | 270.1 |
| 有功功率/KW | 161.6 |
| 视在功率/KVA | 173.8 |
| 谐波电流/A | 54 |

### 3.8.4 测量分析小结

20-26层空调动力回路下主要以3次、5次、7次谐波为主，谐波频段分补较多。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置1：C座CB1主变—“C1P1”进线柜

### 3.9.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |

| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |
| --- | --- |

3.9.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.9.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-9 CB1变低压侧电能质量测试数据

| THDI/% | 19.5 |
| --- | --- |
| THDV/% | 3.5 |
| 原始功率因数 | 0.969 |
| 3次谐波电流/A | 95 |
| 5次谐波电流/A | 102 |
| 7次谐波电流/A | 80 |
| 相电压/V | 223.5 |
| 基波电流/A | 845 |
| 有功功率/KW | 582 |
| 视在功率/KVA | 601 |
| 谐波电流/A | 180 |

### 3.9.4 测量分析小结

CB1变低压侧下主要以3次、5次、7次谐波为主，谐波频段分补较多。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。考虑到本次测量还对CB1变下1-7层空调动力出线回路以及8-13层空调动力出线回路单独进行测量，结合本次测量数据，建议对本台变压器低压侧谐波进行集中治理。

## 测量点位置1：C座CB2主变—“C2P1”进线柜

### 3.10.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.10.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.10.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-10 CB2变低压侧电能质量测试数据

| THDI/% | 19.6 |
| --- | --- |
| THDV/% | 4.2 |
| 原始功率因数 | 0.958 |
| 3次谐波电流/A | 81 |
| 5次谐波电流/A | 64 |
| 7次谐波电流/A | 28 |
| 相电压/V | 220.8 |
| 基波电流/A | 667 |
| 有功功率/KW | 422 |
| 视在功率/KVA | 440 |
| 谐波电流/A | 132 |

### 3.10.4 测量分析小结

CB2变低压侧下主要以3次、5次、7次谐波为主，谐波频段分补较多。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。考虑到本次测量还对CB2变下14-19层空调动力出线回路以及20-26层空调动力出线回路单独进行测量，结合本次测量数据，建议对本台变压器低压侧谐波进行集中治理。

## 测量点位置1：G座GB1主变—“G1P1”进线柜

### 3.11.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.11.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.11.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-11 GB1变低压侧电能质量测试数据

| THDI/% | 25.6 |
| --- | --- |
| THDV/% | 2.5 |
| 原始功率因数 | 0.943 |
| 3次谐波电流/A | 49.1 |
| 5次谐波电流/A | 78.1 |
| 7次谐波电流/A | 46.6 |
| 相电压/V | 224.7 |
| 基波电流/A | 443.6 |
| 有功功率/KW | 280.1 |
| 视在功率/KVA | 296.9 |
| 谐波电流/A | 112 |

### 3.11.4 测量分析小结

GB1变低压侧下主要以3次、5次、7次谐波为主，谐波频段分补较多。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定，建议对本台变压器低压侧谐波进行集中治理。

## 测量点位置1：G座GB2主变—“G2P1”进线柜

### 3.12.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.12.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.12.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-12 GB2变低压侧电能质量测试数据

| THDI/% | 26.1 |
| --- | --- |
| THDV/% | 1.9 |
| 原始功率因数 | 0.965 |
| 3次谐波电流/A | 78.6 |
| 5次谐波电流/A | 12.4 |
| 7次谐波电流/A | 20.0 |
| 相电压/V | 225.3 |
| 基波电流/A | 371.0 |
| 有功功率/KW | 226 |
| 视在功率/KVA | 234.2 |
| 谐波电流/A | 86 |

### 3.12.4 测量分析小结

GB2变低压侧下主要以3次、5次、7次谐波为主，谐波频段分补较多。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定，建议对本台变压器低压侧谐波进行集中治理。

## 测量点位置1：A座II段主变—进线柜

### 3.13.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.13.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.13.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-13 AB2变低压侧电能质量测试数据

| THDI/% | 12.5 |
| --- | --- |
| THDV/% | 3.7 |
| 原始功率因数 | 0.978 |
| 3次谐波电流/A | 31 |
| 5次谐波电流/A | 35 |
| 7次谐波电流/A | 22 |
| 相电压/V | 222.2 |
| 基波电流/A | 550 |
| 有功功率/KW | 378 |
| 视在功率/KVA | 386 |
| 谐波电流/A | 69 |

### 3.13.4 测量分析小结

AB2变低压侧下主要以3次、5次、7次谐波为主，谐波频段分补较多。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置1：A座I段主变(有光伏）—进线柜

### 3.14.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.14.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.14.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-14 AB1变低压侧电能质量测试数据

| THDI/% | 60.3 |
| --- | --- |
| THDV/% | 2.7 |
| 原始功率因数 | 0.472 |
| 3次谐波电流/A | 66 |
| 5次谐波电流/A | 33 |
| 相电压/V | 224.8 |
| 基波电流/A | 128 |
| 有功功率/KW | 44 |
| 视在功率/KVA | 93 |
| 谐波电流/A | 77 |

### 3.14.4 测量分析小结

AB1变低压侧下主要以3次、5次谐波为主，由于测量时系统运行电流小，同时A相、B相谐波电流较多，基波电流较小，所以导致A、B相谐波电流总畸变率很高；考虑到C相谐波未超100%，故上表按照C相电流谐波测量数值考虑。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：F座II段主变—出线柜

### 3.15.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.15.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.15.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-15 FB2变低压侧电能质量测试数据

| THDI/% | 20.5 |
| --- | --- |
| THDV/% | 4.2 |
| 原始功率因数 | 0.934 |
| 3次谐波电流/A | 12.6 |
| 5次谐波电流/A | 40.6 |
| 相电压/V | 222.2 |
| 基波电流/A | 259.9 |
| 有功功率/KW | 55.5 |
| 视在功率/KVA | 58.5 |
| 谐波电流/A | 53 |

### 3.15.4 测量分析小结

此负载主要以3次、5次谐波为主，实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：B座BB1主变—“B1P8”出线柜屋顶增加VKV常用电源

### 3.16.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.16.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.16.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

### 表3-16 屋顶增加VKV常用电源电能质量测试数据

| THDI/% | 17 |
| --- | --- |
| THDV/% | 4.7 |
| 原始功率因数 | 0.900 |
| 5次谐波电流/A | 15 |
| 相电压/V | 222.7 |
| 基波电流/A | 112.7 |
| 有功功率/KW | 71.1 |
| 视在功率/KVA | 78.9 |
| 谐波电流/A | 19.2 |

### 3.16.4 测量分析小结

屋顶增加VKV常用电源主要以5次谐波为主。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：B座BB1主变—“B2P5”出线柜7-12层照明负载回路

### 3.17.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |

| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |
| --- | --- |

3.17.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.17.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-17 7-12层照明负载回路电能质量测试数据

| THDI/% | 52 |
| --- | --- |
| THDV/% | 3.6 |
| 原始功率因数 | 0.860 |
| 3次谐波电流/A | 30.6 |
| 5次谐波电流/A | 20.9 |
| 相电压/V | 220.9 |
| 基波电流/A | 74 |
| 有功功率/KW | 37.2 |
| 视在功率/KVA | 43.3 |
| 谐波电流/A | 38.48 |

### 3.17.4 测量分析小结

7-12层空照明负载回路下主要以3次、5次谐波为主。7-12层空调动力回路实测谐波电流畸变率较高，瞬时测量时为52%。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：E座EB1主变—“E1P10”VRV室外机常用电源回路

### 3.18.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |
| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |

3.18.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.18.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-18 VRV室外常用电源回路电能质量测试数据

| THDI/% | 16.4 |
| --- | --- |
| THDV/% | 4.8 |
| 原始功率因数 | 0.915 |
| 5次谐波电流/A | 15.2 |
| 相电压/V | 222.9 |
| 基波电流/A | 102.3 |
| 有功功率/KW | 63.1 |
| 视在功率/KVA | 68.9 |
| 谐波电流/A | 16.8 |

### 3.18.4 测量分析小结

14-20层空调动力回路下主要以5次谐波为主。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

## 测量点位置2：E座EB2主变—“E2P5”出线柜19-26层照明回路

### 3.19.1 瞬时波形图测量结果

| 系统电压、电流瞬时波形图 | 系统A相电压、电流、功率柱状图 |
| --- | --- |

| A相各阶次谐波电压、电流值 | 电力系统相关参数 |
| --- | --- |

3.19.2 连续波形图测量结果

功率因素变化趋势图

负载电流变化趋势图

A相谐波电压畸变率变化趋势图

B相谐波电压畸变率变化趋势图

C相谐波电压畸变率变化趋势图

### 3.19.3 各测试点三相电压和电流有效值、谐波畸变率

表3-19 19-26层照明回路电能质量测试数据

| THDI/% | 49.3 |
| --- | --- |
| THDV/% | 3.5 |
| 原始功率因数 | 0.902 |
| 3次谐波电流/A | 26.6 |
| 5次谐波电流/A | 18.1 |
| 7次谐波电流/A | 9.6 |
| 相电压/V | 222.4 |
| 基波电流/A | 77.3 |
| 有功功率/KW | 43.6 |
| 视在功率/KVA | 48.3 |
| 谐波电流/A | 38 |

### 3.19.4 测量分析小结

21-26层空调动力回路下主要以3次、5次、7次谐波为主。19-26层照明回路实测谐波电压畸变率较高。实际测量时，系统电压、电流总体变化较小，负荷波动趋势总体比较稳定。

# 方案

使用有源滤波器（Active Power Filter，APF）可以有效地滤除配电系统中的谐波，达到提高电能质量的目的。具体治理方案需要根据实地检测的谐波电流含量大小以及分布考虑。根据之前有关数据分析，针对杭州市民中心项目的配电情况如下方案。

为了尽可能减少谐波所产生的损耗，同时充分利用APF的容量，确保流入电网的电流谐波最少，基于本次测量采用集中式补偿方案；考虑谐波治理效果及裕量，设备容量按照实测谐波电流2倍考虑，同时变压器负载率不足30%的轻载状态应适当再增加1.5倍选型。

设备清单如下：

| 序号 | 装设位置 | 负载率 | 谐波 | 设备容量 | 安装方式 | 其他备注 | 断路器容量 | 进线电缆规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB1变 | 43% | 180A | 400A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 1000*1000*2200 | 630A/3P | 2X(ZRB-YJV22-3X240+1X120) |
| 2 | DB2变 | 32% | 140A | 300A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 800*1000*2200 | 400A/3P | ZRB-YJV22-3X300+1X150 |
| 3 | CB1变 | 32% | 180A | 400A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 1000*1000*2200 | 630A/3P | 2X(ZRB-YJV22-3X240+1X120) |
| 4 | CB2变 | 24% | 132A | 400A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 1000*1000*2200 | 630A/3P | 2X(ZRB-YJV22-3X240+1X120) |
| 5 | GB1变 | 16% | 112A | 350A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 1000*1000*2200 | 630A/3P | 2X(ZRB-YJV22-3X240+1X120) |
| 6 | GB2变 | 13% | 82A | 250A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 800*1000*2200 | 400A/3P | ZRB-YJV22-3X300+1X150 |
| 7 | AB2变 | 27% | 69A | 200A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 800*1000*2200 | 350A/3P | ZRB-YJV22-3X185+1X95 |
| 8 | AB1变 | 7% | 77A | 200A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 800*1000*2200 | 350A/3P | ZRB-YJV22-3X185+1X95 |
| 9 | FB2变 | 11% | 53A | 150A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 800*1000*2200 | 250A/3P | ZRB-YJV22-3X185+1X95或ZRB-YJV22-3X150+1X70 |
| 10 | FB1变 | 7% | -- | 150A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 800*1000*2200 | 250A/3P | ZRB-YJV22-3X185+1X95或ZRB-YJV22-3X150+1X70 |
| 11 | BB1变 | 30% | 160A | 350A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 1000*1000*2200 | 630A/3P | 2X(ZRB-YJV22-3X240+1X120) |
| 12 | BB2变 | 16% | 83A | 250A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 800*1000*2200 | 400A/3P | ZRB-YJV22-3X300+1X150 |
| 13 | EB1变 | 18% | 51A | 150A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 800*1000*2200 | 250A/3P | ZRB-YJV22-3X185+1X95或ZRB-YJV22-3X150+1X70 |
| 14 | EB2变 | 30% | 200A | 400A | 机架式 | 柜体尺寸(W*D*H) 1000*1000*2200 | 630A/3P | 2X(ZRB-YJV22-3X240+1X120) |
| 注： 1、柜体颜色需与现有变压器柜体颜色相同。 2、进线电缆长度由投标人自行估算。 |

*由于D座配电室2台变压器进线柜母排有隔板遮挡无法测量，故D座变压器配电室进线谐波电流总畸变THDi参考该变下空调回路出线谐波电流总畸变估算；DB1变进线柜电流通过仪表观察为1000A左右，DB2变为740A左右。F座配电室I段变压器运行电流很小，故参考FB2变负载侧谐波进行估算。B座和E座配电室4台变压器进线柜母排有隔板遮挡无法测量，故两座变压器配电室进线谐波电流总畸变THDi参考该变下电流最大负载回路出线谐波电流总畸变估算。

这种解决方案的优点在于充分考虑了节能降耗和谐波治理的效果。对于主要谐波源负载，直接在总进线处集中补偿。所配置的有源电力滤波器的补偿容量与配电系统电流谐波的大小基本相同，尽可能充分利用有源电力滤波器的容量，确保配电系统中的谐波电流不会对生产和设备产生不良影响。

本章的治理方案是针对本次测试结果而制定的，可以表征该配电系统生产的运行情况。鉴于本次测试的数据，可知系统中的确存在着部分谐波，建议进行治理。

针对测量的情况，谐波治理的单线图如下图所示。此外在安装有源滤波器的时候，还需要增加一些附件，如断路器和电流互感器等。

图2 谐波治理单线图

各配电室增加的有源滤波柜安装位置示意：

（1）DB1变：（2个建议安装位置可参考）

DB1位置调整如下：

（2）DB2变：

（3）CB1变：

（4）CB2变：

（5）GB1变及GB2变：

（6）AB1变：

（7）AB2变：

（8）FB1变和FB2变：

FB2位置调整如下：

（9）B座BB1和BB2变：

（10）E座EB1和EB2变：

以上有源滤波柜柜体颜色要求按照现场施耐德柜体颜色考虑。

有源滤波器电流互感器安装位置及主电缆接入位置：

五、设备参数

1．一般要求

- 工作电压： 380V±15％；

- 工作频率： 50Hz±5％；

- 输出限流：负载谐波容量超出滤波器容量时，滤波器应保持100%限流输出，最大输出不能超过设备额定容量110%；

- 开关频率：不低于20kHz；

- 响应时间：≤20ms；

- 功率损耗：≤3%设备额定容量；

- 噪音：<60dB；

- 所投设备为“模块化”有源电力滤波器APF,谐波输出能达能到所投设备的100%额定容量；

- 谐波输出能力：能补偿2～50次谐波，可根据要求设定需要的谐波频次，负载谐波电流在滤波容量范围内(为滤波器容量的90~100%)时，谐波补偿率应大于95%；

- 无功补偿能力：滤波器具有100%感性无功至100%容性无功补偿能力(偏差5%以内)；

- 模块并联能力：单机系统可同时控制并联的模块数量不少于6个滤波器采用并联接入系统，且能方便的通过并联实现扩容，单机系统可同时控制并联的模块数量不少于6个；

- 模块工作独立性：各模块也可脱离系统监控模块独立输出；

- 模块故障独立性：当监控模块或某个功率模块故障，其他功率模块能继续正常工作不需要干预；

- 输出电流失真度：滤波器无功满载输出电流失真度小于5%。

- 统一控制功能：滤波器可通过自身系统控制器，同时控制电容柜与滤波器统一协调工作；

- 设备供应商应说明有源滤波器信号采集线与电源输出线的允许最大长度，并且，其最大允许长度不能少于50米。系统所用的PCB的阻燃等级应达到V-0，塑胶导线的阻燃等级应达到VW-1，其他绝缘材料的阻燃等级应达到V-1以上，请设备供应商应答是否满足。

- 应答本文件时应明确提供有源滤波器的尺寸以便设计方计算是否能够满足平面布置需要。如有特殊的安装要求，应提前说明。

- 要求有源滤波器使用进口电流互感器，安装时可不用长时间断电，能很方便的直接卡入原有电源系统，电流互感器接入后应安装固定机构，防止脱落。

- 多套有源滤波器并联时，加在主回路（原电源系统工作回路）中的电流互感器应能共用一套。

- 应至少采用0.5S级的高精度电流互感器。

- 有源滤波器应通过现有系统中已有的开关（招标方负责提供）接入相关系统。

- 要求每台有源滤波器有单独的控制器，在并联工作时，当其中某台（或某几台）的控制器或内部其他元件发生故障不能工作时，其他有源滤波器应能继续正常工作而不需要人工干预。

- 当系统中的谐波电流大于有源滤波器的治理能力时，有源滤波器应仍能正常工作，不能出现过载烧毁等故障。

- 具有完善的保护功能，交流过压保护、交流欠压保护、直流侧过压保护、模块限流保护、保持额定容量输出、过温保护、短路保护、缺相保护、相序错误保护。

- 要求有源滤波器采用上部进出线方式。

2.1其他要求

（1）防护等级：≥IP20

（2）安装方式：并列安装

（3）MTBF：≥10万小时

（4）有源滤波器能够全天候安全稳定地独立运行，不影响系统中其它设备的正常工作，不危害电网安全。滤波器内部应有保护措施（接入原有电源系统时不需要另外配置断路器进行保护），如果滤波器内部发生短路等故障，能够自动进行保护而不至于给外部的电源系统造成影响。

（5）设备供应商应说明设备接入系统的方式（包括采样的互感器及电流输入点的接入方式、位置要求等）。

（6）投标文件中应列清楚本次投标所提供的所有设备、安装材料、日常维护工具的清单。

（7）设备供应商应对有源滤波器运行的内部设置进行详细说明，以便确定哪种产品的工作方式更适合本工程中的电源系统的维护和使用。

（8）有源滤波器交流输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置，在下列模拟雷电波发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏：电压脉冲1.2/50(s，2.5kV；电流脉冲8/20(s，5kA。

有源滤波器通信输入端应采取相应的防浪涌措施，在下列模拟雷电波发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏：电压脉冲1.2/50(s，2.5kV；电流脉冲8/20(s，300A。微机控制器也应采取相应的防浪涌措施。

（9）有源滤波器应具有一定的监控功能

——应提供干接点监控端子排，提供包括有源滤波器是否工作、是否故障等干接点信号。

——应具备RS485或RS422标准通信接口，通过这两个接口均能实现下列遥测和遥信功能： 1遥测：实际输出容量（百分比）、有源滤波器工作输出电流、电压、频率、电流总谐波畸变率（THDi）、电压总谐波畸变率（THDu）、有功功率、无功功率及视在功率；2遥信：有源滤波器带电、运行、停机及故障等工作状态。供远端监控用。并免费提供监控软件和通讯协议。

2.2环境条件

设备应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标

环境温度：-10°Ｃ～45°Ｃ；

相对湿度：≤85％（25℃时）

2.3底座

设备供应商应为每台设备提供所需的安装加固材料，并与地面应有加固措施。

## 3.备件

（1）设备交货时，每台设备的全部备件应交付招标方。所提交的备件应妥善包装、清晰标注名称、型号（编号）、可替代型号、供应商等。

（2）投标书中应包括投标人建议的主要备件清单，并列明备件的单价。

（3）设备使用寿命期内保证所有零部件、备件的供应。

六、其他

1、本次招标的供货除包括上述清单内容外，还应包括相应的辅助设备、专用电线电缆（电线电缆标准不得低于现使用的档次）、技术资料、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

2、本工程为总价包干工程，投标人须按照现场和材料设备清单以及本项目技术要求进行安装施工，工程量供投标人参考。投标人报价中需包含因此而产生的一切费用。

3、投标人应充分考虑市民中心施工难度，进出施工场地作业必须符合杭州市特保大队的管理要求。涉及特种作业的必须持证上岗。

4、本项目施工完毕后，由施工单位聘请甲方认可的第三方专业机构进行验收，费用包含在投标总报价内。

# 第五章  评标办法

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

2．熟悉招标文件和评标办法。

3．采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

投标人接到评委会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请在20分钟之内赶到通知的指定地点接受澄清,如未能在20分钟之内达到指定地点的，视同该投标人自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由投标人自行承担。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

4.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

6．推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的得分由高至低顺序排列，推荐前二名为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

7．完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

## 五、评标细则及标准

| 分部内容 | 评分因素 | 分值范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信及技术部分评分标准 （0-70分） | 供应商的综合实力 | 0～7分 | 横向比较各单位的综合实力，优秀的得5-7分，一般的2-4分，较差得0-1分。 |
|  | 供应商资质条件 | 0～3分 | 具有国家电力监管委员会颁发的承装、承修、承试电力设施施工许可证的，三级得1分，二级得2分，一级得3分。 |
|  | 类似业绩 | 0～6分 | 供应商具有2015年1月1日以来类似业绩的，300万以上的每个得2分，最高得6分。（提供清楚合同复印件或者中标通知书，原件备查） |
|  | 设备的选型 | 0～8分 | 横向比较各个投标人所报设备清单中品牌型号；优秀者得5-8分，一般者得1-4分，较差者或未明确品牌型号的得0分；（0-8分） |
|  | 投标方案的完整性 | 0-6分 | 横向对比各投标人的投标方案中设备清单的完整性，优秀者得4-6分，一般者得2-3分，较差者得0-1分。（0-6分） |
|  | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 0～15分 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、随机配件等），是否能够满足招标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。横向对比。优秀者得11-15分，一般者得6-10分，较差者得0-5分。（0-15分） |
|  | 关键技术解决能力和资源整合利用的能力 | 0～8分 | 投标方案能否提供完整的调试方案。（4分）。 承诺在中标后能够完全提供招标文件中要求的所有主要设备原厂授权及售后服务承诺函。（4分） |
|  | 安全文明施工的目标及保证体系、措施的完整性、可靠性 | 0～6分 | ①有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施，且合理、先进、针对性好，很好的满足施工工地要求，得4～6分； ②有基本具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施，且合理但针对性一般，可以满足施工工地要求，得2～4分； ③有安全文明施工保证措施，但不具体存有错漏的，基本满足施工工地要求，得0～2分。 |
|  | 质保期 | 0～2分 | 根据投标人对各产品的质保期承诺（不得低于采购文件的要求，），每延长一年加1分，最高得2分。（请在商务文件、技术文件中明确否则不得分） |
|  | 售后服务方案 | 0～4分 | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，非本地投标人在本地是否拥有分公司作为常驻服务和技术支持机构（提供工商证明文件）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（2分）； 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备、运行维护人员安排以及其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况，是否满足采购人的要求等（2分）； |
|  | 测试、试运转、验收方案 | 0-2分 | 投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等（2分）； |
|  | 标书制作质量 | 0-2分 | 横向比较各供应商的标书制作质量，内容的完整性综合评分。 |
|  | 环境标志产品、节能产品评审 | 0-1分 | 投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的得(0.5分）； 投标产品主体列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的得(0.5分)。 （注：投标人须提供有效期内采购清单，并显著标识，否则不得分。） |
| 商务报价部分评分标准（0-30分） | 商务报价 | 0～30分 | 评标按综合评分细则对供应商的有效投标报价进行统一计算评分，由评标委员会按综合评分因素及标准要求集体判定评分。 1.满足采购文件要求且有效投标价格最低（评标基准价）得30分。 2. 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 ①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。 投标文件中须同时提供：投标人、投标产品制造商的小微企业证明（企业所在地经济和信息化主管部门开具的小微企业证明），未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。 ②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。 投标文件中须同时提供：投标人的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明（企业所在地经济和信息化主管部门开具的小微企业证明），未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。 ③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 |

备注：

技术部分由评标委员会详细评议后，每人一份评分表，进行独自评分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值；

商务价格部分由评标委员会详细评议后，按评分细则进行统一评分。

技术评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

供应商的最终总得分为商务技术资信及报价部分得分的总和。

投标报价高于本项目采购预算价的，其投标将作为无效标处理。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第六章  投标文件格式

说明：

1．投标文件由供应商根据照采购文件要求参照附件格式编制。

2．供应商根据实际情况，格式的字体、编排，表格的内容可以做适当调整。

3．采购文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

6.1投标文件封面

正本或副本

项目名称：

项目编号：

技

术

文

件

投标单位全称（公章）：

地址：

时间：

正本或副本

项目名称：

项目编号：

报

价

文

件

投标单位全称（公章）：

地址：

时间：

6.2 投标函

投标函

致：（采购人）

根据采购人为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请   (招标编号）     ，供应商  (供应商名称、地址） 提交下述文件正本一份及副本   份：

投标一览表

投标单项报价表

合同条款偏离表

技术规格偏离表

按采购文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

资格证明文件

投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此，供应商同意如下内容：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审解读全部采购文件，（包括第编号、补遗书）（如果有的话）。

4、遵从本投标有效期为       天。

5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

6、我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

8、我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                 邮编

传真                                 电话

电子邮箱

供应商名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年       月       日

6.3  开标一览表

开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

投标总价（人民币） 元， 大写

注：1．“报价方式”以一次报清，完成本项目清单及技术规范所需的所有费用必须包含在投标总价中。

供应商名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年       月       日

6.4报价明细表

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注（供应商投标时须注明材料品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：各供应商应根据报价内容对报价明细表进行充分分析报价，并提供相应的报价分析表，相应的报价表格应符合规范规定格式及填写规定。

供应商名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年       月       日

6.5项目情况表（放在商务技术文件中）

项目情况表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 项目情况 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |
| 2 | 质保期 |  |
| 3 | 工期 |  |

供应商名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年       月       日

6.6设备清单（放在商务技术文件中）

设备清单表

项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年       月       日

6.7偏离表

技术指标/商务条款偏离表及建议

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购文件技术 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建议：

投标单位(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

6.8法定代表人身份证明

供应商名称：______________________________.

单位性质：_________________________________.

地址：_____________________________________.

成立时间：_________________________________.

经营期限：_________________________________.

姓名：_______性别：______年龄：_____职务：______

系_____________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明

供应商：_______________（盖单位章）

_________年_________月_______日

法定代表人有效、清晰身份证(正反面)复印件或扫描件 粘贴或扫描处

6.9 法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

（采购人）：

（供应商名称）法定代表人            授权我单位（职务或职称）               （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理                  招标采购项目投标活动的一切事宜。该授权代理人作出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。

特此授权。有效期同投标有效期。

供应商名称：                           （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

委托代理人：                               （签字）

年       月       日

授权代理人有效、清晰身份证(正反面)复印件或扫描件 粘贴或扫描处

6.10商务（资格）文件

(1)供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 执业资格人员 |  |
|  |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照等合格证明材料的复印件并加盖投标单位公章。

(2)近年财务状况表

备注：提供2017年度经审计的财务报表（需附资产负债表、损益表、现金流量表）（如未经审计的提供资产负债表、损益表、现金流量表）（复印件加盖公章。

(3)项目管理机构组成表

项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 性別 | 职务/职称 | 年龄 | 学历 | 专业 | 养老保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（单位全称） （盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

注：本表仅限于供应商拟实施本招标项目的组织管理机构成员。本表格可以按照同样的格式扩展，后附相关人员的相关职称、执业资格、岗位证书。

(4)主要人员简历表

主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 业主证明人及联系电话 |

供应商（单位全称） （盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

注：“主要人员简历表”中的项目负责人应附项目负责人任命书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，负责过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附养老保险复印件。一人一表。

(5)近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位地址 |  |
| 项目单位电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 负责人及电话 |  |
| 交验日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商（单位全称） （盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

备注：

1、类似项目指 类似设备安装项目。

2、本表后附中标通知书、采购合同及项目验收单的复印件，具体年份要求见评标要求。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(6)正在实施和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位地址 |  |
| 项目单位电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 负责人及电话 |  |
| 计划交验日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商（单位全称） （盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

备注：本表后附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(7)近年发生的诉讼及仲裁情况表

| 序号 | 发生时间 | 诉讼及仲裁情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（单位全称） （盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

注：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

(8)供应商无行贿犯罪记录承诺书

_____________（采购人名称）____________________：

我方____________（供应商）_  因参加____________________________项目投标，做出如下承诺：我方承诺自_________年__月__日以来至投标截止日无任何行贿犯罪记录，如经检查机关核实我公司在此期间内有犯罪记录，我方愿意无条件放弃中标，并对由此给采购人带来的损失给予补偿。

特此承诺！

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

注：本表应依据采购文件要求作出投标响应。具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

(9)企业其他信誉情况表

1、近年企业不良行为记录情况

2、在执行合同以及近年已交验合同履行情况

3、其  他

备注：

1、企业不良行为记录情况主要是近年供应商在政府采购过程中因违反有关政府采购的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上政府采购行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人须知”前附表定义的范围填写。

2、合同履行情况主要是供应商近年所承接政府采购和已交验货物是否按合同约定的合同期、质量、安全等履行合同义务，对未交验合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

3、年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求。

(10) 资格审查证明文件

| 序号 | 审查因素 | 所需证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； | （一）具有独立承担民事责任的能力；出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： 1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； 3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； 4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； 5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.良好的商业信誉： 至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。【代理机构以开标当日查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）结果为准】。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 2.健全的财务会计制度： 出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）： （1）供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。 （2）其他组织如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。自然人提供近六个月银行流水单。 （3）新成立不足一年的公司须出具情况说明、投标截止时间前一个月的资产负债表、利润表（或损益表）。 （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由投标人自定） 特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。 （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 须同时出具满足以下要求的证明材料复印件： 1.供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。 2.供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明） 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； （六）法律、行政法规规定的其他条件。（如有） |
| 2 | 特定资格条件：①本项目不接受联合体投标。 | 无 |

本表后附相关资格审查所需的证明材料。

投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考）；

声明函

（采购人）：

我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## (11)中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[投标人、投标产品制造商的小微企业证明（企业所在地经济和信息化主管部门开具的小微企业证明）；投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（企业所在地经济和信息化主管部门开具的小微企业证明），如符合小微企业或监狱企业的，相关证明资料须附后，否则不予认可]

企业名称（盖章）：

日   期：

(12)残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

(13)联合体投标协议书

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1. （甲公司名称）为联合体主办人，（乙公司名称）为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

2.1 联合体由主办人负责与发包人联系；

2.2 合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；

2.3 联合体将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：

主办人（甲公司名称）承担本工程的 ，联合体成员（乙公司名称）各承担本工程的 、……、 ；

2.5 联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3. 联合体主办人应将本协议书各送交发包人；

4. 本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并合同的终止而终止；

5. 本协议书正本一式 份，联合体成员各执一份，送交发包人一份；副本一式 份，联合体成员各执三份。

甲公司名称： （章）                                     乙公司名称： （章）

法定代表人：                                            法定代表人：

委托代理人：                                            委托代理人：

联系电话：                                              联系电话：

年 月 日                                                年 月 日

6.14其他材料

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。