## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
通风空调工程
1 | 030701003001 | 空调器 | VRF室外机，编号VRF-23F-66P,制冷工质：R410A,制冷量：184.5KW,制热量：207.0KW,电源380V(50HZ),功率：51.9KW,重量：900kg，噪声：69dB(A)，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减振垫、槽钢基础制作安装等 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 空调器 | VRF室外机，编号VRF-24F-66P,制冷工质：R410A,制冷量：184.5KW,制热量：207.0KW,电源380V(50HZ),功率：51.9KW,重量：900kg，噪声：69dB(A)，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减振垫、槽钢基础制作安装等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030701003003 | 空调器 | VRF室外机，编号VRF-25F-58P,制冷工质：R410A,制冷量：163KW,制热量：183KW,电源380V(50HZ),功率：44.5KW,重量：850kg，噪声：67dB(A)，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减振垫、槽钢基础制作安装等 | 台 | 1
4 | 030701003004 | 空调器 | VRF室外机，编号VRF-26F-66P,制冷工质：R410A,制冷量：184.5KW,制热量：207.0KW,电源380V(50HZ),功率：51.9KW,重量：900kg，噪声：69dB(A)，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减振垫、槽钢基础制作安装等 | 台 | 1
5 | 030701004001 | 风机盘管 | VRF室内机，编号：S18，高档风量：6.3m3/min，电源220V(50HZ),制冷量：1.8KW,供热量：2.2KW,输入功率：36W,噪声：29dB(A),带提升泵，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减震器等 | 台 | 13
6 | 030701004002 | 风机盘管 | VRF室内机，编号：S36，高档风量：8.5m3/min，电源220V(50HZ),制冷量：3.6KW,供热量：4.0KW,输入功率：96W,噪声：32dB(A),带提升泵，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减震器等 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030701004003 | 风机盘管 | VRF室内机，编号：S40，高档风量：9.5m3/min，电源220V(50HZ),制冷量：4.0KW,供热量：4.5KW,输入功率：104W,噪声：32dB(A),带提升泵，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减震器等 | 台 | 6
8 | 030701004004 | 风机盘管 | VRF室内机，编号：S45，高档风量：9.5m3/min，电源220V(50HZ),制冷量：4.5KW,供热量：5.0KW,输入功率：104W,噪声：32dB(A),带提升泵，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减震器等 | 台 | 2
9 | 030701004005 | 风机盘管 | VRF室内机，编号：S63，高档风量：17.6m3/min，电源220V(50HZ),制冷量：6.3KW,供热量：7.1KW,输入功率：151W,噪声：35dB(A),带提升泵，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减震器等 | 台 | 16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030701004006 | 风机盘管 | VRF室内机，编号：S71，高档风量：17.6m3/min，电源220V(50HZ),制冷量：7.1KW,供热量：8.0KW,输入功率：151W,噪声：35dB(A),带提升泵，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减震器等 | 台 | 14
11 | 030701004007 | 风机盘管 | VRF室内机，编号：S80，高档风量：17.6m3/min，电源220V(50HZ),制冷量：8.0KW,供热量：9.0KW,输入功率：151W,噪声：35dB(A),带提升泵，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减震器等 | 台 | 44
12 | 030701004008 | 风机盘管 | VRF室内机，编号：S90，高档风量：23.8m3/min，电源220V(50HZ),制冷量：9.0KW,供热量：10.0KW,输入功率：194W,噪声：35dB(A),带提升泵，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减震器等 | 台 | 17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030701004009 | 风机盘管 | VRF室内机，编号：S100，高档风量：23.8m3/min，电源220V(50HZ),制冷量：10.0KW,供热量：11.2KW,输入功率：194W,噪声：35dB(A),带提升泵，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减震器等 | 台 | 9
14 | 030701004009 | 风机盘管 | VRF室内机，编号：S125，高档风量：28.0m3/min，电源220V(50HZ),制冷量：12.5KW,供热量：14.0KW,输入功率：228W,噪声：37dB(A),带提升泵，含制冷剂、检查设备及附件、试压、底座螺栓、减震器等 | 台 | 2
15 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm咬口)长边长（mm）≤1000，含风管法兰、螺栓、垫片等配件的制作安装，风管支吊架制安。风管角钢法兰制作完毕后应刷防锈漆二道、再刷调和漆两道。 | m2 | 933.6
16 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 橡塑保温材料（难燃B1级），传热热阻≥0.81m2·K/W,最小保温厚度≥30mm | m3 | 28
17 | 030404019001 | 控制开关 | 空调温控器安装及调试 | 个 | 125
18 | 030703019001 | 柔性接口 | 帆布软接 | m2 | 50
19 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 空调送回风口 | 个 | 372
20 | 030701010001 | 过滤器 | 初效过滤设施 | 台 | 2
21 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
空调水系统
22 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内空调冷凝水管，采用UPVC管 DN32，粘接； 2.管件制作安装 | m | 517.5
23 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内空调冷凝水管，采用UPVC管 DN40，粘接； 2.管件制作安装 | m | 182.82
24 | 031001004001 | 铜管 | 1.室内无接口铜管 Φ6.35*0.8mm，氮气保护铜焊接； 2.管件制作安装； 3.管道吹扫、试压、试漏试验 | m | 298.76
25 | 031001004002 | 铜管 | 1.室内无接口铜管 Φ9.53*0.8mm，氮气保护铜焊接； 2.管件制作安装； 3.管道吹扫、试压、试漏试验 | m | 304.38
26 | 031001004003 | 铜管 | 1.室内无接口铜管 Φ12.7*0.8mm，氮气保护铜焊接； 2.管件制作安装； 3.管道吹扫、试压、试漏试验 | m | 204.5
27 | 031001004004 | 铜管 | 1.室内无接口铜管 Φ15.88*1mm，氮气保护铜焊接； 2.管件制作安装； 3.管道吹扫、试压、试漏试验 | m | 299
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 031001004005 | 铜管 | 1.室内无接口铜管 Φ19.05*1mm，氮气保护铜焊接； 2.管件制作安装； 3.管道吹扫、试压、试漏试验 | m | 196.5
29 | 031001004006 | 铜管 | 1.室内无接口铜管 Φ22.2*1mm，氮气保护铜焊接； 2.管件制作安装； 3.管道吹扫、试压、试漏试验 | m | 56.62
30 | 031001004007 | 铜管 | 1.室内无接口铜管 Φ25.4*1.2mm，氮气保护铜焊接； 2.管件制作安装； 3.管道吹扫、试压、试漏试验 | m | 102
31 | 031001004008 | 铜管 | 1.室内无接口铜管 Φ28.6*1.2mm，氮气保护铜焊接； 2.管件制作安装； 3.管道吹扫、试压、试漏试验 | m | 45.5
32 | 031001004009 | 铜管 | 1.室内无接口铜管 Φ31.75*1.3mm，氮气保护铜焊接； 2.管件制作安装； 3.管道吹扫、试压、试漏试验 | m | 38.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 031001004010 | 铜管 | 1.室内无接口铜管 Φ38.1*1.3mm，氮气保护铜焊接； 2.管件制作安装； 3.管道吹扫、试压、试漏试验 | m | 160
34 | 03B001 | 分歧器 | 1.分歧器，管径规格请投标单位根据平面图结合厂家要求自行考虑 | 个 | 129
35 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作安装 | Kg | 124.8
36 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 | kg | 124.8
37 | 031208002001 | 管道绝热 | 空调冷媒管保温材料采用用三元乙丙橡塑保温材料(难燃B1级)，专用胶水粘贴，Φ38~Φ12保温厚度为20mm，Φ10~Φ6冷媒管的保温厚度为15mm | m3 | 7.4
38 | 031208002002 | 管道绝热 | 冷凝水管保温材料采用橡塑保温材料(难燃B1级)，保温厚度为10mm | m3 | 1.1
39 | 030413003001 | 打洞（孔） | 混凝土钻孔（孔径综合），含孔洞封堵修补 | 个 | 20
40 | 030411004001 | 配线 | 信号线 RVVP 2*0.75 | m | 3500
41 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1
42 | 031009005001 | 智能管理控制 系统安装 | 网关和通讯模块等，根据现场实际情况结合所投品牌厂家要求，请投标单位自行勘探现场，自行综合考虑报价（需接入原有大楼控制系统） | 系统 | 1
拆除工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 03B002 | 吊顶拆除及恢复 | 1.吊顶拆除及恢复，请投标人自行勘探现场，自行综合考虑报价 | 项 | 1
44 | 03B003 | 原有风管、风口、百叶拆除 | 1.原有风管、水管、风口、百叶等拆除，请投标人自行勘探现场，自行综合考虑报价 | 项 | 1
45 | 030701004010 | 风机盘管 | 原有空调室内机拆除：空调拆除后移动到指定位置请投标人自行勘探现场，自行综合考虑报价 | 台 | 125
46 | 030701004011 | 室外主机 | 原有空调室外机拆除：空调拆除后移动到指定位置请投标人自行勘探现场，自行综合考虑报价 | 台 | 12 | [5 empty] | 其中C座23和24层室外机6台安装在主楼核心筒楼顶，请投标单位自行勘探现场，自行综合考虑报价。
47 | 03B007 | 室内机线路调整+配电系统改造 | 1.室内机线路调整+配电系统改造，由厂家进行专业深化设计，请投标单位自行勘探现场，自行综合考虑报价 | 项 | 1
48 | 03B004 | 垃圾外运及现场保护 | 1.垃圾清运及现场办公家具、墙面保护，卫生清理等，请投标单位自行勘探现场，自行综合考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：市民中心C、D座部分楼层多联机空调整体升级改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 03B006 | 室外机吊装费 | 室外机吊装费，其中C座23和24层室外机安装在主楼核心筒楼顶，请投标单位自行勘探现场，自行综合考虑报价。 | 项 | 1
合 计