浙江省国际技术设备招标有限公司关于中国美术学院生活后勤艺术大院多联机系统集成采购项目

（项目编号：0625-20217449）招标文件的澄清通知

各供应商：

中国美术学院生活后勤艺术大院多联机系统集成采购项目（项目编号：0625-20217449）招标文件的澄清已在浙江政府采购网发布变更公告。现将招标文件的澄清内容书面通知如下。

①、招标文件第35页：

| 5 | 新风室内机XF-1-1 | 风量：2100m3/h 风量：220Pa 功率：700W 制冷量：28.0kw | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

疑问：设备清单中的新风机有1台，但是安装清单中没有体现风管及附件，请明确该新风机的风管及附件是否需在货物一览表中增加一项报价？

答：本项目为交钥匙工程，投标人应根据招标文件、图纸及现场踏勘情况综合考虑所有相关费用，与本项目相关的、未列明的所有配件及附件（如铜管、风管等）均应包含在相关的主机报价或总报价中，不单独计取。

②、招标文件第38页：招标人除提供现场安装所需的水电接口、设备存放场地以外，设备制造、进口、运输、现场保管、装卸、吊装、就位、系统施工（安装）、施工水电、调试验收及施工人员食宿、交通等其他所需费用全部包括在投标报价内。

中标人所提供的设备应包括：空调系统室外机、室内机、控制器、铜管、分支器、风管、出风口和回风口百页及各种配置件（含室外机底座、隔震垫、支撑架、固定材料、包敷材料）等，包括系统全套设备和所有系统及机组内部、外部接管、控制线缆等。

疑问：1、其中招标人提供现场安装所需的水电接口，是否指多联机的室内外机的电源线由招标人提供至空调设备接口处，投标人仅负责空调设备与电源线的连接工作。2、含室外机底座是否指空调设备需自带槽钢底座，现场混凝土基础是否由招标人完成？

答：1、室内机电源已由总包单位根据图纸就近预埋于各楼层顶面，投标人考虑室内机至预埋点位的电源线敷设与连接工作；室外机电源由总包单位根据图纸敷设至室外机附近配电箱，投标人考虑室外机至该配电箱的电源线敷设与连接工作。2、室外机底座为空调设备自带槽钢底座，现场混凝土基础由招标人完成。

③、招标文件第43页：总包配合及管理费用由中标人在投标报价中综合考虑，中标后与总包单位自行协商处理。

疑问：总包配合及管理费标准按照国家规定应该是项目安装费（不含设备费）的2%收取，招标人是否可以明确收费标准。

答：根据招标人与总包单位签订的施工总包合同规定，总包服务费以安装费为计费基数按4%计取，由各分包单位支付给总包单位，不足部分或有其他需要配合的费用由供应商自行考虑在投标报价中，不单独计取。

④、招标文件第35页

| 8 | 室外机K-1#-1-1/2 | q冷＝146kw Q热＝163.5kw 重量＝796kg N冷＝40.95kw N热＝41.2KW 制冷剂：R410A Cop冷＝3.57 Cop热＝3.97 LPLV=5.6 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 室外机K-1#-1-1/4 | q冷＝151.0kw Q热＝175.5kw 重量＝796kg N冷＝43.45kw N热＝45.39KW 制冷剂：R410A Cop冷＝3.50 Cop热＝3.87 LPLV=5.6 | 台 | 1 | 1 |

疑问：设备编号室外机K-1#-1-1/2、室外机K-1#-1-1/4是否有误，正确应该为室外机K-1#-1-2、室外机K-1#-1-4请确认。

答：货物需求表室外机K-1#-1-1/2、室外机K-1#-1-1/4有误，正确应为室外机K-1#-1-2、室外机 K-1#-1-4。

⑤、招标文件第33页：★3.7所有多联机系统不允许拆分，室内机和室外机制冷量和制热量参数允许负偏离≤3%，正偏离不限。拖带率宜控制在1.1以内。

疑问：本次项目投标拖带率需招标图纸确定系统才可以计算，请招标人提供系统组成或招标图纸。其中有1台新风机XF-1-1 制冷量28KW，没有单独的室外机，并入空调系统中，为了不影响后期使用，建议将该新风机单独做成1拖1的系统，或者放大该新风机系统室外机的容量。

答：提供招标图纸，按图实施。

中国美术学院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年7月16日

供应商回执 致：浙江省国际技术设备招标有限公司 贵公司“ 中国美术学院生活后勤艺术大院多联机系统集成采购项目（项目编号：0625-20217449）招标文件的澄清通知” (共3页)已收悉，对澄清内容无异议。 如通知内容对投标文件的编制有影响的，请在回执中说明。 供应商名称： （供应商盖章） 联系电话： 回传传真：0571-85860230 电子邮箱： （请务必回传或扫描后发邮件给我们） 联 系 人： 年 月 日