### （一）配置要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 面积(㎡) | 名称 | 单位制冷量(w/㎡) | 室内机型号 | 机型 | 单台制冷量(kw) | 单台制热量（kw） | 数量（台） | 总制冷量（kw） | 单台用电容量（kw） | 室外机型号 | 室外机制冷量（kw） | 拖带率 |
| B001 | 95.0 | 理发店 | 189 | GMV-N90T/A | 风管式 | 9.0 | 10.0 | 2 | 18.0 | 0.12 | GMV-450WM/B | 45 | 1.04 |
| B002 | 127.0 | 烘焙店 | 197 | GMV-N125T/A | 风管式 | 12.5 | 140.0 | 2 | 25.0 | 0.12 |
| B003 | 22.0 | 饮品 | 205 | GMV-N45T/A | 风管式 | 4.5 | 5.0 | 1 | 4.5 | 0.12 |
| B005 | 283.0 | 超市 | 198 | GMV-N140T/A | 风管式 | 14.0 | 160.0 | 4 | 56.0 | 0.12 | GMV-560WM/B | 56 | 1 |
| B006 | 23.0 | 办公室 | 196 | GMV-N45T/A | 风管式 | 4.5 | 5.0 | 1 | 4.5 | 0.12 | GMV-560WM/B | 56 | 1.07 |
| B007 | 277.0 | 超市 | 202 | GMV-N140T/A | 风管式 | 14.0 | 160.0 | 4 | 56.0 | 0.12 |

### （二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 安装区域 |
| 1 | 四出风室内机 | GMV-N45T/A | 1 | 台 | 格力 | B006 |
| 2 | 四出风室内机 | GMV-N45T/A | 1 | 台 | 格力 | B003 |
| 3 | 四出风室内机 | GMV-N90T/A | 2 | 台 | 格力 | B001 |
| 4 | 四出风室内机 | GMV-N125T/A | 2 | 台 | 格力 | B002 |
| 5 | 四出风室内机 | GMV-N140T/A | 4 | 台 | 格力 | B005 |
| 6 | 四出风室内机 | GMV-N140T/A | 4 | 台 | 格力 | B007 |
| 7 | 有线控制器 |  | 14 | 只 | 格力 |  |
| 8 | 16匹室外机 | GMV-450WM/B | 1 | 台 | 格力 |  |
| 9 | 20匹室外机 | GMV-560WM/B | 2 | 台 | 格力 |  |
| 10 | 25\*3+16\*2电缆 |  | 135 | 米 | 中策 |  |
| 11 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ6.35 | 10 | 米 | 上海飞轮 |  |
| 12 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ9.53 | 120 | 米 | 上海飞轮 |  |
| 13 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ12.7 | 10 | 米 | 上海飞轮 |  |
| 14 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ15.88 | 150 | 米 | 上海飞轮 |  |
| 15 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ19.05 | 210 | 米 | 上海飞轮 |  |
| 16 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ22 | 30 | 米 | 上海飞轮 |  |
| 17 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ28.6 | 210 | 米 | 上海飞轮 |  |
| 18 | 橡塑保温 | B1级 | 1 | 批 | 华美 |  |
| 19 | 冷凝水管 | DN25 | 8 | 米 | 中财 |  |
| 20 | 冷凝水管 | DN32 | 140 | 米 | 中财 |  |
| 21 | 冷凝水管 | DN40 | 40 | 米 | 中财 |  |
| 22 | 分支器及焊接 |  | 13 | 对 |  |  |
| 23 | 内外机信号通讯线 | RVVP-2×1.5mm2 | 500 | 米 | 中策 |  |
| 24 | 追加制冷剂 | R410A | 29 | 公斤 | 斯波兰 |  |
| 25 | 外机槽钢基础 | 10# | 18 | 米 |  |  |
| 26 | 室外主机安装人工费 |  | 3 | 台 |  |  |
| 27 | 室内机安装人工费 |  | 14 | 台 |  |  |
| 28 | 安装辅材辅料及其它 |  | 1 | 项 |  |  |
| 29 | 主机吊装费 |  | 1 | 项 |  |  |