浙江中医药大学

富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-22212A84

项目名称：富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调

采购单位：浙江中医药大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年8月

目    录

第一章 采购邀请	3

第二章 供应商须知	7

第三章  评审办法	20

第四章  采购内容及需求	24

第五章  合同主要条款	34

第六章　响应文件格式	39

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第一章 采购邀请

项目概况

浙江中医药大学富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调项目的潜在供应商应在https：//www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2022年8月31日13:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-22212A84

项目名称：富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：552,000.00

最高限价（元）：552,000.00

采购需求：

标项名称：富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调

数量：1

单位：批

预算金额（元）：552,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江中医药大学富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调采购，详见磋商文件第四章“采购内容及需求”

备注：（不允许进口）

合同履行期限：合同签订后15日内到货，配合土建和装修一起完成安装调试。

本项目接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。

（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2022年8月31日13:30（北京时间）

2.递交地点（网址）：

（1）“电子加密响应文件”：https：//www.zcygov.cn在线递交

（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1407-1室。

五、响应文件开启

1.开启时间：2022年8月31日13:30（北京时间）

2.地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目不收取投标保证金。

（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策；优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策、支持创新等。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江中医药大学

地  址：浙江省杭州市滨江滨文路548号

项目联系人（询问）：朱龙

项目联系方式（询问）：0571-61768200

质疑联系人：汪老师

质疑联系方式：0571-86633113

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：曹蕾，孙如汐

项目联系方式（询问）：0571-85860243，85864987

邮箱：lei.cao@163.com，282701088@qq.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调 数量：1批 |
| 3 | 预算金额 | 人民币55.2万元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 4 | 磋商报价 | 1、本项目应以人民币报价。 2、报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的所有价款，包括但不限于货物款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、仓储、装卸、运输、保险、税金、货到就位以及安装、调试、验收（含第三方验收）、培训、售后服务、质保期保障、招标代理服务费及其他不可预见费等全部费用，实行固定费用总包干。 备注：本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 5 | 现场踏勘 | 组织 不组织 |
| 6 | 样品 | □ 提供 ■ 不提供 |
| 7 | 演示 | □演示 ■不要求 |
| 8 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 13 | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 15 | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间：2022年8月31日13:30时（北京时间） 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦 14楼1407-1室。 收件人：曹蕾，孙如汐、0571-85860243，85864987 |
| 16 | 磋商时 间和地点 | 磋商时间：2022年8月31日13:30时（北京时间） 磋商地点https：//www.zcygov.cn。供应商在线参加磋商。 |
| 17 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 18 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 19 | 响应文 件有效期 | 自响应文件递交截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | □允许 ■不允许 |
| 21 | 节能产品 | ■ 强制采购节能产品 “吸顶式室内机”“室外机组”属于政府强制采购节能产品，提供材料详见采购文件第六章“响应文件格式” □优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | ■优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 首台套产品和“制造精品”的自主创新产品 | ■优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品 □ 不适用 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。以联合体形式参加磋商响应的，须提供联合协议。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 同时出现序号7和序号8情况的，其报价仅给予一次扣除，用扣除后的价格参加评审。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，供应商可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。 |
| 26 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准的65%向中标供应商收取。不到贰仟元按贰仟元收取。成交供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，供应商应在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户名称：中国工商银行杭州分行武林支行 开户账 号：1202121209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 备注：代理服务费在报价表中不单列报价子项，由供应商自行考虑在企业运营成本等或各磋商报价中。 |
| 27 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 28 | 其他 | 情防控要求: 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交资料、材料、进行演示或其他相关采购活动的，应当严格按照杭州市疫情防控有关要求落实防疫措施，若因不了解防疫政策或未落实防疫措施而导致其采购活动受影响的，由供应商自行承担责任和风险。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商： 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包仅允许本项目中的培训内容向小微企业合理分包，并在磋商响应时明确具体的分包单位信息，否则视为未经采购人允许进行分包，其磋商响应文件将被否决。

3. 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，仅限大型企业向小微企业分包，中型企业向小微企业分包，小微企业向小微企业分包。

（六）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件

（一）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

- 资格证明文件：

（1）供应商资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如为自然人参加的，则提供身份证明；

（3）联合协议书（格式见第六章）以联合体形式投标的，提供联合协议/不以联合体形式投标的，则不需要提供；

2.商务技术文件

（1）分包意向协议（格式见第六章）成交后以分包方式履行合同的，需提供分包意向协议/成后不以分包方式履行合同的，则不需要提供；

（2）磋商声明函（格式见第六章）；

（3）商务响应表（格式见第六章）；

（4）技术响应表（格式见第六章）；

（5）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）支持创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。

（8）供应商情况介绍（格式见第六章）、相关证书复印件

（9）供应商业绩表（格式见第六章）；

（10）对采购文件中产品参数、技术要求及设备整体性能要求的响应情况：

（11）项目具体实施人员情况（格式见第六章）；

（12）按评审内容顺序编制与评审、评分有关的内容。

3.报价文件：

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

（7）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1. 具体内容详见供应商须知前附表。

2. 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

（四）响应文件的有效期

▲1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1. 电子交易平台生成的报价记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的报价记录表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（多联机空调7.1KW吸顶式室内机  ）为本次采购的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》和《采购结果通知书》，并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江中医药大学富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中技术、资信及商务三部分70分，价格部分30分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，由磋商小组票决。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前3名的供应商为成交候选人，并依法确定排名第一的成交候选人为成交人。

技术、资信及商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术、资信及商务分

二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）供应商资格承诺函未提供；

（2）特定资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的特定资格条件的；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的其他采购活动的。

（4）截至响应文件递交截止当天（北京时间），供应商被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。此项查询由采购单位（代理机构）进行并与采购资料共同保存。此项查询由采购单位（代理机构）进行并与采购资料共同保存。

（5）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（6）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（7）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（8）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（9）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（10）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（11）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的或产品技术指标及功能负偏离5项及以上的；

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（15）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（17）不同供应商的响应文件相互混装的；

（18）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩（3分） | 供应商自2019年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来，具有公共建筑项目（不含住宅项目）多联机空调系统设备的供货业绩，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得3分。（联合体投标的，仅对联合体牵头人予以认可；） 证明材料：提供合同复印件（加盖公章），未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。 |
| 2 | 政策分（1分） | 除强制采购节能产品外，其他投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 |
| 3 | 制造商的资信 （4分） | 制造商具有有效ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证、电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证证书的，每个证书得4分。本项最高得4分。 提供证明材料，否则不得分。 |
| 4 | 投标产品的节能情况 （2分） | 根据所投产品提供的室外机基本模块IPLV值打分，本次所投产品室外机(8、10、12、14、16HP)每个基本模块综合能效指标IPLV值平均值（保留两位小数）IPLV（C）平均值≥8.5的得2分，8.5＞IPLV（C）平均值≥7.5的得1分，低于7.5的不得分。 提供证明材料，证明材料要体现产品型号及本次投标产品室外机基本模块的IPLV（C）值，否则不得分） |
| 5 | 投标产品室外机除霜技术先进性（6分） | 投标产品的室外机能进行智能除霜得3分，投标产品室外机具有底部防结霜技术得3分，没有则不得分。 证明材料：提供产品样册及详细描述，否则不得分。 |
| 6 | 投标产品室内机控制系统的先进性（6分） | 投标产品的室内机采用三位一体温控技术且出风口具有温度传感器得3分，没有则不得分。 投标产品的室内机温度控制精度可实现±0.5℃（含）内的得3分，大于±0.5℃且小于±1℃（含）内的得1分，大于±1℃的不得分。 证明材料：提供产品样册及详细描述，否则不得分 |
| 7 | 投标产品室外机过冷技术先进性 （6分） | 投标产品的室外机具有三级过冷技术得3分，具有二级过冷技术得1分，否则不得分；最高可实现过冷度≥30℃得3分，可实现过冷度＜30℃得1分。 证明材料：提供产品样册及详细描述，否则不得分 |
| 8 | 投标产品室外机技术特征及其先进性（3分） | 投标产品的室外机具有抗风雪、防雷击、防逆风功能每拥有一项得1分，最高得3分。 证明材料：提供产品样册，否则不得分 |
| 9 | 投标产品室外机后备运转功能（2分） | 投标产品的室外机组合模块具备轮换功能得2分，不具备的不得分。 证明材料：提供产品样册，否则不得分 |
| 10 | 产品技术指标及功能响应（满足）程度（22分） | 对“货物的技术参数”（共16大项（每一小项偏离即整个大项偏离））、“项目总体要求”（共2项）、“安装材料要求”（共5项）“主要技术要求”（共4项）的详细程度及响应（满足）程度进行评析： 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离5项及以上的响应无效。 |
| 11 | 设备进场前工序（3分） | 根据各供应商设备进场前工序评定打分：（3分） 设备安装现场测量及符合标准，施工界面、电路图要求、具体实施要点、操作细则详细，工序完整且完全符合项目实际情况的得3分； 设备安装现场测量及符合标准，施工界面、电路图要求、具体实施要点、操作细则较为详细，工序完整且基本符合项目实际情况的得2分； 工序内容不完整，内容部分缺失得1分； 没有提供设备进场前工序方案的不得分。 |
| 12 | 现场施工及安装调试（4分） | 供应商须就本项目提出各类设备现场施工及安装调试方案，内容包括但不限于：（4分） （1）空调设备现场试装调试程序方案与采购需求的匹配程度；1分 （2）各项专业系统施工安装实施措施规范情况；1分 （3）施工、安装工序和能力是否符合国家、地方及行业标准规范；1分 （4）施工现场的安全文明施工措施。1分 |
| 13 | 验收方案（4分） | 1、所提供方案的设备及整体项目考核检验及验收的内容、流程及安排科学合理可行性强并能提供切合实际需要的优化建议，验收所需资料（含图纸）罗列清晰详尽且符合采购项目要求，各项验收标准完全符合国家、地方及行业标准规范的，得 4分； 2、所提供方案的设备及整体项目考核检验及验收的内容、流程及安排基本符合采购需求，具备一定的可操作性。验收所需资料（含图纸）罗列基本符合采购项目要求；各项验收标准符合国家、地方及行业标准规范的，得 2 分； 3、所提供方案的服务内容、标准、流程、实施措施等不全面，存在明显缺漏，得1 分； 4、未提交任何方案，或提交方案完全不匹配项目实际情况且不具备可操作性的，不得分。 |
| 14 | 售后服务方案（4分） | 1、售后服务方案完善，合理，服务点设置全面，得4分： 2、方案一般，较合理，服务点设置较全面得，2分； 3、方案较差，不够合理，服务点设置不全面得，1分。 4、未提供此项内容不得分。 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

第四章  采购内容及需求

一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见磋商文件第二章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见磋商文件第二章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见磋商文件第二章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | “吸顶式室内机”“室外机组”属于政府强制采购节能产品，提供材料详见采购文件第六章“响应文件格式” |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见磋商文件第二章“商务技术文件” |
| 6 | 优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品 | 提供材料详见磋商文件第二章“商务技术文件” |
| 7 | 政府采购进口产品 | 不允许 |

二、履约保证金

合同总价款的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由成交供应商支付给采购人，项目验收合格后，由采购人无息退回成交供应商（遇寒暑假及国定假日顺延）。

三、付款方式

合同签订后，采购人收到成交供应商支付的履约保证金及开具的正规发票后7个工作日内，向成交供应商支付40%的货款。货物自成交供应商送达采购人指定地点，完成安装调试完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）两周后7个工作日内，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商支付剩余60%的货款。

## 一、货物的技术参数

1、浙江中医药大学富春校区图书馆10楼(马克思学院)

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式室内机 政府采购强制节能产品。 | 3.6KW | 吸顶式室内机 | 台 | 7 |
|  |  |  | 额定制冷量≥3600w |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥4000w |  |  |
|  |  |  | 噪音室内≤30db（A） |  |  |
|  |  |  | 标准风量：≥9.0m3/min |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 2 | 吸顶式室内机 政府采购强制节能产品。 | 5.0KW | 吸顶式室内机 | 台 | 2 |
|  |  |  | 额定制冷量≥5000W |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥5500W |  |  |
|  |  |  | 噪音室内≤35db（A） |  |  |
|  |  |  | 标准风量：≥12.5m3/min |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 3 | 吸顶式室内机 政府采购强制节能产品。 | 6.3KW | 吸顶式室内机 | 台 | 1 |
|  |  |  | 额定制冷量≥6000W |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥7500W |  |  |
|  |  |  | 噪音室内≤35db（A） |  |  |
|  |  |  | 标准风量：≥13m3/min |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 4 | 吸顶式室内机(核心产品) 政府采购强制节能产品。 | 7.1KW | 吸顶式室内机 | 台 | 9 |
|  |  |  | 额定制冷量≥7000W |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥8500W |  |  |
|  |  |  | 噪音室内≤35db（A） |  |  |
|  |  |  | 标准风量：≥14.5m3/min |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 5 | 吸顶式室内机 政府采购强制节能产品。 | 10.0KW | 吸顶式室内机 | 台 | 3 |
|  |  |  | 额定制冷量≥10000W |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥11000W |  |  |
|  |  |  | 噪音室内≤40db（A） |  |  |
|  |  |  | 标准风量：≥19.5m3/min |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 6 | 吸顶式室内机 政府采购强制节能产品。 | 12.5KW | 吸顶式室内机 | 台 | 3 |
|  |  |  | 额定制冷量≥12500W |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥14000W |  |  |
|  |  |  | 噪音室内≤45db（A） |  |  |
|  |  |  | 标准风量：≥22.0m3/min |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 7 | 吸顶式室内机 政府采购强制节能产品。 | 14.0KW | 吸顶式室内机 | 台 | 2 |
|  |  |  | 额定制冷量≥14200W |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥16000W |  |  |
|  |  |  | 噪音室内≤45db（A） |  |  |
|  |  |  | 标准风量：≥22.0m3/min |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 8 | 模块组合式室外机组（单模块室外机组合而成） 政府采购强制节能产品。 | 34HP | 变频室外机 | 台 | 1 |
|  |  |  | 额定制冷量≥95.4KW |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥106.0KW |  |  |
|  |  |  | 噪音室外≤65db（A） |  |  |
|  |  |  | 额定制冷输入功率≤28.0KW |  |  |
|  |  |  | 额定制热输入功率≤26.0KW |  |  |
|  |  |  | IPLV值≥6.0 |  |  |
| 9 | 模块组合式室外机组（单模块室外机组合而成） 政府采购强制节能产品。 | 38HP | 变频室外机 | 台 | 1 |
|  |  |  | 额定制冷量≥105.0KW |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥120.0KW |  |  |
|  |  |  | 噪音室外≤65db（A） |  |  |
|  |  |  | 额定制冷输入功率≤30KW |  |  |
|  |  |  | 额定制热输入功率≤31KW |  |  |
|  |  |  | IPLV值≥6.0 |  |  |
| 10 | 安装材料 |  | 包含且不限于铜管、水管、支架、桥架、信号线、风管、开孔、开孔洞修复、外立面管道美观、所有安装辅材、安装调试及其他保证系统运行所需的材料等 | 项 | 1 |
| 11 | 室外机基础 |  | 室外机基础，水泥浇筑、槽钢等 | 项 | 1 |

2、浙江中医药大学富春校区食堂3楼

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式室内机 政府采购强制节能产品。 | 14.0KW | 吸顶式室内机 | 台 | 6 |
|  |  |  | 额定制冷量≥14200W |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥16000W |  |  |
|  |  |  | 噪音室内≤45db（A） |  |  |
|  |  |  | 标准风量：≥22.0m3/min |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 2 | 吸顶式室内机 政府采购强制节能产品。 | 16.0KW | 吸顶式室内机 | 台 | 2 |
|  |  |  | 额定制冷量≥16000W |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥18000W |  |  |
|  |  |  | 噪音室内≤45db（A） |  |  |
|  |  |  | 标准风量：≥23.5m3/min |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 3 | 模块组合式室外机组（单模块室外机组合而成） 政府采购强制节能产品。 | 40HP | 变频室外机 | 台 | 1 |
|  |  |  | 额定制冷量≥110KW |  |  |
|  |  |  | 额定制热量≥125KW |  |  |
|  |  |  | 噪音室外≤65db（A） |  |  |
|  |  |  | 额定制冷输入功率≤32.0KW |  |  |
|  |  |  | 额定制热输入功率≤31.5KW |  |  |
|  |  |  | IPLV值≥6.0 |  |  |
| 4 | 安装材料 |  | 包含且不限于铜管、水管、支架、桥架、信号线、风管、开孔、开孔洞修复、外立面管道美观、所有安装辅材、安装调试及其他保证系统运行所需的材料等 | 项 | 1 |
| 5 | 室外机基础 |  | 室外机基础，水泥浇筑、槽钢等 | 项 | 1 |

二、项目总体要求

1、本项目为浙江中医药大学富春校区食堂三楼和图书馆十楼多联机空调采购及安装调试。各投标人需要现场勘察并按项目的技术规范和服务要求，完成空调设备的供货、运输保险、安装、调试、培训及售后服务等工作（中标单位需在施工前递交项目深化安装施工图）。投标文件中须明确标明空调及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单等；竣工验收合格后提供安装竣工图等资料，竣工资料与设计施工图、出厂合格证明、装箱清单等作为空调特种设备的归档与备案材料。

2、有关本项目实施所需的方案深化设计费、设备购置费、运输费、吊装费、安装调试费、培训费、售后服务及维护费、物业配合费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。投标人必须承诺在设备投入正常运行前，包括招标文件已提及或未提及但为完成本工程应该包括的工作内容，均含在投标报价中。

三、安装材料要求

1、冷媒管：变冷媒流量多联式空调系统设备中供液及回气管应采用紫铜管，并通过分支器连接。室外机和室内机到分支器的铜管必须为整根铜管，中间不允许有分段联结。冷媒管必须采用优质紫铜管制造，铜管厚度须符合EN 12735-2:2016《空调与制冷用铜及铜合金无缝圆管：设备用管》，投标人须提供铜管的产地、品牌及规格。冷媒管保温橡塑保温材料，其保温厚度及性能参见GB 50019-2015要求。固定铜管用吊杆：按1根/1～1.5米，固定水管用吊杆：按1根/0.8～1.2米。

2、保温：冷媒的供液及回气管、凝结水管采用难燃型橡塑材料进行保温。气管保温材料的耐热性应超过120℃，液管保温材料的耐热性应超过70℃，铜管保温厚度不得低于以下要求： ⑴ φ6.4-19.05：15mm；⑵ φ22.2-41.3：20mm。冷媒管道、凝结水管采用一级闭孔橡塑海绵保温材料（要求难燃B1级）进行保温，管道阀门保温必须做严密，防止凝结水下滴。

3、冷凝水管系统必须设置排气口（须每个系统），排气口应加装必要的防异物护网，下降主管应设置相应回水弯。空调冷凝水管采用 UPVC管，保温采用 10mm厚橡塑海绵管壳。投标人在安装时必须保证空调冷凝水能顺利排放。

4、室外机：室外机具体位置最终需采购人确认。压缩机形式：采用全变频压缩机，带减震装置，维修方便。压缩机具有高压保护、过载保护、结露保护等功能，并可以自动复位。各系统室外机应满足在系统处于低负荷时，通过控制器控制压缩机，使系统内冷媒的循环量得以改变，从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求，必须保证空调系统正常使用，是否需要安装导流风管根据实际情况自行决定。

5、室内机：室内机需根据机房的实际情况来合理设计分布，安装前由校方确认。室内机是本系统的末端装置，它应自带蒸发器、循环风机及控制系统包括外部线控器，带冷凝水提升泵，确保空调冷凝水排放通畅。

6、本采购项目安装区域面积、设备数量等

| 楼层 | 房间名称 | 面积 | 单位冷量 | 型号 | 数量 | 室外机型号 | 制冷量（kw） | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡ |  |  |  |  |  |
| 10楼 | 教授办 | 14 | 257 | KTX-36 | 1 | 34HP | 95.4 | 1.0 |
|  | 办公室 | 13 | 277 | KTX-36 | 1 |  |  |  |
|  | 期刊阅览室 | 27 | 263 | KTX-71 | 1 |  |  |  |
|  | 基础教研办公室1 | 53 | 264 | KTX-140 | 1 |  |  |  |
|  | 基础教研办公室2 | 26 | 273 | KTX-71 | 1 |  |  |  |
|  | 原理教研办公室 | 77 | 260 | KTX-100 | 2 |  |  |  |
|  | 纲要教研办公室1 | 53 | 264 | KTX-140 | 1 |  |  |  |
|  | 纲要教研办公室2 | 26 | 273 | KTX-71 | 1 |  |  |  |
|  | 活动室 | 26 | 273 | KTX-71 | 1 |  |  |  |
|  | 党政办公室 | 38 | 263 | KTX-100 | 1 |  |  |  |
|  | 会议室 | 128 | 293 | KTX-125 | 3 | 38HP | 107.0 | 1.0 |
|  | 概论教研办公室1 | 26 | 273 | KTX-71 | 1 |  |  |  |
|  | 概论教研办公室2 | 26 | 273 | KTX-71 | 1 |  |  |  |
|  | 概论教研办公室3 | 26 | 273 | KTX-71 | 1 |  |  |  |
|  | 教授办1 | 23 | 274 | KTX-63 | 1 |  |  |  |
|  | 教授办2 | 25 | 284 | KTX-71 | 1 |  |  |  |
|  | 教授办3 | 26 | 273 | KTX-71 | 1 |  |  |  |
|  | 正职办公室 | 18 | 278 | KTX-50 | 1 |  |  |  |
|  | 副职办公室 | 12 | 300 | KTX-36 | 1 |  |  |  |
|  | 正职办公室 | 18 | 278 | KTX-50 | 1 |  |  |  |
|  | 教授办 | 14 | 257 | KTX-36 | 1 |  |  |  |
|  | 办公室 | 13 | 277 | KTX-36 | 1 |  |  |  |
|  | 教授办 | 14 | 257 | KTX-36 | 1 |  |  |  |
|  | 办公室 | 13 | 277 | KTX-36 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 735 |  |  | 27 |  |  | 2 |

| 楼层 | 房间名称 | 面积㎡ | 单位冷量W/㎡ | 型号 | 数量 | 室外机型号 | 制冷量（kw） | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3楼 | 用餐区 | 275 | 305 | KTX-140 | 6 | 40HP | 112.0 | 1.0 |
|  | 结算区 | 90 | 356 | KTX-160 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  | 365 |  |  | 8 |  |  | 1 |

注：以现场堪察及经采购人确认的中标人设计图为准。

四、主要技术要求

▲1、本项目主要设备采用变冷媒流量多联式中央空调（采用环保冷媒R410A），变冷媒流量多联式中央空调室外机压缩机须全部采用变频压缩机，否则废标。

▲2、采用变冷媒流量多联式空调系统，本次投标多联机设备须达到1级能效。

3、投标人不得擅自改变室内外机的数量与型式，投标产品的单台室内机、室外机的冷量与招标要求的冷量不允许负偏离，机房内的总冷量不得低于招标要求的总冷量。

4、投标人提供的变冷媒流量多联式空调系统室外机与室内机制冷量配比要求：考虑到空调的使用情况及便于以后的管理，拖带率不超过设备技术规格参数与要求表设计要求，满足现场安装条件。

5、室内机组自带提升泵。

6、所有室内机采用线控器，且含在投标报价中。

五、投标文件对所投设备进行技术描述的要求

1、投标人必须对招标文件所提出的技术性能要求在投标文件中做出明确、详细的描述，特别是设备的结构、性能、技术参数，并提供各种重要部件的结构示意图。

2、投标人按照招标文件的技术性能要求，确认推荐产品的型号、性能参数及其主要经济、技术指标。

3、产品的设计使用寿命（系指主要关键件的设计使用寿命）。

4、稳定产品质量的能力及整机运行的可靠性。

5、产品的性能和功能及配置。

六、设备交货条件

1、投标人现场交货。

2、附详细的交货设备清单：

3、产品合格证及检验记录

4、产品安装技术资料（中文）

5、产品说明书或系统操作手册（中文）

6、所有随机软件正本

7、设备维修所需的维修工具（包括特殊专用工具）

8、主机设备总图（尺寸、性能参数、安装要求等）、易损件、电气原理及接线、电子线路图、地基图、机械部件等

9、测试记录、有关部门的检测记录

七、安装调试及验收

1、设备运抵施工现场后，投标人应派有经验的工程技术人员实施现场安装、调试、操作维修培训。

2、设备安装、调试完毕并在连续试使用40小时后，应对全套设备进行清点和全面性能验收。验收合格双方签字认可后，交付采购人使用，其费用应包括在投标价格之内。

3、本招标规定的设备应是全新的、无任何缺陷的。投标人应按照招标文件规定的技术要求和范围进行设备的设计和制造，并提供主要部件的制造检测报告及产品的质量检验证明文件。

4、空调安装单位在验收前提供全套竣工资料。

5、供应商进场前应现场进行测量，了解施工界面、电路图要求、指定具体实施要点、操作细则详细，设备安装工序完整且配合现场施工要求。

八、备品备件、易损件及特殊专用工具

1、投标人应按产品出厂规定提供随机易损件、专用工具及附件，并提供清单及其报价。投标人应向采购人提供安装必须的特殊工具，其费用已包括在投标价格之内。

2、投标时提供详细备品备件不变价清单及优惠折扣。

九、培训、维护和保修

1、交付使用前免费提供操作培训和维修培训。

2、产品需实行国家三包政策，项目整体质保，质保时间不少于2年，质保从竣工验收合格之日起计算。在日常使用中投标人有责任对设备每三个月进行定期维护、保养与检修，并保证零、配件的及时供应，质保期后终身维修，不收取任何维修人工费、差旅费等，仅收取配件费。

3、投标人应在空调使用地设立服务机构并有备品备件仓库或指定有资质、有能力的代理商对空调机组进行定期维护修理。在接到采购人要求提供服务的电话（或信息）时应立即作出响应，并在24个小时内派出合格的维修服务人员到达现场进行处理；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或明确承诺修复时间，如在承诺的时间内未能使空调恢复正常工作，投标人将承担由此产生的一切损失。

4、质保期内，因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换。

5、投标单位在空调安装完成验收后，有义务为采购人对空调的使用、维护、管理进行培训。

十、其他说明与要求

1、本项目为交钥匙工程，投标人自行考虑设备安装、调试等工程所需所有配管、配线、配件、保温、专用工具、控制装置、设备基础及支架、吊顶的拆除与环境修复费用、施工过后的涂料修补、卫生清洁、立管的装饰等。

2、所有安装材料的工程量由投标人自行踏勘现场确定，报价为总价包干，今后不作调整，投标人应充分考虑工程量漏项、漏算、少算等风险。

3、制冷剂要求采用环保型R410A。

4、室内机是本系统的末端装置，它应自带蒸发器、循环风机、控制系统、滤网及冷凝水提升泵等。投标人一一对应列出所投产品的具体规格和冷量、数量。如有偏差均须在偏离表中列出。

5、室外机：投标人需踏看现场，施工过程中屋面破损由投标单位负责修复；投标人提供的空调设备的室外机必须要可靠性高，室外机壳体及热交换器翅片要经过有效的防腐处理，提供的设备除了像密封件、易损件等一类消耗项目外，所有部件都应具有连续正常使用超过15年的寿命，室外机的基础与防震措施等由投标单位考虑并在报价中。

6、中标单位在中标后的3个工作日内提供有效施工图以及用电容量说明与配电要求（经采购人确认），以确保所投产品的用电保障，项目完成验收前递交验收报告以及有效竣工图。

7、项目实施过程中若方案有优化调整，原则上内机总制冷量、外机总制冷量必须比现有要求大，且总价不作调整。

8、中标单位在中标后施工前，按学校要求与学校保卫处签订施工安全责任书。

9、 中标单位负责安装的施工单位需在施工前递交资质证明以及相关特种作业证复印件。

10、投标人在报价时应充分考虑安全围护措施，做好安全防护工作。施工作业时，设置好施工指示牌。施工作业范围内必须进行围挡维护，以免造成意外事故。晚上应设置警示灯，做好安全文明措施，与周边其他施工单位发生交叉施工时，应相互协调，友好配合施工，服从采购人安排，由此产生的配合交叉施工费用由供应商在报价中自行考虑，不再单独计价。

11、考虑到不影响学校正常运行，投标单位需考虑到可能会夜间施工，夜间施工的措施费和其它相关费用，投标人一并考虑，不再单独计价。

十一、其他约定

供应商应严格按照“新冠”疫情防控管理要求，切实做好“人、物、环境”同防系列举措，送货进校前应主动向采购人提供消毒证明和送货工作人员的健康信息；如有涉疫风险物品，则应提供新冠病毒核核酸检测报告等相关物品安全和防疫检测信息。若发现供应商未按规定落实疫情防控措施的，采购人有权拒收货物；由于供应商原因导致采购人工作人员感染及后续问题的，一切责任由供应商承担，并作出相应补偿。检测、消杀等导致的费用由供应商承担。

十二、特别说明（违约条款）

1.供应商具有不按合同约定供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，供应商除退还采购人已付全部款项外，还应向采购人支付合同总价款20％的违约赔偿金。

2.除本合同另有约定外，供应商逾期履行合同义务的，应向采购人偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超5天以上的，采购人有权解除合同，要求供应商退还合同价款并支付本合同价款总额20%的违约金。

3.采购人逾期支付合同价款的，应向供应商偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4.本合同货物须由供应商直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，采购人有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求供应商支付合同总价款20%的违约金。

5.供应商所供货物侵犯第三方知识产权的，供应商应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向采购人退还已收全款并按合同总价款的20%支付违约金等）。

第五章  合同主要条款

（备注：磋商文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

浙江中医药大学（         学院）        设备采购合同（国产货物）

（2022年版）

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：浙江中医药大学

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：

经采购代理机构对        设备通过            方式采购，确定         为中标单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                                   单位：元

| 产品名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。配置详见合同附件配置清单，型号规格材质在清单中未标明的，以采购文件、       文件标注的为准。

第二条：质量保证

乙方保证所供货物是   年    月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付合同总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点

乙方应在本合同签订后   内将货物运送至甲方    校区所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务

1.乙方提供的货物质保期为    年，从货物验收合格交付甲方正常使用10天之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2.乙方保证所供货物发生故障时，最迟在    小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条：验收

乙方将所供货物运至甲方并完成安装调试后，由甲方组织验收。货物从验收合格交付甲方使用次日起30天内（不含修理期），出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，乙方除调换或退货外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第六条：履约保证金

本合同总价款的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，项目验收合格后，经甲方书面确认乙方无违约行为后，由甲方无息退回乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

第七条：付款方式

合同签订后，甲方收到乙方支付的履约保证金及开具的正规发票后7个工作日内，向乙方支付  %的货款，即¥      元（大写：          ）。货物自乙方送达甲方指定地点，完成安装调试完毕并经甲方验收合格和正常运行（使用）两周后7个工作日内，甲方收到乙方开具的正规发票后向乙方支付剩余  %的货款，即¥             元（大写：              ）。

第八条：疫情防控要求

乙方应严格按照“新冠”疫情防控管理要求，切实做好“人、物、环境”同防系列举措，送货进校前应主动向甲方提供消毒证明和送货工作人员的健康信息；如有涉疫风险物品，则应提供新冠病毒核核酸检测报告等相关物品安全和防疫检测信息。若发现乙方未按规定落实疫情防控措施的，甲方有权拒收货物；由于乙方原因导致甲方工作人员感染及后续问题的，一切责任由乙方承担，并作出相应补偿。

第九条：违约责任

1.乙方具有不按合同约定供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方已付全部款项外，还应向甲方支付合同总价款20％的违约赔偿金。

2.除本合同另有约定外，乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超5天以上的，甲方有权解除合同，要求乙方退还合同价款并支付本合同价款总额20%的违约金。

3.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

5.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同总价款的20%支付违约金等）。

第十条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条：合同的生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及    采购文件、响应/投标文件、书面澄清（承诺）等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：浙江中医药大学 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址：浙江省杭州市滨江滨文路548号 | 地址： |
| 邮编：310053 | 邮编： |
| 电话：0571--86633302 | 电话： |
| 传真：0571--86633302 | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工商银行景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023419100001174 | 帐号： |
| 合同签订地点：浙江省杭州市滨江滨文路548号 签订时间： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（公章）： |  |
| 地址： |  |
| 代表人： (签字） |  |
| 电话： 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件：

1.配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 主要配置（材质、功能、规格、技术参数等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

2.服务承诺

1）质保期：  年，软件终身免费升级，保修期自验收合格之日起计算。乙方定期  个月对货物进行回访和维护保养，做好维护保养登记。

2）凡发生故障及质量问题，保质期内，乙方接到甲方设备故障报修后立即响应，  小时内派维修工程师进行现场维修，    个小时内排出故障。如未能在规定时间排除故障,乙方向甲方免费提供备品（机）备件。

3）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障乙方免费予以更换，否则将没收质量保证金。质保期满后的维修，由乙方按前述约定完成,乙方仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

4）货物安装调试完成后，乙方负责给甲方提供免费培训，包括基本原理、操作使用、常见故障排除等内容。

3.中标单位营业执照

4.提供主要中标产品代理商（经销商或分销商）厂家授权以及厂家营业执照

5.配置中涉及软件的，需提供相关证书，如软件著作权登记证书等。

授权书

兹授权                    公司为                  项目

（编号：         ）               产品的经销商（分销商），有效期为        年    月  日至       年     月     日。

授权机构：            （公章）

授权时间：       年     月     日

第六章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：浙江中医药大学富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调

项目编号： 0625-22212A84

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：浙江中医药大学富春校区食堂三楼教工餐厅和图书馆十楼马克思主义学院多联机空调

项目编号： 0625-22212A84

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

详见供应商须知

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、满足本项目的特定资格要求：

无

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件：

详见供应商须知

6.磋商声明函格式

磋商声明函

致：____________：

_____________________（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___________（姓名）系_______________（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

7.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的响应文件中与竞争性磋商文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，若不填写则视为完全响应。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

（对采购需求的响应）

供应商应根据/响应内容的指标、对照竞争性磋商文件要求一一对应如实填写技术（服务）偏离表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 若不填写则视为完全响应。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

9.节能环保产品证明材料

说明：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

▲本项目采购的“吸顶式室内机”“室外机组”属于政府强制采购节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书。

10.企业情况表

企业情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |
| 法人营业执照证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |
| 单位总人数（人） |  |  | 其中 |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：       （盖章）                              年    月    日

11. 业绩格式

供应商业绩

项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 采购单位联系人，联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按本表序号，附合同复印件并加盖供应商公章。合同时间以合同最终签署时间为准。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

12. 拟参加本项目实施人员情况

拟参加本项目实施人员情况表

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专业 | 职称 | 拟任本项目职务 | 参加过的类似项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附人员身份证、学历证书、职称证书等相关证明材料。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

13.报价文件目录

详见供应商须知

14. 磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：_____________（代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的采购邀请（项目编号：              ），                                    （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为           。

据此函，宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 ______日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________________邮编：__________   电话：______________

传真：______________

供应商名称：          （盖章）

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

15.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 供应商名称 | 磋商总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

供应商：       （盖章）                              年    月    日

16.报价明细表

报价明细表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价明细表中的总报价应该与报价一览表中的总报价一致。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

17.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

18.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（如非残疾人福利性单位，可不提供此声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-22212A84）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址：__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日