# 富阳区第三人民医院易地迁建工程

# 海绵城市设计专篇

设计单位：浙江省现代建筑设计研究院有限公司

2019年 10 月 24 日

- 杭州市海绵城市初步设计专篇（民用建筑）

- （试行稿）

- 一、主要设计依据

1、《浙江省绿色建筑条例》

2、《浙江省人民政府办公厅关于推进全省海绵城市建设的实施意见》（浙政办发【2016】98号）

3、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）；

4、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-（2016）；

5、《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016年版）；

6、《城镇给水排水技术规范》GB50788-（2012）；

7、《民用建筑节水设计标准》GB50555-（2010）；

8、浙江省《绿色建筑设计标准》DB33/1092-（2016）；

9、浙江省《民用建筑雨水控制与利用设计导则》；

10、《杭州市人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（杭政办【2016】1号）

11、《杭州市海绵城市建设低影响开发雨水系统技术导则》

12、“关于印发《杭州市海绵城市低影响开发建设项目管理暂行规定》的通知”（杭建科发【2016】284号）

13、《杭州市海绵城市专项规划》；

14、《杭州市绿色建筑专项规划》；

15、《杭州市民用建筑节能条例》

16、各区（管委会）编制的《海绵城市近期建设区域实施方案》；

17、《浙江省海绵城市规划设计导则（试行）》

18、现行国家、行业、地方相关建筑节能的法律、法规、标准和规范性文件。

- 二、适用范围

本设计专篇适用于新建、改建民用建筑雨水控制与利用。

三、项目概况：

本项目建设用地位于富春街道秋丰村朱山，地块南高北低，东、西、南三侧依山，北邻城市道路。总用地面积：47255㎡、景观设计总面积：33009.37㎡（不包括沥青路面7356㎡），其中绿地种植面积：22122㎡、铺装面积：10887.37㎡（包括机动车停车位2352㎡、非机动车停车位1074㎡）。

- 四、各下垫面及调蓄设施分布示意图

根据院区室外景观配套设计情况，院区整个地块的下垫面情况基本以建筑屋顶、小区地面铺装、沥青道路、和绿化用地为主，院区各下垫面的分布情况和调蓄设施详见附图。

- 五、海绵城市设计主要内容：

| 1工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点（所属地块单元） |  |  |  | __富阳__区（市、县）__单元_____地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块周边市政概况 （雨、污水排水接口、管径、标高等） |  |  |  | __ 路预留市政雨、污水接口，可以接纳本地块雨水及污水。_______路预留D_600___市政雨水接入口，接口标高_______m（85国家高程，余同），预留D__400_____市政污水接入口，接口标高_______m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑性质 |  |  |  |  |  |  | 控制目标 |  |  | 根据各区编制的实施方案： 年综合雨量径流系数控制目标为___55___%；ss去除率控制目标为__50__% |  |  |  |
| 综合雨量径流系数 |  |  |  | 0.434 |  |  | 建筑密度 |  |  | 14.6% |  |  |  |
| 总用地面积（m2） |  |  |  | 47255 |  |  | 建筑占地面积（m2） |  |  | 6889.63 |  |  |  |
| 绿化率/绿地面积（m2） |  |  |  | 35.7%/22122 |  |  | 地下水位 (或附近河道常水位) |  |  | 6.700（黄海高程） |  |  |  |
| 基地内入渗土壤厚度及渗透能力 |  |  |  | 85国家高程 6.00 m~ -7.00 m为__g___，渗透能力 一般 ；85国家高程 -7.00 m ~ -24.00 m为 c ，渗透能力 较差 。a. 杂填土 b. 粉质黏土 c. 淤泥质土 d. 黏土 e. 含碎石粉质粘土 f. 砂土 g. 其他 砂质粉土 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2项目关键设计指标汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标 项目 | 投影面积 （m2） | 占总用地面积的面积比 （%） | 雨量径流系数 |  |  |  |  | SS去除率（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范限值 |  | 计算取值 | 综合雨量径流系数 |  | 规范限值 | 计算取值 |  | 去除率 | 占总SS去除率（%） | 去除途经 |
| 总用地面积 | 47255 | 100.00 |  |  |  |  |  | ― | ― |  | ― | ― | ― |
| 硬质屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面 | 6889.63 | 14.6 | 0.80~0.90 |  | 0.8 | 0.136 |  | ― | ― |  | ― | ― |  |
| 铺石子的平屋面 |  | 0.00 | 0.60~0.70 |  | 0.6 | 0.000 |  | ― | ― |  | ― | ― |  |
| 绿化屋面 |  | 0.00 | 0.30~0.40 |  | 0.3 | 0.000 |  | 70~80 | 80 |  | ― | ― |  |
| 混凝土和沥青路面及广场 | 7356 | 15.6 | 0.80~0.90 |  | 0.8 | 0.125 |  | ― | ― |  |  |  |  |
| 块石等铺砌路面及广场 | 7461.37 | 15.8 | 0.50~0.60 |  | 0.5 | 0.079 |  | ― | ― |  |  |  |  |
| 干砌砖、石及碎石路面及广场 |  | 0.00 | 0.4 |  | 0.4 | 0.000 |  | ― | ― |  |  |  |  |
| 非铺砌的土路面 |  | 0.00 | 0.3 |  | 0.3 | 0.000 |  | ― | ― |  |  |  |  |
| 绿地 | 21963 | 46.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.07 |  | 70~80 | 80 |  | 37.2 | 43.5 | 不包含下凹绿地 |
| 水面 | 159 | 0.3 | 1 |  | 1 | 0.003 |  | ― | ― |  |  |  |  |
| 地下建筑覆土绿地（覆土厚度≥500mm） |  | 0.00 | 0.15 |  | 0.15 | 0.000 |  | 50~75 | 75 |  |  |  |  |
| 地下建筑覆土绿地（覆土厚度＜500mm） |  | 0.00 | 0.30~0.40 |  | 0.3 | 0.000 |  | 50~75 | 75 |  |  |  |  |
| 透水铺装地面 | 3426 | 7.2 | 0.29~0.36 |  | 0.29 | 0.021 |  | 80~90 | 80 |  | 5.76 | 7.3 |  |
| 初期雨水弃流设施 | ― | ― | ― |  | ― | ― |  | 40~60 | 60 |  |  |  |  |
| 其他 | 21677 | 45.9 | ― |  | ― | ― |  | 80~90 | 90 |  | 41.31 | 49.2 | 投影面积不计入合计 |
| 合计 | 47255 | 100.00 | ― |  | ― | 0.434 |  | ― | ― |  | 84 | 100 |  |
| 备注：1）地块内不同建筑性质ss去除率取值参考《海绵城市建设技术指南》中表4-1“低影响开发设施比选一览表”。 本表中未涉及的SS去除率设施可填写在“其他”一栏。 2）计算ss去除率时，应采用LID设施相对应汇水区域的径流量计算。 3）“去除途径”一栏中，请按实际去除LID设施填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3海绵城市设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1场地平面与竖向设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 简述地块规划设计概况及项目所在雨水汇水和雨水排水区域海绵城市规划情况分析： - 医院用地呈矩形，四周环路，其中北侧为城市绿化带和机场高速路。本项目雨水回收主要通过：铺装透水材料的运用，设置下凹地形，景观区域中打造雨水花园，设置蓄水池来达到海绵城市中的雨水回收与再利用。 - 2、场地设计维持和利用原有的地形地貌：是■ 否□___是______； - 保护并合理利用场地内原有的湿地、坑塘、沟渠等：是□ 否□____是_____； - 3、地块进行地面标高控制，防止区块外雨水汇入，并有利于径流汇入雨水控制及利用设施：是■ 否□__是_______； - 4、项目采取水资源回收与利用措施：是■ 否□____是_____； - 场地设置透水地面：是■ 否R；面积： 3426 m2； - 采用的透水地面具体形式包括：■透水砖 □透水混凝土 □草坪砖 □其它 。 透水地面占硬化地面面积比： 18.8 ％。 - 设置屋顶绿化：是□ 否■___否______； - 5、绿化面积： 22122 m2；设置位置：■地面；□地下室顶板上；£屋面；□垂直绿化；□其他： - 下凹绿地面积： 167 m2；屋顶绿化面积： m2； - 下凹绿地种植植物是否耐水湿种类：是■ 否□____是_____； - 下凹绿地分散设置：是■ 否£__是_______； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2给排水设计技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、方案或初步设计按规范要求的内容制定雨水控制与利用设施方案，削减外排雨水峰值流量和径流总量： □是 □否_____是____ 2、本工程设计年径流总量控制率为____55__%，对应的日降雨量为 11.5 mm，外排雨水综合雨量径流系数0.434 。 3、本工程满足年径流总量控制的雨水总量为 543.4 m3，其中应设置的雨水控制与利用设施的调蓄容量 248.3 m3，实际设置的雨水调蓄容量 425.2 m3。 实际设置的各分项调蓄设施容积：下凹式绿地 25.2 m3；人工湿地 0 m3；雨水花园 0 m3；渗渠 0 m3；植草沟 0 m3；专用雨水调蓄设施（PP蓄水模块、混凝土蓄水池等） 400 m3，其他调蓄设施容积： 0 m3。 4、本工程采用的雨水入渗方式包括：■透水铺装 □浅沟洼地 □生物滞留设施（浅沟渗渠组合）□渗透管沟 □入渗井 □入渗池 □其它 。 5、入渗设施渗透面最低处距地表水常水位（或地下水位）距离大于0.6m：■是 □否___是______； 地下建筑顶面与覆土之间设疏水片材或疏水管等排水层：□是 □否___是______。 6、本工程设有水体：■是 □否__否______； 水体雨水调蓄容积为 47.7 m3； 7、水体接纳客水前是否有预处理措施：■是 □否 8、雨水收集下垫面种类包括：□种植屋面 ■普通屋面 □广场铺装 □人行道 □非机动车道 ■车行道 □其它 。 9、屋面雨水采用断接方式，分散排至地面雨水资源化利用设施：□是 □否____否_____。 10、雨水收集回用系统进行水量平衡分析：■是 □否_________。 雨水回用水池容积 400 m3，可收集雨水量 m3/a，实际回用水量 m3/a。 11、雨水供水管道与生活饮用水管道分开设置，回用雨水未进入生活饮用水给水系统：□是 □否_____是____。 12、雨水供水管道上设置防止误接、误用、误饮的措施 □是 □否____是_____。 13、地块各下垫面及调蓄设施分布示意图（另附图，附图中应注明各下垫面的位置、各调蓄设施的设置位置以及各调蓄设施所对应的汇水面积） 14、如有采用其他雨水控制与利用。措施，请做简要说明： 15、 以上填写结果如有需要解释说明的事项，列出序号和说明内容： 3.3 年径流总量控制雨水量及雨水调蓄设施储水量计算表（附表1）： 序号; 名称; 计算参数; 雨水量或储水量（m3）; 备注. 1; 年径流总量控制雨水量; 汇水面积（m2）; 47255; 543.4; 项目所在地年径流总量控制率___55___%对应的日降雨量. 日降雨量（mm）; 11.5. 2; 径流系数控制雨水量; 综合雨量径流系数; 0.457; 295.1; V=10H（1-ψzm）F. 3; 理论计算总调蓄容积; ―; ―; 248.3; V=10HψzmF. 4; 设计采用LID调蓄设施如下：. LID调蓄设施1 下凹绿地; 设置面积（m2）; 167; 25.2. 有效蓄水深度（cm）; 15. LID调蓄设施2 雨水回用系统; 设置面积（m2）; 400. 有效蓄水深度（cm）. LID调蓄设施3; 设置面积（m2）. 有效蓄水深度（cm）. LID调蓄设施4; 设置面积（m2）. 有效蓄水深度（cm）. LID调蓄设施5; 设置面积（m2）. 有效蓄水深度（cm）. 雨水调蓄设施调蓄水量; 425.2. 备注：1）总用地面积为5公顷（含）以上的新建工程项目，应先编制雨水控制与利用专篇，再进行工程设计。用地面积小于5公顷的新建工程项目，可直接进行雨水控制与利用工程设计，且应按照规划指标要求执行。 2）所有填“否”的项目，均应注明原因。 3）附表1中所采用的LID调蓄设施可因地制宜综合采用水体、下凹式绿地、人工湿地、雨水花园、渗渠、埋地调蓄池等各项措施，提倡绿色生态措施；涉及各LID调蓄设施容积计算内容可填写在备注栏中。 |

六、综述：

根据《杭州市海绵城市专项规划》或参照富阳区海绵城市建设实施方案等，该项目按照年径流总量控制率55%、SS综合去除率63%、综合雨量径流系数0.434来管控，在整个地块的主入口西侧设置1套雨水调蓄设施及控制利用系统，单台设施调蓄容量不小于400m³。