## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 编 制 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 装修改造
2 | 安装工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 50000
2 | 计日工 |  | 明细表详见表1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见表1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 50000

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【装修改造】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程名称：装修改造 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (手术室装修) |  | (加固)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程名称：装修改造 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【手术室装修】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
门窗工程
1 | 010804007001 | 医用自动平移门(防护单开)(DDM0921)（铅） | 1、门种类：医用自动平移门(防护单开)DDM0921 2、门扇尺寸：900*2100 3、门框、门板：1.0mm金属钢板 4、门体内置4mm厚铅板； 5、通电雾化玻璃观察窗18mm铅玻璃 6、观察窗收边条铝型材 7、外凸式把手304不锈钢 8、防撞带304不锈钢 9、机箱盖板铝型材 10、槽钢10#槽钢（100*48*5.3mm） 11、螺栓M8*50 12、安全光线红外线 13、手按开关 14、踢脚开关 15、门机 16、含门套、执手、门锁、电感应装置、导轨及配套五金配件，且均需符合相关规范、标准及测试要求 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 010804007002 | 医用自动平移门(防护单开)(DDM1521)（铅） | 1、门种类：医用自动平移门(防护单开)DDM1521 2、门扇尺寸：1500*2100 3、门框、门板：1.0mm金属钢板 4、门体内置4mm厚铅板； 5、通电雾化玻璃观察窗18mm铅玻璃 6、观察窗收边条铝型材 7、外凸式把手304不锈钢 8、防撞带304不锈钢 9、机箱盖板铝型材 10、槽钢10#槽钢（100*48*5.3mm） 11、螺栓M8*50 12、安全光线红外线 13、手按开关 14、踢脚开关 15、门机 16、含门套、执手、门锁、电感应装置、导轨及配套五金配件，且均需符合相关规范、标准及测试要求 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 010804007003 | 单开医用自动平移门(DDM1521) | 1、门种类：单开医用自动平移门DDM1521 2、门扇尺寸：1500*2100 3、门框、门板：1.0mm金属钢板 4、视窗：双层8mm厚钢化玻璃，尺寸400*500mm； 4、通电雾化玻璃观察窗双层5mm玻璃 5、观察窗收边条铝型材 6、外凸式把手304不锈钢 7、防撞带304不锈钢 8、机箱盖板铝型材 9、槽钢10#槽钢（100*48*5.3mm） 10、螺栓M8*50 11、安全光线红外线 12、手按开关 13、踢脚开关 14、门机 15、含门套、执手、门锁、电感应装置、导轨及配套五金配件，且均需符合相关规范、标准及测试要求 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 010804007005 | 单开医用自动平移门(DDM1521)（百级手术室） | 1、门种类：单开医用自动平移门DDM1521 2、门扇尺寸：1500*2100 3、门框、门板：1.0mm金属钢板 4、视窗：双层8mm厚钢化玻璃，尺寸400*500mm； 4、通电雾化玻璃观察窗双层5mm玻璃 5、观察窗收边条铝型材 6、外凸式把手304不锈钢 7、防撞带304不锈钢 8、机箱盖板铝型材 9、槽钢10#槽钢（100*48*5.3mm） 10、螺栓M8*50 11、安全光线红外线 12、手按开关 13、踢脚开关 14、门机 15、含门套、执手、门锁、电感应装置、导轨及配套五金配件，且均需符合相关规范、标准及测试要求 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010804007004 | 双开医用自动门 | 1、门种类：双开医用自动门(ZDSKM1521) 2、门扇尺寸：1500*2100 3、门框、门板：1.0mm金属钢板 4、视窗：双层8mm厚钢化玻璃，尺寸400*500mm； 4、通电雾化玻璃观察窗双层5mm玻璃 5、观察窗收边条铝型材 6、外凸式把手304不锈钢 7、防撞带304不锈钢 8、机箱盖板铝型材 9、槽钢10#槽钢（100*48*5.3mm） 10、螺栓M8*50 11、安全光线红外线 12、手按开关 13、踢脚开关 14、门机 15、含门套、执手、门锁、电感应装置、导轨及配套五金配件，且均需符合相关规范、标准及测试要求 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | Z010804008001 | 气密手推单开门 | 1、气密手推单开门M1021 2、尺寸：1000*2100mm，含通电雾化玻璃观察窗 3、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及门锁等五金配件 4、符合设计及业主要求 5、具体做法详见门表做法 | 樘 | 2
7 | 01B001 | 铅防护窗 | 1、铅防护窗 QC1220； 2、4个铅当量； 3、包含窗套等费用。 | 樘 | 1
屋面及防水工程
8 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯涂膜防水层 | m2 | 23.27
楼地面装饰工程
9 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、3厚水泥漆自流平(封闭剂)； 2、水泥漆自流平界面剂； 3、50厚C25细石混凝土找坡层,随打随抹光； 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 23.37
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2mm厚防静电橡胶卷材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶） 3、3mm厚自流平 4、吸收性界面处理剂 5、土建结构楼板 6、手术室楼面 | m2 | 154.44
11 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mm厚PVC卷材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶） 3、3mm厚自流平 4、吸收性界面处理剂 5、土建结构楼板 6、走廊、辅助用房、男更女更及休息区楼面 | m2 | 81.47
12 | 01B002 | 防辐射地面 | 1、30mm硫酸钡地面 | m2 | 32.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 踢1： 1、2mm厚防静电橡胶踢脚,胶粘剂粘贴,板面上打蜡上光,100高 2、满刮2mm厚面层耐水腻子找平 3、满刮3mm厚底基防裂腻子分遍找平 4、满刮防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)横纵方向各刷一道 5、基层墙体 | m2 | 11.48
14 | 011105004002 | PVC踢脚线 | 踢2： 1、2mm厚PVC踢脚,胶粘剂粘贴,板面上打蜡上光,100高 2、满刮2mm厚面层耐水腻子找平 3、满刮3mm厚底基防裂腻子分遍找平 4、满刮防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)横纵方向各刷一道 5、基层墙体 | m2 | 6.95
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011207001001 | 电解钢板墙面 | 1、环保型密封胶填充板间拼缝 2、1.2厚电解钢板（钢板表面喷涂进口环保、抗菌涂料，颜色待定，严禁施工现场喷涂）,整装式结构板，模块化安装 3、背贴12厚耐火纸面石膏板 4、钢结构主龙骨（50*30*1.5镀锌方钢），钢结构副龙骨（4号角铁） 5、采用10号吊杆、2.5号角与钢筋混凝土固定 6、龙骨到上层楼板底，石膏板及钢板面层至吊顶处； 7、部位：手术室 | m2 | 283.048
16 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、6mm厚无机预涂板,3mm宽硅胶拼缝 2、双面胶水粘贴 3、板缝处刮腻子找平 4、基层墙体 | m2 | 184.87
17 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 基层8厚硅酸钙板 | m2 | 256.59
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：钢结构龙骨（50*30*1.5镀锌方管,600@800,M8膨胀螺栓） 2、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚铅板 | m2 | 98
19 | 011210002001 | 金属隔断 | 75轻钢龙骨(内填50mm,100kg/m3岩棉） | m2 | 171.32
20 | 011210002002 | 金属隔断 | 双层75轻钢龙骨(内填50mm,100kg/m3岩棉） | m2 | 60.32
21 | 011210006001 | 其他隔断 | 80厚吸音板 | m2 | 25.3
天棚工程
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、环保型密封胶填充板间拼缝 2、1.2厚电解钢板（钢板表面喷涂进口环保、抗菌涂料，颜色待定，严禁施工现场喷涂），整装式结构板，模块化安装 3、背贴12厚耐火纸面石膏板 4、钢结构主龙骨（50*30*1.5镀锌方钢），钢结构副龙骨（4号角铁） 5、采用10号吊杆、2.5号角与钢筋混凝土固定 6、部位：手术室 | m2 | 156.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、1.0mm防锈铝板 2、双面胶水粘贴 3、6.0mm厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺丝距板边长边≥10，短边≥15 4、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27，间距1200，用挂件与次龙骨联结 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27，间距400，用挂件与次龙骨联结 6、U型轻钢覆面承载龙骨CS50*15，间距1200，用吊件与吊杆联结找平 7、8号吊杆，双向中距横向小于1200，吊杆上部与钢筋混凝土板固定 8、按规范要求增设铝合金成品检修口 | m2 | 80.06
24 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:3遍 2、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2道 | m2 | 23.27
25 | 01B003 | 防辐射天棚 | 4mm厚铅板，背贴手术室镀锌方管 | m2 | 33.6
其他装饰工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011501011001 | 器械柜 | 1、QG嵌入式器械柜按需定制； 2、尺寸：900X1700X350； 3、304不锈钢材质，上部移门，下部平开柜门，柜体采用1.2厚磨砂不锈钢板； 4、含制作、安装、运输及其他配件等一切费用 | 个 | 6
27 | 011501011002 | 药品柜 | 1、YG嵌入式药品柜按需定制； 2、尺寸：900X1700X350； 3、304不锈钢材质，上部移门，下部平开柜门，中间抽屉，柜体采用1.2厚磨砂不锈钢板； 4、含制作、安装、运输及其他配件等一切费用 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011501011003 | 麻醉柜 | 1、MG嵌入式麻醉柜按需定制； 2、尺寸：900X1700X350； 3、304不锈钢材质，上部移门，下部平开柜门，中间抽屉，柜体采用1.2厚磨砂不锈钢板； 4、含制作、安装、运输及其他配件等一切费用 | 个 | 6
29 | 011501011004 | 电脑柜 | 1、DNG嵌入式电脑柜按需定制； 2、尺寸：1200X1700X350； 3、304不锈钢材质，厚度1.2，上部平开柜门，下部操作台； 4、含制作、安装、运输及其他配件等一切费用 | 个 | 6
30 | 011501011005 | 气体面板 | 1、QT嵌入式气体面板按需定制； 2、尺寸：900X300X150； 3、304不锈钢材质，厚度1.2 4、含制作、安装、运输及其他配件等一切费用 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011501011006 | 中央控制面板 | 1、中央控制面板MB； 2、规格：27寸液晶显示屏 3、带远控面板、电源控制、呼叫，温湿度显示及控制、触摸开关，含计时器，气体报警 | 个 | 5
32 | 011501011007 | 高值耗柜 | 1板材;国标 S304 不锈钢板：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目： ①C，%技术要求：≤0.07 ②Cr，%技术要求：17.50~19.50 ③Ni，%技术要求8.00~10.50 2、柜体尺寸：900×400×1700 3、对开门，柜门玻璃为钢化玻璃 4、4块可调不锈钢层板 5、配备人脸识别密码锁 | 个 | 5
33 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1、内嵌式回风口 2、面层采用1.5mm网孔防锈铝板（面层喷涂），开孔直径6mm，孔中心间距20mm | 个 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 01B004 | 吊塔锚栓 | 吊塔锚栓 1、200X200X15mm钢板*4块钻孔2-φ14,长度方向均布，6-膨胀螺栓M14X120 2、4根斜撑-膨胀螺栓M14X120，四根4#角铁做成斜撑与顶面固定 3、h=14mm,400x400法兰盘，四根8#槽钢固定底盘与顶面 4、此设计方案适应各类型吊塔支架安装设备定位点的结构层必须是钢筋混凝土结构>=C30且厚度在120mm以上,厚度达不到需对固定点进行加固.支架必须安装斜撑.采用国标材料并做好防锈/防腐处理 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 01B005 | 无影灯锚栓 | 无影灯锚栓 1、两根5#角铁固定于结构顶面，5-膨胀螺栓M12 2、4根斜撑-膨胀螺栓M12，四根4#角铁做成斜撑与顶面固定 3、h=14mm,400x400法兰盘，四根5#角铁固定底盘与顶面 4、此设计方案适应各类型吊塔支架安装设备定位点的结构层必须是钢筋混凝土结构>=C30且厚度在120mm以上,厚度达不到需对固定点进行加固.支架必须安装斜撑.采用国标材料并做好防锈/防腐处理 | 个 | 5
36 | 011502001001 | 防撞护角 | 1、铝合金防撞护角，厚度1.2，高度2.5总宽100mm | m | 24
37 | 011502001002 | 防撞带 | 1、150mm厚PVC防撞带，安装高度防撞带中心距地750mm； 2、9mm厚木工板基层 3、硅胶密封处理； 4、具体详见节点 | m | 67.6
拆除工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 01B006 | 拆除 | 1、原墙面、地面（不含CT室地面）、吊顶及相关管线拆除、垃圾下楼、外运、处置消纳等费用； 2、包含CT设备安装通道的拆除及修复工作量、包含机器进场破墙及恢复； 3、包含开孔及封堵费用。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【手术室装修】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【手术室装修】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：装修改造-手术室装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
脚手架工程
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、天棚及墙面装饰脚手架 | m2 | 259.18
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【加固】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修改造-加固 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | Z010503006001 | 现浇混凝土梁截面增大 | 高强灌浆料或特种加固混凝土 | m3 | 0.27
2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内 | t | 0.139
3 | Z010515012001 | 植筋 | 植筋钢筋规格 Ф10 | 根 | 200
4 | Z010515012002 | 植筋 | 植筋钢筋规格 Ф20 | 根 | 8
5 | Z010517003001 | 外粘纤维复合材加固 | 基层砂面处理，粘贴双层碳纤维布，宽度150mm以上 | m2 | 37
6 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 37
拆除工程
7 | 011605001001 | CT室楼地面拆除 | 1、楼地面拆除，包含基层、面层拆除，包含建筑垃圾清楚、外运、处置消纳等费用 | m2 | 35.18
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【加固】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：装修改造-加固 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【加固】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：装修改造-加固 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
混凝土模板及支架
1 | 011702006001 | 矩形梁 | 梁模板 原梁截面增大 | m2 | 1.56
2 | 01B007 | 其他措施费 | 整个装修改造工程的其他措施费，包含但不限于材料运输、设计费、进出场费、场地清理费、成品保护、检测费等费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【电气工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:AEL4-1(一期预留配电箱) 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:PD4-1、PD4-3、PD4-4 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 3
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:PD4-5、PD4-6 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 2
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:PD4-2 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:PD4-7 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:PD4-8 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:APT-1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:PAU-2机组控制柜 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:PAU-1机组控制柜 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:JK-1机组控制柜 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:JK-2机组控制柜 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:医疗IT系统 2.规格:隔离变压器8kVA功率；配绝缘监视仪、电流互感器等 | 台 | 6
13 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:100×50 3.材质:热镀锌 4.接地方式:跨接接地 5.其他:含盖板、隔板 | m | 7.57
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:150×100 3.材质:热镀锌 4.接地方式:跨接接地 5.其他:含盖板、隔板 | m | 8.13
15 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:200×100 3.材质:热镀锌 4.接地方式:跨接接地 5.其他:含盖板、隔板 | m | 50.02
16 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件制作安装 | kg | 65
17 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:支架除锈 2.油漆品种、涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 65
18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:二次开槽配管含沟槽恢复 4.接地要求:钢管接地 | m | 291.64 | [5 empty] | 暗配
19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.接地要求:钢管接地 | m | 680.49 | [5 empty] | 暗配
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:二次开槽配管含沟槽恢复 4.接地要求:钢管接地 | m | 23.05 | [5 empty] | 暗配
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内敷设 4.接地要求:钢管接地 | m | 53.78 | [5 empty] | 暗配
22 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 48.49
23 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 75.16
24 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 301.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x35+1x25 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 50
26 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x50+1x35 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 20
27 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4x70+1x50 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 120
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 10
29 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面25mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面35mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
31 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面120mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 4
32 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 2443.68
33 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 1340.4
34 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-16 3.配线形式:管内穿线 | m | 120
35 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:线槽配线 | m | 2029.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:线槽配线 | m | 969.19
37 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:气密医用照明灯带 2.型号、规格:900x300 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 2
38 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:气密医用照明灯带 2.型号、规格:1200x300 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 72
39 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:2x40W 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 4
40 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 5
41 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6
42 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:中央情报面板 | 台 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三孔插座 2.规格 220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 20
44 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:手术室专用插座箱 2.规格 220V,10A 3.安装方式:暗装 | 台 | 16
45 | 030404018002 | 插座箱 | 1.名称:手术室非治疗设备 用电插座箱(含一个三相插座) 2.规格 220V,10A 3.安装方式:暗装 | 台 | 16
46 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:医用刷手池热水器电源插座 2.规格 220V,16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 5
47 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 68
48 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 78
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【电气工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工基本费
2 | 提前竣工增加费
3 | 二次搬运费
4 | 冬雨季施工增加费
5 | 行车、行人干扰增加费
6 | 其他施工组织措施费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【电气工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【给排水】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给水系统
1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN15*0.8 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件套管制作安装 | m | 30.9
2 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN20*1.2 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件套管制作安装 | m | 3.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN25*1.2 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件套管制作安装 | m | 17.5
4 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质：型钢（综合）; 2.管架形式：管道支吊架（含刷油）; 3.做法要求：参考图集03S402及相关施工规范. | Kg | 55
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、池体采用西班牙宝瓷兰 Krion 人造石材质；底箱采用 1. 0mm304不锈钢喷塑（白色）： 2、尺寸：900*600*1900 3、感应水龙头*1; 4、恒温控制阀*1; 5、液晶显示/智能除雾理容镜 6、配小厨宝 | 组 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、池体采用西班牙宝瓷兰 Krion 人造石材质；底箱采用 1. 0mm304不锈钢喷塑（白色）： 2、尺寸：1400*600*1900 3、感应水龙头*2; 4、恒温控制阀*2; 5、液晶显示/智能除雾理容镜 6、配小厨宝 | 组 | 1
7 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1、池体采用西班牙宝瓷兰 Krion 人造石材质；底箱采用 1. 0mm304不锈钢喷塑（白色）： 2、尺寸：1750*600*1900 3、感应水龙头*3; 4、恒温控制阀*3; 5、液晶显示/智能除雾理容镜 6、配小厨宝 | 组 | 1
排水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:De50 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件套管制作安装 | m | 20
9 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:De75 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件套管制作安装 | m | 20
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【给排水】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工基本费
2 | 提前竣工增加费
3 | 二次搬运费
4 | 冬雨季施工增加费
5 | 行车、行人干扰增加费
6 | 其他施工组织措施费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【给排水】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【暖通】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
送风系统
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：净化新风机组PAU-1 2.规格： 新风引入口→粗效段→中效段→新风风机段→均流段→盘管段→亚高效段→出风段。送风量:1400m3/h、制冷量：26KW、电加热：4.5KW、机外余压500Pa，具体参数详见设计; 3.安装形式：落地(含槽钢设备基础）; 4.含支吊架、隔振垫、接线等 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：净化新风机组PAU-2 2.规格： 新风引入口→粗效段→中效段→新风风机段→均流段→盘管段→亚高效段→出风段。送风量:1000m3/h、制冷量：18.6KW、电加热：4.5KW、机外余压500Pa，具体参数详见设计; 3.安装形式：落地(含槽钢设备基础）; 4.含支吊架、隔振垫、接线等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称：净化机组JK-1 2.规格： 新风引入口→粗效段→中效段→新风风机段→均流段→盘管段→亚高效段→出风段。送风量:4200m3/h、制冷量：12.8KW、加湿量：8Kg/h、机外余压500Pa，具体参数详见设计; 3.安装形式：落地(含槽钢设备基础）; 4.含支吊架、隔振垫、接线等 | 台 | 1
4 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称：净化机组JK-2 2.规格： 新风引入口→粗效段→中效段→新风风机段→均流段→盘管段→亚高效段→出风段。送风量:3200m3/h、制冷量：12.8KW、加湿量：8Kg/h、机外余压500Pa，具体参数详见设计; 3.安装形式：落地(含槽钢设备基础）; 4.含支吊架、隔振垫、接线等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称;高静压型卧式暗装(四管制) FP-34 2.型号：制冷量:2.25kW, 制热量:2.18kW 2.吊装 3.设备支架制作、安装 4.具体技术参数及要求详见设计 | 台 | 2
6 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称;高静压型卧式暗装(四管制) FP-68 2.型号：制冷量:4.25kW, 制热量:4.05kW 2.吊装 3.设备支架制作、安装 4.具体技术参数及要求详见设计 | 台 | 11
7 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称;PAU-1超静电回风口式空气净化器 2.具体技术参数及要求详见设计 | 台 | 1
8 | 030701010002 | 过滤器 | 1.名称;PAU-2超静电回风口式空气净化器 2.具体技术参数及要求详见设计 | 台 | 1
9 | 030701010003 | 过滤器 | 1.名称;超静电回风口式空气净化器 2.具体技术参数及要求详见设计 | 台 | 13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:空调温控开关安装 | 个 | 13
11 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:长边长≤320mm 3.板材厚度:δ=0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，包括风管管件、法兰、加固框、支吊架制安，具体详见设计要求 | m2 | 68.24
12 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:长边长≤450mm 3.板材厚度:δ=0.6mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，包括风管管件、法兰、加固框、支吊架制安，具体详见设计要求 | m2 | 30.42
13 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:长边长≤1000mm 3.板材厚度:δ=0.75mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，包括风管管件、法兰、加固框、支吊架制安，具体详见设计要求 | m2 | 27.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉，导热系数(W/m.k)≤0.032 2.绝热厚度:30MM | m3 | 2.79
15 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:双层微穿孔消声器 2.规格:400*320*1500 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 4.其他:具体参数要求详见设计 | 个 | 1
16 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:双层微穿孔消声器 2.规格:500*320*1500 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 4.其他:具体参数要求详见设计 | 个 | 1
17 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160*160 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 1
18 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 6
19 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 2
21 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*320 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 2
22 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 2
23 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动定风量阀 2.规格:320*200 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 2
24 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动定风量阀 2.规格:320*320 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 1
25 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动定风量阀 2.规格:320*320 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 2
26 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*320 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 1
28 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 1
29 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风口 2.规格:438*150 | 个 | 2
30 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:460*197 | 个 | 2
31 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风口 2.规格:688*150 | 个 | 11
32 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:710*197 | 个 | 11
33 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效送风口 2.规格:484X484 3.参数:1000M3/H | 个 | 2
34 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效送风口 2.规格:610X610 3.参数:1500M3/H | 个 | 2
35 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风天花 2.规格:1300*1300*500 | 个 | 2
36 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器风口 2.规格:300*300 | 个 | 13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:400*320 | 个 | 1
38 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:400*400 | 个 | 1
39 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：管道及设备支架除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆色漆两遍，刷与周围颜色协调的面漆两遍。 | kg | 728.27
回排风系统
40 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:排风机PF-1~7 2.型号:PF-150W2L 设计风量300m3/h 3.减振底座形式、数量:减振吊装，含减振器 4.其他:符合设计及规范要求 | 台 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:长边长≤320mm 3.板材厚度:δ=0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，包括风管管件、法兰、加固框、支吊架制安，具体详见设计要求 | m2 | 156.63
42 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:长边长≤450mm 3.板材厚度:δ=0.6mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，包括风管管件、法兰、加固框、支吊架制安，具体详见设计要求 | m2 | 7.43
43 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉，导热系数(W/m.k)≤0.032 2.绝热厚度:30MM | m3 | 4.92
44 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:双层微穿孔消声器 2.规格:400*320*1500 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 4.其他:具体参数要求详见设计 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030703020004 | 消声器 | 1.名称:双层微穿孔消声器 2.规格:500*400*1500 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 4.其他:具体参数要求详见设计 | 个 | 1
46 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 7
47 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 10
48 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 1
49 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 1
50 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:吊顶式排风口 2.规格:300*300 | 个 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：管道及设备支架除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆色漆两遍，刷与周围颜色协调的面漆两遍。 | kg | 418.89
空调冷凝水系统
52 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷凝水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN20 工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 | m | 145.74
53 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷凝水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 | m | 27.15
54 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷凝水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN32 工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 | m | 63.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷凝水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN40 工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 | m | 20.37
56 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷凝水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN50 工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 | m | 102.02
57 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷凝水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN65 工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 | m | 81.06
58 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷凝水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN80 工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 | m | 15.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷凝水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN100 工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 | m | 25.87
60 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
61 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 16
62 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN32、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 16
63 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
64 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 52
65 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:不锈钢软接头 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 26
67 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 32
68 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
69 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称:不锈钢软接头 2.规格、压力等级:DN32、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 16
70 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称:电动三通阀 2.规格、压力等级:DN32、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
71 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称:不锈钢软接头 2.规格、压力等级:DN32、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 16
72 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:手动排气阀 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
73 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:排污阀 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
74 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 | 支 | 16
75 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表，含配套表弯、截止阀、压力表 | 台 | 16
76 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质：型钢（综合）; 2.管架形式：管道支吊架（含刷油）; 3.做法要求：参考图集03S402及相关施工规范. | Kg | 343.2
77 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:空调、采暖(≤60℃)水管采用B1级橡塑保温棉保温 2.绝热厚度:20mm厚 3.管道外径:DN≤DN40 | m3 | 0.59
78 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:空调、采暖(≤60℃)水管采用B1级橡塑保温棉保温 2.绝热厚度:30mm厚 3.管道外径:50≤DN≤125mm | m3 | 1.98
通风工程检测、调试
79 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
80 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【暖通】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工基本费
2 | 提前竣工增加费
3 | 二次搬运费
4 | 冬雨季施工增加费
5 | 行车、行人干扰增加费
6 | 其他施工组织措施费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【暖通】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【智能化】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-智能化 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
综合布线系统
1 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100 3.材质:热镀锌 4.接地方式:跨接接地 5.其他:含盖板、隔板 | m | 25
2 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件制作安装 | kg | 23.75
3 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:支架除锈 2.油漆品种、涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 23.75
4 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:二次开槽配管含沟槽恢复 4.接地要求:钢管接地 | m | 202.93 | [5 empty] | 暗配
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:二次开槽配管含沟槽恢复 4.接地要求:钢管接地 | m | 52.71 | [5 empty] | 暗配
6 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:二次开槽配管含沟槽恢复 4.接地要求:钢管接地 | m | 38.06 | [5 empty] | 暗配
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-智能化 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号、规格:CAT6 4P UTP 3.配线形式:管内穿放≤4对 | m | 4302.76
8 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:WDZ-RYY-2*1.0 3.配线形式:管内穿线 | m | 307.5
9 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:WDZ-RVV-2*1.0 3.配线形式:管内穿线 | m | 102.5
10 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双口网络面板(内网) | 个 | 6
11 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:单口网络面板(内网) | 个 | 12
12 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:免提电话面板 | 个 | 5
13 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称:无线AP安装 2.安装方式：吸顶 | 台 | 8
14 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:四层交换机 | 台 | 1
15 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.型号、规格:24口 | 个 | 1
16 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.型号、规格:48口 | 个 | 1
17 | 030502011001 | 跳线架 | 1.名称:跳线架 2.型号、规格:110型50对 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-智能化 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜 | 台 | 1
19 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:测试 4对双绞线缆 | 链路 | 57
视频闭路监控系统
20 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:二次开槽配管含沟槽恢复 4.接地要求:钢管接地 | m | 72.09 | [5 empty] | 暗配
21 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号、规格:CAT6 4P UTP 3.配线形式:管内穿放≤4对 | m | 546.52
22 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:WDZ-RYY-2*1.0 3.配线形式:管内穿线 | m | 423.5
23 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:WDZ-RVV-2*1.0 3.配线形式:管内穿线 | m | 123.02
24 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球摄像机安装 | 台 | 6
25 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称：室内枪型摄像机安装 | 台 | 2
26 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 | 台 | 1
27 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:16路NVR网络存储器 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-智能化 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 03B001 | 8TB硬盘 | 1.名称：8TB硬盘 | 块 | 1
29 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称：32寸显示器(含挂架) | 台 | 1
背景广播系统
30 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:二次开槽配管含沟槽恢复 4.接地要求:钢管接地 | m | 305.23 | [5 empty] | 暗配
31 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:WDZ-RYS-2*1.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 320.22
32 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:3w吸顶式扬声器 | 只 | 7
33 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:音量控制器 | 台 | 5
34 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:定压功放 600W | 台 | 1
35 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称:远程寻呼话筒 | 套 | 1
36 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:主机3路分区器 | 台 | 1
37 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:3路时序电源 | 台 | 1
38 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:广播主机 | 台 | 1
护理呼应信号系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-智能化 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:二次开槽配管含沟槽恢复 4.接地要求:钢管接地 | m | 128.92 | [5 empty] | 暗配
40 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:WDZ-RYY-3*1.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 132.14
41 | Z030509001001 | 家居控制设备安装 | 1.名称：医用呼叫系统主机设备 | 台 | 1
42 | Z030509001002 | 家居控制设备安装 | 1.名称：医用呼叫系统单元分机 | 台 | 5
43 | 030504002002 | 服务器显示设备 | 1.名称：呼叫系统双面显示屏 | 台 | 2
44 | 030504003001 | 通信接口输入输出设备 | 1.名称：模数转换器 | 个 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【智能化】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-智能化 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工基本费
2 | 提前竣工增加费
3 | 二次搬运费
4 | 冬雨季施工增加费
5 | 行车、行人干扰增加费
6 | 其他施工组织措施费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【智能化】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-智能化 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【医气】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
医气系统
一、医气设备
1 | 031008003001 | 气体二级稳压箱 | 1.名称:五气二级减压箱 | 台 | 1
2 | 031007005001 | 氧气流量计 | 氧气流量计 | 个 | 1
3 | 031008003002 | 医用报警箱 | 1.名称:医用报警箱 | 台 | 1
4 | 031008014001 | 气体终端 | 1.名称：气体终端 2.全金属结构，底座及终端为黄铜 3.含终端盖 4.带自封闭装置可带气维修 5.终端有通、断、拔三种状态 6.终端符合201165EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS）的要求 | 套 | 36
5 | Z031003020001 | 水表箱 | 1.名称:手术室阀门箱 | 个 | 6
二、真空吸引管道系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:真空 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ12×1.0 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 92.18
7 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:真空 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ22×1.2 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 8.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:真空 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ40×1.5 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 11.31
9 | 031003001005 | 铜球阀 | 1.规格：DN12 2.球阀相关连接部件 | 个 | 28
10 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢（综合） 2.管架形式:采用不燃烧材料制作并经防腐处理 3.做法要求:按设计文件及相关规范要求 | Kg | 54.55
11 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 54.55
三、氧气管道系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:氧气 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ10×1.0 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 80
13 | 030801014005 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:氧气 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ16×1.0 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 8.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030801014006 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:氧气 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ22×1.2 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 12.87
15 | 031003001006 | 铜球阀 | 1.规格：DN10 2.球阀相关连接部件 | 个 | 25
16 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:型钢（综合） 2.管架形式:采用不燃烧材料制作并经防腐处理 3.做法要求:按设计文件及相关规范要求 | Kg | 45.45
17 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 45.45
四、压缩空气管道系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030801014007 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ10×1.0 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 80.28
19 | 030801014008 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ16×1.0 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 8.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030801014009 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ22×1.2 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 12.56
21 | 031003001007 | 铜球阀 | 1.规格：DN10 2.球阀相关连接部件 | 个 | 25
22 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:型钢（综合） 2.管架形式:采用不燃烧材料制作并经防腐处理 3.做法要求:按设计文件及相关规范要求 | Kg | 45.45
23 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 45.45
五、二氧化碳管道系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030801014010 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:二氧化碳 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ8×1.0 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 17.42
25 | 030801014011 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:二氧化碳 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ16×1.0 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 18.51
26 | 031003001008 | 铜球阀 | 1.规格：DN8 2.球阀相关连接部件 | 个 | 6
27 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:型钢（综合） 2.管架形式:采用不燃烧材料制作并经防腐处理 3.做法要求:按设计文件及相关规范要求 | Kg | 15.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 15.91
六、氮气管道系统
29 | 030801014012 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:氮气 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ8×1.0 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 17.43
30 | 030801014013 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:氮气 3.材质:脱脂紫铜管 4.规格:Φ22×1.2 5.连接形式、焊接方法:银基钎焊焊接 6.管件要求:配套管件安装 7.管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等:按设计文件及相关规范要求 | m | 18.61
31 | 031003001009 | 铜球阀 | 1.规格：DN8 2.球阀相关连接部件 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:型钢（综合） 2.管架形式:采用不燃烧材料制作并经防腐处理 3.做法要求:按设计文件及相关规范要求 | Kg | 15.91
33 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 15.91
七、废气管道系统
34 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:UPVC废气管 2.安装部位:室内 3.介质:废气 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件套管制作安装 | m | 16.98
35 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:UPVC废气管 2.安装部位:室内 3.介质:废气 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件套管制作安装 | m | 15.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【医气】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【医气】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-医气 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计