## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0143120007 | 2.5厚铝单板（表面氟碳喷涂） |  | m2
2 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
3 | 1335120059 | 1.5厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 |  | kg
4 | 1701120087 | 镀锌钢管 | DN50 | m
5 | 2803330009 | WDZB1-YJY-5x16 |  | m
6 | 3301330021 | 钢梁 | Q345B | t
7 | 3301330053 | 钢柱 | Q345B | t
8 | B55111225 | 配电箱 DT |  | 台
9 | 主材0002 | L1无机房客梯 |  | 部
10 | 主材0002 | L2有机房货梯 |  | 部

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 电(机械) | kW·h

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【建筑工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.1 | A 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、挖基础土方；挖土深度2m以内；土方类别综合考虑 | m3 | 36.67
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求满足设计和规范的要求 2、填方粒径要求满足设计和规范的要求 3、填方来源、运距根据现场实际情况自行确定 4、回填、夯实要求满足设计和规范的要求 | m3 | 17.85
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、弃土运距及弃土场地由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑 | m3 | 18.82
4 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、工程余土类别综合考虑 2、由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 18.82
| A.4 | D 砌筑工程
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、墙体类型：砌块保护墙 3、墙体厚度：120 4、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | 2.23
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | （砖墙封堵） 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体厚度：240mm 3、砂浆强度等级：专用砂浆砌筑 | m3 | 0.91
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.9
8 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30/P6 | m3 | 4.76
9 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30/P6 | m3 | 2.16
10 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.25
11 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：XC20 | m3 | 2.44
12 | 010505003002 | 平板 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.67
13 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨棚 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.35
14 | 010507007001 | 其他构件 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、包含地梁加高点、雨棚外墙连接处灯相关部位 | m2 | 0.64
15 | 010507007002 | 其他构件 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、包含素混凝土翻板 | m3 | 0.73
16 | 010507007003 | 其他构件 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、包含扶手底座 | m3 | 0.21
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 2、直径：6mm | t | 0.016
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 2、直径：8mm | t | 0.055
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 2、直径：10mm | t | 0.083
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 2、直径：12mm | t | 0.43
21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 2、直径：16mm | t | 0.13
22 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 2、直径：20mm | t | 0.02
23 | Z010515012001 | 植筋 | 1、植筋（钢筋直径12mm） 2、植筋深度满足规范要求，包含植筋胶 | 根 | 80
24 | Z010515012002 | 植筋 | 1、植筋（钢筋直径20mm） 2、植筋深度满足规范要求，包含植筋胶 | 根 | 6
| A.6 | F 金属结构工程
25 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、钢柱：截面尺寸：GZ：200*200*10*10；材质：Q345B；焊缝均需满足钢构要求 2、钢构件的除锈措施为抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2.5级，防锈漆两道 3、钢构表面环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道、深灰色聚氨酯面漆两道，漆膜不小于120μm 4、耐火等级需达到设计要求：3h 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | t | 4.079
26 | 010603003002 | 钢管柱 | 1、钢柱：截面尺寸：MZ：200*80*6*6；材质：Q345B；焊缝均需满足钢构要求 2、钢构件的除锈措施为抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2.5级，防锈漆两道 3、钢构表面环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道、深灰色聚氨酯面漆两道，漆膜不小于120μm 4、耐火等级需达到设计要求：3h 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | t | 0.572
27 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢梁：截面尺寸：GL3：10（10*48*5.3）；材质：热轧普通槽钢Q235B；焊缝均需满足钢构要求 2、钢构件的除锈措施为抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2.5级，防锈漆两道 3、钢构表面环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道、深灰色聚氨酯面漆两道，漆膜不小于120μm 4、耐火等级需达到设计要求：2h 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | t | 0.339
28 | 010604001002 | 钢梁 | 1、钢梁：截面尺寸：GL1：200*200*10*10；材质：Q345B；焊缝均需满足钢构要求 2、钢构件的除锈措施为抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2.5级，防锈漆两道 3、钢构表面环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道、深灰色聚氨酯面漆两道，漆膜不小于120μm 4、耐火等级需达到设计要求：2h 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | t | 7.483
29 | 010604001003 | 钢梁 | 1、钢梁：截面尺寸：GL2：100*100*6*6；材质：Q345B；焊缝均需满足钢构要求 2、钢构件的除锈措施为抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2.5级，防锈漆两道 3、钢构表面环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道、深灰色聚氨酯面漆两道，漆膜不小于120μm 4、耐火等级需达到设计要求：2h 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | t | 0.085
30 | 010604001004 | 钢梁 | 1、钢梁：截面尺寸：ML1：150*125*6*6；材质：Q345B；焊缝均需满足钢构要求 2、钢构件的除锈措施为抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2.5级，防锈漆两道 3、钢构表面环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道、深灰色聚氨酯面漆两道，漆膜不小于120μm 4、耐火等级需达到设计要求：2h 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸1 | t | 0.556
31 | 010604001005 | 钢梁 | 1、钢梁：截面尺寸：ML2 ：150*75*6*6；材质：Q345B；焊缝均需满足钢构要求 2、钢构件的除锈措施为抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2.5级，防锈漆两道 3、钢构表面环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道、深灰色聚氨酯面漆两道，漆膜不小于120μm 4、耐火等级需达到设计要求：2h 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸1 | t | 0.085
32 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、5厚花纹；钢板材质：Q235B； 2、钢构件的除锈措施为抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2.5级，防锈漆两道 3、钢构表面环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道、深灰色聚氨酯面漆两道，漆膜不小于120μm 4、耐火等级需达到设计要求：1.5h 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | m2 | 4.88
33 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、砌块或钢筋混凝土墙、柱、梁（不同材料交界处每边不小于150宽热镀锌钢丝网一道，丝径0.9，网孔大小12.7*12.7，镀锌层重量大于122g/m）压入找平砂浆中 | m2 | 2.04
34 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 1、预埋铁件，含6M16倒锥形化学锚栓 3、具体情况详见图纸 | t | 0.286
35 | 01B001 | 爬梯 | 1、电梯底坑爬梯 | 座 | 1
| A.9 | J 屋面及防水工程
36 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 雨棚-屋面1 1、1.5厚反应粘结型合成高分子防水卷材（错缝卷材） | m2 | 2.61
37 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 雨棚-屋面1 1、25厚C20细石混凝土随捣随抹，上撒1:1水泥粉压实抹光，并找1%的泛水坡 2、具体做法详见设计施工图纸及满足规范要求 | m2 | 1.48
38 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面-1、楼面-1 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型，四周沿墙下翻150高 | m2 | 20.28
39 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 基础（包含侧边） 1、4厚SBS改性沥青卷材 | m2 | 40.24
40 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 基础（包含侧边） 1、1.5厚水泥基涂料防水层 | m2 | 22.86
| A.11 | L 楼地面装饰工程
41 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (基坑底板下） 1、50厚XC20细石混凝土保护层 2、基层处理剂一遍 3、20厚M15水泥砂浆找平层 | m2 | 8.64
42 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | （基坑底板上）（包含侧边） 1、喷涂深灰色弹性涂料 2、20厚M15水泥砂浆防水层 3、基层处理剂一遍 4、20厚M15水泥砂浆找平层 | m2 | 22.86
43 | 011102001001 | 石材楼地面 | 地面-1 1、30厚花岗岩石板铺实拍平，水泥浆擦缝（同地面原有铺装样式） 2、20厚M15水泥砂浆结合层（根据现场结构层标高调整） 3、20厚M15 水泥砂浆找平层 4、100厚C20混凝土垫层，随捣随抹平压光（保持平整） 5、100厚碎石垫层 | m2 | 15.84
44 | 011102001002 | 石材楼地面 | 踏步-1 1、30厚花岗岩石板铺实拍平，水泥浆擦缝（同地面原有铺装样式） 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆结合层一遍 4、100厚C20混凝土垫层 5、150厚碎石夯实灌M2.5混合砂浆 | m2 | 6.52
45 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼面-1 1、10厚600*600防滑面砖，纯水泥砂浆擦缝（同楼面原有面砖样式） 2、20厚M15水泥砂浆结合层 3、刷水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 4.88
46 | 011102003002 | 块料楼地面 | 广场地面修复 1、15*15小方砖铺装（样式和材质同现状） 2、30mm厚M10水泥砂浆卧底 3、150mm厚C20素砼基层 4、100mm厚级配碎石 | m2 | 100
| 0108 | H 门窗工程
47 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、FM乙1821G 2、1800*2100mm 3、包含但不限于门框、门锁、合页、闭门器、顺位器等相关五金件 | 樘 | 1
48 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、曳引外机百页 2、具体尺寸详厂家深化图纸 | m2 | 3
49 | 010808004001 | 金属门窗套 | （电梯门套） 1、1.2厚不锈钢饰面 2、含角钢立柱、方钢立柱等相关配件 3、具体做法详见国际13J404（4/40） | m2 | 3.83
| 0113 | N 天棚工程
50 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚-1 1、清补基层 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、2厚腻子批平批白（下挂100） 4、白色无机涂料（A级）一底两面（下挂100） | m2 | 2.2
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
51 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 基础侧边外侧 1、20厚M15水泥砂浆保护层 2、基层处理剂一遍 3、20厚M15水泥砂浆找平层 | m2 | 21.07
52 | 011204003001 | 块料墙面 | 外墙-1 1、5厚深灰色面砖（同外立面原有砖样式） 2、6厚面砖粘结剂粘贴 3、10厚M15水泥砂浆打底 4、清补基层，专用界面剂一道 | m2 | 3.9
53 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙-2 1、高级弹性涂料，厚度不小于3mm（同外立面原有涂料样式） 2、柔性耐水腻子，压入耐碱网格布一道 3、10厚M15水泥砂浆打底 4、清补基层，专用界面剂一道 | m2 | 4.21
54 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1、2.5厚铝单板（表面氟碳喷涂） 2、包括但不仅限于口50*5厚钢方管，表面氟碳喷涂、L50*5mm厚角钢，表面氟碳喷涂、L25*3mm厚热浸镀锌角钢@500、口50*5mm厚热浸镀锌钢方管、L40*4mm厚角钢等所有钢龙骨，表面氟碳喷涂 3、中性硅酮耐候密封胶、φ泡沫胶 5、含预埋件及油漆等相关配件 6、具体做法需二次深化设计 | m2 | 160.55
55 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 1、1.5厚不锈钢板（表面氟碳喷涂） 2、包括但不仅限于口50*5厚钢方管，表面氟碳喷涂、L50*5mm厚角钢，表面氟碳喷涂、L25*3mm厚热浸镀锌角钢@500、口50*5mm厚热浸镀锌钢方管、L40*4mm厚角钢等所有钢龙骨，表面氟碳喷涂 3、中性硅酮耐候密封胶、φ泡沫胶 5、含预埋件及油漆等相关配件 6、具体做法需二次深化设计 | m2 | 14.8
其他项目
56 | 01B002 | 拆除项目 | 1、本项目一切拆除项目，包含但不限于墙体拆除、拆除门窗、外墙拆除、花坛拆除、地砖拆除、广场地砖部分拆除其他相关装饰等拆除工程 4、包含以上内容但不限于，具体拆除内容需结合图纸及现场实际情况自行考虑报价 5、所有拆除均为保护性拆除，不得损坏（伤）原有结构，因中标人采取不当、暴力拆除方式引起的质量问题，相关修复、加固等费用由中标人承担 6、包含建筑垃圾外运、消纳，运距结合项目所在地自行考虑 7、残值回收自行考虑 | 项 | 1
57 | 01B003 | 原有井降标高处理 | 1、原有井降标高处理 2、含相关所有费用 3、具体情况详见现场情况 | 项 | 1
58 | 01B004 | 苗木移除 | 1、苗木迁移并栽植；包活 2、距离由建设单位现场指定 3、具体情况详见现场情况 | 项 | 1
59 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、1000mm高B型不锈钢扶手 2、具体做法详见国际22J403-1（B3/2-8）（M3/5-19） | m | 4.39
60 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、80mm高铝合金护栏立柱 2、具体做法详见16J509 | m | 12.73
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【建筑工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程
单位工程及专业工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程-建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【建筑工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程
单位工程及专业工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 1.26
2 | 011702001002 | 基础 | 基坑侧壁模板 | m2 | 22.14
3 | 011702001003 | 基础 | 筏板基础模板 | m2 | 2.95
4 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 5.42
5 | 011702016001 | 平板 | 平板模板 | m2 | 1.42
6 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨棚模板 | m2 | 6.04
7 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 零星构件模板 | m2 | 23.64
8 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输距离为13.8m | m2 | 25.92
9 | 01B005 | 钢结构电梯间脚手架费用 | 钢结构电梯间脚手架费用；由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
10 | 01B006 | 排水、降水 | 具体施工方案由投标人自行考虑 | 项 | 1
11 | 01B007 | 原有建筑保护费 | 原有建筑保护费；包括但不仅限于对原有建筑的外立面、地面、外广场路面、苗木、主体结构等进行保护；如施工中破坏，则必须按照原样修复；由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
12 | 01B008 | 其他措施费 | 其它措施费；由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
树人之家增设客梯
1 | 030107001001 | 交流电梯 | 1.名称:L1无机房客梯 2.参数规格:控制方式:单控；额定载重(kg) :1350；额定速度（m/s):1.0；层/站/门:3/3/3（贯通门）；井道尺寸（宽*深）:2600*2100；开门尺寸（宽*高）:1100*2100；轿厢尺寸（宽*深*高）:1800*1700*2400；提升高度（m）:9.3；具备并开放通讯接口，数据协议免费开放，要求接入系统 3.配置:含厅站召唤控制系统、厅门装潢、厅门门框安装、轿门装潢、轿厢装修、轿内操纵厢、智能服务硬件、无线五方对讲、空调、监控等配套设施安装及调试；具体详见附件电梯参数表 4.其他:包含图纸设计要求及验收规范要求的所有设备、服务、检测验收费；含保修、维保等费用；具体参数要求详见设备技术参数表格，满足各项规范要求 | 部 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 DT 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
3 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:电梯控制箱 DT 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 15
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 53.4
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 43.8
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 87.6
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZ-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 43.8
9 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 30
10 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1N-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 15
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 54.74
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯、三芯及以上，截面25mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 4
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标准灯 2.安装方式:壁装 3.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 1
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:井道壁灯 2.安装方式:壁装 3.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 2
15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:检修插座 2.规格:防护等级IP54 | 个 | 2
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 | 个 | 2
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 7
18 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:筏板基础内利用不少于四根≥φ12主筋或二根≥φ16主筋,筏板底筋焊接连通构成基础接地装置的水平接地体 2.其他:具体详见图纸及相关图集，未尽事宜满足各项规范要求 | m | 17.14
19 | 040806002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-25x4热镀锌扁钢 3.其他:具体详见图纸及相关图集，未尽事宜满足各项规范要求 | m | 10
20 | 040806002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-40x4热镀锌扁钢 3.其他:具体详见图纸及相关图集，未尽事宜满足各项规范要求 | m | 10
树人之家南侧货梯更换
21 | 030107001002 | 交流电梯 | 1.名称:L2有机房货梯拆除、更换、就位、安装、调试 2.参数规格:控制方式:单控；额定载重(kg) :1000；额定速度（m/s):1.0；层/站/门:3/3/3；井道尺寸（宽*深）:2700*2350；开门尺寸（宽*高）:1400*2100；轿厢尺寸（宽*深*高）:1600*1500*2400；提升高度（m）:9.3；具备并开放通讯接口，数据协议免费开放，要求接入系统 3.配置:含厅站召唤控制系统、厅门装潢、厅门门框安装、轿门装潢、轿厢装修、轿内操纵厢、智能服务硬件、无线五方对讲、空调、监控等配套设施安装及调试；具体详见附件 4.其他:包含图纸设计要求及验收规范要求的所有设备、服务、检测验收费；含保修、维保等费用；具体参数要求详见设备技术参数表格，满足各项规范要求；含货梯现状的门套维修；含原有电梯拆除、拆除垃圾外运，拆除设备运至业主指定位置供业主支配 | 部 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程
单位工程及专业工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程
单位工程及专业工程名称：拱宸桥校区树人之家电梯更换等维修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 03B001 | 其他措施费 | 结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价 | 项 | 1
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计