## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：消防设施设备提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：消防设施设备提升改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1137120011 | 电动装置(含拆装、调试) |  | 套
2 | 1701120087 | 镀锌钢管 | DN20 | m
3 | 2801120393 | RVV2*1.0 |  | m
4 | 2801120393 | RVV4*1.0 |  | m
5 | 2801120393 | RYY2*1.0 |  | m
6 | 2801330075 | 六类非屏蔽双绞线 | CAT6 | m
7 | 2801330075 | 六类室外防水网线 | FS-Cat6 | m
8 | B05110425 | 对接服务费 |  | 套
9 | B05110425 | 对接服务费 |  | 套
10 | B55111223 | 升降柱控制箱 |  | 台
11 | B57111282 | 单门磁力锁（含支架） |  | 台
12 | B57111282 | 双门磁力锁（含支架） |  | 台
13 | B57111282 | 人脸门禁主机（含一体机专用电源） |  | 台
14 | B57111282 | 出门按钮 |  | 台

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：消防设施设备提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 弧焊机 综合 | 台班

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：消防设施设备提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
防冲撞升降柱系统-杨汛桥校区、杭州校区南、北校区
1 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:全自动液压一体升降防撞柱 2.规格:采用液压驱动方式,易于维护,可靠性高,使用寿命长采取综合控制,系统运行性能稳定可靠,方便集成到用户系统中具有开闸、关闸以及停闸的功能；本系统与火灾自动报警系统联动,在火灾等紧急情况下应具有打开人行通道系统的功能；警示提醒装置:升降柱阻挡主体上应具有明显的警示标识，且具有夜间警示功能，顶部配置红色高亮360度LED警示灯带； 驱动方式:机电一体或液压； 柱身材质:304不锈钢材质； 法兰盖板:总厚度≥10mm，材质为304优质不锈钢； 柱身高度:不小于600mm； 柱体壁厚:不小于8mm； 柱身外径:不小于219mm； 产品运行时噪声小于60dB（A）； 防撞柱完成上升或下降时间不大于4s； 外壳防护等级符合IP68规定； 具有防水、防尘、防撞功能； 阻挡性能:提供升降桩产品检测依据为GA/T 1343-2016《防暴升降式阻车路障》且阻挡能力符合B2级及以上的公安部检测报告 装置抗撞击部件采用不锈钢或其它高强度、耐腐蚀的材料制造，主动装置与执行机构的连接应采用专业的耐腐蚀材料； 升降装置应具有机身全防水性能，不用采取排水装置，也能正常使用及运行； 升降装置应急系统:应具有手动应急（或手动）升起、下降、锁止功能，且在线控（遥控）电动操作发生故障时，手动功能仍能正常操作（上升及下降）；在外部供电停止状态下，应自备电源且具有手动升降功能；紧急处理功能：当停电时，可以通过操作下降键对液压系统泄压让升降柱进行下 升降装置在进行手动应急操作状态完成上升或下降操作时间不大于40s； 含防冲撞管理接入授权:保护功能:具备优先升起反恐保护功能及红外保护接口； 消防联动:具备消防系统联动控制接口； 治安联动:具备治安报警系统联动控制接口； 通道控制:具备单通道和多通道选择控制接口； 远程控制:具备手机APP远程控制接口； 其它功能接口:具备警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外安全光线感应、蓝牙、射频（RFID）远程控制（TCP/IP）等联动接口;控制柜主板上预留内置开、关、停控制按钮和遥控手柄，遥控距离100米以上（空旷无干扰）；含三键按钮手动开关、含无线遥控器 3.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 63
2 | 030904010001 | 联动控制箱 | 1.名称:升降柱控制箱 2.规格:供电电源:220V\380V；绝缘电阻:≤500MΩ；耐压能力:2500V*1s；遥控距离:空旷直线100米；控制核心:嵌入式数字工控板；控制数量:要同时管理多台升降柱设备，可对单台设备进行单独控制；智慧联动:可与出入口控制，停车场等智能化系统联动；应急功能:防止误操作造成顶车事故；安装方式:立式、挂式均可；控制配件:遥控器*2,手控盒*1，工具盒*1，配无线充电钻、手摇应急升降装置；电路控制:含电源总控、分控开关、漏电防护单元 3.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 11
3 | 03B001 | 升降柱安装配套土建及安装施工内容 | 1.名称:升降柱安装配套土建及安装施工内容 2.其他:包含但不限于技术人员现场施工；升降桩的定位施工；配置混泥土进行四周打底、固定安装；埋排水管、布线穿线；升降柱接线；整体系统调试；手孔井、排水泵、浮球阀、排水管、硬质路面开挖基坑，升降柱两侧不少于0.6米，宽0.8米，深1.8米；含路面破碎和基坑开挖及修复；混凝土浇灌恢复、柏油修复，需恢复至与原路面强度一致；预埋环节产生的开挖土方，进行外运处理；含电源线、网线、控制线缆、线缆管材、管材配件、辅材等所有配套内容施工；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 套 | 63
门禁系统整改升级-拱宸桥校区
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 2500
5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 1000
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 3600
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RVV4*1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 4800
8 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁（含支架） 2.规格:锁体主体颜色为:氧化银 最大静态直线拉力:280kg ± 5% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压:12V/500mA 或 24V/250mA 锁体尺寸:长240*宽48.8*厚27.5(mm) 吸板尺寸:长180*宽38.8*高13(mm) 3.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 11
9 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁（含支架） 2.规格:锁体主体颜色为:氧化银 最大静态直线拉力:280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压:12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 锁体尺寸:长500*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸:长170*宽43*高13(mm) 3.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 66
10 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸门禁主机（含一体机专用电源） 2.规格:设备应配备8英寸触摸显示屏；分辨率不小于800X1280；屏幕最大亮度应>500cd/m；支持 TCP/IP 有线网络通信传输方式；设备应支持 4G无线网络通信传输方式，有线网络与无线网络应能自由切换；设备应支持APN网络参数配置；云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；扩展识读模块应支持身份证识读、二维码识读；身份证识读扩展模块应支持人证比对；扩展识读模块应支持热插拔连接；支持红外补光；指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；广告节目编排播放，播放时间应能自定义；支持图片、文字、视频广告节目播放；通过 WEB进行设备各项功能参数配置；支持人脸验证、屏下卡片识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、二维码、密码、蓝牙认证方式；设备应支持人脸、卡片、二维码、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的复合识读 3.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 13
11 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:爆破开关 2.规格:标准结构:选用防火材料，红色； 电气性能:最大耐用电流3A@36VDC； 适用门型:安全门、逃生门、安全系统等； 尺寸:86*86*50mm 接点输出:NO/NC/COM 3.其他:具体要求详见图纸 | 个 | 53
12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警号（声光报警器） 2.规格:警灯颜色:红色；报警音量:105dB；硬件接口:红/黑线；使用环境:室内/外（IP54室外防水）；外壳材质:PC+ABS；安装方式:壁挂；工作电源:DC12V/220mA（宽压8-16V DC）；工作温度:-20 °C 至 60 °C；工作湿度:10% 至 90%；产品尺寸:140*134*33mm 3.其他:具体要求详见图纸 | 个 | 53
13 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮 2.规格:结构:塑料面板；性能:最大耐电流1.25A，电压250V； 输出:常开；类型:适合埋入式电器盒使用；尺寸:86*86mm；重量:0.07kg 3.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 20
14 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:遥控器（定制） 2.功能:加密款遥控器外置接收器，每套配置2个遥控器、遥控器距离≥50米 3.其他:解决玻破开关门临时出入；具体要求详见图纸 | 台 | 12
15 | 030504004001 | 平台对接服务 | 1.名称:对接服务费 2.规格:提供门禁权限管理应用；支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；支持权限增量下发、初始化下发；支持按时段配置门的常开常闭状态；支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；支持特殊卡设置，包括特殊卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门；支持调整已超出或即将超出设备容量的人员；支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；提供门禁事件管理应用；支持配置平台接收到事件类型；支持配置事件保存时长；支持查询人员出入事件和设备事件；提供门禁状态查看及远程控制应用；支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；提供人员出入记录实时展示应用；支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 3.其他:需开放端口，接入学校门禁管理平台；与原系统无缝衔接，实现设备与校门禁平台直接对接；调试至正常使用；具体要求详见图纸 | 路 | 33
16 | 03B002 | 门禁系统施工辅材 | 1.名称:门禁系统施工辅材 2.其他:满足现场安装需求的电源线等所有附件；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
门禁系统整改升级-杨汛桥校区
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 600
18 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 2000
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 7800
20 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RVV4*1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 8600
21 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁（含支架） 2.规格:锁体主体颜色为:氧化银 最大静态直线拉力:280kg ± 5% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压:12V/500mA 或 24V/250mA 锁体尺寸:长240*宽48.8*厚27.5(mm) 吸板尺寸:长180*宽38.8*高13(mm) 3.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 4
22 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁（含支架） 2.规格:锁体主体颜色为:氧化银 最大静态直线拉力:280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压:12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 锁体尺寸:长500*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸:长170*宽43*高13(mm) 3.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 97
23 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸门禁主机（含一体机专用电源） 2.规格:设备应配备8英寸触摸显示屏；分辨率不小于800X1280；屏幕最大亮度应>500cd/m；支持 TCP/IP 有线网络通信传输方式；设备应支持 4G无线网络通信传输方式，有线网络与无线网络应能自由切换；设备应支持APN网络参数配置；云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；扩展识读模块应支持身份证识读、二维码识读；身份证识读扩展模块应支持人证比对；扩展识读模块应支持热插拔连接；支持红外补光；指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；广告节目编排播放，播放时间应能自定义；支持图片、文字、视频广告节目播放；通过 WEB进行设备各项功能参数配置；支持人脸验证、屏下卡片识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、二维码、密码、蓝牙认证方式；设备应支持人脸、卡片、二维码、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的复合识读 3.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 30
24 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:爆破开关 2.规格:标准结构:选用防火材料，红色； 电气性能:最大耐用电流3A@36VDC； 适用门型:安全门、逃生门、安全系统等； 尺寸:86*86*50mm 接点输出:NO/NC/COM 3.其他:具体要求详见图纸 | 个 | 7
25 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光警号（声光报警器） 2.规格:警灯颜色:红色；报警音量:105dB；硬件接口:红/黑线；使用环境:室内/外（IP54室外防水）；外壳材质:PC+ABS；安装方式:壁挂；工作电源:DC12V/220mA（宽压8-16V DC）；工作温度:-20 °C 至 60 °C；工作湿度:10% 至 90%；产品尺寸:140*134*33mm 3.其他:具体要求详见图纸 | 个 | 7
26 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮 2.规格:结构:塑料面板；性能:最大耐电流1.25A，电压250V； 输出:常开；类型:适合埋入式电器盒使用；尺寸:86*86mm；重量:0.07kg 3.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 91
27 | 030503003002 | 控制器 | 1.名称:遥控器（定制） 2.功能:加密款遥控器外置接收器，每套配置2个遥控器、遥控器距离≥50米 3.其他:解决玻破开关门临时出入；具体要求详见图纸 | 台 | 4
28 | 030504004002 | 平台对接服务 | 1.名称:对接服务费 2.规格:提供门禁权限管理应用；支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；支持权限增量下发、初始化下发；支持按时段配置门的常开常闭状态；支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；支持特殊卡设置，包括特殊卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门；支持调整已超出或即将超出设备容量的人员；支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；提供门禁事件管理应用；支持配置平台接收到事件类型；支持配置事件保存时长；支持查询人员出入事件和设备事件；提供门禁状态查看及远程控制应用；支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；提供人员出入记录实时展示应用；支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 3.其他:需开放端口，接入学校门禁管理平台；与原系统无缝衔接，实现设备与校门禁平台直接对接；调试至正常使用；具体要求详见图纸 | 路 | 30
29 | 03B003 | 门禁系统施工辅材 | 1.名称:门禁系统施工辅材 2.其他:满足现场安装需求的电源线等所有附件；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
30 | 03B004 | 路面开槽及复原 | 1.名称:路面开槽及复原 2.其他:满足现场安装所有需求；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | m | 15
安消智能一体监控-拱宸桥校区
31 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管(就近引至室外原监控箱) 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 600
32 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类室外防水网线 2.规格:FS-Cat6、4对六类非屏蔽双绞线;PVC护套外皮;十字隔离骨架隔离线对;23AWG实芯裸铜导线;性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准 3.敷设方式:综合考虑 | m | 600
33 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RYY2*1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 600
34 | 03B005 | 路面开槽及复原 | 1.名称:路面开槽及复原 2.其他:满足现场安装所有需求；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | m | 120
35 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:安消智能摄像机 2.配套设备:含配套摄像机立杆及支架；配合安消智能摄像机使用，材质和高度与现有立杆款式一致；含配件、基础浇筑等 3.类别:产品内置火焰传感器；在不适用电源适配器情况下，电源电压在DC12V±20%范围内变化时，设备能正常工作；具有双向语音对讲和单向语音广播功能；可见光视频图像像素最高可达2560*1440具有双向语音对讲和单向语音广播功能可见光视频图像像素最高可达2560*1440；具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片；具有火点触发报警功能，在设定的监控区域内，距离设备25m处出现火点，火点大小最小满足0.33m*0.33m（一级防火）大小尺寸，可触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，同时录像及上传抓拍图片；智能行为、烟火等报警可联动语音报警；智能行为、烟火等报警可联动灯光闪烁报警在IE浏览器或客户端软件下，烟火检测灵敏度具有5级可调；触发报警时，设备可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息；当设备触发火灾声光报警时，可使连接的火灾声光警报器同时发出声光报警信号报警指示灯：红色亮（报警）、绿色亮（正常运行）、黄色亮（故障）产品内置三波段火焰传感器，4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监视画面 4.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 8
36 | 030504004003 | 平台对接服务 | 1.名称:对接服务费 2.规格:需接入校安消平台，实现联动控制；调试至正常使用 | 套 | 1
安消智能一体监控-杨汛桥校区
37 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管(就近引至室外原监控箱) 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 200
38 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RYY2*1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 200
39 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类室外防水网线 2.规格:FS-Cat6、4对六类非屏蔽双绞线;PVC护套外皮;十字隔离骨架隔离线对;23AWG实芯裸铜导线;性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准 3.敷设方式:综合考虑 | m | 200
40 | 03B006 | 路面开槽及复原 | 1.名称:路面开槽及复原 2.其他:满足现场安装所有需求；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | m | 20
41 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:安消智能摄像机 2.配套设备:含配套摄像机立杆及支架；配合安消智能摄像机使用，材质和高度与现有立杆款式一致；含配件、基础浇筑等 3.类别:产品内置火焰传感器；在不适用电源适配器情况下，电源电压在DC12V±20%范围内变化时，设备能正常工作；具有双向语音对讲和单向语音广播功能；可见光视频图像像素最高可达2560*1440具有双向语音对讲和单向语音广播功能可见光视频图像像素最高可达2560*1440；具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片；具有火点触发报警功能，在设定的监控区域内，距离设备25m处出现火点，火点大小最小满足0.33m*0.33m（一级防火）大小尺寸，可触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，同时录像及上传抓拍图片；智能行为、烟火等报警可联动语音报警；智能行为、烟火等报警可联动灯光闪烁报警在IE浏览器或客户端软件下，烟火检测灵敏度具有5级可调；触发报警时，设备可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息；当设备触发火灾声光报警时，可使连接的火灾声光警报器同时发出声光报警信号报警指示灯：红色亮（报警）、绿色亮（正常运行）、黄色亮（故障）产品内置三波段火焰传感器，4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监视画面 4.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 3
42 | 030504004004 | 平台对接服务 | 1.名称:对接服务费 2.规格:需接入校安消平台，实现联动控制；调试至正常使用 | 套 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：消防设施设备提升改造项目
单位工程及专业工程名称：消防设施设备提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 03B007 | 其他技措费 | 投标人认为“措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目 具体施工方案由投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 具体施工方案由投标人自行考虑，综合报价 | 台次 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：消防设施设备提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
防火卷帘改造
1 | 080903022001 | 电动防火门、防火卷帘门调试 | 1、卷帘门调试 2、包含电气系统调试（电线接线、电源稳定性、开关功能、电气保护控制装置运行情况等） 3、包含机械系统调试（卷帘门安装稳定性、开闭平稳性、卷取与展开速度、感应器限位器工况、密封性等） 4、确保卷帘门运行符合相关标准和要求 | 处 | 5
2 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | 防火卷帘电机更换 1、防火卷帘FJM3140（卷帘门利旧） 2、电机功率满足实际需要，与卷帘门门体匹配 3、包含拆装旧电机，安装新电机及调试检测费用 4、详见设计施工图纸与相关规范要求 | 樘 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：消防设施设备提升改造项目
单位工程及专业工程名称：消防设施设备提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计