## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学下沙校区第六餐厅装修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0509120011 | 18厚阻燃板 |  | m2
2 | 0701120035 | 8厚400*800成品墙砖 |  | m2
3 | 0705120011 | 12厚600*600灰色红缸砖 |  | m2
4 | 0901120043 | 12厚纸面石膏板 |  | m2
5 | 0905120013 | 1.5厚纯色铝板 |  | m2
6 | 0905120041 | 0.8厚600*600铝扣板 |  | m2
7 | 0937120013 | 50*200铝方通 | 180间距 | m2
8 | 1101120041 | 免漆双开门 M1223 |  | 樘
9 | 1123120413 | 甲级防火门 FM甲1227 |  | m2
10 | 1301120227 | 无机涂料 |  | kg
11 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
12 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS Ⅰ型 | kg
13 | 1725330055 | PPR冷水给水管DN25 |  | m
14 | 1725330123 | PVC-U塑料排水管 | DN100 | m
15 | 2115120001 | 蹲式大便器(脚踏式冲洗阀) |  | 个
16 | 2117120001 | 壁挂式节水型感应式小便器 |  | 个
17 | 2401150049 | 水表 | DN65 | 只
18 | 2500120001 | A型壁装方向标志灯 |  | 套
19 | 2500120001 | A型消防应急照明灯-吸顶 |  | 套
20 | 2605120033 | 成套双联单控照明开关 |  | 只
21 | 2641120027 | 单相二、三孔组合插座（安全型） |  | 套
22 | 2801120885 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m
23 | 2801120885 | WDZB1N-BV-2.5 |  | m
24 | 2801120885 | WDZB1N-BVR-2.5 |  | m
25 | 2801330075 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | m
26 | 2803330009 | WDZ-YJY-5x10 |  | m
27 | 2803330009 | BTLY-3*2.5 |  | m
28 | 2803330009 | WDZ-YJY-5x6 |  | m
29 | 2803330009 | WDZ-YJY-5x4 |  | m
30 | 2803330009 | WDZ-YJY-4x120+1x70 |  | m
31 | 2803330009 | WDZ-YJY-4x70+1x35 |  | m
32 | 2803330009 | WDZ-YJY-4x50+1x25 |  | m
33 | 2803330009 | BTLY-5*6 |  | m
34 | 2906330001 | JDG20 |  | m

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
新建
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、240厚蒸压砂加气混凝土砌块 2、M10砌筑砂浆砌筑 | m3 | 50.09
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、200厚蒸压砂加气混凝土砌块 2、M10砌筑砂浆砌筑 | m3 | 59.47
3 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、150厚蒸压砂加气混凝土砌块 2、M10砌筑砂浆砌筑 | m3 | 13.54
4 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 【砌块墙下方150mm高】 1、240厚MU10烧结多孔砖 2、M10砌筑砂浆砌筑 | m3 | 2.33
5 | 010401004005 | 多孔砖墙 | 【砌块墙下方150mm高】 1、200厚MU10烧结多孔砖 2、M10砌筑砂浆砌筑 | m3 | 3.15
6 | 010401004004 | 多孔砖墙 | 【砌块墙下方150mm高】 1、150厚MU10烧结多孔砖 2、M10砌筑砂浆砌筑 | m3 | 0.65
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 【砌块墙下方150mm高】 1、30mm1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 62.53
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1、构造柱 2、混凝土强度C30 | m3 | 5.79
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400以内 直径12mm | t | 0.485
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋HRB400以内 直径6mm | t | 0.133
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 【玻璃会议室】 1、10厚钢化玻璃隔断 2、下侧1.2厚60*10白色钛金收边条，密封硅胶固定 3、上侧为吊夹、40*40*4mm镀锌角钢,间距为600mm、120*53*5.5mm镀锌槽钢、膨胀螺栓 4、包括安装所需其他配件等 | m2 | 72.53
12 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 【后厨玻璃隔断】 1、60系列铝合金玻璃隔断 2、5厚钢化玻璃，型材1.5mm 3、包括安装所需其他配件等 | m2 | 49.71
13 | 010503004002 | 圈梁 | 1、止水梁 2、混凝土强度C30 | m3 | 0.11
14 | 010507007001 | 其他构件 | 【蹲坑地面抬升】 1、混凝土强度C30 | m3 | 0.67
15 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、200*200*6镀锌方管 2、耐火极限1.5h； 3、抛丸喷砂除锈Sa 2.5； 4、防锈漆一遍，氟碳漆二遍 5、包含相关连接构件等，具体详见图纸； | t | 1.886
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件，-20*450*450 2、具体详见图纸 | t | 0.191
17 | Z010516004001 | 化学螺栓 | 1、M24（胶粘-模扩底锚栓），有效锚固深度220 2、具体详见图纸 | 个 | 24
地面
18 | 01B001 | 局部破损修补 | 1、地面局部破损修补 | 项 | 1
19 | 011102003003 | 块料楼地面 | 【地面1】CT-01 1、12厚600*600防滑地砖，美缝剂美缝(防火等级A级) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡结合层，撒水泥粉 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 | m2 | 45.06
20 | 011102003004 | 块料楼地面 | 【地面2】CT-02 1、12厚600*600灰色红缸砖，美缝剂美缝(防火等级A级) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡结合层，撒水泥粉 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 | m2 | 791.53
21 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 【地面1、地面2】 1、1.5厚聚氨酯防水层(两道) | m2 | 904.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011102003005 | 块料楼地面 | 【地面2 地沟处】CT-04 1、12厚300*600抛光砖，美缝剂美缝(防火等级A级) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡结合层，撒水泥粉 3、最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡找平层 | m2 | 92.96
23 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1、50厚成品混凝土盖板 | m | 84.51
24 | 011108001001 | 石材零星项目 | 【地面3】ST-01 1、20厚灰色大理石门槛石 2、石材专用粘结剂 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡结合层,撒水泥粉 4、界面剂(一道) 5、15厚1:3水泥砂浆找坡找平层 6、包括石材防护等 | m2 | 1.37
25 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 【地面4】SP-01 1、15厚1:3水泥砂浆找坡找平层 | m2 | 3.79
26 | 01B002 | 成品不锈钢地沟 | 1、成品不锈钢地沟，200*50*1000 2、包括安装所需配价等 | m | 27.3
天棚
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 【天花1】CA-01 1、0.8厚600*600铝扣板 2、铝合金扣板配套的专用龙骨固定，与铝合金扣板配套的专用龙骨,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平，10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定，现浇钢筋混凝土板内预留\M+000F88钢筋吊钩,双向中距≤1200 | m2 | 757.31
28 | 011502001001 | 金属装饰线 | 【铝扣板处】 1、L型收边 3、具体详见节点图三DT-03 5 | m | 703.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 【天花2】平面 1、无机涂料饰面(二底、二面)（白色） 2、5厚面层普通腻子刮平 3、12厚纸面石膏板吊顶，板缝贴胶带、点锈 4、18厚阻燃板基层 5、专用龙骨,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平，10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定，现浇钢筋混凝土板内预留\M+000F88钢筋吊钩,双向中距≤1200 6、包括检修孔等 | m2 | 792.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 【天花2】侧面（含灯槽） 1、无机涂料饰面(二底、二面)（白色） 2、5厚面层普通腻子刮平 3、12厚纸面石膏板吊顶，板缝贴胶带、点锈 4、18厚阻燃板基层 5、专用龙骨,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平，10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定，现浇钢筋混凝土板内预留\M+000F88钢筋吊钩,双向中距≤1200 | m2 | 18.44
31 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 【铝方通】CA-02 1、50*200@180铝方通吊顶 2、专用龙骨,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平，10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定，现浇钢筋混凝土板内预留\M+000F88钢筋吊钩,双向中距≤1200 | m2 | 146.06
32 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 【铝方通上方、原顶】 1、深灰色无机涂料饰面(一底、二面)（喷涂） | m2 | 949.09
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
墙面
33 | 011204003002 | 块料墙面 | 【墙面1：高度到2.8m】 1、8厚400*800成品墙砖面层(粘贴前墙砖充分浸湿)(背面加挂钩)，美缝剂美缝(防火等级A级) 2、15厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、金属挂网一道 | m2 | 1896.01
34 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 【墙面1】 1、1.5厚水泥基防水涂料,至2m高 | m2 | 1356.23
35 | 011204003003 | 块料墙面 | 【墙面2：高度到3.6m】 1、8厚400*800成品墙砖面层(粘贴前墙砖充分浸湿)(背面加挂钩)，美缝剂美缝(防火等级A级) 2、15厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、金属挂网一道 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 | m2 | 164.66
36 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 【踢脚2】 1、1.2厚60高黑钛金不锈钢踢脚线 2、9厚阻燃板 3、基层处理 | m2 | 2.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 【售卖窗口顶部】 1、无机防水涂料饰面(二底、二面)(白色) 2、5厚面层耐水腻子刮平 3、12厚纸面石膏板吊顶，板缝贴胶带、点锈 4、18厚阻燃板基层 5、L50*50*4角钢 6、具体详见节点图三DT-03 4 | m2 | 51.88
38 | 011501009002 | 售卖台 | 1、售卖台，850mm高 2、20厚黑色人造石台面，下挂80mm 3、1.5厚纯色铝板（外侧）、8厚600*1200成品墙砖面层（内侧）、18厚阻燃板基层、L50*50*4角钢、1.2厚黑钛金不锈钢踢脚 4、包括安装所需其他配件等 5、具体详见节点图三DT-03 6 | m | 51.88
39 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 【包柱】 1、1.5厚纯色铝板 2、18厚阻燃板基层 3、具体详见节点图三DT-03 2 | m2 | 100.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 【包柱】 1、5厚镜面玻璃 2、18厚阻燃板基层 3、具体详见节点图三DT-03 3 | m2 | 14.4
门窗
41 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、免漆平开门 M0823 2、尺寸：800x2300 3、包括门锁、合页、门套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 4
42 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、免漆平开门 M0923 2、尺寸：900x2300 3、包括门锁、合页、门套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 4
43 | Z010804008001 | 成品移门 | 1、玻璃移门 YM0923 2、尺寸：900x2300 3、10厚钢化玻璃 4、包括轨道等及安装所需其他配件 | 樘 | 1
44 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、玻璃平开门 BM0923 2、尺寸：900x2300 3、10厚钢化玻璃 4、包括门锁、合页、门套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 4
45 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、免漆平开门 M1023 2、尺寸：1000x2300 3、包括门锁、合页、门套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、免漆双开门 M1223 2、尺寸：1200x2300 3、包括门锁、合页、门套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 23
47 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、甲级防火门 FM甲1223 2、尺寸：1200x2300 3、包括门锁、合页、油漆、木套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 1
48 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1、玻璃双开门 BM1223 2、尺寸：1200x2300 3、10厚钢化玻璃 4、包括门锁、合页、油漆、木套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 1
49 | 010801002005 | 木质门带套 | 1、免漆双开门 M1523 2、尺寸：1500x2300 3、包括门锁、合页、门套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 1
50 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、甲级防火门 FM甲1523 2、尺寸：1500x2300 3、包括门锁、合页、油漆、木套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 1
51 | 010801002006 | 木质门带套 | 1、免漆双开门 M1527 2、尺寸：1500x2700 3、包括门锁、合页、门套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 010801004003 | 木质防火门 | 1、甲级防火门 FM甲1527 2、尺寸：1500x2700 3、包括门锁、合页、油漆、木套等及安装所需其他配件等 | 樘 | 1
53 | 010807001002 | 金属窗 | 1、60系列铝合金上悬窗（非断桥）C7507、C0812 2、5+12A+5中空钢化玻璃，铝合金型材，壁厚1.8mm 3、包括安装所需其他配件等 | m2 | 37.01
其他
54 | 011501014001 | 中央吧台 | 1、中央吧台，900~1260mm高 2、20厚白色人造石台面 3、15mm木质波纹板（外侧）、18mm仿木纹生态板（内侧）、木挡板、30*30木方三防处理、1.2厚香槟金不锈钢踢脚、Φ40不锈钢管 4、定制5厚钢化玻璃售卖柜 5、包括金属铰链及其他安装所需配件等 6、具体详见节点图四 | m | 22.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1、中央吧台招牌，1100mm高 2、1.5厚纯色铝板，18厚阻燃板基层 3、30*30*2镀锌方管（喷深灰色氟碳漆） 4、具体详见节点图七 | m2 | 25.71
56 | 011501014002 | 靠墙吧台 | 1、靠墙吧台，1100mm高 2、20厚白色人造石台面 3、金属支架 4、包括安装所需配件等 5、具体详见节点图五 | m | 10
57 | 01B007 | 花箱 | 1、花箱 2、12厚木纹木饰面 3、包括种植土及安装所需配件等 4、具体材质、尺寸等详现场要求 | 个 | 1
58 | 01B005 | 定制餐桌 | 1、定制餐桌，1700*2200*800 2、20厚白色人造石台面，18厚难燃木饰面 3、包括安装所需配件等 4、具体详见节点图五 | 张 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 01B006 | 木架 | 1、木架 2、30*30木条、20*30木条 3、包括安装所需配件等 4、按投影面积计入 | m2 | 14.16
60 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间隔断（含小便斗挡板） 1、20mm成品浅咖色抗倍特板隔断，含门 2、50*4mm不锈钢角码/304#不锈钢、6/12槽孔*2、M6穿芯螺栓、自攻螺钉、膨胀管，可调节脚座（5×40自攻螺丝4支,胶塞4支）等 3、具体详见节点图一DT-01 6、节点图二DT-02 1 | m2 | 18.9
61 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、洗漱台成品台下盆，600宽 2、20厚白色石英石（ST03）台面、挡板、挡水 3、50*50*4MM镀锌方管 4、包含开孔、磨边及相关连接构件等 5、具体详见节点图二DT-02 2 | m2 | 2.78
拆除
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 01B004 | 拆除及垃圾外运 | 1、包含本项目吊顶、部分墙体、部分地面、柱面、墙面、原有设备（吊扇、空调、电视、监控、应急照明、灭蝇灯等做保护性拆除）、部分柜体、部分门、洁具等所有涉及拆除部分内容 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图 3、建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学下沙校区第六餐厅装修改造工程
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 01B003 | 脚手架 | 1.包括本项目所有脚手架 支架相关措施费用，施工单位根据自身施工组织设计综合考虑相关报价 | 项 | 1
2 | Z011707014001 | 既有建筑物临时保护措施费 | 1、对施工现场内需要保护的财产、场地进行成品保护、恢复原状的费用 | 项 | 1
3 | 011702008002 | 圈梁 | 1、止水梁模板 | m2 | 1
4 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板 | m2 | 111.39
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP-CF1 落地安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.基础槽钢/支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP-CF2 落地安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.基础槽钢/支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF1 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF2 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF3 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF4 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF5 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF6 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF7 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF8 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF9 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF10 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 CF11 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AC-FJ1/AC-FJ2 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 2
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AC-FJ3 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AC-FJ4 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:智能应急照明分箱 1ALE1 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL1 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AT-XF 暗装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.支架制作、安装,除锈、刷油、防腐处理； 4.接地；箱体内部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.热镀锌钢制槽式桥架 100*50 2.含配件及附件制作安装 3.施工时，应注意与其他专业配合 | m | 81.96
21 | 030411003002 | 桥架 | 1.热镀锌钢制防火槽式桥架 200*100 2.含配件及附件制作安装 3.施工时，应注意与其他专业配合 | m | 74.4
22 | 030411003003 | 桥架 | 1.热镀锌钢制槽式桥架 200*100 2.含配件及附件制作安装 3.施工时，应注意与其他专业配合 | m | 92.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030411003004 | 桥架 | 1.热镀锌钢制槽式桥架 300*150 2.含配件及附件制作安装 3.施工时，应注意与其他专业配合 | m | 51.79
24 | 030411003005 | 桥架 | 1.不锈钢桥架 300*200 2.含配件及附件制作安装 3.施工时，应注意与其他专业配合 | m | 10
25 | 030413001001 | 铁构件 | 1.桥架支架制作安装； 2.含支架除锈刷油 | kg | 403.61
26 | 030411001018 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC150 2.敷设方式：明敷 | m | 10.5
27 | 030411001001 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC125 2.敷设方式：明敷 | m | 10.5
28 | 030411001002 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC100 2.敷设方式：明敷 | m | 24.5
29 | 030411001003 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC80 2.敷设方式：明敷 | m | 24.6
30 | 030411001004 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC65 2.敷设方式：明敷 | m | 23.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030411001005 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC50 2.敷设方式：明敷 | m | 19.8
32 | 030411001006 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC20 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 572.05
33 | 030411001007 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC25 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 15
34 | 030411001008 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC32 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 8.8
35 | 030411001009 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC40 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 222.3
36 | 030411001010 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG20 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 1257.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030411001011 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG25 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 692.79
38 | 030411001012 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG32 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 494.85
39 | 030411001013 | 配管 | 1.电气配管：金属软管 DN20 2.敷设方式：含接地 | m | 628
40 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-3x185+1x95 2.敷设方式综合考虑 | m | 150
41 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x150+1x70 2.敷设方式综合考虑 | m | 131.41
42 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x120+1x70 2.敷设方式综合考虑 | m | 21.22
43 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x70+1x35 2.敷设方式综合考虑 | m | 165.95
44 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x50+1x25 2.敷设方式综合考虑 | m | 189.01
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x25+1X16 2.敷设方式综合考虑 | m | 212.69
46 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-5x16 2.敷设方式综合考虑 | m | 60.58
47 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-5x10 2.敷设方式综合考虑 | m | 364.08
48 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-5x6 2.敷设方式综合考虑 | m | 197.21
49 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-5x4 2.敷设方式综合考虑 | m | 28.63
50 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 BTLY-5*6 2.敷设方式综合考虑 | m | 100
51 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 BTLY-3*2.5 2.敷设方式综合考虑 | m | 3.5
52 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式铜芯电力电缆头制安 截面10mm2以下三芯及三芯以上 | 个 | 80
53 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式铜芯电力电缆头制安 截面25mm2以下三芯及三芯以上 | 个 | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式铜芯电力电缆头制安 1kV以下截面120mm2以下三芯及三芯以上 | 个 | 20
55 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式铜芯电力电缆头制安 1kV以下截面240mm2以下三芯及三芯以上 | 个 | 12
56 | 030411004001 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB1N-BV-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 36.8
57 | 030411004002 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZB1N-BVR-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 18.4
58 | 030411004003 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 4256.99
59 | 030411004004 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJ-4 3.敷设方式：管内穿线 | m | 2544.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 030411004005 | 配线 | 1.电气配线：铜芯绝缘导线 2.规格型号：WDZ-BYJ-6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 2909.72
61 | 030411004006 | 配线 | 1.电气配线：多绞软线 2.规格型号：WDZB1N-RYS-2x2.5 3.敷设方式：线槽布线 | m | 572.05
62 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：长条灯 2.规格：120*1200 3.LED 28W 4.安装方式：嵌装 5.含光源 | 套 | 8
63 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯 2.规格：600*600 3.LED 30W 4.安装方式：嵌装 5.含光源 | 套 | 121
64 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：回形平板灯 2.规格：1800*1300 3.LED 100W 4.安装方式：嵌装 5.含光源 | 套 | 2
65 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.圆形平板灯 2.LED 18W 3.安装方式：嵌装 4.含光源 | 套 | 64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯 2.规格：LED 8W 3.含LED光源 | 套 | 332
67 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：轨道射灯 2.规格：LED 30W 3.含LED光源、轨道 | 套 | 87
68 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：吊灯 2.规格：LED 30W 3.含LED光源、吊具 | 套 | 62
69 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.规格：10W/米 3.含光源 | m | 111.59
70 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.A型疏散出口标志灯（集中电源型） 2.壁装 3.LED-1W 4.含LED光源 | 套 | 9
71 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.消控室功能标志灯（集中电源型） 2.壁装 3.LED-1W 4.含LED光源 | 套 | 2
72 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.A型方向标志灯（集中电源型） 2.壁装 3.LED-1W 4.含LED光源 | 套 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.A型吊装方向标志灯（集中电源型） 2.吊装 3.LED-1W 4.含LED光源 | 套 | 20
74 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.A型多信息复合标志灯（集中电源型） 2..吊装 3.LED-1W 4.含LED光源 | 套 | 4
75 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.A型消防应急照明灯（集中电源型） 2.吸顶 3.LED-6W 4.含LED光源 | 套 | 64
76 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控照明开关 | 个 | 29
77 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控照明开关 | 个 | 10
78 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控照明开关 | 个 | 1
79 | 030404035001 | 插座 | 单相二、三孔组合插座（安全型） | 个 | 186
80 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 88
81 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质：钢制 | 个 | 226
82 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 双电源装置切换调试 | 系统 | 1
83 | 030414004001 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 系统 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 030406006001 | 低压交流异步 电动机 | 1.小型交流异步电机检查接线30kW以下 2.电机调试 3.接地 | 台 | 1
85 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
86 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 砖砌电缆沟 920*900 含土方挖填、垫层、地板、井身砌筑及抹灰、C30钢筋混凝土预制盖板等 具体做法及要求详见图纸 | m | 10
弱电
87 | 030502010001 | 配线架 | 24口配线架安装 满配耦合器 | 个 | 2
88 | 030502009001 | 跳线 | 跳线（成品） | 条 | 42
89 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 高清摄像头保护性拆装，只计拆装费 | 台 | 23
90 | 030411003006 | 桥架 | 1.铝合金桥架 100*50 2.含配件及附件制作安装 3.施工时，应注意与其他专业配合 | m | 110.11
91 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 视频线 HDMI | m | 20
92 | 030413001002 | 铁构件 | 1.桥架支架制作安装； 2.含支架除锈刷油 | kg | 143.14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
93 | 030502012001 | 信息插座 | 单口信息插座安装 含86型单口平面面板，含六类RJ45非屏蔽模块，含接线盒安装 带有标识系统 | 个 | 19
94 | 030411001017 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG20 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 223.76
95 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类4对非屏蔽双绞线 低烟无卤，管或桥架内敷设 | m | 1902.6
96 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 信息点双绞线测试 | 链路 | 19
97 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 系统调试、试运行 | 系统 | 1
98 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 摄像机调试 | 系统 | 1
给排水
99 | 031001007001 | 复合管 | 1.衬塑钢管DN70 2.连接方式：丝扣连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 35.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 031001007002 | 复合管 | 1.衬塑钢管DN50 2.连接方式：丝扣连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 38.06
101 | 031001007003 | 复合管 | 1.衬塑钢管DN40 2.连接方式：丝扣连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 47.03
102 | 031001007004 | 复合管 | 1.衬塑钢管DN32 2.连接方式：丝扣连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 123.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
103 | 031001007005 | 复合管 | 1.衬塑钢管DN25 2.连接方式：丝扣连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 74.69
104 | 031001007006 | 复合管 | 1.衬塑钢管DN20 2.连接方式：丝扣连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 66.07
105 | 031001007007 | 复合管 | 1.衬塑钢管DN15 2.连接方式：丝扣连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道消毒、冲洗 | m | 642.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内PPR冷水给水管DN32 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 15.4
107 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内PPR冷水给水管DN25 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 8.7
108 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内PPR冷水给水管DN20 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 4.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
109 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内PPR冷水给水管DN15 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 5.1
110 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内PPR热水给水管DN15 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 72.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
111 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称：PVC-U塑料排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 105.58
112 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称：PVC-U塑料排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 74.01
113 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：管道保温材料采用难燃B1级橡塑管壳,防结露给水管保温厚度为20mm | m3 | 2.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
114 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆(延时自闭式冲洗阀） 2.包括但不限于角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支托架等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 2
115 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：带水封蹲式大便器(自闭式冲洗阀) 2.包括但不限于水箱、进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
116 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：壁挂式小便器(配低流量感应式冲洗阀并自带存水弯) 2.包括但不限于进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 2
117 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：闸阀 2.规格：DN70 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1
118 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：截止阀 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
119 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：截止阀 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 8
120 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：截止阀 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 6
121 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：截止阀 2.规格：DN15 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
122 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：可调式减压阀 2.规格：DN70 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1
123 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：可调式减压阀 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1
124 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关国家标准图集 | 组 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
125 | 031003013002 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关国家标准图集 | 组 | 1
126 | 031004014001 | 排水配件 | 1.名称：网框地漏 2.规格：DN100 | 个 | 6
127 | 031004014002 | 排水配件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN75 | 个 | 5
128 | 031004014003 | 排水配件 | 1.名称：清扫口 2.规格：DN100 | 个 | 1
129 | 031002003001 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 | 4
130 | 031002003002 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 4
131 | 03B001 | 卫生间管道暗敷补贴人工 | 卫生间 内周长在12m以下，暗敷管道补贴 | 个 | 2
132 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架制作安装 2.材质：型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 | Kg | 414.8
133 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支吊架刷油 2.除锈级别：手工除轻锈 3.先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 | kg | 414.8
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学下沙校区第六餐厅装修改造工程
单位工程及专业工程名称：第六餐厅改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计