附件：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第二章“采购需求”A分标1-2防盗报警子系统设备清单 5、输出扩展模块 “技术指标要求”P22 | 1、警号（红白色）； 2、报警音量: 105dB at 30cm 3、防护等级：IP54，室外防水 4、内置水平仪，便于辅助安装 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 |
| 2 | 招标文件第二章“采购需求”A分标2-3网络子系统设备清单-五、安防服务器设备1、服务器“技术指标要求”P69 | ▲7、支持≥4块双宽 GPU卡，最大支持≥8个GPU处理单元。供货时提供彩页证明文件并加盖厂家公章。 | ▲7、支持≥4块双宽 GPU卡，最大支持≥8个GPU处理单元。供货时须提供彩页证明文件。 |
| 3 | 招标文件第二章“采购需求”A分标2-5公共广播子系统设备清单-8、网络报警器“单位”P77 | 工业 | 台 |
| 4 | 招标文件第二章“采购需求”A分标2-7三楼机房子系统设备清单-二、供配电系统5、ATS配电柜“技术指标要求”P85 | 配置一个160A/3P*2、250A/3P*1开关盒。 | 1、输入：①320A/3P ATS切换开关1个，输出：①250A/3P断路器3个，②32A/3P断路器8个,③32A/1P断路器6个，④16A/1P断路器6个； 2、63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3、配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，要求标配RS485接口，可接入外部动环监控系统并支持历史告警存储。 4、母线短路能力要求：额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； 5、柜体母线采用高导电率铜制导体。 ▲6、参与投标的配电柜产品应提供有效的3C认证，配电柜要求与UPS同一品牌。 |
| 5 | 招标文件第二章“采购需求”A分标2-7三楼机房子系统设备清单-二、供配电系统6、市电动力配电柜“技术指标要求”P85 | 每个电池架可按安装32节12V100AH蓄电池，含电池内部连接电缆。 | 1、输入：①250A/3P断路器2个，输出：①63A/3P断路器3个，②32A/3P断路器3个,③32A/1P断路器35个，④16A/1P断路器6个； 2、63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3、配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，要求标配RS485接口，可接入外部动环监控系统并支持历史告警存储。 4、母线短路能力要求：额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； ▲5、参与投标的配电柜产品应提供有效的3C认证，配电柜要求与UPS同一品牌。 |
| 6 | 招标文件第二章“采购需求”A分标2-7三楼机房子系统设备清单-二、供配电系统7、UPS输出配电柜“技术指标要求”P85 | 1、输入：①320A/3P ATS切换开关1个，输出：①250A/3P断路器3个，②32A/3P断路器8个,③32A/1P断路器6个，④16A/1P断路器6个； 2、63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3、配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，要求标配RS485接口，可接入外部动环监控系统并支持历史告警存储。 4、母线短路能力要求：额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； 5、柜体母线采用高导电率铜制导体。 ▲6、参与投标的配电柜产品应提供有效的3C认证，配电柜要求与UPS同一品牌。 | 1、输入：①250A/3P断路器2个，输出：①63A/3P断路器3个，②32A/3P断路器3个,③32A/1P断路器35个；④16A/1P断路器6个； 2、63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3、配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，要求标配RS485接口，可接入外部动环监控系统并支持历史告警存储。 4、母线短路能力要求：额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； ▲5、参与投标的配电柜产品应提供有效的3C认证，配电柜要求与UPS同一品牌。 |
| 7 | 招标文件第二章“采购需求”A分标2-7三楼机房子系统设备清单-二、供配电系统8、照明插座配电箱“技术指标要求”P85 | 1、输入：①250A/3P断路器2个，输出：①63A/3P断路器3个，②32A/3P断路器3个,③32A/1P断路器35个，④16A/1P断路器6个； 2、63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3、配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，要求标配RS485接口，可接入外部动环监控系统并支持历史告警存储。 4、母线短路能力要求：额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； ▲5、参与投标的配电柜产品应提供有效的3C认证，配电柜要求与UPS同一品牌。 | 1.输入：①32A/3P断路器1个，输出：①16A/1P断路器9个； 2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，要求标配RS485接口，可接入外部动环监控系统并支持历史告警存储。 4.设备符合IEC、GB标准； ▲5.参与投标的配电柜产品应提供有效的3C认证，配电柜要求与UPS同一品牌。 |
| 8 | 招标文件第二章“采购需求”A分标2-7三楼机房子系统设备清单-二、供配电系统 9、弱电间配电箱“技术指标要求”P86 | 1、输入：①250A/3P断路器2个，输出：①63A/3P断路器3个，②32A/3P断路器3个,③32A/1P断路器35个；④16A/1P断路器6个； 2、63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3、配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，要求标配RS485接口，可接入外部动环监控系统并支持历史告警存储。 4、母线短路能力要求：额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； ▲5、参与投标的配电柜产品应提供有效的3C认证，配电柜要求与UPS同一品牌。 | 1.输入：①32A/3P断路器1个，输出：①16A/1P断路器9个； 2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，要求标配RS485接口，可接入外部动环监控系统并支持历史告警存储。 4.设备符合IEC、GB标准； ▲5.参与投标的配电柜产品应提供有效的3C认证，配电柜要求与UPS同一品牌。 |
| 9 | 招标文件第二章“采购需求”B分标3-1智慧法庭数字庭审系统设备清单-二、标准刑庭（中法庭5间、刑庭1间 共计：6间）-（1）智慧法庭主系统-9、原笔迹电子签名终端“技术指标要求”P178 | 1、配合手写签名板支持实现电子笔录应用的远程电子签名、指纹按压回传等功能。 2、提供HDMI+VGA视频输出接口，支持电子笔录远程展示 3、含USB数据传输接口，10M/100M/1000M自适应网络接口。备注：电子签名捺印 | 1、触摸屏：电容触摸屏 2、屏幕尺寸：10.1 英寸 3、屏幕分辨率 ：1280*800 4、内存 ：不小于2G 5、亮度：≥350cd/m² 6、对比度：800：1 7、颜色质量：24 位真彩色 8、双控屏：电容屏和电磁屏 9、手写分辨率：5080LPI 10、无故障点击次：≥100 万次 11、感应方式：电磁感应 12、电子签名压感：8192 Levels 13、最高读取速率：≥220 点/秒 14、电磁笔：无线无源电磁笔 15、摄像头：500w 16、指纹仪：公安部标准；电容按压式 备注：电子签名捺印 |
| 10 | 招标文件第二章“采购需求”B分标3-1智慧法庭数字庭审系统设备清单-二、标准刑庭（中法庭5间、刑庭1间 共计：6间）-（1）智慧法庭主系统-13、机柜“单位”P178 | 工业 | 台 |
| 11 | 招标文件第二章“采购需求”B分标3-2诉讼服务中心设备清单-四、自助诉讼服务区-4、诉讼服务自助终端“技术指标要求”P223 | 1、硬件配置： 1.1整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好。 1.2机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 1.3显示/触摸屏：屏幕尺寸≥32英寸，分辨率不低于1920×1080，全视角，高清LED背光。 1.4主机：CPU：不低于Intel i5 ；内存：≥DDR4 8G；硬盘：≥128G SSD； 1.5内含：A4打印机：单面打印速度（A4，黑色）：≥30页/分钟，双面打印速度（A4，黑色）：≥15页/分钟，实现缺纸提示，打印纸遗留提醒； 1.6内置摄像头（摄像头支持人脸识别和活体检测）、二维码扫描模块、二代证读卡器等配套硬件； 1.7整机具备电源指示灯、运行指示灯、打印机状态、缺纸、缺墨提示灯。 2、法院自助阅卷终端，在各级法院诉讼服务大厅、电子阅览室等场所，为诉讼参与人提供在办案件的电子卷宗的自助在线浏览、打印副本等一系列自助服务，实现电子卷宗的异地多人共享和可公开信息的全程公开。 3、电子卷宗查阅： 3.1系统提供采购人所有正在审理案件的电子卷宗的在线浏览操作。 3.2电子卷宗的公开内容范围可由承办法官在电子卷宗管理系统中进行设置，保证公开查阅的安全性。 4、用户身份认证，支持二代身份证读卡器直接读取身份证验证，同时支持人脸识别技术认证用户身份，实现全新的人机交互模式，保障了自助阅卷的安全性和隐私性。 ▲5、周边服务，诉讼参与人在自助浏览（查阅）电子卷宗的过程中，系统提供打印副本等自助式周边服务。 ▲6、要求无缝对接广西法院审判业务系统及电子卷宗系统，实现查阅电子卷宗功能，如果产生对接费用，则由中标人承担。 | 1、硬件配置： 1.1整机设计符合人体工程学设计，操作台，屏幕，输入接口，输出接口的高度，角度，布局人性化设计，操作交互友好； 1.2机壳材质：金属，局部模具工艺；表面处理：喷漆、喷塑，满足环保要求； 1.3显示/触摸双屏：屏幕尺寸≥21.5英寸，分辨率不低于1920×1080，高清LED背光，横屏16：9； 1.4主机：CPU：不低于Intel i5；内存：≥DDR4 8G；硬盘：≥128G SSD； 1.5内含：高扫仪模块，扫描速度：≥40ppm/80ipm （300dpi A4 纵向）；支持标准A4纸和身份证扫描；同时还包含摄像头（支持人脸识别和活体检测）、二维码扫描模块、二代证读卡器，读卡器通过公安部安全认证、内置A4打印机【打印速度：≥30页/分钟，支持双面打印，纸盒容量：250页，实现缺纸提示，打印纸遗留提醒】等配套硬件； 1.6其它接口：指示灯：智能终端具有操作指示灯，运行指示灯，电源灯，缺墨指示灯，缺纸指示灯等；传感器：可识别1米范围内的定向物体遮挡情况并进行提示类语音播报，网口：10/100/1000Base-T(X),RJ45 1个、支持远程唤醒。 2、功能要求： 2.1诉讼引导：为诉讼参与人提供查看法院要闻、开庭公告、法庭分布、诉讼引导、工作流程等信息服务，栏目标题及栏目图图标可由管理员根据法院具体需求进行维护。 2.2窗口指南：为诉讼参与人提供诉讼服务大厅中每个窗口的名称和具体业务，便于当事人根据诉讼类型更有针对性的选择窗口。 2.3工作流程：告知诉讼参与人诉讼服务相关流程，以便诉讼参与人机窗口工作人员更快，更有效的解决问题。 2.4法庭分布：为诉讼参与人提供在诉讼服务大厅查看本法院及省内其他法院法庭位置分布服务。 2.5法院要闻：为诉讼参与人提供查询法院新闻等院内司法公开类信息服务，栏目标题及内容可由管理员根据法院具体需求维护。 2.6法律法规：为诉讼参与人提供法律法规服务，诉讼参与人可查询常用法律法规以便更有效应对各种诉讼情况，法律法规由法院在后台自行维护。 2.7文书样式：为诉讼参与人提供查看常用的诉讼文本服务，这些诉讼文本样本可打印出来，为诉讼参与人提出诉讼服务提供便利，常用的诉讼文本样式由法院在后台自行维护。 2.8开庭公告：为诉讼参与人提供案件开庭公告和查询服务。 2.9诉讼工具：为诉讼参与人提供便捷的诉讼计算服务，包括诉费计算器、人身损害赔偿计算器、劳动争议计算器。 ▲2.10案件查询：为诉讼参与人提供与其关联的案件列表信息，并支持查看案件基本信息，可以查看案件基本信息、人员信息、案件审理信息、交流沟通等。 ▲2.11立案预约：用户可以通过诉讼服务自主终端对民事和执行案件提出立案申请。申请后，可以在自助式诉讼服务自助平台查看该申请的基本信息、当事人信息、诉讼材料、实名认证、审核意见情况。 2.12阅卷预约：通过诉讼服务自主终端可以申请预约阅卷，对于已经开通网上阅卷服务的法院都可以申请，确定具体案件、身份和借阅用途后可以在自助终端查看该申请的系统自动审核和经受诉法院的审核进展情况。 2.13联系法官：通过诉讼服务自主终端可以将有关诉讼咨询的留言通过视频或语音方式发送，并留下本人的手机号和留言内容标签。留言发送后相关人员会及时查看留言，并对其进行回复 2.14文书签收：为诉讼参与人提供签收，预览、打印各类文书并将文书发送至指定邮箱的服务。通过诉讼服务自助终端可以签收、预览并打印诉讼费用交纳通知书、受理通知书、举证通知书、应诉通知书、送达回证等各类文书，也可点击转邮箱按键，输入邮箱地址把文书通过邮件形式发送到指定邮箱。 ▲3、要求能无缝对接广西法院审判业务系统，实现上述各类诉讼服务功能，如果产生对接费用，则由中标人承担。 |
| 12 | 招标文件第二章“采购需求”B分标3-2诉讼服务中心设备清单-四、自助诉讼服务区-5、自助阅卷终端“技术指标要求”P224 | 1、硬件配置： 1.1整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好。 1.2机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 1.3显示/触摸屏：屏幕尺寸≥32英寸，分辨率不低于1920×1080，全视角，高清LED背光。 1.4主机：CPU：不低于Intel i5 ；内存：≥DDR4 8G；硬盘：≥128G SSD； 1.5内含：A4打印机：单面打印速度（A4，黑色）：≥30页/分钟,双面打印速度（A4，黑色）：≥15页/分钟，实现缺纸提示，打印纸遗留提醒； 1.6内置摄像头（摄像头支持人脸识别和活体检测）、二维码扫描模块、二代证读卡器等配套硬件； 1.7整机具备电源指示灯、运行指示灯、打印机状态、缺纸、缺墨提示灯； 2、功能要求： ▲2.1自助终端支持刷身份证登录系统进行给法官留言操作和查看法官回复情况。 2.2刷身份证登录系统后，出现案件展示页面，诉讼参与人可以给法官留言、查看法官留言回复情况、也可查看法官联系方式一键联系法官。 ▲2.3视频联系：支持当事人录制视频给法院进行视频留言。 2.4音频联系：支持当事人给承办法官语音留言。 2.5文字留言：支持当事人给法官发送一段文字进行留言。 2.6留言处理：诉讼参与人的留言信息会以列表的形式展现在留言处理页面，承办法官可以在留言处理页面查看留言内容并进行回复。 ▲3、要求无缝对接广西法院审判业务系统,如果产生对接费用，则由中标人承担。 | 1、硬件配置： 1.1整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好。 1.2机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 1.3显示/触摸屏：屏幕尺寸≥32英寸，分辨率不低于1920×1080，全视角，高清LED背光。 1.4主机：CPU：不低于Intel i5 ；内存：≥DDR4 8G；硬盘：≥128G SSD； 1.5内含：A4打印机：单面打印速度（A4，黑色）：≥30页/分钟，双面打印速度（A4，黑色）：≥15页/分钟，实现缺纸提示，打印纸遗留提醒； 1.6内置摄像头（摄像头支持人脸识别和活体检测）、二维码扫描模块、二代证读卡器等配套硬件； 1.7整机具备电源指示灯、运行指示灯、打印机状态、缺纸、缺墨提示灯。 2、法院自助阅卷终端，在各级法院诉讼服务大厅、电子阅览室等场所，为诉讼参与人提供在办案件的电子卷宗的自助在线浏览、打印副本等一系列自助服务，实现电子卷宗的异地多人共享和可公开信息的全程公开。 3、电子卷宗查阅： 3.1系统提供采购人所有正在审理案件的电子卷宗的在线浏览操作。 3.2电子卷宗的公开内容范围可由承办法官在电子卷宗管理系统中进行设置，保证公开查阅的安全性。 4、用户身份认证，支持二代身份证读卡器直接读取身份证验证，同时支持人脸识别技术认证用户身份，实现全新的人机交互模式，保障了自助阅卷的安全性和隐私性。 ▲5、周边服务，诉讼参与人在自助浏览（查阅）电子卷宗的过程中，系统提供打印副本等自助式周边服务。 ▲6、要求无缝对接广西法院审判业务系统及电子卷宗系统，实现查阅电子卷宗功能，如果产生对接费用，则由中标人承担。 |
| 13 | 招标文件第二章“采购需求”B分标3-2诉讼服务中心设备清单-五、材料收转服务区-（一）智能材料收转3、12门记名柜“单位”P226 | 工业 | 台 |
| 14 | 招标文件第二章“采购需求”B分标3-3执行指挥中心设备清单-三、高清混合矩阵系统7、接收盒“单位”P239 | 工业 | 个 |
| 15 | 招标文件第三章“投标人须知”21.1“投标文件提交起止时间”P316 | 梧州市公共资源交易中心开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道72号红岭大厦8楼，具体开标室见现场LED指引）（本项目实施电子标，不要求投标人到达开标现场） | 2021年12月9日9时30分（北京时间） |
| 16 | 招标文件“第四章 评标方法及评分标准 B分标-信誉分”P345 | 3）投标人获得“国家优质工程奖”、“中国安装工程优质奖（中国安装之星）”，每提供一个获奖证书得3分，满分9分。须提供获奖证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | （3）近三年以来，投标人获得安装工程类优质奖的（如中国安装工程优质奖中国安装之星等）。国家级奖项每项得3分，省级及以下奖项每项得1分，满分9分。须提供有效获奖证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 17 | 提交投标文件截止时间、开标时间 | 提交投标文件截止时间：2021年11月29日9时30分（北京时间）开标时间：2021年11月29日9时30分（北京时间） | 提交投标文件截止时间：2021年12月9日9时30分（北京时间）开标时间：2021年12月9日9时30分（北京时间） |