- 项目需求一览表

说明：

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

5、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第三章《评标方法》的规定为准。

7、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目列表的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

8、本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

9、本项目货物一览表中标注“▲”号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。

10、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

11、本项目货物一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

12、本项目总采购预算和分项预算合计详见下表。投标人的投标报价不得超过总采购预算和各分项预算合计，否则投标无效。

13、本项目核心产品是高压电缆YJV22-8.7/15KV-3*300。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） |
| 1 | 高压电缆YJV22-8.7/15KV-3*95 | 1220米 | 1、额定电压：8.7/15kV 2、额定频率：50Hz 3、环境温度：-10℃～+45℃ 4、系统中性点接地方式：不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 ▲5、铠装：双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑。 ▲6、绝缘：绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值不小于标称值。 ▲7、工艺：导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤工艺，全封闭化学交联。 ▲8、导体：圆形单线绞合紧压导线，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为符合 GB/T3956的第一种或第二种裸退火铜导体。 ▲9、导体屏蔽：导体屏蔽由半导带和挤包半导电层复合组成，先绕包半导电带，然后再挤入半导电层屏蔽。挤包半导电层应均匀地包覆在导体上。 10、局部放电：放电量小于10PC。 ▲11、符合国家标准，100%导体截面 ▲12、成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志（10m一记，不允许出现负偏差），不得连续500mm内无标志。 13、其它要求满足《技术规范书》技术要求及图纸的要求。 | 325740.00 |
| 2 | 高压电缆YJV22-8.7/15KV-3*300 | 6327米 | 1、额定电压：8.7/15kV 2、额定频率：50Hz 3、环境温度：-10℃～+45℃ 4、系统中性点接地方式：不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 ▲5、铠装：双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑。 ▲6、绝缘：绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值不小于标称值。 ▲7、工艺：导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤工艺，全封闭化学交联。 ▲8、导体：圆形单线绞合紧压导线，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为符合 GB/T3956的第一种或第二种裸退火铜导体。 ▲9、导体屏蔽：导体屏蔽由半导带和挤包半导电层复合组成，先绕包半导电带，然后再挤入半导电层屏蔽。挤包半导电层应均匀地包覆在导体上。 10、局部放电：放电量小于10PC。 ▲11、符合国家标准，100%导体截面 ▲12、成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志（10m一记，不允许出现负偏差），不得连续500mm内无标志。 13、其它要求满足《技术规范书》技术要求及图纸的要求。 | 4479516.00 |
| 总采购预算 |  |  |  | 4805256.00 |
| 投标人可根据自身情况提供设计和结构方案（结合《技术规范书》）；设备及技术资料交付方案；生产质量承诺【设备生产厂家提供的技术力量和生产机械设备、检验设备、工艺流程、质量控制、承诺条件等方面】；投标文件提供投标产品国家认可检测机构出具的相应的产品型式试验报告；售后服务方案【保修期限、在南宁有相关技术服务、维护机构或常驻办事机构（以提供相关证明材料为准），维保方案（技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员等方面）、服务响应体系（接到通知到达时现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案等方面）】；投标人2017年以来同类产品（电线电缆）的销售业绩；投标人2017以来电力系统出具的设备运行良好证明；投标人ISO9001系列国际质量管理体系、IS014001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。 |  |  |  |  |
| 二、商务条款及要求 |  |  |  |  |
| 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7日内 ▲二、交货期：自合同签订之日起15日内 三、交货地点：南宁市内采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货 五、售后技术服务要求： ▲1、质量保证期 1 年（自交货并经供电部门和按市政工程验收程序验收合格之日起计）。 2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 2 小时内到达采购人指定现场。 3、按厂家承诺实行三包：送货上门，由中标供应商自行组织卸货，并负责卸货过程的安全，保证产品完整； ▲六、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物的价格(本采购需求数量为暂定，如供货实际需用数量与中标数量不符时，按经审定的实际供货数量及本项目中标单价结算货款)； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4、必要的保险费用和各项税费； 5、不包括安装费用。 ▲七、售后服务要求和条件： 1、产品实行“三包”，即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由中标供应商承担。 2、如供货实际需用数量与中标数量不符时，按经审定的实际供货数量结算货款。 3、按工程进度要求供货到施工现场，包装、卸货、技术指导并负责调试。 4、如果中标供应商不能按采购人的进度要求供货，采购人有权终止合同，由此引起的全部责任由中标供应商负责。 5、供应商投标产品符合南方电网公司设备技术规范，并确保产品接入供电网后能正常使用。 ▲八、付款条件：本项目无预付款，中标供应商交货完毕并验收合格后，支付至实际供货数量价款的90%，如不能正常使用，由此产生的送检等一切费用由中标供应商承担，结算经南宁市审计局或南宁市公共投资审计中心审定后再支付余款。 九、验收方式及方案：产品到货及验收时必须提供的资料：①产品出厂检验合格证书；②质检部门出具的质量检验报告（不同批次的产品要附有相应批次的检验报告及产品出厂检验合格证书）。采购人有权对中投标人中标后，必须安排指定配送机构在产品所需贮藏环境下按规定的时间、地点进行配送。到货后随机开箱验收，产品原箱封装视为生产企业检验合格产品；中标供应商封装产品视为供应商验收合格产品。产品验收时,货物与装箱单应相符；产品包装外观应完好无损；核对产品清单，产品的规格、数量、批号效期、单价合计等应准确无误且与中标参数一致。任何一项不符的视为检验不合格，当即退货不予接收。中标供应商提供的货物送相关部门检测、检验，如未达到采购要求，采购人有权终止采购合同，由此产生一切经济损失及法律责任均由中标供应商自负。检测、检验产生的费用由中标供应商承担。 ▲十、投标人供货时必须提供投标人为制造厂家的资格证明文件（营业执照）或制造厂家的销售授权书（原件备查）。若供货时未能按上述要求提供相关证明文件的，采购人有权拒收，不予支付货款。 ▲十一、未移交前，供应商应做好防盗措施，若发生损失，一切费用由供应商承担。 ▲十二、其他： 1、本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：IEC60287、IEC60332、IEC60502-2、GB/T311.1、GB/T311.2、GB/T2951、GB/T2951.38、GB/T2952.1-2、GB/T3048.4、GB/T3048.8、GB/T3048.11、GB/T3048.12、GB/T3048.13、GB/T3048.14、GB/T3953、GB/T3956、GB/T6995.1-5、GB/T16927.1、GB/T19666、GB/T17650.2、GB/T17651.2、GB/T18380、GB/T12706.2、DL/T401、DL/T5221、JB5268.2、JB/T8137.4、JB/T10181.1-6、YB/T024、SH0001、Q/CSG10012、Q/CSG10703等，如有新的标准，则按照新的标准执行。 2、满足南宁供电局和本项目施工图、技术规范书有关技术规范要求。 3、如投标人供货实际数量与中标数量不符时，按经审定的实际供货数量结算货款。 4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，投标（包括生产厂家和所投产品）均应符合国家有关强制规定，不得使用不符合国家强制要求的生产厂家生产的产品或使用不符合国家强制要求的产品投标，否则不予以验收。 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |
| 本项目招标文件所附《技术规范书》，投标人仅需响应《技术规范书》中的技术要求【在“投标产品技术资料表”中对“技术参数要求”中的“其它要求满足《技术规范书》技术要求及图纸的要求”进行响应即可，如有偏离的列出具体偏离内容，无需将《技术规范书》技术要求逐条在“投标产品技术资料表”中响应），《技术规范书》中要求投标人提供的证明材料均为非实质性要求，投标人可根据自身情况在投标文件中提供，或中标后根据采购人要求提供】。 |  |  |  |  |