|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 品牌及规格型号、生产厂家及国别 | 规格型号/参数 | 单位 | 数量  ① | 单价  (元)  ② | 备注 |
| 1 | 低温液氧储槽（立式） | 品牌：重庆恒中  规格型号：CFL-5/1.6  生产厂家：重庆恒中  国别：中国 | CFL-5/1.6 | 个 | 2 | 220000.00 |  |
| 2 | 空温式汽化器 | 品牌：重庆恒中  规格型号：QQ-100/1.6  生产厂家：重庆恒中  国别：中国 | QQ-100/1.6 | 台 | 2 | 9000.00 |  |
| 3 | 空温式汽化器 | 品牌：重庆恒中  规格型号：QQ-15/1.6  生产厂家：重庆恒中  国别：中国 | QQ-15/1.6 | 台 | 1 | 5000.00 |  |
| 4 | 控制自动切换柜 | 品牌：重庆恒中  规格型号：100m3/h，1.3Mpa  生产厂家：重庆恒中  国别：中国 | 100m3/h，1.3Mpa | 台 | 1 | 40000.00 |  |
| 5 | 双回路自力式减压装置 | 品牌：重庆恒中  规格型号：100m3/h，0.7Mpa  生产厂家：重庆恒中  国别：中国 | 100m3/h，0.7Mpa | 套 | 1 | 18000.00 |  |
| 6 | 不锈钢氧气分气缸 | 品牌：重庆恒中  规格型号：3进2出1备  生产厂家：重庆恒中  国别：中国 | 3进2出1备 | 个 | 1 | 9600.00 |  |
| 7 | 站内设备安装、办理压力容器使用证及现场吊装费用 | 现场制作 | 现场制作 | 套 | 2 | 18500.00 |  |
| 1 | 中心供氧站 （氧气汇流排） | 品牌：珂深威  规格型号：KSW-ZXGY  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、主体材质：铜接件； 2、规格：2排\*10瓶； 3、输入压力：15MPa； 4、输出压力：0.3-1MPa（可调）； 5、两路供气、一备一用。 6、自动。 | 套 | 1 | 33000.00 |  |
| 2 | 分气缸 | 品牌：重庆恒通  及规格型号：DN200;PN16  生产厂家：重庆恒通  国别：中国 | DN200;PN16 | 个 | 1 | 8900.00 |  |
| 3 | 二级减压箱 | 品牌：珂深威  规格型号：KSW-ZXGY  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、出口压力：0.3-0.5MPa可调；  2、最大流量300L/min；  3、两路供气、一备一用；  ▲4、提供由投标人委托国家认可的检测（验）机构出具的有效的压力表检定证书复印件。（供货时原件核查） | 套 | 10 | 3200.00 |  |
| 4 | 护士指示箱 | 品牌：珂深威  规格型号：KSW-ZXGY  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、氧气压力指示； 2、压力表精度符合2.5级要求。 | 套 | 9 | 1600.00 |  |
| 5 | 病房氧气维修阀 | 品牌：珂深威  规格型号：KSW-ZXGY  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、主体材质：铜接件； 2、气密性压力：0.6MPa。 | 套 | 145 | 80.00 |  |
| 6 | φ32X2.5不锈钢管（液氧站到大楼） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ32\*2.5mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ32\*2.5mm | 米 | 70 | 115.00 |  |
| 7 | φ32X2.5不锈钢管（一般区域氧气主管，立管1根） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ32\*2.5mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ32\*2.5mm | 米 | 100 | 115.00 |  |
| 8 | φ32X2.5不锈钢管（生命支持区域氧气主管，立管1根） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ32\*2.5mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ32\*2.5mm | 米 | 125 | 115.00 |  |
| 9 | φ25X2.0铜管（生命支持区域横管1根） | 品牌：重庆龙煜  规格型号：Φ25\*2.0mm  生产厂家：重庆龙煜精密铜管有限公司  国别：中国 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格： Φ25\*2.0mm | 米 | 100 | 93.00 |  |
| 10 | φ18X2.0铜管（普通区域氧气横管） | 品牌：重庆龙煜  规格型号：Φ18\*2.0mm  生产厂家：重庆龙煜精密铜管有限公司  国别：中国 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格： Φ18\*2.0mm | 米 | 520 | 69.00 |  |
| 11 | φ12X1.5铜管（普通区生命支持区域氧气横管） | 品牌：重庆龙煜  规格型号：Φ12\*1.5mm  生产厂家：重庆龙煜精密铜管有限公司  国别：中国 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格： Φ12\*1.5mm | 米 | 280 | 58.00 |  |
| 12 | φ8X1低压铜管（设备带前病房支管） | 品牌：重庆龙煜  规格型号：Φ8\*1mm  生产厂家：重庆龙煜精密铜管有限公司  国别：中国 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格： Φ8\*1mm | 米 | 960 | 35.00 |  |
| 13 | φ8X1低压铜管（设备带内支管） | 品牌：重庆龙煜  规格型号：Φ8\*1mm  生产厂家：重庆龙煜精密铜管有限公司  国别：中国 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格： Φ8\*1mm | 米 | 980 | 35.00 |  |
| 14 | 病房设备带 | 品牌：珂深威  规格型号：KSW-DQFL-365  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | ▲1、设备带规格：≥265mm×62mm，气电分离三腔式设计，面板厚度≥1.5mm；  2、材质:铝型材 6063-T5 90；  ▲3、表面处理：粉末静电喷涂，亚光面；  4、户内平光；  5、角度偏差：±1.0 度；  6、平面间隙：≤0.06mm；  7、弯曲度：≤0.1mm；  8、扭拧度：≤0.24mm；  9、端头切斜度：<0.1 度；  11、维氏硬度：≥77；  12、韦氏硬度：≥12；  ▲13、抗拉强度：≥220N/mm2；  14、规定非比例延伸强度：≥197N/mm2；  ▲15、含铁量：≤0.14%；  ▲16、含铜量：≤0.01%；  17、最小局部厚度：≥74μm；  18、断后伸长率：≥8；  19、含镁量：0.45%~0.9%；  20、含硅量：0.2%~0.6%；  21、含锌量：≤0.10%；  22、含铬量：≤0.10%；  23、含钛量：≤0.10%；  ▲24、提供由投标人委托国家认可的检测（验）机构出具的完整有效的检测（验）报告复印件，其中抗拉强度、含铁量、含铜量必须满足要求。（供货时原件核查）  ▲25、应对提供的所标产品进行环保（SGS)检测，并提供由投标人委托国家认可的检测（验）机构出具的完整有效的检测（验）报告复印件，产品中如：镉、铅、汞、六价铬等有害微量元素必须达到标准要求。其中，含镉量：≤5mg/kg、含铅量：≤5mg/kg、含汞量：≤5mg/kg、含六价铬量：≤1mg/kg。（供货时原件核查）  ▲26、应对提供的所标产品进行检测，并出具符合GB8624-2012燃烧性能A级由投标人委托国家认可的第三方检测（检验）机构出具检验报告。（供货时原件核查） | 米 | 880 | 320.00 |  |
| 15 | 低压铜连接件 | 国标 | 国标 | 项 | 1 | 5000.00 |  |
| 16 | 氧气专用球阀DN25 | 国标 | 国标 | 个 | 3 | 800.00 |  |
| 17 | 氧气专用球阀DN15 | 国标 | 国标 | 个 | 7 | 750.00 |  |
| 18 | 氧气专用球阀DN10 | 国标 | 国标 | 个 | 1 | 850.00 |  |
| 19 | 国标氧气终端 | 品牌：珂深威  规格型号：KSW-ZXGY  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、国标气源终端；  2、100%气密性试验； 3、采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体； 4、同规格接头都能互换，插座高度可定制； 5、最大工作压力0.75Mpa 。 | 套 | 374 | 300.00 |  |
| 20 | 床头灯 | 品牌：朗胜  规格型号：功率：6W，电源：220V；  生产厂家：江门市朗胜灯饰厂  国别：中国 | 1、T5一体化LED恒流灯管； ▲2、功率：6W，电源：220V； 3、符合国家强制性产品认证标准。 | 盏 | 349 | 26.00 |  |
| 21 | 床头灯片 | 品牌：朗胜  规格型号：400mm\*100mm  生产厂家：江门市朗胜灯饰厂  国别：中国 | 1、规格：400mm\*100mm | 套 | 349 | 22.00 |  |
| 22 | 插座 | 品牌：人民电器  规格型号：5孔电源插座、电压：220V；电流：10A；  生产厂家：人民电器集团有限公司  国别：中国 | 1、规格:5孔电源插座； 2、电压：220V；电流：10A； 3、符合国家强制性产品认证标准。 | 套 | 698 | 16.00 |  |
| 23 | 插座 | 品牌：人民电器  规格型号：3孔电源插座、电压：220V；电流：16A；  生产厂家：人民电器集团有限公司  国别：中国 | 1、规格:3孔电源插座； 2、电压：220V；电流：16A； 3、符合国家强制性产品认证标准。 | 套 | 18 | 28.00 |  |
| 24 | 开关 | 品牌：人民电器  规格型号：1P大板开关  生产厂家：人民电器集团有限公司  国别：中国 | 1、规格:1P大板开关； 2、电压：220V； 3、符合国家强制性产品认证标准。 | 个 | 349 | 13.00 |  |
| 25 | 漏电保护开关（血透室） | 国标 | 63A | 个 | 9 | 130.00 |  |
| 26 | 护套电源线（血透室） | 品牌：众达  规格型号：RVV3\*4。  生产厂家：长沙众达电缆有限公司  国别：中国 | 1、规格：RVV3\*4。 | 米 | 290 | 22.00 |  |
| 27 | 护套电源线 | 品牌：众达  规格型号：RVV3\*2.5。  生产厂家：长沙众达电缆有限公司  国别：中国 | 1、规格：RVV3\*2.5。 | 米 | 2760 | 7.00 |  |
| 28 | 床头灯电源线 | 品牌：众达  规格型号：RV0.5。  生产厂家：长沙众达电缆有限公司  国别：中国 | 1、规格：RV0.5。 | 米 | 898 | 3.00 |  |
| 29 | 氧气吸入器 | 品牌：珂深威  规格型号：KSW-ZXGY  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、流量10L/min；  2、国标气体插头。  ▲3、氧气吸入器需要配置一次性湿化瓶、湿化液。湿化液为无菌水质，湿化液必须经过水质检测，并提供由投标人委托国家认可的检测（验）机构出具的完整有效的无菌纯化水检测报告复印件。（供货时原件核查） | 套 | 35 | 180.00 |  |
| 30 | 氧气质量流量仪 | 国标 | 国标 | 台 | 8 | 3500.00 |  |
| 31 | 6YC低压球形接头 | 国标 | 国标 | 付 | 500 | 33.00 |  |
| 32 | 12YC低压不锈钢球形接头 | 国标 | 国标 | 付 | 20 | 110.00 |  |
| 33 | 套管 | 国标 | PVC | m | 150 | 8.00 |  |
| 34 | 管道支架 （含制作、安装） | 国标 | 碳钢 | Kg | 1000 | 25.00 |  |
| 35 | 管道吹扫 | 现场制作 | 现场制作 | 米 | 2660 | 7.00 |  |
| 36 | 管道压力试验、气密性试验 | 现场制作 | 现场制作 | 米 | 2660 | 7.00 |  |
| 37 | 软PVC管 | 国标 | 国标 | 米 | 450 | 5.00 |  |
| 1 | 吸引总阀门 | 品牌：珂深威  规格型号：Φ89  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、材质：304不锈钢 2、规格：Φ89 | 个 | 2 | 555.00 |  |
| 2 | 楼层吸引 维修阀 | 品牌：珂深威  规格型号：Φ73  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、材质：304不锈钢 2、规格：Φ73 | 个 | 1 | 359.00 |  |
| 3 | 楼层吸引 维修阀 | 品牌：珂深威  规格型号：Φ38  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、材质：304不锈钢 2、规格：Φ38 | 个 | 8 | 140.00 |  |
| 4 | 楼层吸引 维修阀 | 品牌：珂深威  规格型号：Φ32  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、材质：304不锈钢 2、规格：Φ32 | 个 | 2 | 100.00 |  |
| 5 | 楼层吸引 维修阀 | 品牌：珂深威  规格型号：Φ18  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、材质：304不锈钢 2、规格：Φ18 | 个 | 2 | 70.00 |  |
| 6 | φ89X3.0低压不锈钢管（一般区域吸引主管，立管1根） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ89\*3.0mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ89\*3.0mm | 米 | 150 | 220.00 |  |
| 7 | φ89X3.0低压不锈钢管（生命支持区吸引主管，立管1根） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ89\*3.0mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ89\*3.0mm | 米 | 150 | 220.00 |  |
| 8 | φ73X3.0低压不锈钢管（生命支持区域吸引横管2根） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ73\*3.0mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ73\*3.0mm | 米 | 80 | 190.00 |  |
| 9 | φ38X2.5低压不锈钢管（普通病区氧气横） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ38\*2.5mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ38\*2.5mm | 米 | 520 | 136.00 |  |
| 10 | φ32X2.5低压不锈钢管（普通病区吸引横管1根） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ32\*2.5mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ32\*2.5mm | 米 | 50 | 115.00 |  |
| 11 | φ18X2.0低压不锈钢管（生命支持区域吸引横管2根） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ18\*2.0mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ18\*2.0mm | 米 | 210 | 69.00 |  |
| 12 | φ10X1低压铜管（设备带前病房支管） | 品牌：重庆龙煜  规格型号： Φ10\*1.0mm生产厂家：重庆龙煜精密铜管有限公司  国别：中国 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格： Φ10\*1.0mm | 米 | 960 | 50.00 |  |
| 13 | φ10X1低压铜管（设备带内支管） | 品牌：重庆龙煜  规格型号： Φ10\*1.0mm  生产厂家：重庆龙煜精密铜管有限公司  国别：中国 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格： Φ10\*1.0mm | 米 | 980 | 50.00 |  |
| 14 | 低压铜连接件 | 国标 | 国标 | 项 | 1 | 5000.00 |  |
| 15 | 8YC不锈钢焊接嘴+铜球头 | 国标 | 国标 | 付 | 200 | 98.00 |  |
| 16 | 国标吸引终端 | 品牌：珂深威  规格型号：KSW-ZXXY  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、国标气体终端；  2、100%气密性试验； 3、采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体； 4、同规格接头都能互换，插座高度可定制； 5、最大工作压力0.75Mpa 。 | 套 | 374 | 300.00 |  |
| 17 | 负压吸引器 | 品牌：珂深威  规格型号：KSW-ZXXY  生产厂家：广西珂深威医疗科技有限公司  国别:中国 | 1、规格：1升； 2、负压值在0~-0.07MPa范围内任意调节； 3、国标吸引接头。 | 套 | 18 | 180.00 |  |
| 18 | 污物收集罐 | 国标 | V=0.2m³；DN350；P=0.1Mpa | 个 | 1 | 9200.00 |  |
| 19 | 管道吹扫 | 现场制作 | 现场制作 | m | 2660 | 7.00 |  |
| 20 | 管道压力试验、气密性试验 | 现场制作 | 现场制作 | m | 2660 | 7.00 |  |
| 1 | 空气汇流排 | 品牌：宇峰  规格型号：2\*10  生产厂家：余姚宇峰  国别：中国 | 2\*10 | 套 | 1 | 45000.00 |  |
| 2 | φ38X2.5低压不锈钢管（生命支持区域医疗空气主管，主管1根） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ38\*2.5mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ38\*2.5mm | 米 | 95 | 136.00 |  |
| 3 | φ38X2.5低压不锈钢管（生命支持区域医疗空气主管，主管1根） | 品牌：浙江冠宇  规格型号：Φ38\*2.5mm  生产厂家：浙江冠宇管业有限公司  国别：中国 | 1、材质：不锈钢管； 2、规格： Φ38\*2.5mm | 米 | 176 | 136.00 |  |
| 4 | φ8X1低压铜管（设备带前病房支管） | 品牌：重庆龙煜  规格型号：Φ8\*1.0mm生产厂家：重庆龙煜精密铜管有限公司  国别：中国 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格： Φ8\*1.0mm | 米 | 180 | 35.00 |  |
| 5 | φ8X1低压铜管（设备带内支管） | 品牌：重庆龙煜  规格型号：Φ8\*1.0mm  生产厂家：重庆龙煜精密铜管有限公司  国别：中国 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格： Φ8\*1.0mm | 米 | 80 | 35.00 |  |
| 6 | 空气稳压装置（包含过滤器及阀门组） | 国标 | 国标 | 套 | 2 | 3600.00 |  |
| 7 | 国标空气终端 | 国标 | 国标 | 套 | 52 | 300.00 |  |
| 8 | 低压铜连接件 | 国标 | 国标 | 项 | 1 | 3000.00 |  |
| 9 | 6YC低压球形接头 | 国标 | 国标 | 付 | 75 | 33.00 |  |
| 10 | 12YC低压不锈钢球形接头 | 国标 | 国标 | 付 | 4 | 110.00 |  |
| 11 | 管道吹扫 | 现场制作 | 现场制作 | 米 | 452 | 7.00 |  |
| 12 | 管道压力试验、气密性试验 | 现场制作 | 现场制作 | 米 | 452 | 7.00 |  |
| 13 | 截止阀 DN32 | 国标 | 国标 | 个 | 4 | 860.00 |  |