## 封-2_招标控制价
贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装 |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2021年02月01日
软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02
封-2

## 扉-2_招标控制价
| 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): | 751969.1元
柒拾伍万壹仟玖佰陆拾玖元壹角整
(大写):
工程造价
招 标 人: |  |  |  | 咨 询 人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2021年02月01日 |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1.工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程。 2.工程概况：本工程位于贵港市,本项目为消防改造工程,在地下室增加消防水池及消防水泵房;原有办公楼已投入使用,室内消火栓、喷淋管道喷头、灭火器均不作变动;屋面增设18立方米消防高位水箱一座，具体工程内容详见工程量清单。 二、编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本。 2.《建设工程工程量计算规范》(GB50854～50862-2013)及《建设工程工程量计算规范》(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本。 3. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。 4. 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。 5. 2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。 6.《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》(2013年)。 7. 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号)，工程管理费及利润取中值。 8. 自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)。 9.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标﹝2015〕年5号）。 10.《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字 〔2009〕 7号）。 11. 广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知（桂政发〔2012〕42号）等其他现行文件。 三、材料价格 材料价格参考《贵港市建设工程造价信息》(2020年第12期) 发布的除税材料信息价，对于《贵港市建设工程造价信息》中缺项的材料及设备价格，结合工程所在地市场询价确定。 四、其他需要说明的问题
表-01

## 表-02_建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1 | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | 751969.1 |  | 10472.13
| 招标控制价合计 | 751969.1 |  | 10472.13
表-02

## 表-03_单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1.1 | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—建筑装饰 | 73037.16 |  | 3591.6
1.1.2 | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防电气 | 106492.03 |  | 1897.25
1.1.3 | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防给排水 | 572439.91 |  | 4983.28
| 招标控制价合计 | 751969.1 |  | 10472.13
表-03

## 表-04_单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—建筑装饰
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 54907.05
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 3928.31
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3591.6
3 | 其他项目清单计价合计 | 5000
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 3171.21
6 | 增值税 | 6030.59
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 73037.16
贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防电气
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 89468.45
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 3525.21
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1897.25
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 4705.45
6 | 增值税 | 8792.92
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 106492.03
贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防给排水
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 479802.54
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 8560.2
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4983.28
3 | 其他项目清单计价合计 | 25000
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 11811.49
6 | 增值税 | 47265.68
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 572439.91
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 624178.04
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 16013.72
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 10472.13
3 | 其他项目清单计价合计 | 30000
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 19688.15
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 增值税 | 62089.19
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 751969.1
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第1页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—建筑装饰 |  |  |  | 54907.05
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 54501.43
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 4719.66
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 13.85 | 340.77 | 4719.66
1.砖强度等级:190页岩多孔砖
2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑
3.墙体厚度:190mm
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  | 31544.22
2 | 010606013001 | 零星钢构件 | t | 0.100 | 10470.16 | 1047.02
原结构柱加固 大样7
L110x70x7角钢加固
缀板-4x50@200/400
灌注粘胶剂
3 | 010606013002 | 零星钢构件 | t | 0.208 | 10655.69 | 2216.38
原剪力墙新增牛腿 大样1
H150X220X6X8
HPB300 4A14锚筋
4 | 010606013003 | 零星钢构件 | t | 0.013 | 12449.22 | 161.84
原混凝土梁新增预埋件节点 大样2
H150X220X6X8
HPB300 4A14锚筋
5 | 010507007001 | 新增梁截面支座锚固大样5 | m | 8.00 | 373.17 | 2985.36
新增梁截面支座锚固大样5
C30自密混合料
-8x300加固钢板
L100x63x8
扁钢100x6
M12螺栓锚固
植筋
6 | 010604001001 | 钢梁 | t | 2.798 | 8982.71 | 25133.62
GL1 H300X200X6X6
包含GL梁节点大样3，大样4
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 2752.54
7 | 010802003001 | 钢质防火门 甲FM1221 | ㎡ | 5.04 | 530.41 | 2673.27
1.门框、扇材质及规格:甲级防火门FM1221 钢制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第2页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.双扇平开防火门安装闭门器和顺序器
3.常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置
8 | 010802004001 | 门窗塞缝 | m | 10.80 | 7.34 | 79.27
|  | G.1 人工拆除工程 |  |  |  | 124.26
9 | 011610002001 | 原有甲级防火门拆除 | ㎡ | 2.52 | 49.31 | 124.26
1.室内高度:4.2m
2.门窗洞口尺寸:1.2m*2.1m
3.自行处置垃圾
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 593.61
10 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 29.77 | 19.94 | 593.61
1.20厚1:2水泥砂浆找平
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 11631.76
11 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 3.92 | 52.78 | 206.9
1.踢脚线高度:150mm
2.面层砂浆种类、配合比:1:2水泥砂浆踢脚线
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 69.25 | 30.45 | 2108.66
新砌筑外墙面
5厚水泥砂浆 1∶2
15厚水泥砂浆 1∶3
13 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 69.25 | 134.53 | 9316.2
矿棉吸声板 98zj501-8-3
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 3135.38
14 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | ㎡ | 29.77 | 105.32 | 3135.38
轻钢龙骨矿棉吸声板 05zj501-78-12
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 405.62
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 405.62
15 | 桂011701002001 | 里脚手架 | ㎡ | 74.29 | 5.46 | 405.62
|  | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防电气 |  |  |  | 89468.45
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 89468.45
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  | 86400.47
16 | 030404017001 | 地下室消防水泵配电箱 AT-XSB | 台 | 1 | 8202.47 | 8202.47
1.安装方试：据地1.6米挂墙明装
2.规格型号：具体元件详见系统图
17 | 030404017002 | 屋面稳压泵配电箱 AT-WYB | 台 | 1 | 1702.47 | 1702.47
1.安装方试：据地1.8米挂墙明装
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第3页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.规格型号：具体元件详见系统图
18 | 030404017003 | 消防泵房潜污泵控制箱 AC-WB | 台 | 1 | 1702.47 | 1702.47
1.安装方试：挂墙明装
2.规格型号：具体元件详见系统图
19 | 050306004001 | 消防水泵控制柜 | 台 | 1 | 2142.76 | 2142.76
1.安装方式:落地安装
2.规格型号：具体元件详见系统图
20 | 030412001001 | 环形吸顶荧光灯 LEDL~220V 1*22W | 套 | 12 | 94.2 | 1130.4
1.配电子镇流器
2.安装方式：吸顶安装
21 | 030404034001 | 单联单控跷板开关 250V, 10A | 套 | 1 | 20.94 | 20.94
1.名称:单联单控跷板开关
2.规格:250V, 10A
3.安装方式：底边距地1.4m暗装
22 | 030412005001 | 应急单管荧光灯 LED~220V 1*28W | 套 | 2 | 107.81 | 215.62
1.配电子镇流器、自带蓄电池，应急时间180min
2.安装方式：据地2.5米壁装
3.部位：屋顶机房
23 | 桂030412012001 | 应急疏散灯具 | 套 | 3 | 86.46 | 259.38
1.门上0.1米壁装
24 | 030904008001 | 消防联动系统模块箱 | 个 | 1 | 746.03 | 746.03
1.安装方试：据地1.5m明装
2.部位：新增水泵房
25 | 030904008002 | 信号单输入模块 | 个 | 3 | 199.66 | 598.98
1.安装方试：随设备安装
2.型号：JBF-3131
26 | 030904008003 | 信号输入/输出模块 | 个 | 2 | 240.26 | 480.52
1.安装方试：随设备安装
2.型号：JBF-3131
27 | 030904008004 | 消防电源监控模块箱 | 个 | 2 | 801.5 | 1603
1.安装方试：随设备安装
28 | FC031101500001 | 消防电话分机 | 个 | 1 | 186.57 | 186.57
1.安装方试：下沿据地1.5米明装
2.型号：HY5716B
29 | 030404019001 | 总线短路隔离器 | 个 | 2 | 194.48 | 388.96
1.安装方试：接线箱内安装
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第4页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.型号：JBF-171K
30 | 030904001001 | 智能光感感烟探测器 | 个 | 1 | 239.42 | 239.42
1.安装方试：吸顶安装
31 | 030404019002 | 流量开关 | 支 | 1 | 687.68 | 687.68
1.名称:流量开关
2.位置:屋面消防水箱处
32 | 030503006001 | 液位传感器 | 支 | 1 | 841.89 | 841.89
1.名称:液位传感器
2.位置:屋面消防水箱处
33 | 030408001001 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 51.25 | 455.53 | 23345.91
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70
3.敷设方式：桥架敷设
34 | 030408006001 | 电力电缆头，截面120mm2以下 | 个 | 2 | 209.37 | 418.74
1.名称:干包式电缆终端头
2.型号:截面积120mm2以下
3.材质、类型:铜
4.电压等级(kV):0.6/1kV
35 | 030408001002 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*25 | m | 7.28 | 140.63 | 1023.79
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*25
3.敷设方式：穿管敷设
36 | 030408001003 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*25 | m | 2.77 | 164.12 | 454.61
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*25
3.敷设方式：线槽敷设
37 | 030408006002 | 电力电缆头，截面35mm2以下 | 个 | 4 | 125.04 | 500.16
1.名称:干包式电缆终端头
2.型号:截面积35mm2以下
3.材质、类型:铜
4.电压等级(kV):0.6/1kV
38 | 030408001004 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*25 | m | 2.05 | 175.46 | 359.69
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第5页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*25
3.敷设方式：穿管敷设
39 | 030408001005 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*25 | m | 7.28 | 206.86 | 1505.94
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*25
3.敷设方式：线槽敷设
40 | 030408006003 | 电力电缆头，截面70mm2以下 | 个 | 4 | 144.64 | 578.56
1.名称:干包式电缆终端头
2.型号:截面积70mm2以下
3.材质、类型:铜
4.电压等级(kV):0.6/1kV
41 | 030408001006 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5*4 | m | 71.53 | 31.88 | 2280.38
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-5*4
3.敷设方式：穿管敷设
42 | 030408001007 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | m | 25.63 | 20.14 | 516.19
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-5*2.5
3.敷设方式：穿管敷设
43 | 030408001008 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 WDZN-BJY-0.45/0.75KV-3*2.5 | m | 51.25 | 12.9 | 661.13
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-BJY-0.45/0.75KV-3*2.5
3.敷设方式：穿管敷设
44 | 030408002001 | 耐火控制电缆 N-KVV-6*1.5 | m | 300.00 | 12.73 | 3819
1.名称：耐火控制电缆
2.规格型号：N-KVV-6*1.5
3.敷设方式：穿管敷设
45 | 030408002002 | 耐火控制电缆 N-KVV-12*1.5 | m | 7.60 | 3.68 | 27.97
1.名称：耐火控制电缆
2.规格型号：N-KVV-12*1.5
3.敷设方式：穿管敷设
46 | 030408007001 | 控制电缆头 | 个 | 2 | 108.3 | 216.6
1.名称:控制电缆终端头
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第6页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.规格:12*1.5
47 | 030408007002 | 控制电缆头 | 个 | 4 | 70.86 | 283.44
1.名称:控制电缆终端头
2.规格:6*1.5
48 | 030411004001 | 配线ZC-RVVP-2*1.5 | m | 13.60 | 5.44 | 73.98
1.名称：阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线
2.规格型号：ZC-RVVP-2*1.5
3.敷设方式：穿管敷设
49 | 030411004002 | 管内穿线 动力线路 WDZB-RVS-1.5 | m | 86.40 | 3.12 | 269.57
1.名称:阻燃耐火型聚氯乙烯绝缘双绞线
2.材质规格型号:WDZB-RVS-1.5
3.敷设方式、穿管敷设
50 | 030411004003 | 管内穿线 动力线路 WDZB-RVS-2.5 | m | 165.19 | 1.37 | 226.31
1.名称:阻燃耐火型聚氯乙烯绝缘双绞线
2.材质规格型号:WDZB-RVS-2.5
3.敷设方式、穿管敷设
51 | 030411004004 | 管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5 | m | 177.90 | 2.84 | 505.24
1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线
2.材质规格型号:WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5
3.敷设方式、穿管敷设
52 | 030411004005 | 管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-4 | m | 60.00 | 3.92 | 235.2
1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线
2.材质规格型号:WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-4
3.敷设方式、穿管敷设
53 | 030411004006 | 管内穿线 电源总线 N-BV-4 | m | 60.00 | 3.59 | 215.4
1.名称:耐火氯乙烯铜芯绝缘电线
2.材质规格型号: N-BV-4
3.敷设方式、穿管敷设
54 | 030411004007 | 管内穿线 消防电话线 ZC-RVVP-2x1.5 | m | 15.58 | 5.6 | 87.25
1.名称:双绞屏蔽线
2.材质规格型号:ZC-RVVP-2x1.5
3.敷设方式、穿管敷设
55 | 030411003001 | 消防金属线槽盒 CT200*100 | m | 115.98 | 60.82 | 7053.9
1.含盖板三通弯头等配件
56 | 030411002001 | 消防弱电金属线槽盒 MR-75*50 | m | 116.98 | 70.46 | 8242.41
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第7页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.含盖板三通弯头等配件
57 | 030408008001 | 防火堵洞 | 处 | 20 | 10.59 | 211.8
1.防火堵洞
58 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 | kg | 86.34 | 15.98 | 1379.71
1.采用40*4角钢
59 | 031201003001 | 桥架支架刷油 | kg | 86.34 | 2.45 | 211.53
1.手工除锈 轻锈
2.支架除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道
60 | 030411001001 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 | m | 29.85 | 22.45 | 670.13
1.敷设方式：暗敷设
61 | 030411001002 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC25 | m | 223.58 | 29.37 | 6566.54
1.敷设方式：暗敷设
62 | 030411001003 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC32 | m | 13.40 | 25.98 | 348.13
1.敷设方式：暗敷设
63 | 030411001004 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管SC80 | m | 7.10 | 115.88 | 822.75
1.敷设方式：明敷设
64 | 030411001005 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC15 | m | 43.30 | 4.45 | 192.69
1.敷设方式：暗敷设
65 | 030411001006 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管SC100 | m | 6.60 | 97.56 | 643.9
1.敷设方式：明敷设
66 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | m | 51.80 | 9.39 | 486.4
1.规格型号：φ20以内
2.类型：砖砌体刨沟槽
67 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 | m | 66.50 | 12.27 | 815.96
1.规格型号：φ32以内
2.类型：砖砌体刨沟槽
|  | 防雷及接地装置 |  |  |  | 191.91
68 | 030409005001 | 避雷网 | m | 5.19 | 13.69 | 71.05
1.在屋面隔热层内采用φ12热镀锌圆钢作为接闪带
69 | 030404017004 | 局部等电位端子箱 | 台 | 2 | 60.43 | 120.86
1.安装方试：据地0.3米暗装
|  | 通风空调工程 |  |  |  | 2876.07
70 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 | ㎡ | 4.44 | 113.57 | 504.25
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第8页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:周长800mm以下
5.板材厚度:0.5
71 | 030108003001 | 矩形管道风机 | 台 | 1 | 1017.45 | 1017.45
1.名称:矩形管道风机
2.型号:DZ-11-No.2.2C
3.规格:L=1230m3/h,n=1450r/min,N=0.025kW,H=100Pa,噪声≤62dB(A),m=18kg
4.安装方式：吊装
72 | 030703001001 | 风管止回阀 | 个 | 1 | 144.53 | 144.53
1.名称:风管止回阀
2.型号:400*200
73 | 030703019001 | 柔性接口 | ㎡ | 0.50 | 372.99 | 186.5
74 | 030703001002 | 70°C常开防火阀 | 个 | 2 | 354.58 | 709.16
1.名称:70°C常开防火阀
2.型号:400*200
75 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 个 | 1 | 145.09 | 145.09
1.型号: 400*400
76 | 030703007002 | 70°C防火风口 | 个 | 1 | 169.09 | 169.09
1.型号: 400*400
|  | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防给排水 |  |  |  | 479802.54
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 479802.54
|  | 自动喷淋系统 |  |  |  | 113915.97
77 | 030901001001 | 水喷淋热镀锌钢管 DN80 | m | 4.21 | 110.62 | 465.71
1.材质、规格:热镀锌钢管
2.连接形式:丝扣连接
3.安装部位：室内
4.规格：DN80
78 | 030901001002 | 水喷淋热镀锌钢管 DN100 | m | 117.55 | 125.11 | 14706.68
1.材质、规格:热镀锌钢管
2.连接形式:沟槽连接
3.安装部位：室内
4.规格：DN100
79 | 030901001003 | 水喷淋热镀锌钢管 DN150 | m | 57.96 | 185.35 | 10742.89
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第9页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.材质、规格:热镀锌钢管
2.连接形式:沟槽连接
3.安装部位：室内
4.规格：DN150
80 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 83.86 | 16.43 | 1377.82
防腐要求：自动喷水管刷樟丹二道, 红色黄 环调和漆二道
81 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 357.65 | 16.57 | 5926.26
综合考虑
82 | 031201003002 | 金属结构刷油 | kg | 357.65 | 2.45 | 876.24
手工除锈 轻锈
防腐要求：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
83 | 031006002001 | 消防给水稳压设备 | 套 | 1 | 14906.52 | 14906.52
1.设备名称:消防给水稳压设备
2.型号、规格:XW（L）-I-1.0-20-ADL型
3.水泵主要技术参数:Q=1L/S, H=20m ,N=0.37kW
4.配隔膜式φ800(立式)气压罐一台，公称压力0.8MPa，总容量900L,调节水容积150L。
84 | 030109001001 | 自动喷淋泵 | 台 | 2 | 12976.63 | 25953.26
1.名称:自动喷淋泵
2.型号:XBD(HL)8/30
3.规格:Q=30L/S,H=80m,N=55KW
85 | 031003003001 | 湿式报警阀 DN150 | 个 | 2 | 1961.04 | 3922.08
1.材质:铸铁
86 | 031003008001 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 2 | 1186.97 | 2373.94
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN150
87 | 031003003002 | 安全信号阀 DN150 | 个 | 1 | 1441.31 | 1441.31
1.类型:安全信号阀
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN150
4.连接方式：沟槽连接
88 | 031003003003 | 流量开关 DN100 | 个 | 1 | 573.1 | 573.1
1.名称：流量开关
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第10页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.0.1~10M/S时可靠启动
89 | 031003003004 | 闸阀 DN100 | 个 | 5 | 819.85 | 4099.25
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
90 | 031003003005 | 闸阀 DN80 | 个 | 1 | 539.27 | 539.27
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN80
91 | 031003003006 | 防水锤消声止回阀 DN100 | 个 | 2 | 1598.95 | 3197.9
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
92 | 031003008002 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 2 | 499.95 | 999.9
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
93 | 031003008003 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 1 | 390.43 | 390.43
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN80
94 | 030601002001 | 压力表 DN100 | 台 | 4 | 114.89 | 459.56
1.名称：压力表
2.规格：DN100
95 | 031003003007 | 泄水阀 DN100 | 个 | 2 | 773.95 | 1547.9
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
96 | 031003003008 | 喷淋系统超压泄压阀 DN80 | 个 | 1 | 582.07 | 582.07
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：0.96MPa
3.型号、规格:DN80
97 | 031003003009 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 | 509.95 | 1019.9
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
98 | 031003003010 | 电动阀 DN150 | 个 | 1 | 2085.59 | 2085.59
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第11页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN150
99 | 030904004001 | 消防警铃 DN150 | 个 | 1 | 130.31 | 130.31
1.名称：消防警铃
2.规格：DN150
100 | 桂030503017001 | 流量计 DN100 | 台 | 2 | 2783.77 | 5567.54
1.名称：流量计
2.规格：DN100
101 | 031003012001 | 防止旋流器 DN100 | 个 | 2 | 1473.95 | 2947.9
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
102 | 031003003011 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 2 | 449.21 | 898.42
1.型号、规格:DN100
2.压力等级:1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
103 | 030804001001 | 偏心异径管 DN100 | 个 | 4 | 403.79 | 1615.16
1.材质:碳钢
2.规格:DN100
3.连接方式:电弧焊
104 | 031002003001 | 柔性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 3 | 534.92 | 1604.76
1.名称、类型:防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN100
105 | 031002003002 | 一般刚套管 DN200 | 个 | 10 | 156.81 | 1568.1
1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:钢
3.规格:DN200
106 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 10 | 139.62 | 1396.2
1.系统形式:自动喷淋灭火系统
|  | 消火栓系统 |  |  |  | 365886.57
107 | 030901001004 | 热镀锌消火栓钢管 DN80 | m | 3.57 | 110.62 | 394.91
1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.规格、压力等级:DN80*4.0mm,1.6MPa
4.连接形式:沟槽连接
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第12页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
108 | 030901002001 | 热镀锌消火栓钢管 DN100 | m | 13.12 | 125.11 | 1641.44
1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.规格、压力等级:DN100*4.0mm,1.6MPa
4.连接形式:沟槽连接
109 | 030901001005 | 热镀锌消火栓钢管 DN150 | m | 109.22 | 185.35 | 20243.93
1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.规格、压力等级:DN150*4.5mm,1.6MPa
4.连接形式:沟槽连接
110 | 031201001002 | 管道刷油 | ㎡ | 74.86 | 16.43 | 1229.95
防腐要求：刷红丹防锈漆二度、面漆二度
111 | 031002001002 | 管道支架 | kg | 300.03 | 16.57 | 4971.5
综合考虑
112 | 031201003003 | 管道支架刷油 | kg | 300.03 | 2.45 | 735.07
手工除锈 轻锈
防腐要求：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
113 | 030109001002 | 消火栓泵 | 台 | 2 | 11517.63 | 23035.26
1.名称:消火栓泵
2.型号:XBD(HL)7/20
3.规格:Q=20L/S,H=70m,N=30KW
114 | 030109011001 | 集水井排污泵 | 台 | 2 | 3783.65 | 7567.3
1.水泵型号：65WQK25-15-2.2型
2.参数：Q=7L/S,H=15m,N=2.2KW
3.设备重量0.1T
115 | 031003003012 | 压力开关 DN150 | 个 | 1 | 439.54 | 439.54
1.名称：压力开关
2.规格：DN150
116 | 031003003013 | 流量开关 DN100 | 个 | 1 | 573.1 | 573.1
1.名称：流量开关
2.0.1~10M/S时可靠启动
117 | 031003003014 | 对夹式蝶阀 DN150 | 个 | 1 | 821.57 | 821.57
1.类型:对夹式蝶阀
2.材质:铸铁
3.型号、规格:DN150
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第13页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
4.压力等级:1.6MPa
5.连接形式:法兰连接
118 | 031003003015 | 对夹式蝶阀 DN100 | 个 | 1 | 470.1 | 470.1
1.类型:对夹式蝶阀
2.材质:铸铁
3.型号、规格:DN100
4.压力等级:1.6MPa
5.连接形式:法兰连接
119 | 031003003016 | 对夹式蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 338.46 | 338.46
1.类型:对夹式蝶阀
2.材质:铸铁
3.型号、规格:DN65
4.压力等级:1.6MPa
5.连接形式:法兰连接
120 | 031003003017 | 闸阀 DN150 | 个 | 1 | 1302.73 | 1302.73
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN150
121 | 031003003018 | 闸阀 DN100 | 个 | 5 | 819.85 | 4099.25
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
122 | 031003003019 | 闸阀 DN80 | 个 | 1 | 539.27 | 539.27
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN80
123 | 031003003020 | 湿式报警阀 DN150 | 个 | 2 | 1961.04 | 3922.08
1.材质:铸铁
124 | 031003008004 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 2 | 1186.97 | 2373.94
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN150
125 | 031003008005 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 1 | 390.43 | 390.43
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN80
126 | 030601002002 | 压力表 DN100 | 台 | 4 | 114.89 | 459.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第14页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.名称：压力表
2.规格：DN100
127 | 031003003021 | 泄水阀 DN100 | 个 | 2 | 773.95 | 1547.9
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
128 | 031003003022 | 消火栓系统超压泄压阀 DN80 | 个 | 1 | 582.07 | 582.07
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：0.96MPa
3.型号、规格:DN80
129 | 031003003023 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 | 509.95 | 1019.9
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
130 | 桂030503017002 | 流量计 DN100 | 套 | 2 | 2783.77 | 5567.54
1.名称：流量计
2.规格：DN100
131 | 031003012002 | 防止旋流器 DN100 | 个 | 2 | 1473.95 | 2947.9
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
132 | 031003003024 | 防水锤消声止回阀 DN150 | 个 | 2 | 1551.57 | 3103.14
1.材质:铸铁
2.压力等级:2.5Mpa
3.连接形式:法兰连接
133 | 031003003025 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 2 | 449.21 | 898.42
1.型号、规格:DN100
2.压力等级:1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
134 | 030804001002 | 偏心异径管 DN100 | 个 | 4 | 403.79 | 1615.16
1.材质:碳钢
2.规格:DN100
3.连接方式:电弧焊
135 | 031002003003 | 柔性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 3 | 534.92 | 1604.76
1.名称、类型:防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN100
136 | 030901013001 | 灭火器放置箱 | 个 | 31 | 183.87 | 5699.97
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第15页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.安装方式:放置式
2.每个灭火器箱内含两具MF/ABC4手提式磷酸铵盐型干粉灭火器
137 | 031006015001 | 屋面高位消防水箱 | 个 | 1 | 29033.15 | 29033.15
1.规格：5*2.5*2m
2.有效容积18m3
138 | 031006015002 | 水泵房消防水池 | 个 | 1 | 232500 | 232500
1.有效容积：252m3
2.材质：不锈钢
139 | 031003001001 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 | 70.79 | 70.79
1.规格型号：DN5
2.连接方式：螺纹连接
140 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 52 | 79.74 | 4146.48
1.消火栓灭火系统
|  | 合 计 |  |  |  | 624178.04
|  | ∑人工费 |  |  |  | 61760.37
|  | ∑材料费 |  |  |  | 521914.11
|  | ∑机械费 |  |  |  | 10342.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 21324.13
|  | ∑利 润 |  |  |  | 8837.49
表-08

## 表-09_工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第1页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—建筑装饰
分部分项工程
A.3 砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 13.85 | 340.77 | 115.74 | 172.65 | 2.96 | 39.38 | 10.04
1.砖强度等级:190页岩多孔砖
2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑
3.墙体厚度:190mm
| A3-14换 | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度 18cm{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 1.385 | 3407.72 | 1157.44 | 1726.48 | 29.62 | 393.75 | 100.43
A.6 金属结构工程
2 | 010606013001 | 零星钢构件 | t | 0.100 | 10470.16 | 2287.25 | 5070.7 | 1525.12 | 1264.56 | 322.53
原结构柱加固 大样7
L110x70x7角钢加固
缀板-4x50@200/400
灌注粘胶剂
| A6-54 | 金属零星构件制作 | t | 0.100 | 8828.79 | 1474.59 | 5033.63 | 1205.04 | 888.83 | 226.7
| A6-100 | 金属零星构件 安装 | t | 0.100 | 1531.05 | 800.28 | 35.17 | 255.91 | 350.34 | 89.35
| A6-119换 | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际10] | 10t | 0.0100 | 1103.09 | 123.75 | 19.04 | 641.66 | 253.89 | 64.75
3 | 010606013002 | 零星钢构件 | t | 0.208 | 10655.69 | 2338.59 | 5169.36 | 1535.15 | 1284.87 | 327.72
原剪力墙新增牛腿 大样1
H150X220X6X8
HPB300 4A14锚筋
| A6-54 | 金属零星构件制作 | t | 0.208 | 8828.79 | 1474.59 | 5033.63 | 1205.04 | 888.83 | 226.7
| A6-100 | 金属零星构件 安装 | t | 0.208 | 1531.05 | 800.28 | 35.17 | 255.91 | 350.34 | 89.35
| A6-119换 | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际10] | 10t | 0.0208 | 1103.09 | 123.75 | 19.04 | 641.66 | 253.89 | 64.75
| A4-328 | 植筋 Φ6以内 | 10根 | 2.4 | 16.08 | 4.45 | 8.55 | 0.87 | 1.76 | 0.45
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第2页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
4 | 010606013003 | 零星钢构件 | t | 0.013 | 12449.22 | 2834.94 | 6123.01 | 1632.19 | 1481.17 | 377.91
原混凝土梁新增预埋件节点 大样2
H150X220X6X8
HPB300 4A14锚筋
| A6-54 | 金属零星构件制作 | t | 0.013 | 8828.79 | 1474.59 | 5033.63 | 1205.04 | 888.83 | 226.7
| A6-100 | 金属零星构件 安装 | t | 0.013 | 1531.05 | 800.28 | 35.17 | 255.91 | 350.34 | 89.35
| A6-119换 | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际10] | 10t | 0.0013 | 1103.09 | 123.75 | 19.04 | 641.66 | 253.89 | 64.75
| A4-328 | 植筋 Φ6以内 | 10根 | 1.6 | 16.08 | 4.45 | 8.55 | 0.87 | 1.76 | 0.45
5 | 010507007001 | 新增梁截面支座锚固大样5 | m | 8.00 | 373.17 | 76.06 | 224.11 | 29.19 | 34.91 | 8.9
新增梁截面支座锚固大样5
C30自密混合料
-8x300加固钢板
L100x63x8
扁钢100x6
M12螺栓锚固
植筋
| A4-17换 | 二次灌浆 混凝土{换:C30自密混合料} | 10 | 0.096 | 14067.72 | 2578.68 | 10396.57 | 13.39 | 859.79 | 219.29
| A6-54 | 金属零星构件制作 | t | 0.150 | 8828.79 | 1474.59 | 5033.63 | 1205.04 | 888.83 | 226.7
| A6-100 | 金属零星构件 安装 | t | 0.150 | 1531.05 | 800.28 | 35.17 | 255.91 | 350.34 | 89.35
| A6-119换 | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际10] | 10t | 0.0150 | 1103.09 | 123.75 | 19.04 | 641.66 | 253.89 | 64.75
| A4-328 | 植筋 Φ6以内 | 10根 | 4 | 16.08 | 4.45 | 8.55 | 0.87 | 1.76 | 0.45
6 | 010604001001 | 钢梁 | t | 2.798 | 8982.71 | 983.09 | 5095.02 | 1761.88 | 910.5 | 232.22
GL1 H300X200X6X6
包含GL梁节点大样3，大样4
| A6-24 | H形钢构件制作 3t以内 | t | 2.798 | 7809.9 | 607.62 | 5027.78 | 1356.74 | 651.58 | 166.18
| A6-76 | 钢梁安装 3t以内 | t | 2.798 | 1050.57 | 363.09 | 63.12 | 334.12 | 231.26 | 58.98
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第3页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| A6-115换 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际10] | 10t | 0.2798 | 1222.36 | 123.75 | 41.24 | 710.2 | 276.62 | 70.55
A.12 门窗工程
7 | 010802003001 | 钢质防火门 甲FM1221 | ㎡ | 5.04 | 530.41 | 45.5 | 469.28 |  | 12.42 | 3.21
1.门框、扇材质及规格:甲级防火门FM1221 钢制
2.双扇平开防火门安装闭门器和顺序器
3.常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置
| A12-80换 | 防火门 钢质 | 100㎡ | 0.0504 | 53041.13 | 4549.97 | 46927.79 |  | 1242.14 | 321.23
8 | 010802004001 | 门窗塞缝 | m | 10.80 | 7.34 | 4.8 | 0.89 |  | 1.31 | 0.34
| A12-166 | 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1∶2.5} | 100m | 0.1080 | 734.07 | 480.48 | 88.5 |  | 131.17 | 33.92
G.1 人工拆除工程
9 | 011610002001 | 原有甲级防火门拆除 | ㎡ | 2.52 | 49.31 | 29.89 |  | 9.35 | 8 | 2.07
1.室内高度:4.2m
2.门窗洞口尺寸:1.2m*2.1m
3.自行处置垃圾
| 07010134 | 拆除 钢门 | 10㎡ | 0.252 | 322.46 | 240 |  |  | 65.52 | 16.94
| A1-181 | 人工装机动翻斗车运碴 运距200m以内 | 100 | 0.0100 | 4301.48 | 1485.12 |  | 2357.2 | 365.02 | 94.14
A.9 楼地面工程
10 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 29.77 | 19.94 | 6.5 | 10.7 | 0.37 | 1.88 | 0.49
1.20厚1:2水泥砂浆找平
| A9-1换 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际20]{换:水泥砂浆 1∶2 换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.2977 | 1992.76 | 649.86 | 1069.5 | 37.3 | 187.59 | 48.51
A.10 墙、柱面工程
11 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 3.92 | 52.78 | 29.25 | 12.86 | 0.46 | 8.11 | 2.1
1.踢脚线高度:150mm
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第4页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.面层砂浆种类、配合比:1:2水泥砂浆踢脚线
| A9-15换 | 水泥砂浆踢脚线{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.0392 | 5277.41 | 2924.73 | 1285.83 | 46.08 | 811.03 | 209.74
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 69.25 | 30.45 | 13.95 | 11.12 | 0.43 | 3.93 | 1.02
新砌筑外墙面
5厚水泥砂浆 1∶2
15厚水泥砂浆 1∶3
| A10-20 | 内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.6925 | 3043.98 | 1395.11 | 1112.01 | 42.79 | 392.55 | 101.52
13 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 69.25 | 134.53 | 16.48 | 111.18 | 0.9 | 4.74 | 1.23
矿棉吸声板 98zj501-8-3
| A10-362 | 隔声、吸音墙面 轻钢龙骨（减震体系） 减震龙骨中距 400 | 100㎡ | 0.6925 | 4537.4 | 542.87 | 3808 |  | 148.2 | 38.33
| A10-242 | 板基层 胶合板 9mm | 100㎡ | 0.6925 | 3468.95 | 611.75 | 2526.63 | 89.59 | 191.47 | 49.51
| A10-278 | 岩棉吸音板 | 100㎡ | 0.6925 | 5446.22 | 493.35 | 4783.36 |  | 134.68 | 34.83
A.11 天棚工程
14 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | ㎡ | 29.77 | 105.32 | 25.74 | 70.63 | 0.08 | 7.05 | 1.82
轻钢龙骨矿棉吸声板 05zj501-78-12
| A11-129 | H形矿棉吸音板轻钢吊顶暗架式吊顶 | 100㎡ | 0.2977 | 10532.74 | 2574 | 7063.09 | 8.36 | 704.98 | 182.31
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
15 | 桂011701002001 | 里脚手架 | ㎡ | 74.29 | 5.46 | 3.22 | 0.66 | 0.17 | 1.12 | 0.29
| A15-1 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 | 100㎡ | 0.7429 | 544.83 | 321.59 | 65.76 | 16.66 | 112.2 | 28.62
贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防电气
分部分项工程
电气设备安装工程
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第5页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
16 | 030404017001 | 地下室消防水泵配电箱 AT-XSB | 台 | 1 | 8202.47 | 104.34 | 8027.58 | 16.13 | 37.08 | 17.34
1.安装方试：据地1.6米挂墙明装
2.规格型号：具体元件详见系统图
| B4-0302换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1 | 台 | 1 | 8202.47 | 104.34 | 8027.58 | 16.13 | 37.08 | 17.34
17 | 030404017002 | 屋面稳压泵配电箱 AT-WYB | 台 | 1 | 1702.47 | 104.34 | 1527.58 | 16.13 | 37.08 | 17.34
1.安装方试：据地1.8米挂墙明装
2.规格型号：具体元件详见系统图
| B4-0302换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1 | 台 | 1 | 1702.47 | 104.34 | 1527.58 | 16.13 | 37.08 | 17.34
18 | 030404017003 | 消防泵房潜污泵控制箱 AC-WB | 台 | 1 | 1702.47 | 104.34 | 1527.58 | 16.13 | 37.08 | 17.34
1.安装方试：挂墙明装
2.规格型号：具体元件详见系统图
| B4-0302换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1 | 台 | 1 | 1702.47 | 104.34 | 1527.58 | 16.13 | 37.08 | 17.34
19 | 050306004001 | 消防水泵控制柜 | 台 | 1 | 2142.76 | 62.6 | 2050.37 | 1.04 | 19.59 | 9.16
1.安装方式:落地安装
2.规格型号：具体元件详见系统图
| B4-0291换 | 控制台、控制箱安装 消防水泵控制柜 | 台 | 1 | 2142.76 | 62.6 | 2050.37 | 1.04 | 19.59 | 9.16
20 | 030412001001 | 环形吸顶荧光灯 LEDL~220V 1*22W | 套 | 12 | 94.2 | 16.81 | 69.42 | 0.26 | 5.25 | 2.46
1.配电子镇流器
2.安装方式：吸顶安装
| B4-1745换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内 | 10套 | 1.2 | 941.92 | 168.11 | 694.14 | 2.57 | 52.54 | 24.56
21 | 030404034001 | 单联单控跷板开关 250V, 10A | 套 | 1 | 20.94 | 8.67 | 8.35 |  | 2.67 | 1.25
1.名称:单联单控跷板开关
2.规格:250V, 10A
3.安装方式：底边距地1.4m暗装
| B4-0412换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.1 | 209.32 | 86.69 | 83.48 |  | 26.68 | 12.47
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第6页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
22 | 030412005001 | 应急单管荧光灯 LED~220V 1*28W | 套 | 2 | 107.81 | 18.23 | 80.97 | 0.26 | 5.69 | 2.66
1.配电子镇流器、自带蓄电池，应急时间180min
2.安装方式：据地2.5米壁装
3.部位：屋顶机房
| B4-1888换 | 荧光灯具安装 吊链式、吊管式 单管 | 10套 | 0.2 | 1077.94 | 182.26 | 809.62 | 2.57 | 56.89 | 26.6
23 | 桂030412012001 | 应急疏散灯具 | 套 | 3 | 86.46 | 15.88 | 63.18 | 0.15 | 4.94 | 2.31
1.门上0.1米壁装
| B4-1846换 | 装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 | 10套 | 0.3 | 864.49 | 158.78 | 631.75 | 1.54 | 49.35 | 23.07
24 | 030904008001 | 消防联动系统模块箱 | 个 | 1 | 746.03 | 155.87 | 516 | 2.59 | 48.77 | 22.8
1.安装方试：据地1.5m明装
2.部位：新增水泵房
| B5-1334换 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 多输入多输出 | 个 | 1 | 746.03 | 155.87 | 516 | 2.59 | 48.77 | 22.8
25 | 030904008002 | 信号单输入模块 | 个 | 3 | 199.66 | 92.03 | 64.19 | 1.29 | 28.72 | 13.43
1.安装方试：随设备安装
2.型号：JBF-3131
| B5-1329换 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 3 | 199.66 | 92.03 | 64.19 | 1.29 | 28.72 | 13.43
26 | 030904008003 | 信号输入/输出模块 | 个 | 2 | 240.26 | 114.03 | 72.85 | 1.29 | 35.5 | 16.59
1.安装方试：随设备安装
2.型号：JBF-3131
| B5-1333换 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 2 | 240.26 | 114.03 | 72.85 | 1.29 | 35.5 | 16.59
27 | 030904008004 | 消防电源监控模块箱 | 个 | 2 | 801.5 | 92.03 | 666.03 | 1.29 | 28.72 | 13.43
1.安装方试：随设备安装
| B5-1329换 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 2 | 801.5 | 92.03 | 666.03 | 1.29 | 28.72 | 13.43
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第7页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
28 | FC031101500001 | 消防电话分机 | 个 | 1 | 186.57 | 15.58 | 163.13 | 0.57 | 4.97 | 2.32
1.安装方试：下沿据地1.5米明装
2.型号：HY5716B
| B5-1324换 | 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 | 个 | 1 | 186.57 | 15.58 | 163.13 | 0.57 | 4.97 | 2.32
29 | 030404019001 | 总线短路隔离器 | 个 | 2 | 194.48 | 92.03 | 59.01 | 1.29 | 28.72 | 13.43
1.安装方试：接线箱内安装
2.型号：JBF-171K
| B5-1329换 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 2 | 194.48 | 92.03 | 59.01 | 1.29 | 28.72 | 13.43
30 | 030904001001 | 智能光感感烟探测器 | 个 | 1 | 239.42 | 38.93 | 182.12 | 0.54 | 12.15 | 5.68
1.安装方试：吸顶安装
| B5-1308换 | 点型探测器安装 感烟、感温探测器 | 个 | 1 | 239.42 | 38.93 | 182.12 | 0.54 | 12.15 | 5.68
31 | 030404019002 | 流量开关 | 支 | 1 | 687.68 | 134.24 | 423.05 | 48.05 | 56.11 | 26.23
1.名称:流量开关
2.位置:屋面消防水箱处
| B5-0427换 | 液体流量开关 | 支 | 1 | 687.68 | 134.24 | 423.05 | 48.05 | 56.11 | 26.23
32 | 030503006001 | 液位传感器 | 支 | 1 | 841.89 | 134.24 | 597.63 | 34.02 | 51.79 | 24.21
1.名称:液位传感器
2.位置:屋面消防水箱处
| B5-0425换 | 水道压力传感器 | 支 | 1 | 841.89 | 134.24 | 597.63 | 34.02 | 51.79 | 24.21
33 | 030408001001 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 51.25 | 455.53 | 40.64 | 389.83 | 4.62 | 13.93 | 6.51
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70
3.敷设方式：桥架敷设
| B4-1018换 | 铜芯电力电缆敷设 沿桥架垂直敷设(截面m㎡以下)120 | 100m | 0.5125 | 45553.42 | 4064.4 | 38982.49 | 461.97 | 1393.22 | 651.34
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第8页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
34 | 030408006001 | 电力电缆头，截面120mm2以下 | 个 | 2 | 209.37 | 67.82 | 108.07 | 1.96 | 21.48 | 10.04
1.名称:干包式电缆终端头
2.型号:截面积120mm2以下
3.材质、类型:铜
4.电压等级(kV):0.6/1kV
| B4-1051换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)120 | 个 | 2 | 209.37 | 67.82 | 108.07 | 1.96 | 21.48 | 10.04
35 | 030408001002 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*25 | m | 7.28 | 140.63 | 4.73 | 133.27 | 0.34 | 1.56 | 0.73
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*25
3.敷设方式：穿管敷设
| B4-0994换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)35 | 100m | 0.0728 | 14063.31 | 473.09 | 13326.95 | 34.15 | 156.13 | 72.99
36 | 030408001003 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*25 | m | 2.77 | 164.12 | 19.01 | 134.75 | 1.22 | 6.23 | 2.91
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*25
3.敷设方式：线槽敷设
| B4-1016换 | 铜芯电力电缆敷设 沿桥架垂直敷设(截面m㎡以下)35 | 100m | 0.0277 | 16411.63 | 1900.74 | 13475.56 | 121.76 | 622.53 | 291.04
37 | 030408006002 | 电力电缆头，截面35mm2以下 | 个 | 4 | 125.04 | 41.46 | 62.58 | 1.57 | 13.24 | 6.19
1.名称:干包式电缆终端头
2.型号:截面积35mm2以下
3.材质、类型:铜
4.电压等级(kV):0.6/1kV
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第9页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-1049换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)35 | 个 | 4 | 125.04 | 41.46 | 62.58 | 1.57 | 13.24 | 6.19
38 | 030408001004 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*25 | m | 2.05 | 175.46 | 7.6 | 163.23 | 0.83 | 2.59 | 1.21
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*25
3.敷设方式：穿管敷设
| B4-0995换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)70 | 100m | 0.0205 | 17546.5 | 760.38 | 16322.66 | 82.66 | 259.49 | 121.31
39 | 030408001005 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*25 | m | 7.28 | 206.86 | 26.61 | 164.91 | 2.29 | 8.89 | 4.16
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*25
3.敷设方式：线槽敷设
| B4-1017换 | 铜芯电力电缆敷设 沿桥架垂直敷设(截面m㎡以下)70 | 100m | 0.0728 | 20685.62 | 2661.03 | 16490.64 | 228.67 | 889.45 | 415.83
40 | 030408006003 | 电力电缆头，截面70mm2以下 | 个 | 4 | 144.64 | 49.4 | 70.08 | 1.96 | 15.81 | 7.39
1.名称:干包式电缆终端头
2.型号:截面积70mm2以下
3.材质、类型:铜
4.电压等级(kV):0.6/1kV
| B4-1050换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)70 | 个 | 4 | 144.64 | 49.4 | 70.08 | 1.96 | 15.81 | 7.39
41 | 030408001006 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5*4 | m | 71.53 | 31.88 | 3.35 | 26.73 | 0.2 | 1.09 | 0.51
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-5*4
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第10页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
3.敷设方式：穿管敷设
| B4-0992换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)10 | 100m | 0.7153 | 3188.18 | 335.36 | 2672.84 | 19.63 | 109.27 | 51.08
42 | 030408001007 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | m | 25.63 | 20.14 | 3.35 | 14.99 | 0.2 | 1.09 | 0.51
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-5*2.5
3.敷设方式：穿管敷设
| B4-0992换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)10 | 100m | 0.2563 | 2014.56 | 335.36 | 1499.22 | 19.63 | 109.27 | 51.08
43 | 030408001008 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 WDZN-BJY-0.45/0.75KV-3*2.5 | m | 51.25 | 12.9 | 3.35 | 7.75 | 0.2 | 1.09 | 0.51
1.名称：低烟无卤阻燃耐火电缆
2.规格型号：WDZN-BJY-0.45/0.75KV-3*2.5
3.敷设方式：穿管敷设
| B4-0992换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)10 | 100m | 0.5125 | 1290.39 | 335.36 | 775.05 | 19.63 | 109.27 | 51.08
44 | 030408002001 | 耐火控制电缆 N-KVV-6*1.5 | m | 300.00 | 12.73 | 2.41 | 9.23 |  | 0.74 | 0.35
1.名称：耐火控制电缆
2.规格型号：N-KVV-6*1.5
3.敷设方式：穿管敷设
| B4-1166换 | 控制电缆敷设 普通敷设 电缆(芯以下)6 | 100m | 3.0000 | 1273.22 | 241.15 | 923.14 |  | 74.23 | 34.7
45 | 030408002002 | 耐火控制电缆 N-KVV-12*1.5 | m | 7.60 | 3.68 | 0.46 | 2.98 | 0.02 | 0.15 | 0.07
1.名称：耐火控制电缆
2.规格型号：N-KVV-12*1.5
3.敷设方式：穿管敷设
| B4-1167换 | 控制电缆敷设 普通敷设 电缆(芯以下)14 | 100m | 0.0130 | 2148.15 | 267.82 | 1743.64 | 10.82 | 85.77 | 40.1
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第11页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
46 | 030408007001 | 控制电缆头 | 个 | 2 | 108.3 | 48.12 | 38.45 |  | 14.81 | 6.92
1.名称:控制电缆终端头
2.规格:12*1.5
| B4-1177换 | 控制电缆头 终端头制作、安装 终端头(芯以下)14 | 个 | 2 | 108.3 | 48.12 | 38.45 |  | 14.81 | 6.92
47 | 030408007002 | 控制电缆头 | 个 | 4 | 70.86 | 30.15 | 27.09 |  | 9.28 | 4.34
1.名称:控制电缆终端头
2.规格:6*1.5
| B4-1176换 | 控制电缆头 终端头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 4 | 70.86 | 30.15 | 27.09 |  | 9.28 | 4.34
48 | 030411004001 | 配线ZC-RVVP-2*1.5 | m | 13.60 | 5.44 | 0.63 | 4.48 | 0.03 | 0.2 | 0.1
1.名称：阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线
2.规格型号：ZC-RVVP-2*1.5
3.敷设方式：穿管敷设
| B4-1599换 | 管内穿线 塑料护套线 二芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 0.136 | 543.5 | 63.38 | 447.57 | 2.7 | 20.34 | 9.51
49 | 030411004002 | 管内穿线 动力线路 WDZB-RVS-1.5 | m | 86.40 | 3.12 | 0.49 | 2.41 |  | 0.15 | 0.07
1.名称:阻燃耐火型聚氯乙烯绝缘双绞线
2.材质规格型号:WDZB-RVS-1.5
3.敷设方式、穿管敷设
| B4-1581换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 1.5 | 100m单线 | 0.864 | 311.69 | 49.21 | 240.25 |  | 15.15 | 7.08
50 | 030411004003 | 管内穿线 动力线路 WDZB-RVS-2.5 | m | 165.19 | 1.37 | 0.15 | 1.15 |  | 0.05 | 0.02
1.名称:阻燃耐火型聚氯乙烯绝缘双绞线
2.材质规格型号:WDZB-RVS-2.5
3.敷设方式、穿管敷设
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第12页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-1582换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 0.5 | 452.24 | 49.92 | 379.77 |  | 15.37 | 7.18
51 | 030411004004 | 管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5 | m | 177.90 | 2.84 | 0.5 | 2.12 |  | 0.15 | 0.07
1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线
2.材质规格型号:WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5
3.敷设方式、穿管敷设
| B4-1564换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 1.779 | 285.42 | 50.24 | 212.49 |  | 15.46 | 7.23
52 | 030411004005 | 管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-4 | m | 60.00 | 3.92 | 0.48 | 3.22 |  | 0.15 | 0.07
1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线
2.材质规格型号:WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-4
3.敷设方式、穿管敷设
| B4-1565换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 4 | 100m单线 | 0.6 | 391.77 | 47.86 | 322.29 |  | 14.73 | 6.89
53 | 030411004006 | 管内穿线 电源总线 N-BV-4 | m | 60.00 | 3.59 | 0.48 | 2.89 |  | 0.15 | 0.07
1.名称:耐火氯乙烯铜芯绝缘电线
2.材质规格型号: N-BV-4
3.敷设方式、穿管敷设
| B4-1565换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 4 | 100m单线 | 0.6 | 358.29 | 47.86 | 288.81 |  | 14.73 | 6.89
54 | 030411004007 | 管内穿线 消防电话线 ZC-RVVP-2x1.5 | m | 15.58 | 5.6 | 0.67 | 4.59 | 0.03 | 0.21 | 0.1
1.名称:双绞屏蔽线
2.材质规格型号:ZC-RVVP-2x1.5
3.敷设方式、穿管敷设
| B5-0228换 | 穿放、布放电话线 管内穿放 4对以下 | 100m | 0.1558 | 559.58 | 67.12 | 458.5 | 2.51 | 21.43 | 10.02
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第13页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
55 | 030411003001 | 消防金属线槽盒 CT200*100 | m | 115.98 | 60.82 | 18.43 | 32.86 | 0.83 | 5.93 | 2.77
1.含盖板三通弯头等配件
| B4-0905换 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 | 10m | 11.598 | 608.32 | 184.34 | 328.64 | 8.32 | 59.3 | 27.72
56 | 030411002001 | 消防弱电金属线槽盒 MR-75*50 | m | 116.98 | 70.46 | 17.71 | 44.52 | 0.16 | 5.5 | 2.57
1.含盖板三通弯头等配件
| B4-0926换 | 金属线槽敷设 金属线槽(宽mm以下) 100 | 10m | 11.698 | 704.6 | 177.13 | 445.21 | 1.55 | 55 | 25.71
57 | 030408008001 | 防火堵洞 | 处 | 20 | 10.59 | 6.37 | 1.34 |  | 1.96 | 0.92
1.防火堵洞
| B4-0962换 | 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 保护管 | 处 | 20 | 10.59 | 6.37 | 1.34 |  | 1.96 | 0.92
58 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 | kg | 86.34 | 15.98 | 4.99 | 7.9 | 0.58 | 1.71 | 0.8
1.采用40*4角钢
| B4-2001换 | 一般铁构件制作安装 | 100kg | 0.8634 | 1597.78 | 498.53 | 790.48 | 57.58 | 171.17 | 80.02
59 | 031201003001 | 桥架支架刷油 | kg | 86.34 | 2.45 | 1.06 | 0.41 | 0.48 | 0.35 | 0.15
1.手工除锈 轻锈
2.支架除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.8634 | 49.59 | 26.09 | 2.15 | 9.67 | 8.15 | 3.53
| B11-0117换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.8634 | 52.68 | 19.84 | 13.52 | 9.67 | 6.73 | 2.92
| B11-0118换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.8634 | 50.37 | 19.84 | 11.21 | 9.67 | 6.73 | 2.92
| B11-0126换 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.8634 | 47.68 | 20.49 | 7.66 | 9.67 | 6.88 | 2.98
| B11-0127换 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.8634 | 45.88 | 19.84 | 6.72 | 9.67 | 6.73 | 2.92
60 | 030411001001 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 | m | 29.85 | 22.45 | 5.41 | 14.52 | 0.05 | 1.68 | 0.79
1.敷设方式：暗敷设
| B4-1445换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.2985 | 2244.31 | 540.73 | 1451.36 | 5.49 | 168.13 | 78.6
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第14页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
61 | 030411001002 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC25 | m | 223.58 | 29.37 | 6.19 | 20.24 | 0.1 | 1.94 | 0.9
1.敷设方式：暗敷设
| B4-1446换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 2.2358 | 2936.17 | 618.53 | 2023.26 | 10.33 | 193.56 | 90.49
62 | 030411001003 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC32 | m | 13.40 | 25.98 | 4.81 | 18.89 | 0.08 | 1.5 | 0.7
1.敷设方式：暗敷设
| B4-1447换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.0980 | 3554.14 | 658.2 | 2583.64 | 10.33 | 205.77 | 96.2
63 | 030411001004 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管SC80 | m | 7.10 | 115.88 | 36.76 | 61.83 | 0.47 | 11.46 | 5.36
1.敷设方式：明敷设
| B4-1440换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 80 | 100m | 0.0980 | 8394.92 | 2663.48 | 4478.97 | 34.01 | 830.29 | 388.17
64 | 030411001005 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC15 | m | 43.30 | 4.45 | 1.15 | 2.76 | 0.01 | 0.36 | 0.17
1.敷设方式：暗敷设
| B4-1444换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 15 | 100m | 0.0980 | 1961.51 | 506.97 | 1217.57 | 5.49 | 157.74 | 73.74
65 | 030411001006 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管SC100 | m | 6.60 | 97.56 | 28.28 | 55.97 | 0.37 | 8.82 | 4.12
1.敷设方式：明敷设
| B4-1441换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 100 | 100m | 0.0660 | 9755.95 | 2828.05 | 5597.05 | 36.8 | 881.8 | 412.25
66 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | m | 51.80 | 9.39 | 4.9 | 1.94 | 0.23 | 1.58 | 0.74
1.规格型号：φ20以内
2.类型：砖砌体刨沟槽
| B4-2006 | 凿槽、刨沟 砖结构（公称管径20mm以内） | 10m | 5.180 | 55.19 | 30.92 | 8.16 | 1.48 | 9.97 | 4.66
| B4-2018 | 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸（公称管径20mm以内）{水泥砂浆 1∶2.5} | 10m | 5.180 | 38.56 | 18.03 | 11.24 | 0.79 | 5.79 | 2.71
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第15页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
67 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 | m | 66.50 | 12.27 | 6.7 | 2.18 | 0.25 | 2.14 | 1
1.规格型号：φ32以内
2.类型：砖砌体刨沟槽
| B4-2007 | 凿槽、刨沟 砖结构（公称管径32mm以内） | 10m | 6.650 | 73.94 | 43.8 | 8.2 | 1.48 | 13.94 | 6.52
| B4-2019 | 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸（公称管径32mm以内）{水泥砂浆 1∶2.5} | 10m | 6.650 | 48.75 | 23.19 | 13.62 | 1.01 | 7.45 | 3.48
防雷及接地装置
68 | 030409005001 | 避雷网 | m | 5.19 | 13.69 | 5.35 | 4.94 | 0.68 | 1.85 | 0.87
1.在屋面隔热层内采用φ12热镀锌圆钢作为接闪带
| B4-1231换 | 避雷网安装 沿隔热板敷设 | 10m | 0.519 | 136.8 | 53.46 | 49.34 | 6.79 | 18.54 | 8.67
69 | 030404017004 | 局部等电位端子箱 | 台 | 2 | 60.43 | 32.21 | 10.26 | 2.35 | 10.64 | 4.97
1.安装方试：据地0.3米暗装
| B4-1278换 | 等电位连接、接地测试板 局部等电位端子联接箱 | 台 | 2 | 60.43 | 32.21 | 10.26 | 2.35 | 10.64 | 4.97
通风空调工程
70 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 | ㎡ | 4.44 | 113.57 | 39.08 | 53.48 | 2.31 | 12.74 | 5.96
1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:周长800mm以下
5.板材厚度:0.5
| B7-0168换 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口） 周长（2000mm以下） | 10㎡ | 0.444 | 1135.81 | 390.84 | 534.84 | 23.14 | 127.42 | 59.57
71 | 030108003001 | 矩形管道风机 | 台 | 1 | 1017.45 | 158.57 | 773.33 | 9.59 | 51.76 | 24.2
1.名称:矩形管道风机
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第16页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.型号:DZ-11-No.2.2C
3.规格:L=1230m3/h,n=1450r/min,N=0.025kW,H=100Pa,噪声≤62dB(A),m=18kg
4.安装方式：吊装
| B7-0060换 | 轴流式通风机（吊式）安装 轴流式通风机安装 5# | 台 | 1 | 1017.45 | 158.57 | 773.33 | 9.59 | 51.76 | 24.2
72 | 030703001001 | 风管止回阀 | 个 | 1 | 144.53 | 19.84 | 114.57 | 0.8 | 6.35 | 2.97
1.名称:风管止回阀
2.型号:400*200
| B7-0312换 | 圆、方形止回阀安装 1200mm周长以内 | 个 | 1 | 144.53 | 19.84 | 114.57 | 0.8 | 6.35 | 2.97
73 | 030703019001 | 柔性接口 | ㎡ | 0.50 | 372.99 | 136.93 | 169.43 | 3.29 | 43.16 | 20.18
| B7-0434换 | 柔性接头 帆布（皮革） | ㎡ | 0.50 | 372.99 | 136.93 | 169.43 | 3.29 | 43.16 | 20.18
74 | 030703001002 | 70°C常开防火阀 | 个 | 2 | 354.58 | 45.73 | 285.28 | 2.01 | 14.69 | 6.87
1.名称:70°C常开防火阀
2.型号:400*200
| B7-0319换 | 风管防火阀安装 2200mm周长以内 | 个 | 2 | 354.58 | 45.73 | 285.28 | 2.01 | 14.69 | 6.87
75 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 个 | 1 | 145.09 | 24.09 | 108.81 | 0.9 | 7.69 | 3.6
1.型号: 400*400
| B7-0341换 | 百叶风口安装 1800mm周长以内 | 个 | 1 | 145.09 | 24.09 | 108.81 | 0.9 | 7.69 | 3.6
76 | 030703007002 | 70°C防火风口 | 个 | 1 | 169.09 | 24.09 | 132.81 | 0.9 | 7.69 | 3.6
1.型号: 400*400
| B7-0341换 | 百叶风口安装 1800mm周长以内 | 个 | 1 | 169.09 | 24.09 | 132.81 | 0.9 | 7.69 | 3.6
贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防给排水
分部分项工程
自动喷淋系统
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第17页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
77 | 030901001001 | 水喷淋热镀锌钢管 DN80 | m | 4.21 | 110.62 | 29.68 | 66.33 | 0.83 | 9.39 | 4.39
1.材质、规格:热镀锌钢管
2.连接形式:丝扣连接
3.安装部位：室内
4.规格：DN80
| B9-0007换 | 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(80mm以内) | 10m | 0.421 | 1106.14 | 296.81 | 663.26 | 8.27 | 93.9 | 43.9
78 | 030901001002 | 水喷淋热镀锌钢管 DN100 | m | 117.55 | 125.11 | 25.78 | 87.15 | 0.37 | 8.05 | 3.76
1.材质、规格:热镀锌钢管
2.连接形式:沟槽连接
3.安装部位：室内
4.规格：DN100
| B9-0038换 | 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内) | 10m | 11.755 | 1251.18 | 257.83 | 871.53 | 3.69 | 80.5 | 37.63
79 | 030901001003 | 水喷淋热镀锌钢管 DN150 | m | 57.96 | 185.35 | 31.35 | 139.46 | 0.26 | 9.73 | 4.55
1.材质、规格:热镀锌钢管
2.连接形式:沟槽连接
3.安装部位：室内
4.规格：DN150
| B9-0040换 | 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(150mm以内) | 10m | 5.796 | 1853.52 | 313.48 | 1394.62 | 2.63 | 97.3 | 45.49
80 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 83.86 | 16.43 | 8.53 | 5.11 |  | 1.95 | 0.84
防腐要求：自动喷水管刷樟丹二道, 红色黄 环调和漆二道
| B11-0051换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10㎡ | 8.386 | 45.08 | 21.13 | 17.04 |  | 4.82 | 2.09
| B11-0052换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10㎡ | 8.386 | 43.14 | 21.13 | 15.1 |  | 4.82 | 2.09
| B11-0060换 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10㎡ | 8.386 | 39.04 | 21.9 | 9.99 |  | 4.99 | 2.16
| B11-0061换 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10㎡ | 8.386 | 37 | 21.13 | 8.96 |  | 4.82 | 2.09
81 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 357.65 | 16.57 | 5.48 | 7.28 | 0.92 | 1.97 | 0.92
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第18页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
综合考虑
| B9-0208换 | 管道支架制作、安装 管道支架 | 100kg | 3.5765 | 1658.24 | 548.39 | 728.07 | 92.36 | 197.22 | 92.2
82 | 031201003002 | 金属结构刷油 | kg | 357.65 | 2.45 | 1.06 | 0.41 | 0.48 | 0.35 | 0.15
手工除锈 轻锈
防腐要求：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 3.5765 | 49.59 | 26.09 | 2.15 | 9.67 | 8.15 | 3.53
| B11-0117换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 3.5765 | 52.68 | 19.84 | 13.52 | 9.67 | 6.73 | 2.92
| B11-0118换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 3.5765 | 50.37 | 19.84 | 11.21 | 9.67 | 6.73 | 2.92
| B11-0126换 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 3.5765 | 47.68 | 20.49 | 7.66 | 9.67 | 6.88 | 2.98
| B11-0127换 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 3.5765 | 45.88 | 19.84 | 6.72 | 9.67 | 6.73 | 2.92
83 | 031006002001 | 消防给水稳压设备 | 套 | 1 | 14906.52 | 1006.77 | 13015.36 | 295.95 | 400.98 | 187.46
1.设备名称:消防给水稳压设备
2.型号、规格:XW（L）-I-1.0-20-ADL型
3.水泵主要技术参数:Q=1L/S, H=20m ,N=0.37kW
4.配隔膜式φ800(立式)气压罐一台，公称压力0.8MPa，总容量900L,调节水容积150L。
| B9-0631换 | 立式（卧式）增压稳压设备安装 罐体公称直径（mm以内）800 | 套 | 1 | 12047.1 | 718.1 | 10688.31 | 217.9 | 288.1 | 134.69
| B9-0640换 | 卧式增压稳压设备底座制作安装 罐体公称直径（mm以内）甲型 1000 | 套 | 1 | 1023.44 | 149.43 | 778.1 | 19.57 | 52.02 | 24.32
| B4-0587换 | 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 (功率:kw以下) 3 | 台 | 1 | 45.14 | 23.3 | 8.74 | 1.77 | 7.72 | 3.61
| B4-0290换 | 控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱 | 台 | 1 | 1790.84 | 115.94 | 1540.21 | 56.71 | 53.14 | 24.84
84 | 030109001001 | 自动喷淋泵 | 台 | 2 | 12976.63 | 2207.68 | 9759.29 | 202.27 | 562.14 | 245.25
1.名称:自动喷淋泵
2.型号:XBD(HL)8/30
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第19页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
3.规格:Q=30L/S,H=80m,N=55KW
| B1-0806换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量（t以内）1.0 | 台 | 2 | 11283.94 | 1960.87 | 8455.47 | 170.93 | 486.05 | 210.62
| B1-1433 | 减振器、隔振垫安装 减振器 | 个 | 8 | 16.71 | 12.6 |  |  | 2.87 | 1.24
| B4-0589换 | 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 (功率:kw以下) 30 | 台 | 2 | 121.85 | 69.74 | 16.29 | 2.98 | 22.38 | 10.46
| B1-1417 | 地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(以内) 0.03 |  | 0.06 | 1540.22 | 967.16 | 256.99 |  | 220.51 | 95.56
| B1-1422 | 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(以内) 0.03 |  | 0.06 | 2078.61 | 1322.68 | 323.68 |  | 301.57 | 130.68
| B4-0290换 | 控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱 | 台 | 1 | 2790.84 | 115.94 | 2540.21 | 56.71 | 53.14 | 24.84
85 | 031003003001 | 湿式报警阀 DN150 | 个 | 2 | 1961.04 | 90.82 | 1797.63 | 21.74 | 34.65 | 16.2
1.材质:铸铁
| B9-0348换 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 1961.04 | 90.82 | 1797.63 | 21.74 | 34.65 | 16.2
86 | 031003008001 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 2 | 1186.97 | 65.7 | 1091.6 |  | 20.22 | 9.45
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN150
| B9-0394换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 1186.97 | 65.7 | 1091.6 |  | 20.22 | 9.45
87 | 031003003002 | 安全信号阀 DN150 | 个 | 1 | 1441.31 | 65.7 | 1345.94 |  | 20.22 | 9.45
1.类型:安全信号阀
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN150
4.连接方式：沟槽连接
| B9-0394换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 1441.31 | 65.7 | 1345.94 |  | 20.22 | 9.45
88 | 031003003003 | 流量开关 DN100 | 个 | 1 | 573.1 | 59.9 | 457.73 | 19.57 | 24.46 | 11.44
1.名称：流量开关
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第20页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.0.1~10M/S时可靠启动
| B9-0346换 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 573.1 | 59.9 | 457.73 | 19.57 | 24.46 | 11.44
89 | 031003003004 | 闸阀 DN100 | 个 | 5 | 819.85 | 45.73 | 753.46 |  | 14.08 | 6.58
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
| B9-0392换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 5 | 819.85 | 45.73 | 753.46 |  | 14.08 | 6.58
90 | 031003003005 | 闸阀 DN80 | 个 | 1 | 539.27 | 30.92 | 494.38 |  | 9.52 | 4.45
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN80
| B9-0391换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 539.27 | 30.92 | 494.38 |  | 9.52 | 4.45
91 | 031003003006 | 防水锤消声止回阀 DN100 | 个 | 2 | 1598.95 | 45.73 | 1532.56 |  | 14.08 | 6.58
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
| B9-0392换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 1598.95 | 45.73 | 1532.56 |  | 14.08 | 6.58
92 | 031003008002 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 2 | 499.95 | 45.73 | 433.56 |  | 14.08 | 6.58
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
| B9-0392换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 499.95 | 45.73 | 433.56 |  | 14.08 | 6.58
93 | 031003008003 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 1 | 390.43 | 30.92 | 345.54 |  | 9.52 | 4.45
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN80
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第21页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B9-0391换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 390.43 | 30.92 | 345.54 |  | 9.52 | 4.45
94 | 030601002001 | 压力表 DN100 | 台 | 4 | 114.89 | 40.27 | 55.19 | 0.85 | 12.66 | 5.92
1.名称：压力表
2.规格：DN100
| B6-0024换 | 压力仪表 压力表、真空表 就地 | 台 | 4 | 114.89 | 40.27 | 55.19 | 0.85 | 12.66 | 5.92
95 | 031003003007 | 泄水阀 DN100 | 个 | 2 | 773.95 | 45.73 | 707.56 |  | 14.08 | 6.58
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
| B9-0392换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 773.95 | 45.73 | 707.56 |  | 14.08 | 6.58
96 | 031003003008 | 喷淋系统超压泄压阀 DN80 | 个 | 1 | 582.07 | 30.92 | 537.18 |  | 9.52 | 4.45
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：0.96MPa
3.型号、规格:DN80
| B9-0391换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 582.07 | 30.92 | 537.18 |  | 9.52 | 4.45
97 | 031003003009 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 | 509.95 | 45.73 | 443.56 |  | 14.08 | 6.58
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
| B9-0392换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 509.95 | 45.73 | 443.56 |  | 14.08 | 6.58
98 | 031003003010 | 电动阀 DN150 | 个 | 1 | 2085.59 | 65.7 | 1990.22 |  | 20.22 | 9.45
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN150
| B9-0394换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 2085.59 | 65.7 | 1990.22 |  | 20.22 | 9.45
99 | 030904004001 | 消防警铃 DN150 | 个 | 1 | 130.31 | 44.67 | 64.64 | 0.57 | 13.92 | 6.51
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第22页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1.名称：消防警铃
2.规格：DN150
| B5-1317换 | 消防警铃、声光报警器安装 消防警铃 | 个 | 1 | 130.31 | 44.67 | 64.64 | 0.57 | 13.92 | 6.51
100 | 桂030503017001 | 流量计 DN100 | 台 | 2 | 2783.77 | 568.01 | 1894.65 | 44.46 | 188.52 | 88.13
1.名称：流量计
2.规格：DN100
| B6-0044换 | 流量仪表 电磁流量计 | 台 | 2 | 2783.77 | 568.01 | 1894.65 | 44.46 | 188.52 | 88.13
101 | 031003012001 | 防止旋流器 DN100 | 个 | 2 | 1473.95 | 45.73 | 1407.56 |  | 14.08 | 6.58
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
| B9-0392换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 1473.95 | 45.73 | 1407.56 |  | 14.08 | 6.58
102 | 031003003011 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 2 | 449.21 | 61.19 | 331.97 | 19.57 | 24.86 | 11.62
1.型号、规格:DN100
2.压力等级:1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
| B9-0465换 | 可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 449.21 | 61.19 | 331.97 | 19.57 | 24.86 | 11.62
103 | 030804001001 | 偏心异径管 DN100 | 个 | 4 | 403.79 | 43.27 | 328.77 | 13.27 | 12.89 | 5.59
1.材质:碳钢
2.规格:DN100
3.连接方式:电弧焊
| B8-0825换 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 100 | 10个 | 0.4 | 4037.84 | 432.71 | 3287.69 | 132.67 | 128.91 | 55.86
104 | 031002003001 | 柔性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 3 | 534.92 | 181.16 | 183.58 | 60.86 | 74.49 | 34.83
1.名称、类型:防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN100
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第23页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B9-0211换 | 柔性防水套管制作 公称直径（mm以内）100 | 个 | 3 | 486.56 | 151.62 | 182.81 | 57.62 | 64.4 | 30.11
| B9-0227 | 柔性防水套管安装 公称直径（mm以内）150 | 个 | 3 | 48.36 | 29.54 | 0.77 | 3.24 | 10.09 | 4.72
105 | 031002003002 | 一般刚套管 DN200 | 个 | 10 | 156.81 | 58.04 | 71.5 | 0.72 | 18.09 | 8.46
1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:钢
3.规格:DN200
| B9-0265换 | 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 200{水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 个 | 10 | 156.81 | 58.04 | 71.5 | 0.72 | 18.09 | 8.46
106 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 10 | 139.62 | 78.31 | 2.6 | 16.08 | 29.05 | 13.58
1.系统形式:自动喷淋灭火系统
| B5-1391换 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 10 | 139.62 | 78.31 | 2.6 | 16.08 | 29.05 | 13.58
消火栓系统
107 | 030901001004 | 热镀锌消火栓钢管 DN80 | m | 3.57 | 110.62 | 29.68 | 66.33 | 0.83 | 9.39 | 4.39
1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.规格、压力等级:DN80*4.0mm,1.6MPa
4.连接形式:沟槽连接
| B9-0007换 | 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(80mm以内) | 10m | 0.357 | 1106.14 | 296.81 | 663.26 | 8.27 | 93.9 | 43.9
108 | 030901002001 | 热镀锌消火栓钢管 DN100 | m | 13.12 | 125.11 | 25.78 | 87.15 | 0.37 | 8.05 | 3.76
1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.规格、压力等级:DN100*4.0mm,1.6MPa
4.连接形式:沟槽连接
| B9-0038换 | 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内) | 10m | 1.312 | 1251.18 | 257.83 | 871.53 | 3.69 | 80.5 | 37.63
109 | 030901001005 | 热镀锌消火栓钢管 DN150 | m | 109.22 | 185.35 | 31.35 | 139.46 | 0.26 | 9.73 | 4.55
1.安装部位:室内
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第24页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.介质:消防水
3.规格、压力等级:DN150*4.5mm,1.6MPa
4.连接形式:沟槽连接
| B9-0040换 | 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(150mm以内) | 10m | 10.922 | 1853.52 | 313.48 | 1394.62 | 2.63 | 97.3 | 45.49
110 | 031201001002 | 管道刷油 | ㎡ | 74.86 | 16.43 | 8.53 | 5.11 |  | 1.95 | 0.84
防腐要求：刷红丹防锈漆二度、面漆二度
| B11-0051换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10㎡ | 7.486 | 45.08 | 21.13 | 17.04 |  | 4.82 | 2.09
| B11-0052换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10㎡ | 7.486 | 43.14 | 21.13 | 15.1 |  | 4.82 | 2.09
| B11-0060换 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10㎡ | 7.486 | 39.04 | 21.9 | 9.99 |  | 4.99 | 2.16
| B11-0061换 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10㎡ | 7.486 | 37 | 21.13 | 8.96 |  | 4.82 | 2.09
111 | 031002001002 | 管道支架 | kg | 300.03 | 16.57 | 5.48 | 7.28 | 0.92 | 1.97 | 0.92
综合考虑
| B9-0208换 | 管道支架制作、安装 管道支架 | 100kg | 3.0003 | 1658.24 | 548.39 | 728.07 | 92.36 | 197.22 | 92.2
112 | 031201003003 | 管道支架刷油 | kg | 300.03 | 2.45 | 1.06 | 0.41 | 0.48 | 0.35 | 0.15
手工除锈 轻锈
防腐要求：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 3.0003 | 49.59 | 26.09 | 2.15 | 9.67 | 8.15 | 3.53
| B11-0117换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 3.0003 | 52.68 | 19.84 | 13.52 | 9.67 | 6.73 | 2.92
| B11-0118换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 3.0003 | 50.37 | 19.84 | 11.21 | 9.67 | 6.73 | 2.92
| B11-0126换 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 3.0003 | 47.68 | 20.49 | 7.66 | 9.67 | 6.88 | 2.98
| B11-0127换 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 3.0003 | 45.88 | 19.84 | 6.72 | 9.67 | 6.73 | 2.92
113 | 030109001002 | 消火栓泵 | 台 | 2 | 11517.63 | 2207.68 | 8300.29 | 202.27 | 562.14 | 245.25
1.名称:消火栓泵
2.型号:XBD(HL)7/20
3.规格:Q=20L/S,H=70m,N=30KW
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第25页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B1-0806换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量（t以内）1.0 | 台 | 2 | 9824.94 | 1960.87 | 6996.47 | 170.93 | 486.05 | 210.62
| B1-1433 | 减振器、隔振垫安装 减振器 | 个 | 8 | 16.71 | 12.6 |  |  | 2.87 | 1.24
| B4-0589换 | 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 (功率:kw以下) 30 | 台 | 2 | 121.85 | 69.74 | 16.29 | 2.98 | 22.38 | 10.46
| B1-1417 | 地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(以内) 0.03 |  | 0.06 | 1540.22 | 967.16 | 256.99 |  | 220.51 | 95.56
| B1-1422 | 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(以内) 0.03 |  | 0.06 | 2078.61 | 1322.68 | 323.68 |  | 301.57 | 130.68
| B4-0290换 | 控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱 | 台 | 1 | 2790.84 | 115.94 | 2540.21 | 56.71 | 53.14 | 24.84
114 | 030109011001 | 集水井排污泵 | 台 | 2 | 3783.65 | 370.21 | 3292.45 |  | 84.41 | 36.58
1.水泵型号：65WQK25-15-2.2型
2.参数：Q=7L/S,H=15m,N=2.2KW
3.设备重量0.1T
| B1-0920换 | 潜水泵 设备重量（t）0.1 | 台 | 2 | 3783.65 | 370.21 | 3292.45 |  | 84.41 | 36.58
115 | 031003003012 | 压力开关 DN150 | 个 | 1 | 439.54 | 55.79 | 352.56 | 4.13 | 18.44 | 8.62
1.名称：压力开关
2.规格：DN150
| B6-0031换 | 压力仪表 压力开关压力控制器 | 个 | 1 | 439.54 | 55.79 | 352.56 | 4.13 | 18.44 | 8.62
116 | 031003003013 | 流量开关 DN100 | 个 | 1 | 573.1 | 59.9 | 457.73 | 19.57 | 24.46 | 11.44
1.名称：流量开关
2.0.1~10M/S时可靠启动
| B9-0346换 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 573.1 | 59.9 | 457.73 | 19.57 | 24.46 | 11.44
117 | 031003003014 | 对夹式蝶阀 DN150 | 个 | 1 | 821.57 | 90.82 | 658.16 | 21.74 | 34.65 | 16.2
1.类型:对夹式蝶阀
2.材质:铸铁
3.型号、规格:DN150
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第26页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
4.压力等级:1.6MPa
5.连接形式:法兰连接
| B9-0348换 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 821.57 | 90.82 | 658.16 | 21.74 | 34.65 | 16.2
118 | 031003003015 | 对夹式蝶阀 DN100 | 个 | 1 | 470.1 | 59.9 | 354.73 | 19.57 | 24.46 | 11.44
1.类型:对夹式蝶阀
2.材质:铸铁
3.型号、规格:DN100
4.压力等级:1.6MPa
5.连接形式:法兰连接
| B9-0346换 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 470.1 | 59.9 | 354.73 | 19.57 | 24.46 | 11.44
119 | 031003003016 | 对夹式蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 338.46 | 42.51 | 252.54 | 16.67 | 18.22 | 8.52
1.类型:对夹式蝶阀
2.材质:铸铁
3.型号、规格:DN65
4.压力等级:1.6MPa
5.连接形式:法兰连接
| B9-0344换 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 338.46 | 42.51 | 252.54 | 16.67 | 18.22 | 8.52
120 | 031003003017 | 闸阀 DN150 | 个 | 1 | 1302.73 | 65.7 | 1207.36 |  | 20.22 | 9.45
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN150
| B9-0394换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 1302.73 | 65.7 | 1207.36 |  | 20.22 | 9.45
121 | 031003003018 | 闸阀 DN100 | 个 | 5 | 819.85 | 45.73 | 753.46 |  | 14.08 | 6.58
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第27页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B9-0392换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 5 | 819.85 | 45.73 | 753.46 |  | 14.08 | 6.58
122 | 031003003019 | 闸阀 DN80 | 个 | 1 | 539.27 | 30.92 | 494.38 |  | 9.52 | 4.45
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN80
| B9-0391换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 539.27 | 30.92 | 494.38 |  | 9.52 | 4.45
123 | 031003003020 | 湿式报警阀 DN150 | 个 | 2 | 1961.04 | 90.82 | 1797.63 | 21.74 | 34.65 | 16.2
1.材质:铸铁
| B9-0348换 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 1961.04 | 90.82 | 1797.63 | 21.74 | 34.65 | 16.2
124 | 031003008004 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 2 | 1186.97 | 65.7 | 1091.6 |  | 20.22 | 9.45
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN150
| B9-0394换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 1186.97 | 65.7 | 1091.6 |  | 20.22 | 9.45
125 | 031003008005 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 1 | 390.43 | 30.92 | 345.54 |  | 9.52 | 4.45
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN80
| B9-0391换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 390.43 | 30.92 | 345.54 |  | 9.52 | 4.45
126 | 030601002002 | 压力表 DN100 | 台 | 4 | 114.89 | 40.27 | 55.19 | 0.85 | 12.66 | 5.92
1.名称：压力表
2.规格：DN100
| B6-0024换 | 压力仪表 压力表、真空表 就地 | 台 | 4 | 114.89 | 40.27 | 55.19 | 0.85 | 12.66 | 5.92
127 | 031003003021 | 泄水阀 DN100 | 个 | 2 | 773.95 | 45.73 | 707.56 |  | 14.08 | 6.58
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第28页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
3.型号、规格:DN100
| B9-0392换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 773.95 | 45.73 | 707.56 |  | 14.08 | 6.58
128 | 031003003022 | 消火栓系统超压泄压阀 DN80 | 个 | 1 | 582.07 | 30.92 | 537.18 |  | 9.52 | 4.45
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：0.96MPa
3.型号、规格:DN80
| B9-0391换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 582.07 | 30.92 | 537.18 |  | 9.52 | 4.45
129 | 031003003023 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 | 509.95 | 45.73 | 443.56 |  | 14.08 | 6.58
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
3.型号、规格:DN100
| B9-0392换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 509.95 | 45.73 | 443.56 |  | 14.08 | 6.58
130 | 桂030503017002 | 流量计 DN100 | 套 | 2 | 2783.77 | 568.01 | 1894.65 | 44.46 | 188.52 | 88.13
1.名称：流量计
2.规格：DN100
| B6-0044换 | 流量仪表 电磁流量计 | 台 | 2 | 2783.77 | 568.01 | 1894.65 | 44.46 | 188.52 | 88.13
131 | 031003012002 | 防止旋流器 DN100 | 个 | 2 | 1473.95 | 45.73 | 1407.56 |  | 14.08 | 6.58
1.连接方式：沟槽连接
2.公称压力：1.6MPa
| B9-0392换 | 沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 1473.95 | 45.73 | 1407.56 |  | 14.08 | 6.58
132 | 031003003024 | 防水锤消声止回阀 DN150 | 个 | 2 | 1551.57 | 90.82 | 1388.16 | 21.74 | 34.65 | 16.2
1.材质:铸铁
2.压力等级:2.5Mpa
3.连接形式:法兰连接
| B9-0348换 | 防水锤消声止回阀 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 1551.57 | 90.82 | 1388.16 | 21.74 | 34.65 | 16.2
133 | 031003003025 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 2 | 449.21 | 61.19 | 331.97 | 19.57 | 24.86 | 11.62
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第29页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1.型号、规格:DN100
2.压力等级:1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
| B9-0465换 | 可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 449.21 | 61.19 | 331.97 | 19.57 | 24.86 | 11.62
134 | 030804001002 | 偏心异径管 DN100 | 个 | 4 | 403.79 | 43.27 | 328.77 | 13.27 | 12.89 | 5.59
1.材质:碳钢
2.规格:DN100
3.连接方式:电弧焊
| B8-0825换 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 100 | 10个 | 0.4 | 4037.84 | 432.71 | 3287.69 | 132.67 | 128.91 | 55.86
135 | 031002003003 | 柔性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 3 | 534.92 | 181.16 | 183.58 | 60.86 | 74.49 | 34.83
1.名称、类型:防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN100
| B9-0211换 | 柔性防水套管制作 公称直径（mm以内）100 | 个 | 3 | 486.56 | 151.62 | 182.81 | 57.62 | 64.4 | 30.11
| B9-0227 | 柔性防水套管安装 公称直径（mm以内）150 | 个 | 3 | 48.36 | 29.54 | 0.77 | 3.24 | 10.09 | 4.72
136 | 030901013001 | 灭火器放置箱 | 个 | 31 | 183.87 | 12.68 | 165.46 |  | 3.9 | 1.83
1.安装方式:放置式
2.每个灭火器箱内含两具MF/ABC4手提式磷酸铵盐型干粉灭火器
| B9-0854换 | 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内 | 10个 | 3.1 | 1838.73 | 126.82 | 1654.62 |  | 39.04 | 18.25
137 | 031006015001 | 屋面高位消防水箱 | 个 | 1 | 29033.15 | 944.6 | 27393.8 | 184.68 | 347.61 | 162.46
1.规格：5*2.5*2m
2.有效容积18m3
| B9-0703换 | 组装式水箱安装 总容量 （）24 | 个 | 1 | 28655.15 | 805.46 | 27217.76 | 184.68 | 304.77 | 142.48
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [7 empty] | 第30页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B9-0306 | 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量（） 20 |  | 18.00 | 21 | 7.73 | 9.78 |  | 2.38 | 1.11
138 | 031006015002 | 水泵房消防水池 | 个 | 1 | 232500 |  | 232500
1.有效容积：252m3
2.材质：不锈钢
| B- | 水泵房消防水池 | 个 | 1 | 232500 |  | 232500
139 | 031003001001 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 | 70.79 | 17.39 | 45.55 |  | 5.35 | 2.5
1.规格型号：DN5
2.连接方式：螺纹连接
| B9-0324换 | 螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 70.79 | 17.39 | 45.55 |  | 5.35 | 2.5
140 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 52 | 79.74 | 48.48 | 1.13 | 5.67 | 16.67 | 7.79
1.消火栓灭火系统
| B5-1390 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 52 | 79.74 | 48.48 | 1.13 | 5.67 | 16.67 | 7.79
表－09

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—建筑装饰 |  |  | 3928.31
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (48498.07+300.87) | 7.36 | 3591.6
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 53.68
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 258.63
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 24.4
|  | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防电气 |  |  | 3525.21
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |  | 1897.25
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  |  | 79.83
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  |  | 640.24
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 650.32
11 | 桂031401011001 | 高层建筑增加费 |  |  | 257.57
|  | 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防给排水 |  |  | 8560.2
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |  | 4983.28
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  |  | 209.69
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  |  | 1681.65
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 1107.34
11 | 桂031401011001 | 高层建筑增加费 |  |  | 578.24
|  | 合 计 |  |  | 16013.72
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12_其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—建筑装饰 | 5000
1 | 暂列金额 | 5000 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防电气
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防给排水 | 25000
1 | 暂列金额 | 25000 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 合 计 | 30000
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12

## 表-12-1_暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—建筑装饰 |  | 5000
1 | 暂列金额 | 项 | 5000
贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防电气
1 | 暂列金额 | 项
| 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防给排水 |  | 25000
1 | 暂列金额 | 项 | 25000
| 合 计 |  | 30000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—建筑装饰 |  |  | 9201.8
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 3171.21
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (9252.39+239.21) | 29.35 | 2785.78
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 1634.45
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 32.27
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 972.89
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 60.75
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 85.42
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 175.59
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (48498.07+300.87) | 0.43 | 209.84
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） | 9.00 | 6030.59
| 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防电气 |  |  | 13498.37
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 4705.45
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14890.65+0) | 29.35 | 4370.41
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 2564.17
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 50.63
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1526.29
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 95.3
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 134.02
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 275.48
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 59.56
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） | 9.00 | 8792.92
| 贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程—消防给排水 |  |  | 59077.17
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 11811.49
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (37378.12+0) | 29.35 | 10970.48
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 6436.51
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 127.09
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 3831.26
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 239.22
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (37378.12+0) | 0.90 | 336.4
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 691.5
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 149.51
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） | 9.00 | 47265.68
| 合 计 |  |  | 81777.34
表-15

## 主要材料及价格表(有信息价)
主要材料及价格表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 0.945 | 64
2 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t | 0.024 | 4148.67
3 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t | 0.058 | 4217.7
4 | 012901001 | 钢板(综合) | t | 3.384 | 4400.88
5 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 3.241 | 5.22
6 | 030314002 | 弹簧件 | 件 | 83.356 | 0.13
7 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 142.344 | 6.19
8 | 032116001 | 铁件(综合) | kg | 2.215 | 5.49
9 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 1.671 | 405.31
10 | 040301001 | 砂(综合) |  | 2.766 | 246.6
11 | 040301004 | 中砂 |  | 2.599 | 250.49
12 | 040902004 | 石灰膏 |  | 0.231 | 297.09
13 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | 3.144 | 460.18
14 | 050102006 | 周转圆木(支撑) |  | 0.028 | 869.03
15 | 050301002 | 一等杉木板材 |  | 0.021 | 1429.2
16 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.034 | 882.3
17 | 050501008 | 胶合板 9mm | ㎡ | 72.713 | 23.01
18 | 053501002 | 竹篾 | 百根 | 2.184 | 3.19
19 | 100304002 | 铝合金主龙骨 UC38 | m | 23.816 | 4.6
20 | 100701004 | H烤漆龙骨 20×20 | m | 98.241 | 3.1
21 | 101303001 | 轻钢龙骨吊件 | 个 | 23.816 | 0.44
22 | 101303005 | 轻钢插片 | 件 | 166.712 | 0.44
23 | 101303006 | 轻钢38接长件 | 件 | 8.931 | 0.35
24 | 110305001 | 钢质防火门 甲FM1221 | ㎡ | 4.904 | 482.3
25 | 143901001 | 乙炔气 |  | 10.62 | 7.96
26 | 143906001 | 氧气 |  | 24.466 | 6.19
27 | 144108001 | 乳白胶 | kg | 9.723 | 5.84
28 | 150301003 | 岩棉吸音板 | ㎡ | 72.713 | 45
29 | 150502021 | 矿棉吸音板 | ㎡ | 30.663 | 45
30 | 341101001 | 水 |  | 104.62 | 3.08
31 | 341103001.2 | 电 | kW.h | 12.96 | 0.73
32 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 0.045 | 6.73
33 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 0.802 | 6.37
34 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.004 | 32.74
35 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡ | 0.795 | 38.05
36 | 043110003 | C30自密混合料 |  | 0.989 | 1000
37 | 170014000.1 | 热镀锌消火栓钢管 DN150 | m | 110.312 | 107.45
38 | 170014000.2 | 热镀锌喷淋钢管 DN100 | m | 13.251 | 64.29
主要材料及价格表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
39 | 170014000.3 | 热镀锌消火栓钢管 DN80 | m | 3.641 | 49.51
40 | 170014000.4 | 水喷淋热镀锌钢管 DN100 | m | 118.726 | 64.29
41 | 170014000.5 | 水喷淋热镀锌钢管 DN150 | m | 58.54 | 107.45
42 | 170014000.6 | 水喷淋热镀锌钢管 DN80 | m | 4.294 | 49.51
43 | 140301004.2 | 国V汽油 92# | kg | 0.003 | 6.87
44 | 140301004.3 | 国V汽油 92# | kg | 1.274 | 6.87
45 | 140301004.6 | 国V汽油 92# | kg | 2.548 | 6.87
46 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 0.946 | 6.87
47 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg | 2.844 | 5.64
48 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 128.821 | 5.64
49 | 341103001.3 | 电 | kW.h | 6.028 | 0.73
50 | 341103001.5 | 电 | kW.h | 12.168 | 0.73
51 | 341103001.6 | 电 | kW.h | 47.349 | 0.73
52 | 341103001 | 电 | kW.h | 3962.784 | 0.73

## 主要材料及价格表(主材)
主要材料及价格表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 023110001 | 帆布（皮革） | ㎡ | 0.58 | 38
2 | 170014000.1 | 热镀锌消火栓钢管 DN150 | m | 110.312 | 107.45
3 | 170014000.2 | 热镀锌喷淋钢管 DN100 | m | 13.251 | 64.29
4 | 170014000.3 | 热镀锌消火栓钢管 DN80 | m | 3.641 | 49.51
5 | 170014000.4 | 水喷淋热镀锌钢管 DN100 | m | 118.726 | 64.29
6 | 170014000.5 | 水喷淋热镀锌钢管 DN150 | m | 58.54 | 107.45
7 | 170014000.6 | 水喷淋热镀锌钢管 DN80 | m | 4.294 | 49.51
8 | 180002000.1 | 沟槽管件DN100 | 个 | 6.166 | 29.5
9 | 180002000.2 | 沟槽管件 DN100 | 个 | 55.249 | 29.5
10 | 180002000.3 | 沟槽管件 DN150 | 个 | 66.872 | 41.18
11 | 180003000.1 | 沟槽卡箍DN100 | 套 | 7.085 | 12.9
12 | 180003000.2 | 沟槽卡箍 DN100 | 套 | 20 | 103.41
13 | 180003000.3 | 沟槽卡箍 DN100 | 套 | 32 | 103.41
14 | 180003000.4 | 沟槽卡箍 DN100 | 套 | 63.477 | 12.9
15 | 180003000.5 | 沟槽卡箍 DN150 | 套 | 6 | 173
16 | 180003000.6 | 沟槽卡箍 DN150 | 套 | 75.9 | 22.7
17 | 180003000.7 | 沟槽卡箍 DN80 | 套 | 12 | 78.24
18 | 180003000 | 沟槽卡箍 DN150 | 套 | 8 | 110
19 | 180300000 | 钢管管件 DN80 | 个 | 5.135 | 18.5
20 | 180303000 | 偏心异径管 DN100 | 个 | 8 | 321.24
21 | 181517000 | 金属软管活接头 | 套 | 10.2 | 0.41
22 | 194101000.10 | 闸阀 DN100 | 个 | 10 | 545.9
23 | 194101000.11 | 闸阀 DN150 | 个 | 1 | 860
24 | 194101000.12 | 闸阀 DN80 | 个 | 2 | 337.2
25 | 194101000.13 | 止回阀 DN100 | 个 | 4 | 236
26 | 194101000.1 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 2 | 226
27 | 194101000.2 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 2 | 188.36
28 | 194101000.3 | 安全信号阀 DN150 | 个 | 1 | 998.58
29 | 194101000.4 | 电动阀 DN150 | 个 | 1 | 1642.86
30 | 194101000.5 | 防水锤消声止回阀 DN100 | 个 | 2 | 1325
31 | 194101000.6 | 防止旋流器 DN100 | 个 | 4 | 1200
32 | 194101000.7 | 喷淋系统超压泄压阀 DN80 | 个 | 1 | 380
33 | 194101000.8 | 消火栓系统超压泄压阀 DN80 | 个 | 1 | 380
34 | 194101000.9 | 泄水阀 DN100 | 个 | 4 | 500
35 | 194101000 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 4 | 870.24
36 | 194110000.1 | 对夹式蝶阀 DN100 | 个 | 1 | 247
37 | 194110000.2 | 对夹式蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 186
38 | 194110000.3 | 对夹式蝶阀 DN150 | 个 | 1 | 480
主要材料及价格表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
39 | 194110000.4 | 流量开关 DN100 | 个 | 2 | 350
40 | 194110000 | 防水锤消声止回阀 DN150 | 个 | 2 | 1210
41 | 194110000 | 湿式报警阀 DN150 | 个 | 4 | 1619.47
42 | 224101000 | 70°C防火风口 400*400 | 个 | 1 | 130.8
43 | 224101000 | 百叶风口 400*400 | 个 | 1 | 106.8
44 | 226101000 | 70°C常开防火阀 400*200 | 个 | 2 | 260
45 | 226103000 | 风管止回阀 400*200 | 个 | 1 | 108.8
46 | 226113000 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 | 36.95
47 | 230702000 | 灭火器放置箱（含两具MF/ABC4手提式磷酸铵盐型干粉灭火器） | 个 | 31 | 165
48 | 233700000 | 智能光感感烟探测器 | 个 | 1.01 | 176.99
49 | 233903000 | 消防警铃 DN150 | 个 | 1 | 63
50 | 234001000.1 | 模块箱 | 个 | 1.01 | 500
51 | 234001000.2 | 消防电源监控模块 | 个 | 2.02 | 654
52 | 234001000.3 | 信号单输入模块 | 个 | 3.03 | 58.12
53 | 234001000.4 | 信号输入/输出模块 | 个 | 2.02 | 64.1
54 | 234001000.5 | 总线短路隔离器 | 个 | 2.02 | 52.99
55 | 246904000.1 | 压力表 DN100 | 套 | 8 | 45
56 | 246904000.2 | 压力开关 DN150 | 套 | 1 | 342
57 | 270503001 | φ12热镀锌圆钢 | m | 5.45 | 4.12
58 | 280310000 | 配线ZC-RVVP-2*1.5 | m | 14.688 | 3.94
59 | 282716000 | ZC-RVVP-2x1.5 | m | 16.359 | 4.35
60 | 290105000 | 金属线槽 MR-75*50 | m | 122.829 | 33.63
61 | 300703001 | 总线式消防电话分机 | 部 | 1.01 | 158.12
62 | 331104000 | 屋面高位消防水箱 5*2.5*2m | 个 | 1 | 27200
63 | 513902000 | 增压稳压设备XW（L）-I-1.0-20-ADL型 | 套 | 1 | 10521
64 | 550117001.1 | 地下室消防水泵配电箱 AT-XSB | 台 | 1 | 8000
65 | 550117001.1 | 喷淋水泵控制柜 55Kw | 台 | 1 | 2500
66 | 550117001.2 | 屋面稳压泵配电箱 AT-WYB | 台 | 1 | 1500
67 | 550117001.3 | 消防泵房潜污泵控制箱 AC-WB | 台 | 1 | 1500
68 | 550117001.3 | 消火栓消防水泵控制柜 15Kw | 台 | 1 | 2500
69 | 550117001 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 1500
70 | 550117001 | 消防水泵控制柜 | 台 | 1 | 2000
71 | 550910000 | 局部等电位端子箱 | 个 | 2 | 5.81
72 | B1-0806.1 | 喷淋水泵 | 台 | 2 | 8300
73 | B1-0806.2 | 消火栓泵 | 台 | 2 | 6841
74 | B1-0920 | 集水井排污泵 | 台 | 2 | 3286.44
75 | B5-0425 | 水道压力传感器 | 支 | 1 | 542.4
76 | B5-0427 | 流量开关 | 支 | 1 | 350
主要材料及价格表
工程名称:贵港市自然资源局办公大楼消防水池安装工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
77 | B6-0044 | 流量计 DN100 | 台 | 4 | 1826
78 | B7-0060 | 矩形管道风机 | 台 | 1 | 600
79 | B-Z.1 | 水泵房消防水池 主材费 |  | 1 | 232500
80 | Z010000103.1 | 型钢(综合) | kg | 697.141 | 3.938
81 | Z010000103.2 | 型钢(综合) | kg | 104.45 | 3.94
82 | Z010000103 | 型钢(综合) | kg | 91.52 | 3.938
83 | Z012902037 | 钢板 10~20mm | kg | 143.4 | 3.801
84 | Z012906002 | 镀锌钢板 0.5mm | ㎡ | 5.053 | 26.55
85 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg | 42.586 | 8.55
86 | Z130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 59.664 | 9.29
87 | Z170102000 | 焊接钢管（综合) | kg | 139.72 | 4.27
88 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 SC100 | m | 6.798 | 48.7
89 | Z170303000.2 | 镀锌钢管 SC15 | m | 10.094 | 10.37
90 | Z170303000.3 | 镀锌钢管 SC20 | m | 30.746 | 12.6
91 | Z170303000.4 | 镀锌钢管 SC25 | m | 230.287 | 18.5
92 | Z170303000.5 | 镀锌钢管 SC32 | m | 10.094 | 23.83
93 | Z170303000.6 | 镀锌钢管 SC80 | m | 10.094 | 39
94 | Z171901000 | 金属软管 | m | 6.25 | 1.62
95 | Z182105000 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 4 | 224.62
96 | Z245904000 | 仪表接头 | 套 | 9 | 7.5
97 | Z250001001.1 | 环形吸顶荧光灯 LEDL~220V 1*22W | 套 | 12.12 | 65.78
98 | Z250001001.2 | 应急单管荧光灯 LED~220V 1*28W | 套 | 2.02 | 72.65
99 | Z250001001.3 | 应急疏散指示灯 | 套 | 3.03 | 59.83
100 | Z260501001 | 单联单控跷板开关 250V, 10A | 个 | 1.02 | 6.5
101 | Z280301000.1 | N-BV-4 | m | 64.8 | 2.49
102 | Z280301000.2 | WDZB-RVS-1.5 | m | 90.72 | 2.13
103 | Z280301000.3 | WDZB-RVS-2.5 | m | 52.5 | 3.45
104 | Z280301000.4 | WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5 | m | 192.132 | 1.78
105 | Z280301000.5 | WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-4 | m | 64.8 | 2.8
106 | Z281100000.1 | WDZN-BJY-0.45/0.75KV-3*2.5 | m | 51.763 | 7.23
107 | Z281100000.2 | WDZN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 51.763 | 383.53
108 | Z281100000.3 | WDZN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*25 | m | 10.151 | 131.36
109 | Z281100000.4 | WDZN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*25 | m | 9.424 | 160.95
110 | Z281100000.5 | WDZN-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | m | 25.886 | 14.4
111 | Z281100000.6 | WDZN-YJY-0.6/1KV-5*4 | m | 72.245 | 26.02
112 | Z281128000.1 | 控制电缆 N-KVV-12*1.5 | m | 1.32 | 16.93
113 | Z281128000.2 | 控制电缆 N-KVV-6*1.5 | m | 304.5 | 8.89
114 | Z290101000 | 消防金属线槽盒 CT200*100 | m | 116.56 | 30.41