广西公共建筑围护结构节能设计、审查表（建筑）（甲类）

项目名称：钟山县特殊教育学校新建项目                 项目编号：

建设单位：钟山县特殊教育学校    设计单位（盖章）：广西汉华建筑设计有限公司

审图单位（加盖公章）：

层数：（地上）7层       （地下） 1层                  总建筑面积（㎡）：2549㎡

| 工程地址 | 桂林市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计日期 | 2019.10.31 |  |  |  | 气候区域 |  |  | 夏热冬暖地区 |  |
| 采用软件 | 节能设计BECS2018 |  |  |  | 软件版本 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 2549㎡ |  |  |  | 建筑外表面积 |  |  | 3670.57㎡ |  |
| 建筑体积 | 9247.21ｍ³ |  |  |  | 建筑体形系数 |  |  | 0.40 |  |
| 设计建筑窗墙比 |  |  |  |  | 屋顶透明面积部分与屋顶总面积之比M |  |  | M的限值 |  |
| 南向 | 北向 | 东向 | 西向 |  |  |  |  |  |  |
| 0.31 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |  | / |  |  | ≤20% |  |
| 围护结构项目 |  | 设计建筑 |  |  | 标准限值 |  |  | 是否符合标准规定限值 | 节能判断（审查人填写） |
|  |  | 传热系数KW/(·K) | 太阳得热系数SHGC |  | 传热系数KW/(·K) | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  | / | / |  | / | / |  | / |  |
| 南向外窗（包括透光幕墙） |  | 4.00 |  | 0.47 | 0.70 | / |  | 不符合 |  |
| 北向外窗（包括透光幕墙） |  | 4.00 |  | 0.40 | 0.70 | 0.40 |  | 符合 |  |
| 东向外窗（包括透光幕墙） |  | 4.00 |  | 0.57 | 0.70 | / |  | 不符合 |  |
| 西向外窗（包括透光幕墙） |  | 4.00 |  | 0.57 | 0.70 | / |  | 不符合 |  |
| 屋面 |  | 0.53 |  | / | 0.8 | / |  | 符合 |  |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  | 1.32 |  | / | 1.5 | / |  | 不符合 |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | 2.44 |  | / | 1.5 | / |  | 不符合 |  |
| 单一立面外窗的有效通风换气面积 |  | 0.3 |  |  | 不应小于所在房间外墙面积的10% |  |  | 不适宜 |  |
| 规定性指标判断结论 |  | 设计建筑的规定性指标符合□/不符合标准限值 |  |  |  |  |  |  | 节能判断(审查人填写) |
| 权衡判断基本要求判定 |  | 围护结构传热系数基础要求K[W/(㎡·K)] |  |  |  | 设计建筑是否满足基本要求 |  |  |  |
|  |  | 屋面 |  | ≤0.8 |  | 是 |  |  |  |
|  |  | 外墙(包括非透光幕墙) |  | ≤1.5 |  | 是 |  |  |  |
|  |  | 外窗(包括非透光幕墙) |  | ≤3.0 |  | 否 |  |  |  |
|  |  | 太阳得热系数SHGC |  | ≤0.35 |  | 否 |  |  |  |
|  |  | 围护系统是否满足要求 |  | 是/否□ |  |  |  |  |  |
| 权衡计算结果 |  | 设计建筑(kwh/㎡) |  |  |  | 参考建筑(kwh/㎡) |  |  | 节能判断(审查人填写) |
| 全年空调总耗电量 |  | 13.83 |  |  |  | 13.30 |  |  |  |
| 全年供暖和空调总耗电量 |  | 17.69 |  |  |  | 17.73 |  |  |  |
| 权衡判断结论 |  | 设计建筑的热工性能合格/不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计人 |  |  |  |  | 节能设计审核人 |  |  |  | 年 月 日 |
| 节能审查结论 |  | 符合□/不符合□ |  |  | 审图单位审核人 |  |  |  | 年 月 日 |
| 建设主管部门备案意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |